招 标 文 件

项目名称：东台市人民医院电梯维保服务项目

项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G2024-0047

采购单位：东台市人民医院

采购代理机构：江苏至衡诚达工程咨询有限公司

2024年12月20日

总 目 录

第一章 招标公告	3

第二章  投标人须知	8

第三章  合同文本	22

第四章 采购需求	43

第五章  评标方法与评标标准	58

第六章  投标文件格式	62

# 第一章 招标公告

项目概况

东台市人民医院电梯维保服务项目JSZC-320981-ZHCD-G2024-0047招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2024-12-30  9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G2024-0047

项目名称：东台市人民医院电梯维保服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：80万元/两年

最高限价：80万元/两年。

采购需求（简介）：东台市人民医院全院电梯维保项目，维保范围包含住院B楼8部通力垂直电梯，B附楼1部新安达垂直电梯。住院A楼6部通力垂直电梯，住院A附楼1部苏迅无机房观光电梯。门诊楼6部奥的斯垂直电梯，6台奥的斯扶梯，急诊楼2部富士达垂直电梯。感染科楼1部申龙垂直电梯，食堂楼1部杂物电梯，老供应楼1部通力电梯维保服务，保证系统的正常运行。中标人在合同签订日起一周内对现有设备进行一次全面维保，并承担所需的一切费用,详见招标文件及附件：服务需求及考核细则。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：服务期：二年，合同一年一签。在合同签订后接招标人通知进场开始服务，服务期间按要求派驻维保人员，并按招标人要求按时上下班，完成相关维保任务。

本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：项目为专门面向中小企业采购的项目,投标人必须为中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），不接受非中小微型企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）参与本项目投标。

（三）本项目的特定资格要求：

1. 投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人近期为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

2.制造商参与投标的，投标人具有市场监督局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含：电梯制造(含修理)。

3.非制造商参与投标的，投标人具有市场监督局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含：电梯安装（含修理）

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024-12-30  9:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

5.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

7.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

8.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

9.电子投标相关说明：

（1）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

（3）“CA 数字证书”的获取：

供应商需办理CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA 全省通用。盐城地区政务CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼226 窗口办理，联系电话：15051556883。

（4） 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

（5） 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

（7）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：东台市人民医院

地    址：江苏省东台市康复西路2号

联 系 人：陈先生

联系电话：13914666266

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏至衡诚达工程咨询有限公司

地　　址： 东台市海陵中路六号五楼

联 系 人：  张莉

联系电话：  18052901050

3.项目联系方式

项目联系人：张莉（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电　　 话：18052901050

院招标办：0515-85253977

院纪检办：0515-85253930

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关服务的管理制度，服务机构的分布情况，服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的.

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认 为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商非中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），或未提供《中小企业声明函》（或监狱企业、残疾人福利性单位声明函）的。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

质疑受理部门：东台市人民医院纪检办

联系地址：江苏省东台市康复西路2号

联系电话：0515-85253930

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为：当年服务费的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金免收。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项 目 名 称：东台市人民医院电梯维保服务项目

项 目 编 号： JSZC-320981-ZHCD-G2024-0047

甲方（买方）： 东台市人民医院

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据 东台市人民医院电梯维保服务项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：东台市人民医院电梯维保服务项目

1.2标的质量标准：满足国家法律法规、相关规范及行业标准要求，确保设备正常稳定运行，更换的零配件须为全新、未使用过的正品配件，更换的配件自通过验收之日起质保一年。

1.3 标的需求：

东台市人民医院全院电梯维保项目，维保范围包含住院B楼8部通力垂直电梯，B附楼1部新安达垂直电梯。住院A楼6部通力垂直电梯，住院A附楼1部苏迅无机房观光电梯。门诊楼6部奥的斯垂直电梯，6台奥的斯扶梯，急诊楼2部富士达垂直电梯。感染科楼1部申龙垂直电梯，食堂楼1部杂物电梯，老供应楼1部通力电梯维保服务，保证系统的正常运行。中标人在合同签订日起一周内对现有设备进行一次全面维保，并承担所需的一切费用。

1.4 履行时间（期限）：服务期：二年，合同一年一签。在合同签订后接招标人通知进场开始服务，服务期间按要求派驻维保人员，并按招标人要求按时上下班，完成相关维保任务。 本合同服务期自20     年   月     日至20    年   月     日。

注：本项目续签要求：当年服务考核合格，并完善相关续签审批手续后。

1.5 履行地点：东台市人民医院

1.6履行方式：完全履行

二、合同金额

| 序号 | 位置 | 电梯品牌及型号 | 层/站 |  | 运行速度（m/s） | 载重（KG） | 预计维保 开始时间 | 投入使 用时间 | 数量（台） | 预计维保时间（月） | 单价 (元/月·台) | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住院B楼 | 通力KONE MiniSpace | 23层/23站 |  | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2014年 | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 22层/22站 |  | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2014年 | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 22层/22站 |  | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2014年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 23层/23站 |  | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2014年 | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 22层/22站 |  | 1.60 | 1000 | 合同签订日 | 2014年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | B附楼 | 迅达Schindler 3300AP | 4层/4站 |  | 1.00 | 1000 | 合同签订日 | 2020年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 住院A楼 | 苏迅SSE330（无机房观光电梯） | 4层/4站 |  | 1.00 | 800 | 合同签订日 | 2018年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 急诊楼 | 富士达EXCEL-NEW VFB | 7层/7站 |  | 1.00 | 1600 | 合同签订日 | 2005年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 富士达EXCEL-VF13 | 7层/7站 |  | 1.00 | 1600 | 合同签订日 | 2005年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 门诊大楼 | 西子奥的斯Regen-M | 11层/11站 |  | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 西子奥的斯Regen-M | 12层/12站 |  | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2012年 | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 西子奥的斯GeN2 | 4层/4站 |  | 1.00 | 1000 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 西子奥的斯OH-B | 4层/4站 |  | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 西子奥的斯OH-B | 5层/5站 |  | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 感染楼 | 申龙TKJ | 4层/4站 |  | 1.00 | 1600 | 合同签订日 | 2023年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 食堂楼 | TWJ300/0.4-AS.PC | 2层/2站 |  | 0.4 | 300 | 合同签订日 | 2023年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 18层/18站 |  | 1.75 | 1800 | 预计2025.7起 | 2021年 | 2 | 18 |  |  | 按实际维保时间结算 |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 18层/18站 |  | 1.75 | 1150 | 预计2025.7起 | 2021年 | 2 | 18 |  |  | 按实际维保时间结算 |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 17层/17站 |  | 1.75 | 800 | 预计2025.7起 | 2021年 | 1 | 18 |  |  | 按实际维保时间结算 |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 16层/16站 |  | 1.75 | 1800 | 预计2025.7起 | 2021年 | 1 | 18 |  |  | 按实际维保时间结算 |
|  | 老供应楼 | 通力KONE MiniSpace | 4层/4站 |  | 1.00 | 1600 | 预计2025.7起 | 2021年 | 1 | 18 |  |  | 按实际维保时间结算 |
|  | 门诊扶梯 | 西子奥的斯STAR （扶梯） | 1000 |  | 0.5 | 4.2 | 合同签订日起 | 2012年 | 6 | 3 |  |  | 按实际维保时间结算 |
| 维保费总计 |  |  |  | （大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、维保费用按实际维保数量和时间结算，最终结算价=∑各种类电梯数量*维保单价*实际维保的时间。

2、乙方对服务现场进行全面的现场勘测，对现场及周围环境进行踏勘，了解设备现状，结合设备现况预计检修及维保费用进行综合报价，合同价款应包括（但不限于）为完成招标文件所确定的全部检测、维保内容中所必须的配件、耗材及材料费、人工费、成品保护费、维护费、试验费、安全措施费、食宿、车旅费、年检费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用，服务过程中招标人不再另行支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、工作内容及服务要求

4.1项目清单：

东台市人民医院住院B楼8部通力垂直电梯，B附楼1部新安达垂直电梯。

住院A楼6部通力垂直电梯，住院A附楼1部苏迅无机房观光电梯。

门诊楼6部奥的斯垂直电梯，6台奥的斯扶梯，急诊楼2部富士达垂直电梯。

感染科楼1部申龙垂直电梯，食堂楼1部杂物电梯，老供应楼1部通力电梯。共33台。

4.2 维保要求具体详见：“附件1 乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道日常维护保养项目（内容）要求”和“附件2 电梯维护保养内容”

4.3 考核要求具体详见：“附件3 电梯维护保养质量考核指标”和“附件4 电梯维护保养质量考核绩效及费用结算标准”

4.4其他服务需求：

4.4.1维护保养内容：乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道日常维护保养项目（内容）和要求详见附表1（本文件所指维保服务包含但并不限于附表内的内容）。

4.4.2维护保养标准：实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院令第549号）》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）的相关规定，每年按要求提前请盐城特检院对所有电梯进行年检，颁发合格使用证明，费用包含在合同中，如因乙方原因，造成电梯无法通过年检的每一台扣5分，乙方需要不定期接受第三方专业检测单位或电梯维保公司对所维保项目的进行评估检查，除此之外，中标人需要按季度邀请第三方专业检测单位或电梯维保公司邀请的第三方检测单位或电梯维保单位需要被甲方认可，对所维保项目进行检查，检查费用包含在合同中，如第三方专业检测单位或电梯维保公司检查出三条及以上因人为不恰当保养而导致的问题，甲方有权终止合同。

4.4.3维保维修服务要求：

（1）提供每月两次或根据甲方需求对电梯进行检查维护、润滑并调整设备等，认真填写有关维护记录，以系统方式提供优良的维护服务，使电梯保持良好运行状态。

（2）提供24小时驻点应急服务，电梯发生故障应10分钟内赶到现场，并于6小时内排除故障恢复运行（不分工作日、节假日），如排除故障不及时，超过6小时的，每台电梯扣1分／天；因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，造成电梯困人事件的，每次扣10分。电梯发生困人故障，必须在10分钟内到达现场20分钟内放人，如乙方未在10分钟内赶到现场，未在规定时间放人扣10分，同时每超出1分钟扣1分，次数累计达到3次，甲方有权终止合同，同时不予支付服务费，出现重大故障无法及时修复时，需立即通知甲方，并及时做好安全防范工作，如因乙方未及时采取安全防范措施而产生的人身伤害赔偿由乙方承担。乙方在签订合同前，需提供驻点维保人员的相关资质、常用的维保维修备品备件清单和详细的维保方案。维保人员需每周五或根据甲方需求参加后勤晨会，及时通报电梯运行情况和上交一周维保巡查维修工作内容，每月5号前向甲方报送上月工作小结和下个月的工作计划，工作小结应包括对工作的完成情况、存在问题、整改措施，不及时参加晨会的每次扣0.5分，未按甲方考勤要求进场保养电梯的每次扣0.5分，未及时上交工作小结和计划的扣1分/天。

（3）乙方需按要求系统性完成保养工作，发生电梯故障时，乙方需自行维修或更换全部配件，如乙方无法修复时须联系电梯原厂进行维修或更换配件，费用全部由乙方负责。因人为原因造成的损坏，配件由甲方采购或甲方委托乙方采购，其余费用由乙方承担，所有更换的配件均需正规途径采购，需提供采购发票或其他相关材料作为证明乙方应保证电梯常用零部件的备用充足。若电梯出现故障需要更换常用配件，乙方应在8小时内更换并恢复电梯的正常运行。若配件需要外地购买，乙方应在72小时内购买更换完毕并恢复电梯的正常运行。如排除故障不及时，超过规定时间的，每台电梯扣1分/天。

（4）电梯保养驻点人员要求是维保技术过硬的固定人员，遵守职业道德（维保技术人员配置优于国家行业标准）。如发现维修人员在工作时不遵守操作规程或作出违背职业道德的言行，甲方有权要求对维保人员进行扣分，直至调离并消除影响。乙方需安排固定的维保人员常驻并24小时值守，保持应急抢修电话畅通，另需开通单位24小时备用应急电话。调换维保人员须得到甲方认可，如甲方对常驻人员的工作不满意，乙方需立即更换相应人员，更换的人员应满足本文件对项目人员的要求。

（5）建立维护保养手册和档案实行双方签字记录制度，每周对电梯机房、轿厢、电梯基坑等进行巡查并在后勤信息化系统中记录，制定电梯维保巡查计划，主动巡查维保每一部电梯，及时发现电梯存在的问题，并且迅速处理。同时必须在电梯维保工作群中上传维保维修图片和故障原因，维护保养资料不符合要求的每处扣0.5分，未按计划时间实施保养的，每次扣2分。乙方工作人员保养电梯时，单台电梯保养不够30分钟的扣2分，一个月累计保养时间不够1小时的扣10分。

（6）因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，发生电梯故障的，每一次电梯故障扣2分。同一电梯发生非人为同一故障，每一次电梯故障扣5分，造成电梯安全事故的扣100分，乙方需及时发现电梯事故隐患并及时通知，共同找出处理解决事故的方法，保证电梯的安全可靠、有序、舒适的运行。

（7）由于成交供应商维护工作不到位或失误造成电梯损坏，由此产生的人身伤害赔偿、电梯维修费等由成交供应商承担。

（8）乙方人员在甲方区域内出现的任何伤害均由乙方负责。

（9）乙方负责联系电梯生产厂家提供编程、解码等技术服务。

（10）甲方提供给乙方使用的工作间，但通讯费用、水电费等相关费用由乙方自行承担。

（11）甲方将不定期对电梯维保情况进行抽查，每发现一次维护保养不到位或履职不力等情况，扣5分以上，影响运行和安全的扣10分以上，造成严重的社会影响和运行安全的扣20分以上。如有不及时整改排除安全隐患恢复运行的情况，甲方立即解除合同并追究相关单位责任。

（12）甲方将不定期在不通知乙方的情况下进行维保演练，如连续出现两次不到位的情况，甲方有权终止合同。

（13）在维保合同结束前，乙方需为甲方电梯免费进行一次综合性的检查和试验，排除一切存在或可能存在的故障，并向甲方提供详细的工作报告，同时移交与本项目有关的所有资料。甲方将邀请第三方进行检验检测，乙方需检验合格后取得甲方书面交付合格通知书，方能结算剩余价款及履约保证金。

（14）服务期间，如甲方报废、更换或改造设备有权立即终止合同，维保费用按实际服务期结算，乙方须无条件撤场，并不得提出任何不合理要求及补偿要求。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、双方权利与义务

6.1甲方权利与义务:

（1）甲方指定医院后勤保障部为本合同履行的管理部门；

（2）审定乙方拟定的电梯维保管理制度；

（3）检查监督乙方日常管理工作的实施及制度的执行情况；

（4）依据电梯维保服务考核办法每月对乙方工作进行考核、评价；

（5）乙方服务工作不达标时，甲方有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员甲方有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；

（6）甲方按合同约定如期支付乙方服务费用；

（7）甲方向乙方提供的管理用房，由乙方无偿使用，但通讯费用、水电费等相关费用由成交供应商自行承担。

6.2乙方权利义务

（1）根据相关法律法规及本合同的约定，制定完善关于本项目的运行与维保方案：自觉接受甲方的督查和考核，积极采纳甲方合理化的建议并加以改进：

（2）按照合同要求认真履行职责，同时必须按照确定的人员设岗要求派出相关人员从事服务工作，其聘用人员应能满足其从事的工作岗位要求：

（3）乙方及其聘用的员工须遵守甲方的相关规章制度，不得在医院从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，乙方自行承担一切后果。

（4）乙方应依法与所聘用的员工签订劳动合同，明确权利义务关系，及时支付工资和各项劳务费用，并办理各项社会保险；乙方与其聘用的劳务人员发生的任何形式的劳资纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关，如给甲方造成损失的，乙方承担全部责任。

（5）乙方员工在工作期间未按工作流程、制度操作而造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任，且甲方有权终止合同。

（6）乙方须对其聘用的员工进行业务培训，培训达标后方可上岗；专业人员需持相关主管部门颁发的有效专业岗位证书上岗；所有培训费用乙方自理。甲方有权现场监督培训工作。

（7）乙方严格按照相关法律、法规及产品要求实施维保。保养质量遵照国家规范和行业标准以及甲方要求，保质保量完成各项保养项目。

（8）接受甲方监督及考核，确保服务到位。

（9）乙方负责人全面负责施工现场的管理工作，对施工现场的设备及人员安全负责，并遵守相关规定。

（10）乙方维保所更换的零配件须为全新、未使用过的正品配件，更换的配件自通过验收之日起质保一年。

（11）乙方工作人员需遵守相关规定，采用安全合理的工具和方法实施检测及维修，维保期间因乙方造成的其他设备故障、人员伤亡及财产损失，均有乙方承担全部维修及赔偿责任。

（12）维保期间乙方人员安全事故由乙方自行承担，如因乙方工作过失造成其他人员安全事故由乙方承担全部责任。

（13）乙方应编制切实可行的维保服务方案报甲方批准后实施。

（14）乙方必须严格按国家、省、市现行安全生产法律、法规组织维保，确保安全无事故，同时不得伤害他人，否则由此造成的安全事故由乙方承担一切后果，与甲方无涉。

（15）乙方及所属相关人员在服务过程中的安全责任由乙方负责，与甲方无涉。

七、履约保证金

7.1乙方交纳人民币一年维保服务费的10%作为本合同的履约保证金。由乙方在合同签订时向甲方提交，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，保证金服务期结束并移交全部资料后无息退换；如发现虚假应标行为，履约保证金不予退还，乙方须承担甲方因此所造成的项目延期及重新招标的损失。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否） 是 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 100%  。

7.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

7.3履约保证金的退还：

7.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

7.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

7.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

7.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

7.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排

9.1.1 预付款支付时间：合同签订后收到乙方开具的发票后支付预付款，预付款比例为：当年服务费的30%。

9.1.2 服务费支付时间：合同签订后维保服务每满6个月支付一次维保费用（先扣除预付款部分后支付剩余服务费），甲方成立维保考核小组，根据月度电梯维护保养质量考核指标及费用结算标准和乙方实际维保时间及台数按实结算，每次按实际维保费扣除考核罚金后支付剩余部分（乙方出具有效正式发票），维保期结束后，凭甲方出具的交付合格通知书结算考核后全部余款并退还履约保证金（无息）。注：维保费用按实际维保数量和时间结算，最终结算价=∑各种类电梯数量*维保单价*实际维保的时间。

9.1.3税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期存款利率支付逾期付款部分的利息。

11.2甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

11.3 服务方发生以下情况时，采购人有权立即单方面终止合同，不支付服务方当季度合同款，并不退还履约保证金

（1）乙方发生不服从甲方管理、服务不到位或消极服务的情况影响甲方正常使用时，甲方责令限期整改后仍不能满足要求的，甲方有权立即解除，并不退还履约保证金。

（2）不服从管理情节恶劣造成重大影响的。

（3）合同中规定的其他终止合同条款。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同由下列文件共同构成：

（1）本合同书；

（2）中标通知书；

（3）采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

（4）中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

14.3 本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商，并遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件1 乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道日常维护保养项目（内容）和要求

1.1半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |

1.2季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除应符合1.1的所有要求外，还应符合表1.2的

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆仲出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链 条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无 锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

1.3半年度维保项目（内容）和要求

半年度维保项目（内容）和要求除应符合1.1及1.2的所有要求外，还应符合表1.3的要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

1.4年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除应符合1.1、1.2及1.3的所有要求外，还应符合表1.4的要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造 单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进 行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装 螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：（1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；

（2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；

（3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）；

（4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）

附件2 电梯维护保养内容

第一部分 机房

1.机房环境清洁，机房门、救援门上锁。

2.设备表面半径2cm以内锈斑的补漆(由甲方提供材料)。

3.主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升，电梯整机运行性能检查。

4.制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

5.曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

6.曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

7.选层器清洁加油，链条调整。

8.主接触器动作情况检查，接点清理。

9.控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

10.各空气开关，极限开关检查。

11.限速器动作速度检查及清洁加油。

12.绝缘电阻定期检查。

第二部分 轿厢、厅门

13.开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

14开关门电机整流子，如有碳刷应清洁检查。

15.门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

16.内外门机械和电气调整，消除噪音。

17.轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。

18.应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

19.整机开关性能检查。

20.厅门及轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。

第三部分 井道、井底

21.井道、底坑清洁。

22.上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

23.补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

24.厅门、撑架、对重的清扫。

25.钢片清洁抹油、张力检查和调整。

26.安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

27.导靴磨耗情况，导靴安装尺寸调校。

28.随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。

29.井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

30.井道照明、限速器坠铊位置是否正常。

31.所有安全保护电气开关性能检查。

附件3 电梯维护保养质量考核指标

| 序号 | 考核 类别 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯安全管理 | 电梯安全 事故 | 因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，造成电梯安全事故的，扣100分 |
| 2 |  | 电梯困人 事件 | 因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，造成电梯困人事件的，每次扣10分。 |
| 3 |  | 电梯故障 发生率 | 因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，发生电梯故障的，每一次电梯故障扣2分。 |
| 4 |  | 同一电梯 同一故障 | 同一电梯发生非人为同一故障，每一次电梯故障扣5分。 |
| 5 |  | 电梯故 障到达现 场时间 | 发生电梯故障，自接到甲方应急通知，超出10分钟到达现场处理的，每超出1分钟扣1分。 |
| 6 |  | 电梯困人 应急到达 时间 | 发生电梯困人时，自接到甲方应急通知，超出规定时间到达现场处理的扣10分，每超出1分钟扣1分。 |
| 7 | 电梯维修 | 一般故障 修复时间 | 无需更换电梯零件的电梯故障，乙方需在6小时内处理。若需要更换配件，乙方应在8小时内更换并恢复电梯的正常运行。如超过规定时间，每台电梯扣1分。特殊情况经甲方同意延长维修时间的不作扣分。 |
| 8 |  | 重大故障 修复时间 | 若电梯需更换配件且配件需要异地购买，乙方应在72小时内购买更换完毕并恢复电梯的正常运行。如排除故障不及时，超过规定时间的，每台电梯扣1分。特殊情况经甲方同意延长维修时间的不作扣分。 |
| 9 |  | 维保资料 达标率 | 维护保养资料不符合要求的每处扣0.5分。 |
| 10 | 年检 | 电梯年检 通过率 | 因乙方原因，造成电梯无法通过年检的每一台扣5分。 |
| 11 | 人员管理 | 保养工作 人员考勤 | 乙方人员不及时参加晨会的每次扣0.5分，未按甲方考勤要求进场保养电梯的每次扣0.5分。 |
| 12 |  | 单台电梯 维护保养 时间考勤 | 乙方工作人员保养电梯时，单台电梯保养不够30分钟的扣2分，一个月累计保养时间不够1小时的扣10分。 |
| 13 |  | 保养计划 完成率 | 每月5号前向甲方报送上月工作小结和下个月的工作计划，未及时上交工作小结和计划的扣1分/天。未按工作计划时间实施保养的，每次扣2分，维保巡查、故障原因和维修图片未在后勤信息化系统及维保工作群内上传，每次扣2分。 |
| 14 |  | 人员管理 | 乙方工作人员穿着工作服、佩戴工作牌，礼仪礼貌、行为举止符合甲方要求，工作安排服从甲方的合理要求，不符合上述要求的每次扣2分。 |
| 15 | 曳引机保 养 | 曳引机、引轮 | 清理曳引机、引轮等机器表面上的灰尘及油污(大面积)，绳槽内的积聚的油污(大面积)(4分)，每发现一处扣0.5分。 |
| 16 |  | 齿轮箱 油量及油 质 | 检查齿轮箱油量及油质，检查齿轮箱各部分的夹口无渗油现象(4分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 17 |  | 齿轮箱排 油孔的油 塞螺丝 | 检查齿轮箱排油孔的油塞螺丝有无渗油现象(4分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 18 |  | 曳引机、 减速箱 | 检查曳引机、减速箱有无异响，温升是否过高及轴承运行时有无异响(4分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 19 |  | 机座的防 震胶 | 检查机座的防震胶有无裂缝、变形。固定螺丝是否松动(3分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 20 | 检查制动装置 | 制动螺栓 塞、制动鼓表面 | 检查制动螺栓塞、制动鼓表面应无油迹(3分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 21 |  | 联轴器连 接件 | 检查联轴器连接件有无松动现象，不符合要求扣3分。 |
| 22 |  | 制动杆及 杠杆表面 | 清理制动杆及杠杆表面的灰尘与油污，不符合要求扣3分。 |
| 23 |  | 制动臂与 制动臂轴 | 检查制动臂与制动臂轴动作是否灵活，并加油润滑(4分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 24 |  | 制动靴制 动鼓 | 检查制动靴制动鼓表面接触不少于80%，制动靴衬有无磨损，不符合要求扣1分。 |
| 25 | 检查限速装置 | 限速器各 部位表面 | 清理限速器各部位表面灰尘、油污(3分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 26 |  | 限速器的 机械部件 | 检查限速器的机械部件是否畅顺，如不顺畅，应调整、更换，不符合要求扣1分。 |
| 27 |  | 限速器的 夹绳靴 | 检查限速器的夹绳靴有无磨擦，如有应调整，不符合要求扣1分。 |
| 28 |  | 电气开关 | 清理电气开关表面的灰尘，接线端子螺丝旋紧，接点有无损蚀(4分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 29 | 其它相关设备 | 控制柜内各元件 | 清理控制柜内各元件的灰尘，旋紧螺丝，检查接触器、断电器动作情况，信号指示灯是否正常。如有不正常的现象应维修、更换(4分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 30 |  | 各楼层感 应板 | 检查各楼层感应板与突出的部位尺寸，若位置发生变化应给与调整。清理各感应器、板上的灰尘，检查停层楼面装置箱内外部接线螺丝松紧(4分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 31 | 其它相关设备 | 门头、门路轨、吊门轮、门板、门电机、门 闸锁 | 轿厢门关闭后，门扇之间与门楣、地坎之间的间隙不超过9mm，如有凹处测量由凹底算起(3分)，每发现一处不符合要求扣0.1分。 |
| 32 |  |  | 层门关好时，门扇之间或门扇与门柱、门楣、地坎之间的缝隙应不超过6mm，如有凹处测量由凹底算起(4分)，每发现一处不符合要求扣0.1分。 |
| 33 |  |  | 检查轿厢和对重导靴油盒油量否足够(正常为油盒2/3，不得低于1/2)缺油时及时加油；检查滚轮导靴胶皮有无裂开、膨胀，如有应更换(3分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 34 |  |  | 清理对重架、对重块、缓冲器、底坑的杂物、机房卫生、清洁接油盒(大面积或多处)(3分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 35 |  |  | 按规定更换齿轮油，不符合要求扣1分。 |
| 36 |  |  | 紧固对重块锁紧装置、绳头板及各螺栓，调整紧固补偿链。运行时应无撞击声(3分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 37 |  |  | 检查动力部分绝缘电阻应在0.5兆欧姆以上，电气设备的金属外壳对地应在4欧姆以下，如达不到要求应进行处理(5分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 38 |  |  | 在水平滑门的开启方向，以150N的人力(不用工具)施加在一个缝隙最大的作用点上，其缝隙可以超过6mm，但不得超过30mm。(4分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 39 |  |  | 清理门头、门路轨、吊门轮、门板、门电机、门闸锁等部位的尘灰。调整轿厢门、门扣锁、厅门、电气装置。检查光电、安全触板的等安全装置(3分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |

备注：电梯维护保养质量考核指标按照单台电梯每月评分

附件4 电梯维护保养质量考核绩效及费用结算标准

| 月度电梯维护保养质量考核绩效及费用结算标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 月度绩效考 核分值 | 月度保养费用支 付标准 | 支付金额 |
| 1 | 90分及以上 | 全额支付 | 该电梯当月合同维保费x100% |
| 2 | 80-89.9分 | 按合同金额的 80%支付 | 该电梯当月合同维保费x80% |
| 3 | 60-79.9分 | 按合同金额的 50%支付 | 该电梯当月合同维保费x50% |
| 4 | 0-59.9分 | 属于违反合同条款，扣除该电梯当月合同维保费 |  |

附件5 电梯维护保养质量考核表

| 电梯维护保养质量月度考核扣分明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯编号 | 电梯地址 | 考核情况 | 得分 |
| 甲方考核小组签名/日期 |  |  |  |
| 电梯维保人员签名/日期 |  |  |  |

备注：考核小组成员为主任、分管副主任、班长、电梯管理员

| 电梯维护保养质量考核统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核分值 | 电梯数量 (台) |  | 月度合同维保费单价 (元/台) |  | 扣除金额 (元) |  | 支付金额 (元) |
| 90分及以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80-89.9分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60-79.9分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-59.9分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月电梯维护保养质量主要问题如下: |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方维保公司项目 经理签名: |  |  |  | 甲方考核小组 签名: |  |  |  |
| 电梯维保人员签名: |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。（此为固定内容）

## 第一节、采购需求：

东台市人民医院全院电梯维保项目，维保范围包含住院B楼8部通力垂直电梯，B附楼1部新安达垂直电梯。住院A楼6部通力垂直电梯，住院A附楼1部苏迅无机房观光电梯。门诊楼6部奥的斯垂直电梯，6台奥的斯扶梯，急诊楼2部富士达垂直电梯。感染科楼1部申龙垂直电梯，食堂楼1部杂物电梯，老供应楼1部通力电梯维保服务，保证系统的正常运行。中标人在合同签订日起一周内对现有设备进行一次全面维保，并承担所需的一切费用,详见招标文件及附件：服务需求及考核细则。详见招标文件。

## 第二节、合同履行期限

合同履行期限：服务期：二年，合同一年一签。在合同签订后接招标人通知进场开始服务，服务期间按要求派驻维保人员，并按招标人要求按时上下班，完成相关维保任务。

## 第三节、质量要求

质量要求：满足国家法律法规、相关规范及行业标准要求，确保设备正常稳定运行，更换的零配件须为全新、未使用过的正品配件，更换的配件自通过验收之日起质保一年。

## 第四节、维保服务清单

| 序号 | 位置 | 电梯品牌及型号 | 层/站 | 运行速度（m/s） | 载重（KG） | 预计维保 开始时间 | 投入使 用时间 | 数量（台） | 预计维保时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住院B楼 | 通力KONE MiniSpace | 23层/23站 | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2014年 | 2 | 24 |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 22层/22站 | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2014年 | 2 | 24 |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 22层/22站 | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2014年 | 1 | 24 |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 23层/23站 | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2014年 | 2 | 24 |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 22层/22站 | 1.60 | 1000 | 合同签订日 | 2014年 | 1 | 24 |
|  | B附楼 | 迅达Schindler 3300AP | 4层/4站 | 1.00 | 1000 | 合同签订日 | 2020年 | 1 | 24 |
|  | 住院A楼 | 苏迅SSE330（无机房观光电梯） | 4层/4站 | 1.00 | 800 | 合同签订日 | 2018年 | 1 | 24 |
|  | 急诊楼 | 富士达EXCEL-NEW VFB | 7层/7站 | 1.00 | 1600 | 合同签订日 | 2005年 | 1 | 24 |
|  |  | 富士达EXCEL-VF13 | 7层/7站 | 1.00 | 1600 | 合同签订日 | 2005年 | 1 | 24 |
|  | 门诊大楼 | 西子奥的斯Regen-M | 11层/11站 | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |
|  |  | 西子奥的斯Regen-M | 12层/12站 | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2012年 | 2 | 24 |
|  |  | 西子奥的斯GeN2 | 4层/4站 | 1.00 | 1000 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |
|  |  | 西子奥的斯OH-B | 4层/4站 | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |
|  |  | 西子奥的斯OH-B | 5层/5站 | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |
|  | 感染楼 | 申龙TKJ | 4层/4站 | 1.00 | 1600 | 合同签订日 | 2023年 | 1 | 24 |
|  | 食堂楼 | TWJ300/0.4-AS.PC | 2层/2站 | 0.4 | 300 | 合同签订日 | 2023年 | 1 | 24 |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 18层/18站 | 1.75 | 1800 | 预计2025.7起 | 2021年 | 2 | 18 |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 18层/18站 | 1.75 | 1150 | 预计2025.7起 | 2021年 | 2 | 18 |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 17层/17站 | 1.75 | 800 | 预计2025.7起 | 2021年 | 1 | 18 |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 16层/16站 | 1.75 | 1800 | 预计2025.7起 | 2021年 | 1 | 18 |
|  | 老供应楼 | 通力KONE MiniSpace | 4层/4站 | 1.00 | 1600 | 预计2025.7起 | 2021年 | 1 | 18 |
|  | 门诊扶梯 | 西子奥的斯STAR（扶梯） | 1000 | 0.5 | 4.2 | 合同签订日起 | 2012年 | 6 | 3 |

注：1、维保费用按实际维保数量和时间结算，最终结算价=∑各种类电梯数量*维保单价*实际维保的时间。

3、投标人须对服务现场进行全面的现场勘测，了解设备现状，结合设备现况预计检修及维保费用进行报价，投标人的报价及总价中包括（但不限于）为完成招标文件所确定的全部检测、维保内容中所必须的配件、耗材及材料费、人工费、成品保护费、维护费、试验费、安全措施费、食宿、车旅费、年检费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、招标代理费按现行标准的20%（中标人在领取中标通知书时支付）、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用，服务过程中招标人不再另行支付其他任何费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

## 第五节、服务需求及考核细则

一、项目清单

东台市人民医院住院B楼8部通力垂直电梯，B附楼1部新安达垂直电梯。

住院A楼6部通力垂直电梯，住院A附楼1部苏迅无机房观光电梯。

门诊楼6部奥的斯垂直电梯，6台奥的斯扶梯，急诊楼2部富士达垂直电梯。

感染科楼1部申龙垂直电梯，食堂楼1部杂物电梯，老供应楼1部通力电梯。共33台。

维保要求具体详见：“附件1 乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道日常维护保养项目（内容）要求”和“附件2 电梯维护保养内容”

考核要求具体详见：“附件3 电梯维护保养质量考核指标”和“附件4 电梯维护保养质量考核绩效及费用结算标准”

二、委托服务事项

1、维护保养内容：乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道日常维护保养项目（内容）和要求详见附表1（本文件所指维保服务包含但并不限于附表内的内容）。

2、维护保养标准：实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院令第549号）》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）的相关规定，每年按要求提前请盐城特检院对所有电梯进行年检，颁发合格使用证明，费用包含在合同中，如因乙方原因，造成电梯无法通过年检的每一台扣5分，乙方需要不定期接受第三方专业检测单位或电梯维保公司对所维保项目的进行评估检查，除此之外，中标人需要按季度邀请第三方专业检测单位或电梯维保公司邀请的第三方检测单位或电梯维保单位需要被甲方认可，对所维保

项目进行检查，检查费用包含在合同中，如第三方专业检测单位或电梯维保公司检查出三条及以上因人为不恰当保养而导致的问题，甲方有权终止合同。

3、维保维修服务要求：

（1）提供每月两次或根据甲方需求对电梯进行检查维护、润滑并调整设备等，认真填写有关维护记录，以系统方式提供优良的维护服务，使电梯保持良好运行状态。

（2）提供24小时驻点应急服务，电梯发生故障应10分钟内赶到现场，并于6小时内排除故障恢复运行（不分工作日、节假日），如排除故障不及时，超过6小时的，每台电梯扣1分／天；因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，造成电梯困人事件的，每次扣10分。电梯发生困人故障，必须在10分钟内到达现场20分钟内放人，如乙方未在10分钟内赶到现场，未在规定时间放人扣10分，同时每超出1分钟扣1分，次数累计达到3次，甲方有权终止合同，同时不予支付服务费，出现重大故障无法及时修复时，需立即通知甲方，并及时做好安全防范工作，如因乙方未及时采取安全防范措施而产生的人身伤害赔偿由乙方承担。乙方在签订合同前，需提供驻点维保人员的相关资质、常用的维保维修备品备件清单和详细的维保方案。维保人员需每周五或根据甲方需求参加后勤晨会，及时通报电梯运行情况和上交一周维保巡查维修工作内容，每月5号前向甲方报送上月工作小结和下个月的工作计划，工作小结应包括对工作的完成情况、存在问题、整改措施，不及时参加晨会的每次扣0.5分，未按甲方考勤要求进场保养电梯的每次扣0.5分，未及时上交工作小结和计划的扣1分/天。

（3）乙方需按要求系统性完成保养工作，发生电梯故障时，乙方需自行维修或更换全部配件，如乙方无法修复时须联系电梯原厂进行维修或更换配件，费用全部由乙方负责。因人为原因造成的损坏，配件由甲方采购或甲方委托乙方采购，其余费用由乙方承担，所有更换的配件均需正规途径采购，需提供采购发票或其他相关材料作为证明乙方应保证电梯常用零部件的备用充足。若电梯出现故障需要更换常用配件，乙方应在8小时内更换并恢复电梯的正常运行。若配件需要外地购买，乙方应在72小时内购买更换完毕并恢复电梯的正常运行。如排除故障不及时，超过规定时间的，每台电梯扣1分/天。

（4）电梯保养驻点人员要求是维保技术过硬的固定人员，遵守职业道德（维保技术人员配置优于国家行业标准）。如发现维修人员在工作时不遵守操作规程或作出违背职业道德的言行，甲方有权要求对维保人员进行扣分，直至调离并消除影响。乙方需安排固定的维保人员常驻并24小时值守，保持应急抢修电话畅通，另需开通单位24小时备用应急电话。调换维保人员须得到甲方认可，如甲方对常驻人员的工作不满意，乙方需立即更换相应人员，更换的人员应满足本文件对项目人员的要求。

（5）建立维护保养手册和档案实行双方签字记录制度，每周对电梯机房、轿厢、电梯基坑等进行巡查并在后勤信息化系统中记录，制定电梯维保巡查计划，主动巡查维保每一部电梯，及时发现电梯存在的问题，并且迅速处理。同时必须在电梯维保工作群中上传维保维修图片和故障原因，维护保养资料不符合要求的每处扣0.5分，未按计划时间实施保养的，每次扣2分。乙方工作人员保养电梯时，单台电梯保养不够30分钟的扣2分，一个月累计保养时间不够1小时的扣10分。

（6）因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，发生电梯故障的，每一次电梯故障扣2分。同一电梯发生非人为同一故障，每一次电梯故障扣5分，造成电梯安全事故的扣100分，乙方需及时发现电梯事故隐患并及时通知，共同找出处理解决事故的方法，保证电梯的安全可靠、有序、舒适的运行。

（7）由于成交供应商维护工作不到位或失误造成电梯损坏，由此产生的人身伤害赔偿、电梯维修费等由成交供应商承担。

（8）乙方人员在甲方区域内出现的任何伤害均由乙方负责。

（9）乙方负责联系电梯生产厂家提供编程、解码等技术服务。

（10）甲方提供给乙方使用的工作间，但通讯费用、水电费等相关费用由乙方自行承担。

（11）甲方将不定期对电梯维保情况进行抽查，每发现一次维护保养不到位或履职不力等情况，扣5分以上，影响运行和安全的扣10分以上，造成严重的社会影响和运行安全的扣20分以上。如有不及时整改排除安全隐患恢复运行的情况，甲方立即解除合同并追究相关单位责任。

（12）甲方将不定期在不通知乙方的情况下进行维保演练，如连续出现两次不到位的情况，甲方有权终止合同。

（13）在维保合同结束前，乙方需为甲方电梯免费进行一次综合性的检查和试验，排除一切存在或可能存在的故障，并向甲方提供详细的工作报告，同时移交与本项目有关的所有资料。甲方将邀请第三方进行检验检测，乙方需检验合格后取得甲方书面交付合格通知书，方能结算剩余价款及履约保证金。

三、委托服务期限

委托服务期限为：二年，合同一年一签。在合同签订后接招标人通知进场开始服务，服务期间按要求派驻维保人员，并按招标人要求按时上下班，完成相关维保任务。

各电梯交予乙方维保时间以甲方通知为准，维保费用以实际维保时间结算。

四、双方权利与义务

详见合同文本

附件1 乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道日常维护保养项目（内容）和要求

1.1半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |

1.2季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除应符合1.1的所有要求外，还应符合表1.2的

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆仲出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链 条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无 锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

1.3半年度维保项目（内容）和要求

半年度维保项目（内容）和要求除应符合1.1及1.2的所有要求外，还应符合表1.3的要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

1.4年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除应符合1.1、1.2及1.3的所有要求外，还应符合表1.4的要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造 单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进 行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装 螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：（1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；

（2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；

（3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）；

（4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）

附件2 电梯维护保养内容

第一部分 机房

1.机房环境清洁，机房门、救援门上锁。

2.设备表面半径2cm以内锈斑的补漆(由甲方提供材料)。

3.主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升，电梯整机运行性能检查。

4.制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

5.曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

6.曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

7.选层器清洁加油，链条调整。

8.主接触器动作情况检查，接点清理。

9.控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

10.各空气开关，极限开关检查。

11.限速器动作速度检查及清洁加油。

12.绝缘电阻定期检查。

第二部分 轿厢、厅门

13.开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

14开关门电机整流子，如有碳刷应清洁检查。

15.门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

16.内外门机械和电气调整，消除噪音。

17.轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。

18.应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

19.整机开关性能检查。

20.厅门及轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。

第三部分 井道、井底

21.井道、底坑清洁。

22.上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

23.补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

24.厅门、撑架、对重的清扫。

25.钢片清洁抹油、张力检查和调整。

26.安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

27.导靴磨耗情况，导靴安装尺寸调校。

28.随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。

29.井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

30.井道照明、限速器坠铊位置是否正常。

31.所有安全保护电气开关性能检查。

附件3 电梯维护保养质量考核指标

| 序号 | 考核 类别 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯安全管理 | 电梯安全 事故 | 因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，造成电梯安全事故的，扣100分 |
| 2 |  | 电梯困人 事件 | 因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，造成电梯困人事件的，每次扣10分。 |
| 3 |  | 电梯故障 发生率 | 因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，发生电梯故障的，每一次电梯故障扣2分。 |
| 4 |  | 同一电梯 同一故障 | 同一电梯发生非人为同一故障，每一次电梯故障扣5分。 |
| 5 |  | 电梯故 障到达现 场时间 | 发生电梯故障，自接到甲方应急通知，超出10分钟到达现场处理的，每超出1分钟扣1分。 |
| 6 |  | 电梯困人 应急到达 时间 | 发生电梯困人时，自接到甲方应急通知，超出规定时间到达现场处理的扣10分，每超出1分钟扣1分。 |
| 7 | 电梯维修 | 一般故障 修复时间 | 无需更换电梯零件的电梯故障，乙方需在6小时内处理。若需要更换配件，乙方应在8小时内更换并恢复电梯的正常运行。如超过规定时间，每台电梯扣1分。特殊情况经甲方同意延长维修时间的不作扣分。 |
| 8 |  | 重大故障 修复时间 | 若电梯需更换配件且配件需要异地购买，乙方应在72小时内购买更换完毕并恢复电梯的正常运行。如排除故障不及时，超过规定时间的，每台电梯扣1分。特殊情况经甲方同意延长维修时间的不作扣分。 |
| 9 |  | 维保资料 达标率 | 维护保养资料不符合要求的每处扣0.5分。 |
| 10 | 年检 | 电梯年检 通过率 | 因乙方原因，造成电梯无法通过年检的每一台扣5分。 |
| 11 | 人员管理 | 保养工作 人员考勤 | 乙方人员不及时参加晨会的每次扣0.5分，未按甲方考勤要求进场保养电梯的每次扣0.5分。 |
| 12 |  | 单台电梯 维护保养 时间考勤 | 乙方工作人员保养电梯时，单台电梯保养不够30分钟的扣2分，一个月累计保养时间不够1小时的扣10分。 |
| 13 |  | 保养计划 完成率 | 每月5号前向甲方报送上月工作小结和下个月的工作计划，未及时上交工作小结和计划的扣1分/天。未按工作计划时间实施保养的，每次扣2分，维保巡查、故障原因和维修图片未在后勤信息化系统及维保工作群内上传，每次扣2分。 |
| 14 |  | 人员管理 | 乙方工作人员穿着工作服、佩戴工作牌，礼仪礼貌、行为举止符合甲方要求，工作安排服从甲方的合理要求，不符合上述要求的每次扣2分。 |
| 15 | 曳引机保 养 | 曳引机、引轮 | 清理曳引机、引轮等机器表面上的灰尘及油污(大面积)，绳槽内的积聚的油污(大面积)(4分)，每发现一处扣0.5分。 |
| 16 |  | 齿轮箱 油量及油 质 | 检查齿轮箱油量及油质，检查齿轮箱各部分的夹口无渗油现象(4分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 17 |  | 齿轮箱排 油孔的油 塞螺丝 | 检查齿轮箱排油孔的油塞螺丝有无渗油现象(4分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 18 |  | 曳引机、 减速箱 | 检查曳引机、减速箱有无异响，温升是否过高及轴承运行时有无异响(4分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 19 |  | 机座的防 震胶 | 检查机座的防震胶有无裂缝、变形。固定螺丝是否松动(3分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 20 | 检查制动装置 | 制动螺栓 塞、制动鼓表面 | 检查制动螺栓塞、制动鼓表面应无油迹(3分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 21 |  | 联轴器连 接件 | 检查联轴器连接件有无松动现象，不符合要求扣3分。 |
| 22 |  | 制动杆及 杠杆表面 | 清理制动杆及杠杆表面的灰尘与油污，不符合要求扣3分。 |
| 23 |  | 制动臂与 制动臂轴 | 检查制动臂与制动臂轴动作是否灵活，并加油润滑(4分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 24 |  | 制动靴制 动鼓 | 检查制动靴制动鼓表面接触不少于80%，制动靴衬有无磨损，不符合要求扣1分。 |
| 25 | 检查限速装置 | 限速器各 部位表面 | 清理限速器各部位表面灰尘、油污(3分)，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 26 |  | 限速器的 机械部件 | 检查限速器的机械部件是否畅顺，如不顺畅，应调整、更换，不符合要求扣1分。 |
| 27 |  | 限速器的 夹绳靴 | 检查限速器的夹绳靴有无磨擦，如有应调整，不符合要求扣1分。 |
| 28 |  | 电气开关 | 清理电气开关表面的灰尘，接线端子螺丝旋紧，接点有无损蚀(4分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 29 | 其它相关设备 | 控制柜内各元件 | 清理控制柜内各元件的灰尘，旋紧螺丝，检查接触器、断电器动作情况，信号指示灯是否正常。如有不正常的现象应维修、更换(4分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 30 |  | 各楼层感 应板 | 检查各楼层感应板与突出的部位尺寸，若位置发生变化应给与调整。清理各感应器、板上的灰尘，检查停层楼面装置箱内外部接线螺丝松紧(4分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 31 | 其它相关设备 | 门头、门路轨、吊门轮、门板、门电机、门 闸锁 | 轿厢门关闭后，门扇之间与门楣、地坎之间的间隙不超过9mm，如有凹处测量由凹底算起(3分)，每发现一处不符合要求扣0.1分。 |
| 32 |  |  | 层门关好时，门扇之间或门扇与门柱、门楣、地坎之间的缝隙应不超过6mm，如有凹处测量由凹底算起(4分)，每发现一处不符合要求扣0.1分。 |
| 33 |  |  | 检查轿厢和对重导靴油盒油量否足够(正常为油盒2/3，不得低于1/2)缺油时及时加油；检查滚轮导靴胶皮有无裂开、膨胀，如有应更换(3分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 34 |  |  | 清理对重架、对重块、缓冲器、底坑的杂物、机房卫生、清洁接油盒(大面积或多处)(3分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 35 |  |  | 按规定更换齿轮油，不符合要求扣1分。 |
| 36 |  |  | 紧固对重块锁紧装置、绳头板及各螺栓，调整紧固补偿链。运行时应无撞击声(3分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 37 |  |  | 检查动力部分绝缘电阻应在0.5兆欧姆以上，电气设备的金属外壳对地应在4欧姆以下，如达不到要求应进行处理(5分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 38 |  |  | 在水平滑门的开启方向，以150N的人力(不用工具)施加在一个缝隙最大的作用点上，其缝隙可以超过6mm，但不得超过30mm。(4分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 39 |  |  | 清理门头、门路轨、吊门轮、门板、门电机、门闸锁等部位的尘灰。调整轿厢门、门扣锁、厅门、电气装置。检查光电、安全触板的等安全装置(3分)，每发现一处不符合要求扣0.5分。 |

备注：电梯维护保养质量考核指标按照单台电梯每月评分

附件4 电梯维护保养质量考核绩效及费用结算标准

| 月度电梯维护保养质量考核绩效及费用结算标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 月度绩效考 核分值 | 月度保养费用支 付标准 | 支付金额 |
| 1 | 90分及以上 | 全额支付 | 该电梯当月合同维保费x100% |
| 2 | 80-89.9分 | 按合同金额的 80%支付 | 该电梯当月合同维保费x80% |
| 3 | 60-79.9分 | 按合同金额的 50%支付 | 该电梯当月合同维保费x50% |
| 4 | 0-59.9分 | 属于违反合同条款，扣除该电梯当月合同维保费 |  |

附件5 电梯维护保养质量考核表

| 电梯维护保养质量月度考核扣分明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯编号 | 电梯地址 | 考核情况 | 得分 |
| 甲方考核小组签名/日期 |  |  |  |
| 电梯维保人员签名/日期 |  |  |  |

备注：考核小组成员为主任、分管副主任、班长、电梯管理员

| 电梯维护保养质量考核统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核分值 | 电梯数量 (台) |  | 月度合同维保费单价 (元/台) |  | 扣除金额 (元) |  | 支付金额 (元) |
| 90分及以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80-89.9分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60-79.9分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-59.9分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月电梯维护保养质量主要问题如下: |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方维保公司项目 经理签名: |  |  |  | 甲方考核小组 签名: |  |  |  |
| 电梯维保人员签名: |  |  |  |  |  |  |  |

## 第六节、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保 | 其他未列明行业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取 1 名中标候选人。

## 二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》或《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）项目为专门面向中小企业采购的项目,投标人必须为中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），不接受非中小微型企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）参与本项目投标。

2、残疾人福利单位价格扣除（本项目不适用）

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除（本项目不适用）

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、（本项目不适用）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、（本项目不适用）如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、（本项目不适用）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、（本项目不适用）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

## 三、评标方法与评标标准

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 二 | 技术方案 | 维保及管理方案 | 56 | 评标委员会根据以下评分点对投标人的维保方案进行评审，未提供方案的不得分： 1.评委根据投标人提供的维保服务方案，从服务方案内容的完整性，是否全面在8-11分之间打分，未提供相应内容的不得分。 2. 评委根据投标人提供的维保服务方案中的维保服务范围、维保服务措施、服务方式等，从可行性、合理性、完整性在8-11分之间打分，未提供相应内容的不得分。 3. 评委根据投标人提供的维保服务方案中的人员配备情况、服务质量承诺、备品备件安排等，从可行性、合理性、完整性在8-11分之间打分，未提供相应内容的不得分。 4. 评委根据投标人提供的维保服务方案中的驻场服务部分，包含但不限于响应时间、服务范围、应急处理方案、服务体系，根据响应是否及时、服务范围、体系是否完整等，从可行性、合理性、完整性在9-12分之间打分，未提供相应内容的不得分。 5. 评委根据投标人提供的维保服务方案中的突发事件应急处理方案，包括停电、电梯故障、火灾等，根据响应是否及时、服务范围、体系是否完整等，从方案是否完备健全、针对性、实际可操作性、与采购方配合度在8-11分之间打分，未提供相应内容的不得分。 |
| 三 | 服务水平 | 投标人服务水平 | 5 | 1、投标人具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书，每有一类得1分，本项最高得3分。 （投标文件中须同时提供有效的证书原件影印件，否则不得分。） 2、投标人具有省级及以上电梯维保星级服务证书的，三星及以上的得2分；二星的得1分；无星的不得分； （投标文件中须提供证书原件影印件，否则不得分） |
| 四 | 履约能力 | 人员 | 4 | 投标人投入本项目的驻场维保人员具有特种设备操作人员证书的，有一个得2分，本项最高得4分。 （招标文件中须同时提供证书、人员驻场承诺函及投标人近期为其购买的连续6个月及以上的养老保险证明影印件，否则不得分） |
| 五 | 其他 | 业绩 | 5 | 投标人具有类似公共建筑电梯维保业绩，且单项合同电梯维保数量达到10台及以上的，每有一个得1.5分，本项目最高得5分。 注：类似公共建筑是指：行政办公楼、医院、学校、商厦等公共建筑，住宅小区、厂房等不予认可。 （投标文件中须提供能够体现评审点的合同及结算发票原件影印件，如无法体现评审点，还需提供合同委托方出具的证明文件原件影印件，否则不得分） |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。（3）本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

## 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法定代表人身份证明书及法人授权书

八、投标函

九、《小微企业声明函》或《中小企业声明函》

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                             。

主要专业技术能力有：                    。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法定代表人身份证明书及法人授权书

法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人或被授权人（签字）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1、权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

2、表人亲自参加时无需提供授权书及保险证明

## 八、投标函

致：                       （采购人）

根据贵方的JSZC-***        （项目编号） 号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

九、《小微企业声明函》或《中小企业声明函》（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审

查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十二、投标分项报价表

项目名称：东台市人民医院电梯维保服务项目

| 序号 | 位置 | 电梯品牌及型号 | 层/站 |  | 运行速度（m/s） | 载重（KG） | 预计维保 开始时间 | 投入使 用时间 | 数量（台） | 预计维保时间（月） | 单价 (元/月·台) | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住院B楼 | 通力KONE MiniSpace | 23层/23站 |  | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2014年 | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 22层/22站 |  | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2014年 | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 22层/22站 |  | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2014年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 23层/23站 |  | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2014年 | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 通力KONE MiniSpace | 22层/22站 |  | 1.60 | 1000 | 合同签订日 | 2014年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | B附楼 | 迅达Schindler 3300AP | 4层/4站 |  | 1.00 | 1000 | 合同签订日 | 2020年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 住院A楼 | 苏迅SSE330（无机房观光电梯） | 4层/4站 |  | 1.00 | 800 | 合同签订日 | 2018年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 急诊楼 | 富士达EXCEL-NEW VFB | 7层/7站 |  | 1.00 | 1600 | 合同签订日 | 2005年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 富士达EXCEL-VF13 | 7层/7站 |  | 1.00 | 1600 | 合同签订日 | 2005年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 门诊大楼 | 西子奥的斯Regen-M | 11层/11站 |  | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 西子奥的斯Regen-M | 12层/12站 |  | 2.00 | 1150 | 合同签订日 | 2012年 | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 西子奥的斯GeN2 | 4层/4站 |  | 1.00 | 1000 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 西子奥的斯OH-B | 4层/4站 |  | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 西子奥的斯OH-B | 5层/5站 |  | 1.75 | 1600 | 合同签订日 | 2012年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 感染楼 | 申龙TKJ | 4层/4站 |  | 1.00 | 1600 | 合同签订日 | 2023年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 食堂楼 | TWJ300/0.4-AS.PC | 2层/2站 |  | 0.4 | 300 | 合同签订日 | 2023年 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 18层/18站 |  | 1.75 | 1800 | 预计2025.7起 | 2021年 | 2 | 18 |  |  | 按实际维保时间结算 |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 18层/18站 |  | 1.75 | 1150 | 预计2025.7起 | 2021年 | 2 | 18 |  |  | 按实际维保时间结算 |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 17层/17站 |  | 1.75 | 800 | 预计2025.7起 | 2021年 | 1 | 18 |  |  | 按实际维保时间结算 |
|  | A楼 | 通力KONE MiniSpace | 16层/16站 |  | 1.75 | 1800 | 预计2025.7起 | 2021年 | 1 | 18 |  |  | 按实际维保时间结算 |
|  | 老供应楼 | 通力KONE MiniSpace | 4层/4站 |  | 1.00 | 1600 | 预计2025.7起 | 2021年 | 1 | 18 |  |  | 按实际维保时间结算 |
|  | 门诊扶梯 | 西子奥的斯STAR （扶梯） | 1000 |  | 0.5 | 4.2 | 合同签订日起 | 2012年 | 6 | 3 |  |  | 按实际维保时间结算 |
| 维保费总计 |  |  |  | （大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、电梯维保要求详见第四章 采购需求。

2、维保费用按实际维保数量和时间结算，最终结算价=∑各种类电梯数量*维保单价*实际维保的时间。

3、投标人须对服务现场进行全面的现场勘测，了解设备现状，结合设备现况预计检修及维保费用进行报价，投标人的报价及总价中包括（但不限于）为完成招标文件所确定的全部检测、维保内容中所必须的配件、耗材及材料费、人工费、成品保护费、维护费、试验费、安全措施费、食宿、车旅费、年检费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、招标代理费、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用，服务过程中招标人不再另行支付其他任何费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

十五、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期： 年 月 日

填写说明：

开标一览表按软件系统给定格式填写签章，不得填报选择性报价，否则将作为无效投标。

投标报价保留两位小数。

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年   月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。