5.1报价分析表

智能烟感（含一键声光报警）采购项目报价分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **品牌** | **规格** | **型号** | **生产厂家** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** |
| 1 | 智慧烟感设备 | 赛特威尔 | 1、执行标准 GB 20517-2006 独立式感烟火灾探测报警器  2、工作原理：光电式  3、通信方式：4G Cat1通信  4、无线频段 ：B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41  5、静态电流：≤10μA  6、静音时间：约80秒  7、按键：自检/消音按键  8、指示灯：红黄双色  9、声压级：≥80dB（A）（正前方3米处）  10、告警类型：烟雾报警、低电报警、拆除报警、故障报警  11、工作电压：DC3V 1节  12、电池设计寿命：正常环境下三年以上  13、本地报警方式：声、光报警  14、电池防漏装：支持  15、保护面积：≥60㎡  16、工作温度：- 10℃~ ＋50℃  17、相对湿度：≤95%RH，不凝露  18、安装方式：螺钉固定式  19、外壳材质：ABS材质 ，白色  20、尺寸：Φ 104mm ×H 43mm  21、重量：约160g（含底座、电池） | GS524N-C | 赛特威尔电子股份有限公司 | 8770 | 套 | 238 | 2087260 |
| 2 | 声光报警设备 | 苏州联控 | 1、供电方式 ：  电源适配器：12.6V 3A  备用内置锂电池组：2600mAh  2、无线传输：  制式：FSK 频率：868Mhz  3、传输距离：300 （空旷）  4、报警方式：语音广播+红色警示闪光灯+高音喇叭报警+4G上报数据到平台中心  5、通讯方式：4G网络  6、报警声音：130分贝 靠近喇叭  7、待机功耗：20-25mA  8、报警状态工作电流：100-600mA  9、工作温度：-10℃～+55℃  10、工作湿度：20%～85%  11、含辅助按钮一个 | LK-SGBJ-01 | 苏州联控智能科技有限公司 | 113 | 套 | 1130 | 127690 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额大写：人民币贰佰贰拾壹万肆仟玖佰伍拾元 （¥：2214950） | | | | | | | | |

投标人：（加盖公章）

日期：2025 年2月13日