常州市政府采购项目

公开招标文件

（服务）

项目名称：溧阳市人民医院合同能源管理项目

项目编号：JSZC-320481-HWZX-G2024-0500

采 购 人：溧阳市人民医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	81

第七章   投标文件格式	81

- 第一章   投标邀请

项目概况

溧阳市人民医院合同能源管理项目的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云”获取采购文件，并于2024年9月27日10时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-HWZX-G2024-0500

2.项目名称：溧阳市人民医院合同能源管理项目

3.项目预算金额（人民币）：23994万元/10年；投标最高限价：

最高限价（人民币）：23754万元/10年，其中能源托管费总价18624万元，运维托管费总价5130万元；首年能源托管费1780万元，运维托管费513万元/年，高于该限价为无效标。

4.采购需求：溧阳市人民医院合同能源管理，具体详见“招标文件采购需求”。

5.合同履行期限：10年。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（如纳税证明材料复印件、社保缴费证明材料复印件）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年8月23日至2024年8月30日，每天上午09:00-12:00，下午12:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版招标文件。

方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

售价：0元。

四、投标文件提交

截止时间：2024年9月27日10时00分（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统投标人端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间：2024年9月27日10时00分（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“不见面”交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因投标人完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载招标文件的责任由投标人自行承担。

1.2注册

投标人登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统投标人操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

投标人登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取招标文件的响应无效。

1.5编制电子投标文件

投标人必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传响应文件，除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的响应文件。如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标文件

投标人应于响应截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

2）投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

3）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：溧阳市人民医院

地    址：江苏省溧阳市建设西路70号

联系方式：胡可为  0519-68091850

2.采购代理机构信息

名    称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地    址：江苏省南京市云龙山路56号大唐科技大厦A座14楼

联系方式：倪兴文      025-84795437

3.项目联系方式

项目联系人：倪兴文

电      话：025-84795437

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 如有需要，供应商可自行联系医院总务科勘查现场。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏海外集团国际工程咨询有限公司； 通讯地址：江苏省南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座14楼； 联系电话：025-84795437。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标投标人 1. 采购代理服务费收费标准为： 按照苏招协【2022】002号规定的收费标准，以中标总金额计算。 中标人领取中标通知书时须向采购代理交纳采购代理服务费。 公司账户信息： 账户名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 开户银行：交通银行江苏省分行营业部 银行账户：320006607010141124109 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目招标人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 投标人应按《投标分项报价表》中的全部货物及义务计算单价和总价。《投标分项报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价。投标人未填单价或总价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

  - 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求加盖公章的内容，须按规定加盖投标人公章；

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。中标后，需提供投标文件共一式伍份，“正本”壹份、“副本”肆份。在每一份投标文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册。

  - 招标人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或采购代理机构。

    - 招标人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。招标人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 1-3 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 营业执照 |  |
| 1-4 |  | 提供上年度财务报表（成立不满一年不需提供） |  |
| 1-5 |  | 提供依法缴纳税收的相关材料（如纳税证明材料复印件） |  |
| 1-6 |  | 提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（如社保缴费证明材料复印件） |  |
| 1-7 |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明） |  |
| 1-8 |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明） |  |
| 1-9 | 中小企业声明函 | 中小企业声明函 | 中小企业提供 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应（如有） | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | / |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | / |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；以下情形视同串通投标的情形：（一）使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形；（二）使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形。 |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 评审因素 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （20分） | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/评审价）×20，结果保留两位小数。 注：评审价为投标报价经过报价修正，且经落实政府采购政策的价格调整后的价格。 | 20 |
| 综合 实力 （30分） | 业绩 | 投标人提供2018年以来（以合同签订时间为准）托管型合同能源管理类似项目业绩，每提供1个类似业绩得3分，最高得12分。 注：须提供合同复印件并加盖投标人公章，以联合体形式承接的项目业绩无效。 | 12 |
|  | 合同能源管理服务 | 投标人拥有“合同能源管理服务认证证书”，AAAAA级得3分，AAAA得2分，AAA级得1分，其他不得分。 注：颁发机构为具有认定资质的专业定机构，可在监督管理委员会网站查询到：www.cnca.gov.cn。提供证书复印件加盖公章。 | 3 |
|  | 节能技术服务 | 投标人拥有“节能技术服务认证证书（GB/T35966-2018）”，AAAAA级得3分，AAAA得2分，AAAA得1分，其他不得分。 注：颁发机构为具有认定资质的专业认定机构，可在监督管理委员会网站查询到：www.cnca.gov.cn。提供证书复印件加盖公章。 | 3 |
|  | 综合能源服务 | 投标人拥有“综合能源服务认证证书”，AAAAA级得3分，AAAA得2分，AAA级得1分，其他不得分。 注：颁发机构为具有认定资质的专业认定机构，可在监督管理委员会网站查询到：www.cnca.gov.cn。提供证书复印件加盖公章。 | 3 |
|  | 节能收益分享 | 超出综合节费率15%以上的节能收益，投标人承诺按照一定比例与院方进行分享。15%≤节费率≤20%的区间，超过15%的节能收益，投标人承诺最低分享比例10%，在此基础上分享比例每增加5%，得1分，最高得3分； 注：投标人须提供承诺书并加盖公章，不承诺不得分。 | 3 |
|  | 项目组成员 | 投标人为本项目配备的项目负责人1人具有机电工程专业一级注册建造师证书且具有相应的安全生产知识考核合格证书的得2分； 具有机电工程专业二级注册建造师证书且具有相应的安全生产知识考核合格证书的得1分； 本项最高2分。 注：须同时提供证书复印件及由社保机构或税务部门出具的在本项目投标截止日前3个月内投标人为上述投标人本单位员工缴纳的社保记录作为证明资料（投标当月不含），并加盖投标人公章。 | 2 |
|  |  | 除项目负责人外 1、项目组成员具有暖通空调类相关专业（专业以毕业证书为准）中级及以上职称得2分，初级职称得1分。 2、项目组成员具有电气类相关专业（专业以毕业证书为准）中级及以上职称得2分，初级职称得1分。 注：须同时提供职称证书复印件及由社保机构或税务部门出具的在本项目投标截止日前3个月内投标人为上述投标人本单位员工缴纳的社保记录作为证明资料（投标当月不含），并加盖投标人公章。 | 4 |
| 技术方案 （50分） | 项目分析工作方案 | 根据投标人提供的项目现状分析工作方案（含能源系统排查（电、天然气）、制冷设备诊断、采暖及热水系统诊断、蒸汽系统诊断等）进行评审： 方案内容完整全面、贴合医院现状、方法科学高效可操作性强的得6分； 上述内容较合理、较符合医院现状、方法较科学合理的得4分； 上述内容欠合理、基本符合医院现状、方法欠合理、欠具有操作性的得2分； 方案部分不符合医院现状的得1分； 上述方案内容不完整、不科学、不合理、方法不合理的或未提供的，不得分。 | 6 |
|  | 节能改造方案 | 根据投标人提供的对本项目综合节能改造方案（含设计思路、技术方案、技术实现、改造目标、改造实施方案、改造节能效果等）进行评审： 方案全面、具体、科学、合理，优于采购需求的得6分； 方案较全面、具体、科学、合理，满足需求的得4分； 方案欠全面、具体、科学、合理，基本满足采购需求的得2分。 不完整、不能满足需求或未提供的，不得分。 | 6 |
|  |  | 根据投标人提供的制冷群控系统改造方案（含群控系统功能设计、硬件点位设计等）进行评审： 方案全面、具体、科学、合理，优于采购需求的得6分； 方案较全面、具体、科学、合理，满足需求的得4分； 方案欠全面、具体、科学、合理，基本满足采购需求的得2分。 不完整、不能满足需求或未提供的，不得分。 | 6 |
|  |  | 根据投标人提供的改造分项系统设计图纸（含平面图和系统图，涉及制冷群控系统、制冷水泵、独立冷热源系统、采暖系统、生活热水系统、蒸汽系统等）进行评审： 图纸全面，落地可行性最优的得6分； 图纸较为全面，具有一定可行性的得4分； 图纸基本全面，缺漏部分系统，不太具有可行性的得2分； 图纸不完整、不能满足或未提供的，不得分。 | 6 |
|  | 信息化管理平台建设方案 | 根据投标人提供的智慧能源管理平台建设方案（含平台架构设计、软件功能设计、能源监测点位设计等）的完整性、科学性、合理性进行评审： 方案及软件平台完整、科学、合理，优于采购需求的得5分； 方案及软件平台较完整、科学、合理，满足需求得3分； 方案及软件平台不太完整、科学、合理，部分满足需求的得1分； 不完整、不能满足需求或未提供的，不得分。 | 5 |
|  | 施工改造方案 | 根据投标人提供的施工改造方案（含质量、进度、安全文明施工、对医院正常工作的影响等）的完整性、合理性、可控性进行评审： 内容完整、结构清晰、科学合理、优于项目需求得6分； 内容较完整、结构较清晰、科学较合理、满足需求得4分； 内容欠完整、结构欠清晰、科学欠合理、基本满足需求的得2分； 内容不完整、不清晰、不满足需求或未提供的，不得分。 | 6 |
|  | 智慧化后勤运维服务方案 | 根据投标人提供的运维人员配置（含人数配置、岗位配置等）方案进行评审： 方案全面、具体、科学、合理，完全满足需求的得5分； 基本满足需求得3分； 部分满足需求的得1分； 不完整、不能满足需求的不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的人员管理方案（含线上培训管理制度、线上考核方案等）进行评审： 方案全面、具体、科学、合理，完全满足需求的得5分； 基本满足需求得3分； 部分满足需求的得1分； 不完整、不能满足需求的不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的线上运维管理方案（含一站式服务中心电子化维修工单制度、在线巡检保养制度、机电设备数据在线安全监测方案、设备运行策略提升方案等）进行评审： 方案全面、具体、科学、合理，完全满足需求的得5分； 基本满足需求得3分； 部分满足需求的得1分； 不完整、不能满足需求的不得分。 | 5 |

- 第五章   采购需求

第一部分、项目基本情况

1、预算金额（人民币）：23994万元/10年

2、

最高限价（人民币）：23754万元/10年，其中能源托管费总价18624万元，运维托管费总价5130万元；首年能源托管费1780万元，运维托管费513万元/年，高于该限价为无效标。

3、采购需求：本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由中标人负责投资与实施。主要包括以下内容（包含不限于以下内容）： 溧阳市人民医院范围内的水、电、天然气（不含食堂用气）能源供应及保障服务、节能技术改造、信息化智慧平台建设、综合能源服务、后勤运维托管服务。

4、合同履行期限：平台部署及节能技改建设期为自签订合同能源管理合同之日起最长1年，经验收合格后7日内进入托管服务期，能源托管服务期限为10年；后勤运维托管服务自合同能源管理合同签订后立即进场开展后勤运维工作，期限至合同能源管理合同期限终止之日止，每年考核，考核不合格终止后勤运维托管服务。

5、本项目是否接受联合体投标：否

6、招标范围及要求：鉴于医院当前现状，拟委托专业综合能源服务公司，采用能源费用托管型合同能源管理方式，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进溧阳市人民医院实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。本次项目目标是通过实施包括技术、管理专业化能源一揽子解决方案，实现能源费用管控、综合能源逐步降低、机电运行安全提升。采购人负责缴纳合同期内实际产生的水、电、天然气能耗费用（如有政策调整，按相关政策调整，由双方协商后确定相关费用及缴费形式），按照约定定期与中标人对合同期内的能源服务费用和后勤运维服务费用进行结算，并由中标人负责合同期内的节能改造和运维管理。

7、招标货物（服务）一览表：本项目能源托管费用包含电费、水费、天然气费在内的能源费用,以及后勤运维托管服务费用，能源托管费用以中标价为准。

投标人能源报价（电、水、天然气）不能超过下表各部分的最高限量折算的限价，后勤运维托管服务费用报价不超过上述最高限价。

第一至第十个托管周期能源基准（最高限量）

| 托管周期 | 能源基准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基准用电量 （kWh） | 基准用气量 （m³） | 基准用水量 （t） |
| 基期能源基准 | 14267051 | 1366688 | 286470 |
| 第一个托管周期 | 14267051 | 1366688 | 286470 |
| 第二个托管周期 | 14523858 | 1366688 | 286470 |
| 第三个托管周期 | 14780665 | 1366688 | 286470 |
| 第四个托管周期 | 15037472 | 1366688 | 286470 |
| 第五个托管周期 | 15294279 | 1366688 | 286470 |
| 第六个托管周期 | 15551086 | 1366688 | 286470 |
| 第七个托管周期 | 15807893 | 1366688 | 286470 |
| 第八个托管周期 | 16064699 | 1366688 | 286470 |
| 第九个托管周期 | 16321506 | 1366688 | 286470 |
| 第十个托管周期 | 16578313 | 1366688 | 286470 |

- 电费=电用量×基准电单价（0.713元/ kWh）。

- 天然气费=天然气用量×基准天然气单价（4.750元/m³）。

- 水费=水用量×基准水单价（3.964元/t）。

- 后勤运维托管总服务费用包含托管周期内医院现有设备中央空调、净化空调、配电系统（含UPS系统）、锅炉房、污水站、医用气体系统、生活水机房、雨水回收机房的班组值守和维护保养，以及综合维修（水、电、木工、涂料、瓦工等）运维及维保服务。

- 8、★投标人在进行节能改造和后勤运维过程中投入的信息化软件必须满足国家信创和等保测评要求，配合医院后期进行五级电子病历评级、四级互联互通测评、三级智慧医院建设和进一步评级，须提供相应承诺函并盖公章。

- 9、数据安全。投标人进行后勤智慧化建设过程中涉及所有的数据必须先进行本地存储，同时考虑数据容灾，本地存储的数据必须进行同步备份；后期按照医院要求，配合医院信息部门定期将数据进行备份处理。

第二部分、本项目术语和定义

1、合同能源管理：节能服务公司与公共机构以合同形式约定能源托管项目的实施内容，节能服务公司向公共机构提供必要的服务，公共机构以节能效益，节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

2、能源费用托管型合同能源管理：合同能源管理的一种形式。由用能单位委托综合能源服务公司进行能源系统的运行、管理、维护或（和）节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用作为托管费用。综合能源服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源，减少费用支出或增加收益，获取合理的利润。托管范围可包括：电、气、煤、油、市政热力、水等项目所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用（含人工、消耗性材料、工具）。

3、节能服务公司：提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等服务的专业化公司。

4、能源基准：用作比较能源绩效的定量参考依据，反映了特定时间段的能源利用状况，可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备（系统）的能源消耗量作为能源绩效参数，也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。

5、能源托管费用基数：能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指公共机构在基准期所花费的能源费用；运行管理及维护费用基数是指根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。

6、建设期：节能服务公司完成改造（施工、设备安装、调试）并通过用能单位验收的期限。

7、能源托管期：指节能服务公司向用能单位提供能源托管服务，用能单位向综合能源服务公司支付能源托管费用的期限。

8、节能设备：指本项目下所有由综合能源服务公司采购并安装的设备、设施、仪器和系统等财产。

9、节费率：当年节费率=（当年能源基准值+边界调整值-实际发生的能源费用）/（当年能源基准值+边界调整值）。

第三部分  采购需求书

一、基本概况

近年来，伴随着医院单位门诊量的增加及设备的老化，人们对医院舒适度的要求不断提升，以及现有能耗设备和后勤信息化建设的限制，医院的能源费用正在逐年递增，医院能源管理难度越来越大。为了在用能安全的情况下，进一步提升医院能源资源利用效率，提升医院整体运营管理和服务水平，实现医院绿色低碳发展，医院拟委托第三方进行能源费用托管服务及后勤专业化运维托管服务。

- 医院用能情况现状

2.1 溧阳市人民医院总占地10.06万㎡，总建筑面积19.58万㎡，核定床位1100张，主要建筑包括门诊楼、急诊楼、综合楼、住院楼、感染楼、发热门诊及部分辅助用房，详细如下：

| 房屋类型 | 房屋名称 | 层数 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务 用房 | 门诊楼 | 四层 | 29412.00 |
|  | 急诊（医技）楼 | 四层 | 18236.00 |
|  | 住院楼 | 二十二层 | 87881.13 |
|  | 感染楼 | 三层 | 4467.70 |
|  | 发热门诊楼 | 二层 | 1623.91 |
| 办公用房 | 综合楼 | 四层 | 9080.96 |
| 辅助用房 | / | / | 2470.27 |
| 地下室 | / | 地下一层 | 42671.27 |
| 总建筑面积 |  |  | 195843.24 |

2.2 医院主要耗能系统现状

- 空调制冷系统

医院中央空调机房位于住院楼地下一层，负责门诊楼、急诊楼、综合楼、住院楼供冷，包含2台地源热泵机组（原品牌：特灵）、4台双工况离心机组（原品牌：特灵）、4台水冷离心机组（原品牌：特灵）、19台冷冻水循环泵（原品牌：格兰富）、9台冷却水循环泵（原品牌：格兰富）、8台冷却塔（原品牌：4台海水+4台施耐德）等。感染楼和发热门诊楼由VRV进行供冷。其他区域由分体式空调供冷。

- 空调采暖系统

目前配备4台燃气热水锅炉（原品牌：四方锅炉）、2台热水板换供应门诊楼、急诊楼、综合楼、住院楼的采暖；感染楼和发热门诊楼由VRV进行供暖；其他区域由分体式空调供暖。

- 生活热水系统

锅炉房供暖的4台燃气热水锅炉同时供应门诊楼、急诊楼、综合楼、住院楼、感染楼的生活热水热源。在门诊楼楼顶有一套太阳能热水系统，供门诊楼、急诊楼、综合楼生活热水。

- 蒸汽系统

锅炉房内有2台燃气蒸汽锅炉（原品牌：四方锅炉）供应医疗消毒、手术室空调机组加湿及洗衣房，目前洗衣房已停止使用。

- 供配电系统

医院现有两条10kV专线同供，12台变压器总装机容量18500kVA。

- 医用气体系统

- 医院医用气体系统包括：液氧站、中心供氧机房及末端；负压吸引机（原品牌：登福）房及末端；空气压缩机（原品牌：阿特拉斯）房及末端；零星瓶装二氧化碳、液氮、氧气的管理。

- 照明系统

- 医院现有照明器具均为LED光源，车库及公共区域部分为感应型LED灯具。

- 雨水回收系统

- 医院现有一套雨水回收利用系统，用于绿化灌溉。

- 电梯系统

- 全院共有电梯40台（原主要品牌：通力电梯），其中扶梯6台，垂直升降梯34台。

2.3 医院近三年能耗情况

| 年份 | 年用电量 （kWh） | 年电费 （元） | 年用气量 （m3） | 年气费 （元） | 年用水量 （t） | 年水费 （元） | 年能源费用 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 16329032 | 10121591 | 1563836 | 5499997 | 336550 | 1334084 | 16955672 |
| 2022 | 14899367 | 10275804 | 1473870 | 6122186 | 311521 | 1234869 | 17632859 |
| 2023 | 14409340 | 10454365 | 1432350 | 6767137 | 308960 | 1224717 | 18446219 |

- 节能技改项目及技术要求

3.1 服务改造项目表

| 序号 | 系统类别 | 改造项目 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷系统 | ★群控系统改造 | 对中央空调系统进行群控改造，降低中央空调系统的耗能 | 必选 |
|  |  | ★制冷水泵改造 | 对制冷系统水泵进行选型优化和改造 | 必选 |
|  |  | ★冷却塔改造 | 冷却塔填料更换（10年间更换3次） | 必选 |
| 2 | 独立冷热源系统改造 | ★住院楼中央空调常年使用区域：4F手术室、5F产科、7F新生儿、8F烧伤科 | 新增高效风冷热泵机组，夏季同时满足住院楼常年区域制冷量不低于910kW、采暖制热量不低于280kW的设计需求；冬季使用以上配置设备采暖，采暖制热量不低于420KW | 必选 |
|  |  | ★消毒供应中心 | 新增高效风冷热泵机组，满足消毒供应中心区域冷负荷不低于650kW、采暖热负荷不低于200kW的设计需求，实现冷热源独立设置 | 必选 |
|  |  | ★眼科手术室 | 新增总制冷量不小于130kW，总制热量不小于100kW的高效风冷热泵机组系统将眼科手术室冷热源独立设置 | 必选 |
|  |  | ★其他 | 检验科免疫室新增1台电功率不小于2匹独立柜式/挂式空调； 细菌室新增1台电功率不小于5匹独立柜式/挂式空调； 急诊检验科新增1台电功率不小于5匹独立柜式/挂式空调； | 必选 |
| 3 | 生活热水系统改造（★须给出改造后冬季中央空调采暖热源方案） | ★住院楼热水机房 | 新增总制热量不小于450kW的高效热泵热水系统 | 必选 |
|  |  | ★门急诊综合楼热水机房 | 新增总制热量不小于30kW的高效热泵热水系统 | 必选 |
|  |  | ★感染楼热水机房 | 新增总制热量不小于30kW的高效热泵热水系统 | 必选 |
| 4 | 蒸汽系统 | ★供应室蒸汽 | 新增总蒸汽量不低于1.5t/h的蒸汽发生器，满足消毒供应中心使用及中央空调加湿 | 必选 |
| 5 | 安全监控 | ★各类机房实时安全监控 | 实现对医院包括变配电、暖通空调、给排水、锅炉、UPS、医用气体等系统机电设备及机房环境运行状态的实时监测。 | 必选 |
| 6 | 后勤智慧化建设 | ★智慧后勤运营平台 | 具备能源资源消耗智能化监管、分析、预警等功能，满足三级计量、科室成本绩效要求 | 必选 |
|  |  | ★智慧后勤运营中心建设 | 智慧后勤运营中心的环境搭建，包括LCD拼接大屏，平台服务器、操作台等。 | 必选 |
| 7 | 其他 | ★能源审计服务 | 院方前期能源审计费用（合计约17.5万元），由中标单位支付，从首年能源服务费中扣除。 | 必选 |
| 8 | 其他技改项目 | 蓄能、储能 | 进行蓄能、储能等形式改造。 | 可选 |
|  |  | 其他改造 | 采暖系统改造、大功率热水器开水炉更换、智能照明改造、节能灯改造、建筑隔热改造等。 | 可选 |
| 注：以上所有改造内容必须有备用或替代设施设备，满足突发情况下系统仍能继续运行。 |  |  |  |  |

3.2 主要设备及材料要求

| 序号 | 设备及元器件名称 | 主要设备及材料档次要求 | ★备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽发生器 | 参考力聚、迪森、富士特等同档次品牌 | 1、投标人提供的主要材料和设备的技术性能不得低于招标文件相关要求。中标人使用的设备设施材料在进场前须与采购人进行确认。未经采购人确认造成的损失由中标人负责。 2、在服务期内，中标人改造的所有设备，在本项目服务期满后，均归采购人所有。 3、中标人在服务期内，应及时更换备品备件。 |
| 2 | 风冷热泵 | 参考海尔、美的、格力等同档次品牌 |  |
| 3 | 空气源热泵 | 参考生能、美的、格力等同档次品牌 |  |
| 4 | 水泵 | 参考格兰富、威乐、凯泉等同档次品牌 |  |
| 6 | PLC 控制器 | 参考ABB、施耐德、西门子等同档次品牌 |  |
| 7 | 变频器 | 参考ABB、施耐德、西门子等同档次品牌 |  |
| 8 | 开关、断路器 | 参考德力西、施耐德、正泰等同档次品牌 |  |
| 9 | 电缆 | 参考上上、远东、江南等同档次品牌 |  |
| 10 | 传感器 | 空调水相关传感器，参考霍尼韦尔、西门子、江森自控等同档次品牌； 其他温度、压力、温湿度、液位等传感器参考昆仑海岸、派晟、海林等同档次品牌 |  |
| 11 | 流量计 | 参考横河、肯特、汇中等同档次品牌 |  |
| 12 | 电表 | 参考安科瑞、天溯、威胜等同档次品牌 |  |
| 13 | 水表 | 参考积成、迈拓、天罡同档次品牌 |  |
| 14 | 摄像头 | 参考大华、海康、宇视等同档次品牌 |  |
| 15 | 电动调节阀 | 参考ABB、霍尼韦尔、西门子等同档次品牌 |  |
| 16 | 电动开关阀 | 参考上海冠龙、天津贝尔德、江森自控等同档次品牌 |  |

### 3.3节能改造项目技术要求

#### 3.3.1 制冷群控系统改造

投标人应在建设期内完成对住院楼中央空调系统机组及配套设施设备的群控系统改造，实现空调冷媒流量（冷冻水、冷却水）跟随负荷的变化而变流量运行；主机运行效率优化，确保主机在任何负荷条件下，都保持较高的转换效率（COP）；实现系统的运行信息综合和数据共享，确保中央空调主机、冷冻水系统、冷却水系统和冷却塔风机等全系统协调运行和综合性能优化。

中央空调智慧管理系统主要功能：

- 实现空调冷热源设备的集中监管；

- 实现空调冷热源设备能耗独立分项计量统计；

- 实现空调冷热源整体的节能优化控制策略：

- 冷热量模糊预判断的节能控制策略；

- 中央空调冷热量平衡；

- 中央空调多负载节能；

- 实现基于COP优化的冷水机组的高效群控策略。

投标人需针对制冷群控系统改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、节能改造经济性分析、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

主要改造设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。

| 序号 | 设备 | 技术要求及参考值 | 单位 | 数量（不少于如下数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中央空调智慧管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调智慧管理系统 | 定制中央空调智慧管理系统（系统功能描述） | 套 | 1 |
| 2 | 中央控制柜 | 内含PLC 控制器、交换机、开关电源、微型断路器、中间继电器、控制柜体等 | 套 | 1 |
| 3 | 冷却塔控制柜 | 内含控制模块、开关电源、中间继电器、控制柜体等 | 套 | 1 |
| 4 | 供暖机组控制柜 | 内含控制模块、开关电源、中间继电器、控制柜体等 | 套 | 1 |
| 5 | 风冷机组控制柜 | 内含控制模块、开关电源、中间继电器、控制柜体等 | 套 | 1 |
| 6 | 水泵变频控制柜 |  | 项 | 1 |
| 内含 | 变频器 | 约30kW | 台 | 2 |
|  | 变频器 | 约45kW | 台 | 2 |
|  | 变频器 | 约110kW | 台 | 2 |
|  | 控制柜 （含辅材、成套） | 约2000（高）×800（宽）×600（深） | 台 | 2 |
| 二、综合监测系统 |  |  |  |  |
| 7 | 主机控制模块 | 与中央空调制冷主机通讯 | 个 | 10 |
| 8 | 水温传感器 | 探头长度 100mm，输出：4-20mA | 台 | 1 |
| 9 | 水温传感器 | 探头长度 150mm，输出：4-20mA | 台 | 9 |
| 10 | 水温传感器 | 探头长度 200mm，输出：4-20mA | 台 | 6 |
| 11 | 水温传感器 | 探头长度 300mm，输出：4-20mA | 台 | 2 |
| 12 | 压力传感器 | 压力范围 0~16bar，输出：4-20mA | 只 | 18 |
| 13 | 室外温湿度传感器 | 温度测量范围-35-35℃，输出：4-20mA | 只 | 1 |
| 14 | 电磁流量计 | DN300 | 只 | 1 |
| 15 | 电磁流量计 | DN400 | 只 | 2 |
| 16 | 智能电表 | 监测设备：制冷主机、采暖设备、水泵、冷却塔等； 1、仪表符合IEC 62053-22行业标准。 2、实时测量：三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、电压/电流相位，测量精度要求：电流、电压0.2级。 3、计量精度：有功电能0.5S级。 4、电能计量：分/合双向有功电能 、分/合双向无功电能、分/合相视在电能。 5、通讯方式：1路RS485通讯；1路红外通讯；MODBUS-RTU通讯协议。 6、安装方式：导轨式。 | 台 | 55 |
| 17 | 电流互感器 | 变比：600/5；Φ40；0.2级 | 只 | 165 |
| 三执行系统 |  |  |  |  |
| 18 | 电动调节阀 | DN200 | 台 | 1 |
| 19 | 电动调节阀 | DN250 | 台 | 1 |
| 20 | 电动调节阀 | DN350 | 台 | 1 |
| 21 | 电动调节阀 | DN400 | 台 | 1 |
| 22 | 电动开关阀 | DN200 | 台 | 12 |
| 23 | 电动开关阀 | DN250 | 台 | 4 |
| 24 | 电动开关阀 | DN300 | 台 | 4 |
| 25 | 电动开关阀 | DN350 | 台 | 8 |
| 四、远程监控系统 |  |  |  |  |
| 26 | 触摸屏 | 内存至少 256M；485 接口；分辨率 1920*1080 及以上 | 台 | 1 |
| 27 | UPS 不间断电源 | 在线式；3KS；最大功率8000w；后备1h; | 套 | 1 |

#### 3.3.2  制冷水泵优化改造

投标人应在建设期内完成对住院楼制冷水泵机房冷冻泵、冷却泵、冷水循环泵的选型优化改造。

投标人需针对制冷水泵改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、节能改造经济性分析、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

主要改造设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。

| 序号 | 设备 | 技术要求及参考值 | 单位 | 数量（不少于如下数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水泵 | 1、流量：≥720m³/h 2、扬程：≥15m 3、电机能效标准2级标准以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 2 |
| 2 | 冷却水泵 | 1、流量：≥850m³/h 2、扬程：≥30m 3、电机能效标准2级标准以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 2 |
| 3 | 住院楼冷水循环泵 | 1、流量：≥250m³/h 2、扬程：≥ 20m 3、电机能效标准2级标准及以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 1 |
| 4 | 门诊楼冷水循环泵 | 1、流量：≥250m³/h 2、扬程：≥25m 3、电机能效标准2级标准及以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 1 |

#### 3.3.3 冷却塔填料更换

投标人应在合同期内对医院原有的8台冷却塔完成三次填料更换改造。

投标人需针对冷却塔改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

#### 3.3.4 独立冷热源系统改造

投标人应在建设期内完成对医院眼科手术室，住院楼4F手术室、5F产科、7F新生儿、8F烧伤科区域，消毒供应中心以及检验科免疫室、细菌室、急诊检验科等区域独立冷热源系统的改造。

新增总制冷量不小于130kW，总制热量不小于100kW的高效风冷热泵系统独立供应医院眼科手术室区域。

新增高效风冷热泵系统，夏季同时满足住院楼常年区域（住院楼4F手术室、5F产科、7F新生儿、8F烧伤科区域）制冷量不低于910kW、采暖制热量不低于280kW的设计需求；冬季使用以上配置设备采暖，采暖制热量不低于420Kw。

新增总制冷量不小于650kW、总制热量不小于200kW的高效风冷热泵系统独立供应消毒供应中心区域。

检验科免疫室新增1台电功率不小于2匹独立柜式/挂式空调，供应检验科免疫室区域。

细菌室新增1台电功率不小于5匹独立柜式/挂式空调，供应细菌室区域。

急诊检验科新增1台电功率不小于5匹独立柜式/挂式空调，供应急诊检验科区域。

投标人需针对独立冷热源系统改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

主要改造设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。

| 序号 | 设备 | 技术要求及参考值 | 单位 | 数量（不少于如下数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵 （眼科手术室） | - 总制冷量≥130kW，总制热量≥100kW - 热水温度（℃）40/45（标准工况） - 能效等级：一级 - 噪音≤68dB | 台 | 按需配置 |
| 2 | 风冷热泵 （住院楼中央空调常年区域） | - 夏季（同时满足制冷及制热）：总制冷量≥910kW，总制热量≥280kW；冬季：总制热量≥420Kw - 热水温度（℃）40/45（标准工况） - 能效等级：一级 - 噪音≤68dB | 台 | 按需配置 |
| 3 | 风冷热泵 （消毒供应中心区域） | - 总制冷量≥650kW，总制热量≥200kW - 热水温度（℃）40/45（标准工况） - 能效等级：一级 - 噪音≤68dB | 台 | 按需配置 |
| 4 | 分体空调 （检验科免疫室） | 1、电功率≥2匹 2、能效等级：一级 3、冷暖类型：冷暖 | 台 | 1 |
| 5 | 分体空调 （细菌室） | 1、电功率≥5匹 2、能效等级：一级 3、冷暖类型：冷暖 | 台 | 1 |
| 6 | 分体空调 （急诊检验科） | 1、电功率≥5匹 2、能效等级：一级 3、冷暖类型：冷暖 | 台 | 1 |

#### 3.3.5 生活热水系统改造

新建总制热量不低于510kW的热水系统，满足医院门急诊综合楼、住院楼、感染楼的生活热水供应，中标人应在建设期内完成整个热泵系统及对应配套热水循环泵、热水箱、配电、控制及相关配套设施的安装、施工、调试等。

投标人需针对生活热水系统改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

主要改造设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。

| 序号 | 设备 | 技术要求及参考值 | 单位 | 数量（不少于如下数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门急诊综合楼 |  |  |  |  |
| 1 | 高效热泵 | - 总制热量≥30kW - 非电加热 - 热水出水温度（℃）≥55 - 噪音≤68dB - 能效等级：一级 | 台 | 按需配置 |
| 2 | 加热循环泵 | 1、流量：≥6m³/h 2、扬程：≥20m 3、电机能效标准2级标准及以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 2 |
| 3 | 供水泵 | 1、流量：≥3m³/h 2、扬程：≥28m 3、电机能效标准2级标准及以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 4 |
| 二、感染楼 |  |  |  |  |
| 4 | 高效热泵 | - 总制热量≥30kW - 非电加热 - 热水出水温度（℃）≥55 - 噪音≤68dB - 能效等级：一级 | 台 | 按需配置 |
| 5 | 加热循环泵 | 1、流量：≥6m³/h 2、扬程：≥20m 3、电机能效标准2级标准及以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 2 |
| 6 | 供水泵 | 1、流量：≥3m³/h 2、扬程：≥28m 3、电机能效标准2级标准及以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 2 |
| 三、住院楼 |  |  |  |  |
| 7 | 高效热泵 | - 总制热量≥450kW - 非电加热 - 热水出水温度（℃）≥55 - 噪音≤68dB - 能效等级：一级 | 台 | 按需配置 |
| 8 | 加热循环泵 | 1、流量：≥45m³/h 2、扬程：≥15m 3、电机能效标准2级标准及以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 4 |
| 9 | 供水泵 | 1、流量：≥30m³/h 2、扬程：≥40m 3、电机能效标准2级标准及以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 2 |
| 10 | 供水泵 | 1、流量：≥30m³/h 2、扬程：≥75m 3、电机能效标准2级标准及以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 2 |
| 11 | 供水泵 | 1、流量：≥30m³/h 2、扬程：≥110m 3、电机能效标准2级标准及以上，水泵电机效率≥90% 4、防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 5、能够保证在25～50Hz内进行变频，并长时间运行 6、叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 2 |

#### 3.3.6 蒸汽系统改造

新增燃气蒸汽发生器，蒸汽总供应量不低于1.5t/h，满足医院消毒供应中心使用及中央空调加湿需求。中标人应在建设期内完成对医院整个蒸汽系统改造及相关配套设施的安装、施工、调试等。

投标人需针对蒸汽系统改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

主要改造设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。

| 序号 | 设备名称 | 设备参数及参考值 | 单位 | 数量（不少于如下数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽发生器 | 1、额定蒸汽压力1.0MPa 2、额定蒸发量≥1.5t/h 3、负荷热效率≥93% | 台 | 按需配置 |
| 2 | 纯水净水器 | - 水处理量≥2t/h - 单阀双罐 - 处理工艺：反渗透 | 套 | 1 |

- 3.3.7安全监控改造

投标人应在建设期内完成安全监控改造，实现对医院包括变配电、暖通空调、给排水、锅炉、UPS、医用气体等系统机电设备及机房环境运行状态的实时监测。

投标人需针对安全监控改造进行详细方案设计，包含且不限于改造方案、点位设计、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

主要改造设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。

| 序号 | 设备 | 技术要求及参考值 | 单位 | 数量（不少于如下数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水浸传感器 | 监测区域：门诊生活水机房、门诊楼生活热水机房、门诊楼雨水回收机房、住院楼生活水机房、住院楼生活热水机房、感染楼生活及热水机房等； 监测类型：水浸；输出：RS-485；供电：DC 24V（12V～24V）； | 个 | 6 |
| 2 | 温湿度传感器 | 监测区域：变配电房、UPS机房 监测类型：温度、湿度；量程：湿度0%RH~95%RH；温度0℃~60℃；输出方式：RS-485；响应时间≤15s；安装方式：壁挂式； | 个 | 18 |
| 3 | 压力传感器 | 监测区域：生活水机房、正压机房、负压机房、氧气汇流室等； 监测类型：压力；输出：RS485；量程：0-25mpa；安装方式：M20*1.5螺纹安装； | 个 | 16 |
| 4 | 氧气浓度传感器 | 监测区域：住院楼、感染楼、高压氧舱的氧气汇流室等 监测类型：O2浓度； 输出：RS-485; 供电：DC24V（12V～35V）； 量程：0~30%Vol; 壁挂式/管道式； | 个 | 3 |
| 5 | 液位传感器 | 监测区域：生活水机房、雨水机房等 监测类型：液位； 电缆连接（分体式）； 输出：RS-485; 供电：DC 24V（12V～24V）； 量程：0~6m; 最小量程0.5m; 螺纹安装/法兰安装； 分体式电缆连接； LCD显示； | 个 | 6 |
| 6 | UPS监测模块 | 监测区域：UPS机房； 1个高速异步RS232串行接口用于同UPS和控制台通信，1个 RS485串行接口用于接精密空调及扩展设备；10/100Mbps RJ45以太网络接口；温度： -20℃~80℃；湿度： 10%～85% | 个 | 37 |
| 7 | 开关量模块 | 8路采集市电220V通、断状态转485 | 个 | 12 |
| 8 | 摄像机 | 监测区域：中央空调机房、锅炉房、生活热水机房、雨水回收机房、正压机房、负压机房等； 像素：不低于200万； 镜头类型：定焦； DC12V; | 台 | 20 |
| 9 | 摄像机（防爆） | 监测区域：氧气汇流室； 像素：不低于200万； 镜头类型：定焦； 防爆：配防爆支架、防爆绕性管 | 台 | 3 |
| 10 | 摄像机支架 | 壁装支架，适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装 | 个 | 23 |
| 11 | 开关电源 | 导轨式；120W;12V DC; | 个 | 7 |
| 12 | 开关电源 | 导轨式；120W;24V DC; | 个 | 21 |
| 13 | 硬盘录像机 | 硬件规格不低于： 接入路数：32路； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T； HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出； VGA接口：1个； 网络接口：2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口： 操作系统：嵌入式Linux操作系统； | 台 | 1 |
| 14 | 硬盘 | 6T内存 | 台 | 5 |
| 15 | 交换机 | 工业级交换机；8口百兆；导轨式；非网管； | 台 | 9 |
| 16 | 数据采集器 | 数据采集器；2路网口8路RS485串口；1路RS232串口；壁挂式安装； | 台 | 7 |
| 17 | 数据采集器 | 数据采集器；2路网口4路RS485串口；1路RS232串口；壁挂式安装； | 台 | 1 |
| 18 | 通讯柜 | 约800（高）*600（宽）*200（深）；壁厚1.5mm | 套 | 8 |

#### 3.3.8 可选改造项目

投标人如针对可选改造项目进行相应改造，需进行详细方案设计，包含但不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划、安全文明施工等内容，以确保方案的可行性。项目实施前，中标人拟投入的深化设计方案需征得采购人同意。未经采购人同意造成的损失由中标人承担。

### 3.4 后勤智慧平台建设

投标人应在建设期内完成医院后勤智慧平台建设，依托于智慧后勤运营中心，实现医院运营的统一入口、统一管理、一站式调度。平台必须是一个开放兼容的系统，搭建的环境应该能够与医院的其他业务系统及运行管理系统相兼容，如HRP/HIS及病床管理、物联网等系统数据对接，平台要求提供数据协议免费开放，满足医院后续的对接需要，配合上级主管部门要求及时提供需要上报的各种数据。平台需实现院区水、电、天然气能耗消耗的计量、统计与分析。投标人需根据医院实际情况进行用电、用水监测点位配置，包括配电房以及楼层的用电点位，楼栋以及重点区域的用水点位。通过全面的能耗采集，来分析医院能耗现在状况，发现医院实际运营中存在的各类用能问题，实现能源精细化管理。后勤一站式服务、安全监测、物资管理等功能要求见后勤信息化管理要求。

3.4.1 平台基础功能要求

支持提供各类的角色用户的定义，为不同角色用户开启不同的权限。可配置多个角色，可根据多种权限维度划分，如系统管理员、某一区域的管理员或某一类设备的管理员等。

- 提供多维度的分权分域管理。提供模块页面、数据区域和操作类型的三维权限管理，以形成对信息的分割和保护，确保安全高效；

- 提供对报表模板的增删改查等管理功能；

- 支持报表的在线手动生成及自动生成；

- 提供对报表文件的增删改查等管理功能；

- 提供报表推送服务；

- 提供系统中终端设备、通讯设备、后台系统与外部时钟源时钟同步的服务；

- 提供不同频率的数据采样服务以适用不同场景；

- 提供对数据的选择、校验、标识等处理功能；

- 提供系统日志生成、储存、查询、统计管理。记录系统中重大运行事件、异常问题，便于诊断和定位；

- 支持BI分析，能将智慧能源管理平台中现有的数据进行有效的整合，快速准确地提供报表和分析图表，帮助领导进行经营决策和日常管理；

- BI分析包含：能耗分析、成本分析、对标分析等功能。

3.4.2 能源监管功能要求

- 支持展示同环比、KPI、能耗排名、重点区域用能等多种组件，在首页直观地显示需要重点关注的能源相关信息；

- 支持提供两个维度的能耗分析模型，支路维度和区域维度；

- 支持对能耗模型内任意节点的能耗分析；

- 支持对能耗模型中不同节点或不同时间的能耗进行对比；

- 支持对能耗模型中的不同节点进行能耗排名，可根据区域、业态的维度查看相应节点各能耗类型能耗值及排名；

- 负荷预测：根据历史的能源消耗情况来预测选中时段的能耗消耗情况。可为未来的能耗消耗情况提供一个预估；

- 峰值分析：对单个或多个用能节点可选时间范围内的峰值出现情况进行统计和分析，并对其子级用能节点和末端用能节点的占比进行钻取分析；

- 用能成本：可以根据已选择的节点和起止时间，查看相应的成本信息分析情况；

- 能流平衡：以图形化的方式，根据业态，区域或支路功能，直观展示能耗的流转和损耗；

- 具备能耗异常告警功能；

- 支持科室能耗分摊：以科室为维度对能源使用情况进行考核，以实现能源可管可控、责任到科室；

- 支持对经营性能耗KPI的管理，包括单位床日能耗、单位门诊量能耗、元GDP能耗、单位业务量能耗、单位建筑面积能耗、单位空调面积能耗等；

投标人需针对后勤智慧平台进行方案说明，包含且不限于平台功能详细设计、点位设计、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

主要硬件配置清单要求，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。

| 序号 | 设备 | 技术要求及参考值 | 单位 | 数量（不少于如下数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电表 | 1、仪表符合IEC 62053-22行业标准。 2、实时测量：三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、电压/电流相位，测量精度要求：电流、电压0.2级。 3、计量精度：有功电能0.5S级。 4、电能计量：分/合双向有功电能 、分/合双向无功电能、分/合相视在电能。 5、通讯方式：1路RS485通讯；1路红外通讯；MODBUS-RTU通讯协议。 6、安装方式：导轨式。 | 台 | 224 |
| 2 | 互感器 | 1、精度等级不低于0.5级。 2、具体电流变比选取应根据实测电流为准。 3、规格以安装条件为准，需满足安装条件。 4、符合国标GB1207-2006《电流互感器》。 5、采用开口式安装，以不影响医院的正常运行为前提；在施工安装期间，医院正常运营。 | 个 | 672 |
| 3 | 冷水表 | 机械式光电直读；DN150；法兰安装；水平安装；RS485接口；锂电池+DC12V | 台 | 4 |
| 4 | 冷水表 | 机械式光电直读；DN100；法兰安装；水平安装；RS485接口；锂电池+DC12V | 台 | 5 |
| 5 | 冷水表 | 机械式光电直读；DN80；法兰安装；水平安装；RS485接口；锂电池+DC12V | 台 | 1 |
| 6 | 冷水表 | 机械式光电直读；DN50；法兰安装；水平安装；RS485接口；锂电池+DC12V | 台 | 1 |
| 7 | 智能电表对接 | 配电房数据采集对接 | 台 | 428 |
| 8 | 数据采集器 | 数据采集器；2路网口8路RS485串口；1路RS232串口；壁挂式安装； | 台 | 7 |
| 9 | 通讯柜 | 约800（高）*600（宽）*200（深）；壁厚1.5mm | 套 | 6 |
| 10 | 交换机 | 工业级交换机；8口百兆；导轨式；非网管； | 台 | 1 |

### 3.5 智慧后勤运营中心建设

投标人应完成智慧后勤运营中心建设，包含智慧后勤运营中心的装修。建设完成后结合智慧能源管理平台可实现医院的统一监控、调度与管理。

智慧后勤运营中心功能要求

（1）大屏功能

在医院的后勤运营服务中心安装3*4的LCD拼接屏（单个屏幕尺寸≥55英寸，单个屏幕分辨率≥1920x1080）、工作站、工作台等，装修风格应满足后勤服务管理、调度、监控和参观用途。

医院管理人员通过平台能够根据现场考核指标、关注重点等进行大屏配置，并在医院物理大屏上进行投放展示。大屏展示要求支持不同拼接方式的大屏，例如3*3与3*4等不同拼接方式，能够根据运营服务中心的布局灵活配置。每个大屏的页面规格与物理屏幕一致，并支持固定展示和轮播功能。

（2）基础硬件配置

投标人应提供满足本项目平台及子系统建设所需的实体服务器，服务器须按照医院信息部门要求放置指定位置。

主要硬件配置清单要求，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。

| 序号 | 产品名称 | 技术要求及参考值 | 数量（不少于如下数量） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堡垒机服务器 | 2*8核CPU、16G内存、硬盘可用容量≥2T、RAID1 | 1 | 台 |
| 2 | 业务服务器 | 2*8核CPU、64G内存、硬盘可用容量≥2T、RAID1 | 2 | 台 |
| 3 | 数据库服务器 | 2*8核CPU、64G内存、硬盘可用容量≥4T、RAID10 | 3 | 台 |
| 4 | 驾驶舱展示客户机 | cup不低于10代i5、内存不小于16G、显卡不低于GTX1030、256G固态硬盘； | 1 | 台 |
| 5 | 系统操作客户机 | cup不低于10代i5 内存不小于16G；（可用于OPC-DA类型系统对接）； | 1 | 台 |
| 6 | 显示器 | 27寸 | 2 | 台 |
| 7 | 服务器机柜 | 尺寸：600（宽）*1000（深）*2055（高）；（42U)；前后单开网孔门； | 1 | 个 |
| 8 | UPS成套电源 | 在线式；10KS；最大功率8000w；后备1h; | 1 | 套 |
| 9 | 拼接屏展示 | 3*4; 55寸；1.8mm拼缝；落地支架；4路输入；HDMI线：12根15m ; | 1 | 套 |
| 10 | 企业级交换机 | 24口千兆；三层网管型； | 1 | 台 |
| 11 | 一站式服务中心装修 | 含机房软硬装、施工及材料 | 1 | 项 |
| 12 | 电话盒子 | 电话盒子；1路电话线； | 1 | 个 |
| 13 | 标签打印机成套 | 1台标签打印机；1卷亚银标签55mm*80mm;1000张/卷；1卷碳带300m; | 1 | 套 |
| 14 | A4打印机 | 激光，A4打印机 | 1 | 台 |

投标人需针对智慧后勤运营中心建设进行方案说明，包含且不限于大屏管理、一站式服务中心、配置清单等内容，以确保方案的可行性。

### 3.6 施工要求

- 投标人的改造方案需提交采购方审核通过后方可实施， 改造期间不得影响医院正常运行，因采购方和不可抗力因素除外。

- 由投标人根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。改造应在不对医院造成较大影响的情况下进行，而且不应影响原有系统的正常运行。

- 投标人应认真踏勘现场，了解熟悉工程位置地形、材料储存条件以及与相邻已建环境的关系，以取得一切可能影响投标报价的资料，合理安排组织施工。现场考察期间发生的费用由投标人自理。

- 投标人应提出关于施工管理的措施及意见，包括安全、消防、治安保卫、场地清洁、绿化保护、现场管理等。特别应考虑施工期间安全问题，避免影响医院的正常医疗秩序。投标人进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。

- 投标人投入的施工机械、材料、人员均应按采购人的内部管理规定进出，并自觉做好相应登记手续。

- 施工必要的水、电及材料堆场，由采购人协助解决。

- 投标人拟派的施工人员，其食宿问题由投标人自行解决。

- 改造建设投入资金由投标人全额承担。

- 工期要求：自合同能源管理合同签订之日起1年内完成全部优化改造建设（含设备的安装调试），并交付使用。

- 编制安全文明施工及环境保护措施方案，实施前须征得采购人同意。未经采购人同意造成的损失由投标人承担。

3.7 投资改造期限

（1）期限：合同签订后1年内完成投资建设。采购人将组织专业人员进行验收，对工程量及核心技术参数符合性进行审核，对于低于要求标准的，责令整改或者将在合同费用里进行相应扣减。

（2）合同签订之日起，1年内完成改造（因采购人原因造成的改造工期延误，双方协商顺延），节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。信息化数据安全等须符合当地政策的要求。

## 3.8 综合能源服务要求

投标人应提供综合能源服务，安排至少1名能源经理提供驻场服务，服务期限为整个托管期，服务内容包括不限于对招标范围内的系统建设与改造进行监管并持续输出合理的运营策略，并制定相应培训，提供能源计量并定期出具用能分析报告，协助医院对能源系统做运营优化建议，协助医院梳理能源管理流程，为实现医院能源费用的降低和能源高效利用做出支撑。针对本项目投入的技改设备及智慧能源管理平台，投标人提供托管期间的维保服务，负责投资改造内容的运行维护保养，定期对前期投入的节能技改设备进行巡视，保证系统的有效使用。

投标人需针对综合能源服务进行方案说明，包含且不限于服务工作内容和工作职责、拟投入的人员名单等内容，以确保方案的可行性。

能源供应及保障服务要求：

投标人应负责托管期间院内所有用电设备电力供应，用水供应，蒸汽锅炉、供暖锅炉天然气供应。分体空调按实际需求开停。

（1）空调集中供冷条件：

供冷开始条件：室外最高气温连续3天>28℃或当天>31℃时；

供冷结束条件：室外最高气温连续3天<27℃或当天<24℃；

供冷时，室内温度范围26±2℃，具体根据具体根据临床工作需求及病人要求供冷。手术室、ICU 等特殊要求区域，按照临床要求供冷。门诊区域、病房、办公区域按实际需求供冷。

（2）空调集中供暖条件：

供暖开始条件：室外最低气温连续3天＜13℃或当天＜10℃时；

供暖结束条件：室外最低气温连续3天＞17℃或当天＞20℃；

供暖时，室内温度范围18±2℃，具体根据临床工作需求及病人要求供暖。手术室、ICU 等特殊要求区域，按照临床要求供暖；门诊区域、病房、办公区域按实际需求供暖。

（3）生活热水供应时间：全天24小时供应。夏季生活热水温度范围45±5℃，冬季生活热水温度范围50±5℃。

（4）蒸汽供应时间：每天7：00-19：30（具体根据使用需求调整）。蒸汽压力符合医用消毒蒸汽技术标准要求。

（5）服务要求：由于托管项目医院用能的特殊性，所有用能设备系统以及医院智慧能源管理平台的主动管控权由采购人合理管控，投标人须在采购人认可的情况下对用能设备进行合理提醒并协助管控。涉及投标人技改措施或供能系统运营，采购人合理采纳投标人建议并授权投标人供能系统调控权限，协助投标人节能策略落地。

（6）项目保障：协助采购人建立健全医院智慧运营相关规章制度、工作流程等体系，并协助采购人执行。

#### 四、后勤运维托管服务要求

#### 4.1.1医院后勤运维现状

医院现有维修中心、锅炉房、中央空调、配电房（含UPS系统）、污水处理站、垃圾站、电梯班、后勤物资仓库、医用气体、生活水机房、雨水回收、太阳能及热水机房等后勤运维班组。目前，基于后勤智慧化的一站式报修服务平台、能耗监测平台、医用气体在线监测、配电监测系统（含Ups监测）、安全监控系统、后勤物资管理平台、中央空调群控系统等后勤信息化系统须新建。

#### 4.1.2 服务总体要求

- 投标人提供医院现有设备包括不仅限于中央空调、净化空调、配电系统（含UPS系统）、锅炉房、污水站、医用气体系统、生活水机房、雨水回收机房的班组值守和维护保养，以及综合维修（水、电、木工、涂料、瓦工等）运维服务。托管期内，运维服务所需维修耗材、备品备件，由采购人提供。

- 投标人提供中央空调、净化空调、配电系统（含UPS系统）、锅炉房、污水站、医用气体系统、生活水机房、雨水回收机房等医院原有设备维保服务。托管期内，医院原有设备维保服务所需单个设备维修配件费用不超过200元由投标人负责。

- 保障采购人全院区域的水、电、蒸汽、医用气体等不间断运行，协助打造一站式服务中心，并能使用专业管理软件进行设备运行和维护管理，能对报修等数据进行汇总统计及分析工作，能随时提供采购人需要的数据，给采购人决策进行支持。

- 安全生产。按照系统运行、安全生产的要求，针对采购人所有机电设备制定相关工作人员的岗位职责，制定设备巡检、保养、维修维护计划，建立运行记录、维修档案、建立档案管理制度；各类职责、制度上墙明示；安全责任层层落实，签订安全生产责任书，责任到组和人；遵守医院安全生产管理要求，严禁违规违章作业；因投标人原因出现的安全（工伤）事故由投标人负责。

- 对设备或系统出现重大故障、事故，投标人应合规合法安全妥善处置。做好有关设备故障、事故技术分析，并提交不良事件报告或事故报告，配合相关部门责任认定及事后处理工作。

- 投标人负责购置为满足采购人项目要求所需的所有维修工具及防护用具，费用由投标人支付。

- 投标人负责提供满足开展后勤运维及维保服务所需要的软件管理工具，投标人需承诺所提供的软件管理工具及数据在服务期结束后的使用权归采购人所有；若后勤运维托管服务提前终止，投标人提供的软件管理工具及数据的使用权归采购方所有，并且投标人负责承担合同能源管理合同期间软件系统的维护等费用。

- 投标人加强用能设备管理和能耗管理，能采取科学、有效、合理的节能、节约措施，做好节能运行监测。

- 积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作。

- 接受采购人工作监督管理，及时落实采购人的整改意见。

- 除不可抗力因素，投标人需保证 24 小时不间断供能。

- 涉及有限空间作业、高处作业、动火作业、电力倒闸操作等危险作业时必须双人双岗，进行有效安全监护。

- 投标人保证从事本项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质要求。如需调整管理人员及技术骨干应事先书面通报采购人，对采购人提出认为不适合的人员，投标人应作出相应调整。

- 因设备技改和人员管理不到位而造成主要设备损坏、安全事件、刑事案件等除承担相应法律责任外，采购人有权终止合同。

4.2 人员配置要求

投标人应对本项目全部情况进行充分的现场踏勘，并针对本项目自行测算，包含不同工种配置及人数。且项目包含全年365天7*24小时不间断服务。最低配置人数要求不少于32人。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 性别 | 投标时年龄 | 学历 | 专业技能 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电 经理 | 1 | 男 | 50周岁以下 | 专科及以上学历 | 5年以上管理经验 | 1、整个团队的管理、运营建设 2、项目改造、运行方案制定，提供规范优质后勤运维服务，负责对内 部门、对外单位及用户的工作沟通 3、日常运行值班计划的制订与执行；月度、季度、年度的维保计划制定与执行 4、项目运营人员培训、学习 5、编制项目应急预案，负责现场应急维修的管理与处置等 6、负责项目能耗分析、成本控制、能效监控、能耗异常提醒，反馈汇报用户等相关工作 |
| 2 | 机电 主管 | 2 | 男 | 55周岁以下 | 专科或以上学历 | 暖通 水电 | 1、熟练掌握暖通、水电等设施管理各方面专业知识 2、具备应急处置、协调沟通等能力，并能指导开展工作 3、能熟练掌握office办公软件 |
| 3 | 文员/客服 | 1 | 不限 | 50周岁以下 | 专科及以上学历 | 熟练 操作 电脑 | 1、能熟练掌握office办公软件 2、有较强的公文书写能力、文本编辑能力及数据分析能力，能熟练运用信息化系统。 |
| 4 | 机房 运行 | 按需配置 | 不限 | 平 均 55 岁 以 下 |  | 符合相应岗位资质要求 | 1、保障中央空调机房、高低压配电房、锅炉房、污水处理站、水泵房、净化空调机房、医用气体机房等本项目范围内设备及系统的正常运行。 2、投标人需承诺中标后提供的运维人员满足以下资质要求： 至少8人具有高压电工证 至少5人具有空调与制冷作业证 至少2人同时具有锅炉水处理证、工业锅炉司炉证 3、根据日常运行值班计划及要求，巡检设备及系统，并记录设备运行各项参数；发现有故障， 及时汇报项目负责人及综合维修班组 4、参与设备及系统常规保养维护、定期检修等工作。 5、落实24小时值班制，做好交接班记录 6、后勤智慧平台运行 7、详见后勤运维服务具体要求 |
| 5 | 综合 维修 | 按需配置 | 男 | 平 均 55 岁 以 下 |  | 符合相应岗位资质要求 | 1、做好24h维修保障工作 2、完成每日的报修任务及突发应急保障工作 3、认真填写维修记录并联动至智慧平台 4、主动积极深入科室巡回检查，主动上门服务，随叫随到，定期检修，发现问题，及时汇报 5、认真完成院方交办的其他各项应急抢修工作 6、详见后勤运维服务具体要求 7、投标人需承诺中标后提供的运维人员满足以下资质要求： （1）至少1人具有焊接与热切割作业证 （2）至少9人具有电工作业证 |

#### 4.3 后勤运维信息化管理要求

本项目托管期内，投标人需按照后勤运维的一站式服务模式，包括且不限于建设完善及充分运用一站式巡检、一站式值守的服务模式及管理工具（覆盖电脑端和移动端），通过对机电设备的巡检、保养、工单联动（包括临床的报修联动），实现后勤运维的PDCA闭环管理，以确保机电系统及设备的运行安全、服务满意度目标达成；同时需将后勤运维的实时状态及关键指标如响应及时率、满意度、人员培训等信息通过手机端及时反馈给院方相关领导，便于院方实时掌握后勤运维服务状况。与医院信息系统对接及业务相关的所有接口费用由投标人承担，含在投标总价中，采购人提供和原单位联系的支持。

- 后勤一站式服务

依托智慧后勤运营中心，为临床科室提供后勤一站式服务，形成专业的“管家”式服务团队，支持整合不同职能部门的报修服务，实现从报修到服务评价的闭环管理。

- 支持提供包括电话、微信公众号、APP、小程序等多渠道报修途径；

- 支持服务请求、服务执行、服务跟踪、服务考核闭环式的管理流程。

- 支持综合维修、服务类型工单的统一调度管理与全生命周期管理。工单的全生命周期管理包括新建、派工、挂单、完工、反馈、满意度评价等全流程管理。

- 支持多层级权限管理。一站式服务平台使用人员分别为临床科室负责人/护士长、维修人员、后勤管理人员等，根据人员类别划分人员权限。

- 机电安全运行监控

实现对医院不同的机电设备包括变配电、暖通空调、给排水、锅炉、UPS、医用气体、环境等信息进行实时的监测并自动告警、排除隐患、规避安全风险。

- 支持中央空调系统运行监测，通过组态界面监测供回水温度、供回水压力、冷冻水供水流量、主机运行状态、水泵运行状态、设备通讯状态、机房视频监控；

- 支持变配电系统运行监测，通过组态界面监测配电柜三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、机房环境温湿度、设备通讯状态、机房视频监控；

- 支持给排水系统运行监测，通过组态界面监测水箱液位、供水压力、机房浸水、水泵运行状态、设备通讯状态、机房视频监控；

- 支持医用气体系统运行监测，通过组态界面监测储气罐压力、汇流排压力、氧气泄漏、设备运行状态、设备通讯状态、机房视频监控；

- 支持UPS机组运行监测，通过组态界面监测UPS输入电压、输出电压、当前负载、输入频率、温度、电池容量、电池总电压、设备通讯状态、机房视频监控；

- 支持提供多专业、多子系统监测组态界面；监控界面应具备轮播功能，支持按配置好的顺序进行循环播放，可配置轮播的组态图、轮播间隔时间、最多轮播组态图数、轮播顺序。监控界面应支持全屏展示；支持自由调整页面缩放比例；

- 支持联动控制功能，当系统检测的设备数据达到一定要求时，能够自动对设备、画面等进行一系列相关的操作；

- 支持报表管理，支持报表预览、打印、导出（支持excel）；按角色查询报表（系统运行记录）模板制作，以便提供报表查询功能；

- 支持对各系统产生的告警进行查询、统计。支持通过时间范围、告警等级、告警类型进行查询。可对告警信息进行单条、批量的操作（确认、处理、撤销、查看详情）处理。

- 机电设备管理要求

以空间设备信息为基础，以维修、巡检、保养等任务流程工作为主线，实现对设备、设施全生命周期管理，建设预防式维护体系以提高运行效率、降低总体维护成本。

- 拥有一套设备编码标准体系，建立医院暖通/空调、供配电、给排水等设备的标准编码，形成设备管理台账，实现对设备的二维码管理；

- 根据使用人员的不同，展示不同的内容，区分管理人员与业务执行人员；

- 提供故障报修，自动派单，工单处理，工单验收，工单评价、工单查询分析等功能；

- 工单与设备监控集成，支持根据设备告警等级的配置，自动生成工单，并分派人员处理；

- 可以对运维人员进行排班，支持运维人员查询各自的排班情况；

- 应提供数据统计分析和自动报表功能，实现对人员绩效工时、工单任务统计、工单费用统计、工单满意度、多方面的统计分析和自动报表；

- 提供设备体检计划，让工作内容标准化，包括设备设施承接查验制度、巡视检查制度、应急管理制度、维护保养制度及计划编制，现场管理制度等；

- 线上物联网实时在线监测与线下巡检、保养、报修执行管理相结合，完成信息化的流程升级，建立设备信息库、故障类型库、诊断知识库、维修知识库的四库管理，将经验传承；

- 巡检管理：支持巡检路线编制，并自动生成巡检任务推送给巡检人员执行；

- 保养管理：支持保养计划编制，并自动生成保养任务推送给保养人员执行；

- 投标人需根据医院实际应用情况，对巡检、保养等流程进行优化完善，完全满足后勤对设备的全生命周期管理要求。

- 物资管理系统

对医院后勤耗材的使用情况进行监控管理，使得物资采购有量有节，杜绝浪费，节约成本。

- 提供后勤库房管理功能，支持根据现场实体仓库的情况在系统中新建仓库，并对仓库进行统一管理。

- 提供出入库管理功能。

- 支持维修单领料出库及无库存下单申购功能。

- 支持工单退库和领用单退库。

- 提供库存盘点功能。

- 提供低值预警功能。

- 支持对出入库的物资消耗情况进行多维度统计分析。

- 支持与报修系统工单联动，能够将维修时消耗的维修材料分摊至使用科室。

#### 4.4 后勤运维服务具体要求

4.4.1运维服务标准

适用于本项目的主要运维服务标准和规范参考《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》，包含但不限于如下规范和标准，下述规范和标准如有缺少或有更新版本的标准，投标人须按现有或更新后的标准执行，采购人不再另行补充或修改：

- WS 434 医院电力系统运行管理

- GB/T 31989 高压电力用户用电安全

- DL 408 电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）

- GB/T 32893 10kV 及以上电力用户变电站运行管理规范

- DL/T 969 变电站运行导则

- DL 5009.3 电力建设安全工作规程

- GB 50054 低压配电设计规范

- GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范（附条文说明）

- JBT10354工业锅炉运行规程

- WS 437 医院供热系统运行管理

- GB/T 17954 工业锅炉经济运行

- GB/T 50893 供热系统节能改造技术规范

- CJJ/T 88 城镇供热系统安全运行技术规程

- CJJ 34 城镇供热管网设计规范

- CJJ 28 城镇供热管网工程施工及验收规范

- GB50366-2009 《地源热泵系统工程技术规范》

- GB/T 1576 工业锅炉水质

- GB/T 16811 工业锅炉水处理设施运行效果与监测

- TSG G8001 锅炉水（介）质处理检测人员考核规则

- GB 50494 城镇燃气技术规范

- GB 50028 城镇燃气设计规范

- GB 16914 燃气燃烧器具安全技术条件

- CJ/T451 商业燃气燃烧器具通用技术条件

- GB/T 50811 燃气系统运行安全评价标准

- CJJ51 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程

- GB 50365 空调通风系统运行管理规范

- WS 488 医院中央空调系统运行管理

- GB/T9237 制冷系统及热泵安全与环境要求

- AQ7004 制冷空调作业技术规范

- GB/T 29044 采暖空调系统水质

- GB 50365 空调通风系统运行管理规范

- WS 436 医院二次供水运行管理

- GB 17051 二次供水设施卫生规范

- GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准

- GB 5749 生活饮用水卫生标准

- GB19258 紫外线杀菌灯

- 医院污水处理技术指南环发[2003]197 号

- HJ2029 医院污水处理工程技术规范

- CECS 07 医院污水处理设计规范

- GB18466 医疗机构水污染物排放标准

- WS 435 医院医用气体系统运行管理

- TSG21 固定式压力容器安全技术监察规程

- GB 50030 氧气站设计规范

- GB 50016 建筑设计防火规范

- GB 50751 医用气体工程技术规范

- TSG R0006 气瓶安全技术监察规程

##### 4.4.2 中央空调系统

- 负责空调及通风系统（包括中央空调主机、空调水管道系统、通排风设备、通风管道、风道系统、阀门、水泵、冷凝水管、冷却塔、风机盘管、新风机组、风冷热泵机组、VRV空调、挂式空调、柜式空调等）的日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，并做好相关记录。

- 按医院要求，平台制定巡检计划，移动端定时推送值班人员线下巡视在运行设备设施，并及时在移动端记录主要仪表及参数，上传图片或视频；

- 线上实时平台在线监测设备运行参数及机房环境，当发生系统供回水温度、供回水压力、冷冻水供水流量、主机故障、水泵故障、设备通讯离线等异常告警时，平台会联动视频弹窗调出告警点附近摄像头画面，并且及时移动端推送工单给值班人员线下处理闭环。

- 负责冬夏季前期空调系统检查及相关准备工作，负责夏、冬季空调系统切换，并做好相关记录；供冷、供暖期的空调系统日常维修维护工作，以及各系统间水流量调整工作，并做好相关记录。

- 负责系统切换前后以及系统维修维护时的系统水的排放，清扫冷却塔以及冷却塔电气及机械部分的维护，冬季冷却塔排水等，并做好相关记录。

- 负责夏季新风启停，冷却塔日常安全维护（每天巡查二次），并做好相关记录。

- 定期清洁设备机房卫生，检查配电箱、电机、皮带等，并做好相关记录。

- 按医院要求，平台制定年度、季度、月度保养计划，移动端定时推送值班人员，提醒组织实施保养工作，并及时在移动端做好相关记录。

- 配合主管部门进行压力容器及其附件的定检与年检。

- 全院风机盘管及末端滤网清洗（按标准频次）、新风机、除湿机滤网更换。

4.4.3 净化空调系统

- 负责净化空调系统设备的日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，并做好相关记录。

- 负责净化空调系统电气控制柜日常维护保养。

- 负责净化空调系统风机设备日常维护保养检查。

- 按医院要求，负责净化系统的末端滤网及过滤器的清洗、更换工作（材料医院提供）。

- 按医院要求，平台制定巡检计划，移动端定时推送值班人员线下巡视在运行设备设施，并及时在移动端记录主要仪表及参数，上传图片或视频。

- 按医院要求，平台制定年度、季度、月度保养计划，移动端定时推送值班人员，提醒组织实施保养工作，并及时在移动端做好相关记录。

- 负责净化区域滤网更换清洗工作（按标准频次）。

##### 4.4.4 变配电系统

- 负责做好全院区域内变配电站内设备设施的日常操作、巡视、维护及安全工作，24小时值班，双人双岗，并做好相关记录。

- 负责做好停送电倒闸操作，并在倒闸前向医院有关部门上报，并配合做好各部门协调工作，倒闸前必须确保通知到各主要科室。遇到停电，立即向医院有关部门上报并做好应急工作，避免影响医疗和科研工作安全。

- 值守人员必须持证上岗。建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障。每年组织工作人员做一次应急操作演练。

- 负责维护变配电站内的线路、电缆、桥架、母线，包括强弱电各类线路维护管理。

- 配合第三方避雷检测工作、维护工作，负责强电间接地点巡视检查，并做好相关记录。

- 设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，如发生虫、鼠害应及时上报医院，并协助医院做好灭虫、灭鼠工作。

- 制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，对突发停电或发生特殊紧急情况，如火灾、地震、水灾时，有应急预案，及时采取应急措施。

- 负责指定区域的UPS不间断电源及系统日常巡视、维修维护工作，并做好相关记录。

- 按医院要求，平台制定巡检计划，移动端定时推送值班人员线下巡视在运行设备设施，并及时在移动端记录主要仪表及参数，上传图片或视频；

- 线上实时平台在线监测设备运行参数及机房环境，当发生配电柜三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、机房环境温湿度、设备通讯离线等异常告警时，平台会联动视频弹窗调出告警点附近摄像头画面，并且及时移动端推送工单给值班人员线下处理闭环。

- 按医院要求，平台制定年度、季度、月度保养计划，移动端定时推送值班人员，提醒组织实施保养工作，并及时在移动端做好相关记录。

- 投标人需保证在服务期间，如遇突发停电状况，需在5分钟响应，配合医院排查停电原因，在接到书面指令10分钟内完成倒闸操作恢复供电。

- 因巡检不到位、操作不当、监护防护不到位、设备维护不良造成的人身财产及其他损失由投标人承担，造成其他影响的视情节轻重进行处罚。

##### 4.4.5 锅炉系统

- 负责锅炉房内设备设施的操作、维修及安全运行工作和日常管理。

- 严格执行各种设备的安全操作规程和巡检制度，定时巡检和检查所有设备，防止缺水和超压现象的发生。

- 做好日常各项设备的保养工作，防止“跑”“冒”“滴”“漏”，保证设备的正常运行。

- 设备运行时，每日进行水质检测，结果满足运行要求。

- 配合废气排放检测及相关整改工作。

- 重点检查燃料、锅炉水位、水泵运转情况及电机温度、供水情况，发现问题及时解决处理。

- 负责蒸汽、燃气管道的日常巡视检查。

- 按医院要求，平台制定巡检计划，移动端定时推送值班人员线下巡视在运行设备设施，并及时在移动端记录主要仪表及参数，上传图片或视频。

- 按医院要求，平台制定年度、季度、月度保养计划，移动端定时推送值班人员，提醒组织实施保养工作，并及时在移动端做好相关记录。

- 配合主管部门进行压力容器及其附件的定检和年检。

##### 4.4.6 给排水系统

- 保障医院全院区域内给水、排水系统运行正常。

- 负责全院区域内给水、排水系统的管线、阀门、龙头、开关等的日常维修、保养，管线、阀门、龙头无跑、冒、滴、漏；院区内全部下水，地漏疏通工作；屋面天沟、雨水排放管路等维修维护，并做好相关记录。

- 负责太阳能热水系统、雨水回收系统日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置。

- 负责生活水泵机房、生活热水机房设备设施的日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录。

- 定期巡查污水坑、集水坑、污水井，并做好相关记录。

- 定期检查室内外污水、雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视各排水水泵。

- 负责全院所有区域的防汛、防冻工作（防汛防冻物资由医院提供）。

- 负责各种循环泵、潜水泵等日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置。

- 根据医院需求合理调节供热水的时间、温度、流量等，采取合理有效的节能运行措施。

- 每年组织运行值班人员做一次应急操作演练。

- 保证排水系统的正常运转，防止阻塞。

- 根据现场情况，制定事故应急处理方案，制定停水、爆管等应急处理程序。计划停水和检修性停水按规定提前至少一周通知医院，以便做好安排。

- 做好二次供水管理工作，定期巡查生活水箱，建立二次供水管理台账。配合医院完成每半年对生活水箱进行全面清洗消毒，并协助医院做好水样采取及水质检测工作。

- 按医院要求，平台制定巡检计划，移动端定时推送值班人员线下巡视在运行设备设施，并及时在移动端记录主要仪表及参数，上传图片或视频；

- 线上实时平台在线监测设备运行参数及机房环境，当发生水箱液位、供水压力、机房浸水、水泵故障、设备通讯离线等异常告警时，平台会联动视频弹窗调出告警点附近摄像头画面，并且及时移动端推送工单给值班人员线下处理闭环。

- 按医院要求，平台制定年度、季度、月度保养计划，移动端定时推送值班人员，提醒组织实施保养工作，并及时在移动端做好相关记录。

##### 4.4.7 污水系统

- 污水处理 24 小时运行，每班运行不少于 1 人。

- 设备出现故障，应有预案及应急措施。

- 配合院方协调处理环保、管网公司相关问题。

- 承担污水处理中心日常管理和操作，包括：设备运行管理和工作状况记录；水质监测与自检记录；每日巡查设备、安全巡查与数据管理。

- 负责排污许可证的变更、延期申领及按照“排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）”的要求执行，负责网上及纸质台账的登记与整理工作。

- 按照排污许可证要求对污水取样、检测并出具报告，保证污水达标排放，负责排污许可证网上资料填报。

- 负责污水处理站化验室易制毒化学品的购买及台账登记网上申报。

- 保证污水处理设施的安全运行；防止污水满溢，及时清理格栅机中的漂浮物和污泥，集中放置，便于处理。

- 负责消毒药剂、水质分析试剂的采购与备案储存，维持污水处理站的环境卫生。

- 出水水质达医疗机构水污染排放标准 GB18466预排放标准。

- 定期进行设备巡检保养维护，发现异常立即申报主管部门安排维修，保证设备运行正常。

- 托管过程中出水应100%达标，如果污水出水超标，所产生环保、防疫等监管部门的罚款均由托管方全额承担，并负责整改到位。

- 负责医院污泥合法处置及“江苏省污染源一企一档管理系统”填报与维护工作。

- 按医院要求，平台制定巡检计划，移动端定时推送值班人员线下巡视在运行设备设施，并及时在移动端记录主要仪表及参数，上传图片或视频。

- 按医院要求，平台制定年度、季度、月度保养计划，移动端定时推送值班人员，提醒组织实施保养工作，并及时在移动端做好相关记录。

##### 4.4.8 医用气体系统

- 负责指定区域的液氧站、汇流排、空压机、负压吸引等各类医用气体的设备设施及系统的日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，并做好相关记录。

- 根据国家相关法规要求、医院需求合理调节供气的压力、流量、浓度等。

- 做好液氧及各类气体存量计划并及时落实、汇总上报医院。

- 负责各类医用气体瓶的分类安全查验与保管及下收下送工作。

- 每年组织做一次应急操作演练。

- 负责各类医用气体管道、各类气体阀门、吸引、吸氧终端的日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，并做好相关记录。

- 配合主管部门进行压力容器及其附件的年检。

- 负责各类瓶装气体的接收、发放等的日常管理工作。

- 按医院要求，平台制定巡检计划，移动端定时推送值班人员线下巡视在运行设备设施，并及时在移动端记录主要仪表及参数，上传图片或视频；

- 线上实时平台在线监测设备运行参数及机房环境，当发生储气罐压力、汇流排压力、氧气泄漏、设备故障、设备通讯离线等异常告警时，平台会联动视频弹窗调出告警点附近摄像头画面，并且及时移动端推送工单给值班人员线下处理闭环。

- 按医院要求，平台制定年度、季度、月度保养计划，移动端定时推送值班人员，提醒组织实施保养工作，并及时在移动端做好相关记录。

##### 4.4.9 综合维修

- 负责门窗、吊顶修缮，更换纱窗，并做好相关记录；

- 负责公共家具修缮，更换五金配件，并做好相关记录；

- 负责推车、饭车、输液架、轮椅车维修，并做好相关记录；

- 负责各种木柜、铁柜修缮，更换锁具，并做好相关记录；

- 负责墙面粉刷，更换瓷砖、地砖等，并做好相关记录；

- 做好医院内小件制作安装的工作；

- 负责各类水池、龙头、便池、蹲便器、坐便器、卫生洁具等维修。

- 负责全院区域内全部照明灯具日常巡视、维修；包括灯具、插座、线路检查维修，增加变更电源开关、插座等；公共使用的照明、指示灯具线路、开关等要保证完好，确保用电安全。

- 负责全院区域内除变配电站以外所有配电箱（柜）的维修、保养，电器元件的更换，各管井管理。

- 管理和维护好各楼宇灯光亮化的设施，明确停、送电审批权限。制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，对突发停电或发生特殊紧急情况，如火灾、地震、水灾时，有应急预案，及时采取应急措施。

- 负责维修管道漏水、末端漏水，维修、更换风机盘管电机、控制开关面板、进风口、出风口、滤网、各类控制阀门。

- 负责全院区域内排风排气系统及相关主辅设备的维修维护。

#### 4.5 医院原有设备维保服务具体要求

##### 4.5.1 中央空调系统

- 主机保养（保养更换耗材要求原厂材料）

- 提供设备故障紧急服务，承诺 2小时内响应，48小时内人员到位。

- 提供每月上门巡回服务。

- 特灵螺杆机组保养材料包括：更换压缩机润滑油、更换压缩机油过滤器、更换压缩机过滤器垫片、冷凝器铜管化学加物理清洗。

- 特灵螺杆机组保养检测检查服务：

①系统检查包括电磁开关检测、传感器校正、电气可靠性检测；

②冷凝器系统冷凝器铜管化学加物理清洗；

③系统检测包括冷媒化验、油化验、热成像。

- 特灵离心机组保养材料包括：更换压缩机润滑油、更换压缩机油过滤器、更换干燥过滤器、冷凝器铜管化学加物理清洗（更换耗材要求原厂材料）。

- 特灵离心机组保养检测检查服务：

①系统检查包括马达检测、传感器校正、电气可靠性检测、系统稳定性检测、抽气装置检测、油箱检测；

②冷凝器系统冷凝器铜管化学加物理清洗；

③系统检测包括冷媒化验、油化验、热成像。

- 水处理

- 空调开机前及水循环期间，定期对一套冷却水、两套冷冻水循环水系统进行阻垢防锈、杀菌灭藻、清洗、预膜、排泥处理。

- 水质处理前，取冷冻水及冷却水水样各一份，做水质检测，并且出具相应的检测报告。

- 水处理结束后，取冷冻水及冷却水各一瓶，送至第三方检测机构进行水质检测，并且达到地方相关数据标准。

- 机组运行期间须保证水质达标，保证中央空调水系统正常运行。

##### 4.5.2 变配电系统

（1）柴发机组（保养更换耗材要求原厂材料）

保养周期：每年一次

- 更换柴油滤清器、机油滤清器、机油旁通滤清器；

- 对所有注油嘴、润滑部位加润滑油；

（2）供配电设备

- 预防性试验：试验周期三年；试验内容按江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程》要求。

- 安全工器具试验：试验周期半年（按照规范要求时间进行）。

（3）UPS

- UPS主机月度巡检维保养：

A. 检查设备的运行状况；

B.对UPS 主机进行除尘清扫；

C.内部主要元器件的检查；

D.冷却风机检查；

E.对UPS 主机内主要部件进行静态测试；

F.检查设备的输入、输出连接端子是否牢固；

G.恢复设备运行，检查设备输出的主要性能指标；

H.UPS 系统性能检测；

I.并机系统运行状况是否正常。

- UPS电池组月度巡检维保养：

A.对电池进行清扫；

B.对电池组的连接进行检查；

C.电池内阻检测。

##### 4.5.3 锅炉系统

（1）蒸汽锅炉

- 检查蒸汽锅炉有无泄漏及其运行情况。

- 检查蒸汽锅炉人孔盖、疏通阀、排污阀、手孔。

- 检查蒸汽锅炉气密性，双色水位计、水位电极。

- 检查蒸汽锅炉及辅机，软化水系统，加药装置、自污装置、分汽缸、安全阀等。

- 压力表的送检校验（半年）。

- 软化水送检、安全阀的送检校验（年度），主导锅炉年检。

- 燃气阀组、燃气电磁阀、燃气过滤器的检查。

- 燃烧机程序控制器的检查。

- 空气控制伺服电动机的检查。

- 点火变压器的检查。

- 燃气压力开关（最小、最大）的检查。

- 燃烧机风机的检查。

- 燃烧机点火电极的检查。

- 稳焰盘的检查。

- 伺服电机的检查。

- 感光电眼的灵敏度的检查。

- 电控系统的接触器、断路器、继电器、保险管等的检查。

- 锅炉联锁控制回路检查。

- 压力、温度控制器的检查。

- 控制系统的检查。

- 水位控制系统的检查。

- 检查调温器、限温器、开关、温度仪表、时钟控制器的检查。

- 输出报告/保养单。

（2）热水锅炉

- 燃气电磁阀、燃气过滤器、燃气阀组检查。

- 燃烧机程序控制器的检查。

- 空气控制伺服电机的检查。

- 点火变压器的检查。

- 燃气压力开关（最小、最大）的检查。

- 燃烧机风机的检查。

- 燃烧机点火电极的检查。

- 稳焰盘的检查。

- 伺服电机的检查。

- 感光电眼的灵敏度的检查电控系统的接触器、断路器、继电器、保险管等的检查。

- 锅炉联锁控制回路检查。

- 温度控制器的检查。

- 控制柜控制系统线路的检查。

- 水位控制系统的检查。

- 检查调温器、限温器、开关、温度仪表、时钟控制器的检查 。

输出报告/保养单。

##### 4.5.4 医用气体系统（保养更换耗材要求原厂材料）

- 接到维修电话后10分钟响应，24小时内解决故障；因配件材料问题，根据现场实际情况，应急预案处理。

- 每季度1次专业医用气体系统巡检服务。

- 负责定期更换保养耗材：

- 负压真空泵

A.空气滤芯，每年一次；

B.油过滤器芯，每年一次；

C.排气滤芯，每年一次；

D.真空泵油，每年一次；

E.除菌滤芯，每年一次。

- 空气压缩机

A.空气滤芯，每半年一次；

B.油过滤器芯，每半年一次；

C.油呼吸器，每年一次；

D.空压机油，每半年一次；

E.精密过滤器芯，每年一次；

F.活性炭过滤器，每年一次。

##### 4.5.5 说明

中央空调主机、柴油发电机、空气压缩机、负压真空泵的维护保养如达不到采购人考核要求，采购人有权进行处罚并责令整改；整改后仍达不到要求的，采购人有权另行委托专业机构进行维护保养，相关费用由中标人承担。

## 第四部分 商务要求

### 施工期限：

自合同签订之日起1年内完成平台部署及节能技术改造建设，改造时不得影响医院水电气各系统的使用和正常医疗秩序。

### 托管期限及重要要求：

### 1.2.1平台部署及节能技改建设期为合同签订之日起1年内完成，经验收合格后7日内进入能源托管服务期，能源托管服务期限为10年（每12个月为一个托管周期，共120个月）。后勤运维托管服务自本合同签订后立即进场开展后勤运维工作，期限至合同能源管理合同期限终止之日止，每年考核，考核不合格终止运维托管服务。

1.2.2重要要求：

（1）降低医院整体能耗： 在满足医院正常运行的前提下，中标人自行投资开展院内各能源项目综合节能改造，能源综合节能率≥13.5%（招标范围内建筑能耗折算标煤计算,与国家“十四五”规划中能源降低目标一致）。正式托管后，年节能率连续2年达不到 13.5%，采购人有权终止合同。

（2）需要解决的能耗问题：现有建筑空调系统分区不合理，过渡季能耗大； 生活热水管道长、热损高、能耗大、锅炉产生的蒸汽管路热损失大等。由供应商根据现场调查情况， 因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品， 改造应在不对医院造成影响的情况下进行。

（3）驻场人数和费用： 本项目要求驻场人员不低于32人，详见“后勤运维托管服务要求”，驻场人员的薪资按溧阳市政策变化，及时协商调整。

（4）节能效益分享：节费率15-20%区间采购人分享不低于10%，≥20%区间采购人分享不低于50%，具体节能效益分享以投标响应文件为准。

### 服务地点：

采购人指定地点。

### 合同签订时间

中标人应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

### 验收要求与标准

严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

### 服务考核标准（考核标准和内容根据医院的发展和管理要求实时调整）

#### 能源托管服务考核标准

1、医院组织监督小组每月进行常规检查，每季度对能源托管工作及后勤运维服务质量全面检查一次；

2、医院将考核分为6大项，每季度进行汇总统计。

3、采取扣分法进行能源托管服务质量评估和评分，评分结果作为对服务单位工作质量的奖惩依据。

4、考核在90分以下（不包含90分），每扣考核分1分，则扣人民币1000元；

5、对能源托管服务费实施的罚金，从当月应付的能源托管费中扣除；应得的奖励金，由医院在当月汇总考核结果时一并支付；

6、监督小组采用每月例会的方式与能源托管公司召开工作会，对管理服务好的方面给予肯定，对管理服务不到位及存在问题及时指出。

7、中标人负责向采购人提供每季度、年中、全年度的能耗运行分析报告。依据分析报告结果制定相应的管理对策或改造方案，保障医院能源供应，降低能源消耗。

8、在托管期内，中标人指派管理专员对整个系统的运行策略进行全日制管理， 每个月提供运行指导策略书，保证按照设定策略运行。

9、中标人的项目管理，经国、省、市相关部门及业主检查、考核、通知整改后仍达不到服务要求的，采购人有权进行在扣考核分的基础上再次处罚。

下列情况每次扣除1000-5000元：

（1）被国、省、市相关部门通报的。

（2）能源托管方人员内部矛盾影响公共秩序的。

《溧阳市人民医院能源托管服务管理考核评分标准》

| 考核项目 | 内容与标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 1、日常运维工作做详细的工作计划表 | 不合格扣5分 |
|  | 2、制定安全生产标准，施工应急预案 | 一项不符合要求扣5分 |
|  | 3、档案资料规范管理，制定服务项目内各类应急预案 | 每缺一项或不符合要求扣2分 |
|  | 4、管理服务人员统一着装，佩戴胸牌，行为规范，服务主动，热情及时 | 未按要求扣1分/人 |
|  | 5、服从医院管理，遵守医院规章制度，劳动纪律，不与职工和患者发生纠纷 | 每次扣2分 |
| 服务规范 | 1、设备运行维护按照服务规范执行 | 每次扣1分 |
|  | 2、标识完整无污渍 | 每次扣1分 |
|  | 3、落实管理节能措施到位，每月向院方汇报用能情况 | 每次扣1分 |
| 管理能力 | 1、协助指挥运营中心管理，完善工作制度、操作规程 | 每次扣1分 |
|  | 3、具备有效处理突发事件能力 | 每次扣2分 |
|  | 4、能源月度分析报告资料提交准确、及时 | 每次扣2分 |
| 维保 服务 | 1、根据设备运行情况制定维保计划，并录入平台 | 每次扣1分 |
|  | 2、针对维保范围开展主动巡查，记录完善，建立完善的维修档案 | 每次扣1分 |
| 监督检查 | 1、全面配合医院的各类相关检查 | 每次扣3分 |
|  | 2、上级部门检查中发现问题未整改 | 医院扣2分、市级扣3分、省级扣5分、国级扣10分 |
|  | 3、出现问题，立即整改落实。 | 医院扣2分、市级扣3分、省级扣5分、国级扣10分 |
| 满意度调查 | 1、每个季度进行满意度调查，并统计存档 | 每次扣2分 |
|  | 2、年度服务满意度达80%以上 | 低于80%，扣5分 |

#### 后勤运维服务考核标准

考核得分=基础管理100分*20% + 质量管理100分*50% + 满意度100分*30%

1、基础管理100分（20%）

| 项 目 | 分值 | 考评内容 | 要求与说明 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 否定指标 |  | 1、利用职务之便谋取非法利益，出现盗窃事件。 贪污受贿。 使用伪劣产品导致火灾等不良事件，造成医院重大经济损失。 玩忽职守造成医院重大人员、财产损失。 | 1、被医院认定或被投诉。 2、被医院查处、被投诉或新闻媒体曝光。 3、总价值在1万元以上。 4、直接经济损失在1万元以上。 | 凡出现4项中任意一项，该公司当月基础管理考评为0分。 |  |  |
| 日常工作 | 15 分 | 1、每周要有会议记录。 2、每月不少于一次业务学习。 3、管理人员和员工在岗情况。 4、水、电能源节约情况。 | 1、查看工作会议记录本。 2、查看业务学习记录本。 3、抽查人员在岗情况。 4、抽查节能管理工作落实情况。 | 1、每缺1次扣0.5分。 2、每缺1次扣0.5分。 3、发现迟到早退1人次扣0.2分，脱岗1人次扣0.2分。 4、浪费水电资源，发现一次扣0.5分 |  |  |
| 制度培训 | 15分 | 1、制定制度、职责、流程。 2、业务学习培训计划、培训记录。 3、特殊岗位取得上岗证或培训证。 | 1、制度、职责、流程有可行性。 2、有培训计划、培训记录。 3、特殊岗位上岗证与培训证在有效期内。 | 1、未建立规章制度扣2分。 2、未进行业务培训扣2分。 3、特殊岗位无培训证或上岗证扣发现一次扣0.5分。 |  |  |
| 执 行 力 | 40分 | 有月、季、年工作计划和工作总结并及时报。 服务人数缺编率符合要求。 3、有处理应急突发事件措施。 4、及时完成医院临时指令性任务。 5、工作质量巡检质控记录，对存在问题及时分析及整改。 | 1、查看计划和总结，查看上报及时性。 2、不定期抽查人力资源调配情况。 3、有突发事件应急预案，每半年培训演练一次并有记录。查看员工对突发事件的应急预案掌握情况。 4、对院方指令性任务配合程度和完成情况。 5、抽查巡检质控记录本、检查整改落实措施。 | 1、缺计划和总结扣1分，上报不及时扣1分。 2、出现合同人数和实际工作人数不符，不能说明原因，发现一次扣5分。 3、公司未制定应急预案扣0.5分，未培训扣0.5分。 4、拒绝完成医院临时指令性任务扣2分。 5、无质控记录，对存在问题未分析、整改、上报扣1分。 |  |  |
| 管理手段 | 20分 | - 应用信息化等现代化管理手段。 2、进驻医院公司配备工器具齐全。 3、管理人员熟悉掌握计算机基础应用。 | 1、现场查看公司信息化设施配备情况。 2、查看管理人员取得计算机等级证书。 3、查看物业公司工作人员使用计算机能力。 | 1、未配备电脑等信息化设施扣1分。 2、物业公司管理人员无信息化相关证书扣1分。 3、管理工作人员不会使用计算机扣1分。 |  |  |
| 缺陷管理 | 10分 | 医院集中考核、专项检查、总值班夜查房存在缺陷。 2、工作敷衍。 3、服务态度差。 4、违反院纪院规 | 1、在医院各种检查中认定。 2、遭到患者或医护人员投诉。 3、遭到患者或医护人员投诉。 4、被发现，被投诉。 | 1、违规者扣3分。 2、违规者扣1分。 3、违规者扣1分。 4、违规者扣1分。 |  |  |

2、质量管理100分（50%）

| 考核内容 |  | 说明 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理制度（15分） | 对各岗位人员，严格执行岗位培训持证上岗， 每季度一次安全教育并有记录。 | 上岗人员持证上岗佩戴胸牌礼貌用语；设备备品维修工具整齐合格。不定期接受医院基础管理考核检查。有一项不符合扣1分。 |  |  |
|  | 严格执行各类岗位职责，严格执行各类安全操作规程。 |  |  |  |
|  | 各类安全用具、设备备品及维修工具的管理，各用具处在合格状态。 |  |  |  |
|  | 巡检维修人员佩戴胸牌，规范着装、礼貌用语。 |  |  |  |
|  | 各岗位人员严格执行医院基础管理规定要求。 |  |  |  |
|  | 每月完成维修工作量统计报表 |  |  |  |
|  | 根据医院实际情况制订节能计划和措施 |  |  |  |
| 环境要求（5分） | 工作场所保持环境整洁，物品摆放整齐 | 认真维护环境卫生，检查不符合此要求，每项扣1分。 |  |  |
|  | 机房内整洁，无杂物 |  |  |  |
|  | 值班室、更衣室保持干净、整洁 |  |  |  |
| 机房 （10分） | 机房设备每日巡视并记录。 | 包括空调、负压、水泵、液氧、配电、屋顶设备等。 |  |  |
|  | 机房交接班制度，来访登记制度，安全管理制度并记录。 | 维修人员巡检维修记录完整，进入检修巡视地点有记录，服务态度满意，回访率合格。检查不符合要求， 每项扣 1-3分。 |  |  |
|  | 机房内各设备建立档案，做好年检计划。 |  |  |  |
|  | 发生设备重大故障时应及时作出反应并汇报。 |  |  |  |
| 水电气维修维保（25分） | 维修人员坚持巡检制度，做到三通：电通水通气通；无三漏：漏水漏电漏气 | 维修人员巡检维修记录完整，进入检修巡视地点有记录，服务态度满意，回访率合格。检查不符合要求， 每项扣 1-2 分。 |  |  |
|  | 维修人员接报修后小修不过夜，大修三天内完成。一般维修20分钟内到场，急修10分钟到现场。 |  |  |  |
|  | 维修人员对各楼层内的管井、强电间等，每周巡检清洁并记录。 |  |  |  |
|  | 维修人员服务文明礼貌做到二满意：病人满意、临床满意。 |  |  |  |
|  | 对各楼层水电气设备（饮水机、微波炉、电视系统等）每周巡检维保计划，落实维修并有记录。 |  |  |  |
|  | 各楼层内的管线管井保护完整清洁无破损无锈蚀无滴漏。照明设备完好率100%。 |  |  |  |
|  | 维修人员接报修电话做好记录：时间、地点、结束时间。 |  |  |  |
|  | 维修人员结束维修做到人走场清，做好沟通并完成维修记录。 |  |  |  |
|  | 每月对报修部门回访一次。 |  |  |  |
| 特种设备（20分） | 定期巡检维保记录， 建立档案。 | 检查不符合要求，每项扣 2-5 分。 |  |  |
|  | 机房每日使用前均要例行检查。并做好相关记录。 |  |  |  |
|  | 对特种设备要求严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》《国家特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》等要求。 |  |  |  |
| 安全生产（25分） | 水电气安全管理：各系统管理负责人及运行人员持证上岗。 | 缺一项扣 5 分，一次未及时完成， 扣 1 分，记录不规范，扣 0.5 分；具体内容一项未做，扣 2 分 ；因工作失误，视造成影响、损失的大小，扣2 分。发生一起重大安全生产事件，此项不得分。 |  |  |
|  | 管理制度：有设备档案管理，设备验收，设备操作，高危作业，设备巡视检查，设备维修保养，电力系统运行档案资料管理，工器具管理，防护用品、安全工具管理等设备管理类制度。 |  |  |  |
|  | 班组岗位职责、值班、交接班要求、应急管理、安全管理、作业人员教育与培训制度等的人员管理制度。 |  |  |  |
|  | 各类维保制度完善，落实到位。 |  |  |  |
|  | 应急与安全管理：结合本单位各系统特点，制定相应应急预案，并定期进行演练，有记录。 |  |  |  |
|  | 应急预案每年演练 1 次及以上，确保用水电气安全运行。 |  |  |  |
| 奖励 | 1、受到患者表扬（医院收到表扬信、锦旗或区级以上满意度调查） | 经核实奖1分/次 |  |  |
|  | 2、配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，并取得显著成绩的（获奖等） | 奖2—5分/次 |  |  |
|  | 3、提出合理化建议或排除隐患，使医院免受重大损失的 | 奖2—5分/次 |  |  |
|  | 4、拾到钱包、手机等有价物品并上交医院，必须有照片、有资料。 | 每次奖励1分 |  |  |
|  | 5、有切实有效的节能措施或建议，被医院采用并节能15%以上。 | 每项奖励5分 |  |  |

3、满意度100分（30%）

| 测评方式 | 测评内容 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管部门测评（25分） | 服务团队人员服务态度 | “优”得25分，“良”得20分，“中”得10分，“差”得0分。 |  |
|  | 工作能力 |  |  |
|  | 工作主观能动性 |  |  |
|  | 履职情况 |  |  |
|  | 解决问题及时性 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 职工测评（25分） | 服务态度 | “优”得25分，“良”得20分，“中”得10分，“差”得0分。 |  |
|  | 服务质量 |  |  |
|  | 响应及时性 |  |  |
|  | 解决问题及时性 |  |  |
|  | 巡查频次 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 病人测评 （25分） | 服务态度 | “优”得25分，“良”得20分，“中”得10分，“差”得0分。 |  |
|  | 服务质量 |  |  |
|  | 响应及时性 |  |  |
|  | 解决问题及时性 |  |  |
|  | 巡查频次 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 班组长测评（25分） | 团队建设 | “优”得25分，“良”得20分，“中”得10分，“差”得0分。 |  |
|  | 履职情况 |  |  |
|  | 思想品德 |  |  |
|  | 工作态度 |  |  |
|  | 工作能力 |  |  |
|  | 其他 |  |  |

- 每月采购人对中标人进行月度整体服务质量考核，考核结果作为支付月度服务费的依据。考核所扣费用从当月的服务费中扣除。

- 考核结果：

- 总分≥90分，不处罚；

- 85分≤总分＜90分，扣除服务费6000元；

- 80分≤总分＜85分，扣除服务费10000元，约谈中标方项目负责人，责令改进服务质量；

得分80分以下为不合格。连续3个月总分＜80分，采购人将有权终止运维托管服务。

### 付款方式及费用调整

#### 托管基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。投标人参考且不得超过该能源基准量，测算每个托管周期的能源基准量，作为比较能源绩效的定量依据。

第一至第十个托管周期能源基准限量（水、电、气）

| 托管周期 | 能源基准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基准用电量 （kWh） | 基准用气量 （m³） | 基准用水量 （t） |
| 基期能源基准 | 14267051 | 1366688 | 286470 |
| 第一个托管周期 | 14267051 | 1366688 | 286470 |
| 第二个托管周期 | 14523858 | 1366688 | 286470 |
| 第三个托管周期 | 14780665 | 1366688 | 286470 |
| 第四个托管周期 | 15037472 | 1366688 | 286470 |
| 第五个托管周期 | 15294279 | 1366688 | 286470 |
| 第六个托管周期 | 15551086 | 1366688 | 286470 |
| 第七个托管周期 | 15807893 | 1366688 | 286470 |
| 第八个托管周期 | 16064699 | 1366688 | 286470 |
| 第九个托管周期 | 16321506 | 1366688 | 286470 |
| 第十个托管周期 | 16578313 | 1366688 | 286470 |

#### 付款方式

合同期内，由采购人委托中标人进行能源系统的运行、管理、维护和节能改造，医院产生的水费、电费、燃气费由采购人先行进行支付，中标人定期与采购人进行能源服务费结算；定期对能耗情况进行分析，按照约定节能分享比例进行结算。

后勤运维托管服务费根据双方实际发生的运维服务定期进行结算，经双方确认无误后，中标人开具正规发票提交采购人申请付款。

#### 费用调整机制

1、能源单价调整：托管期间如遇能源费用价格调整，托管费用应按能源基准单价与实际价格的价差进行调整，定期进行结算，多退少补。能源基准单价如下：

（1）	电单价：0.713元/kWh；

（2）	水单价：3.964元/t；

（3）	天然气单价：4.750元/m³。

2、服务建筑面积变化：托管期内医院新增或减少业务楼栋或业务面积时应安装表计进行独立计量。按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用。

- 就诊量变化：门急诊量变化不调整；以2023年度床日数作为基准，后期总床日数超过 2%变化时，双方就能源费用进行协商调整。具体内容在合同中进行约定。

- 当用能设备功率增减累计少于100kW或单台用能设备功率增减少于5kW，不予调整；当设备功率增减达到或超过100kW或单台用能设备功率增减达到或超过5kW，则按实际用电量增减调整收费。应安装表计进行独立计量，在对应托管周期能源基准量基础上进行调整并核算费用，具体内容另行协商。

5、托管期内医院如进行改造建设，应安装表计对施工全过程进行独立计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用。

6、后勤运维托管费用调整

（1）经采购人与中标人协商后，由采购人派人员承担后勤运维岗位工作的，按照中标人对应岗位的综合单价在原运维托管服务费中扣除。

（2）在合同签订后的项目交接期，按中标人实际服务人数和岗位进行服务费结算，结算标准参考中标人对应岗位的综合单价。

### 合同变更

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经中标人与采购人共同同意，按合同变更程序办理。

合同能源管理合同期限10年，自改造完成验收合格后7日进入托管期；后勤运维托管服务合同自合同能源管理合同签订之日起至合同能源管理合同终止之日止，采购人每年对中标人进行考核，如中标人考核不合格，采购人有权终止运维托管服务。

### 所有权与收益要求

- 中标人在合同期限内仅拥有中标人所投资的所有设备的产权，即在采购人没有依照合同约定付清中标人的全部款项之前处分权属于中标人，如果遇到征收、拆迁或采购人破产及其他必须处分设备的情形，未征得中标人的意见，采购人不得作出任何处分设备的决定，处分所得属于中标人。采购人既有能源设备所有权均归采购人所有。

- 合同期满后且采购人按合同付清能源托管费用后，中标人所投项目财产的所有权将无偿移交给采购人，中标人应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标人的相关技术或相关知识产权的授权，中标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的授权。

- 本项目实施内容符合国家相关部门颁布的扶持、优惠或鼓励等政策的，由中标人协助采购人完成项目申报。所获奖项由采购人与中标人协商署名，中标人所获优惠条件和专项补贴资金，由采购人与中标人协商分享，另行约定。

- 第六章   拟签订的合同文本

本合同文本为公共机构能源托管规程DB 32/T 4446—2023的合同模

版，如遇和实际情况有不符之处，双方签订合同时根据实际情况修改。

溧阳市人民医院合同能源管理项目

合 同 文 件

甲方：

乙方：

签订日期：      年    月   日

公共机构能源托管项目参考合同

| 甲方 (公共机构) | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |
| 乙方 (节能服务公司) | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |

公共机构          (以下简称甲方)与节能服务公司          (以下简称乙方)，根据《中华人 民共和国合同法》《政府采购法》《招投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、 供水等法律、法规， 本着平等、自愿的原则， 就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统(以下简称托 管项目) 按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致， 签订本合同(以下 简称项目合同) 。

第一条 名词解释

1.1  合同能源管理

节能服务公司与公共机构以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向公 共机构提供必要的服务，公共机构以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其 合理利润的节能服务机制。

1.2  能源托管

合同能源管理的一种形式。由公共机构委托能够提供用能诊断、节能改造、运行管理等服务的专业 化节能服务公司，进行电、气、煤、油、市政热力、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，公 共机构将根据能源基准确定的费用支付给节能服务公司作为托管费用，节能服务公司通过科学的管理运 行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润。

1.3  能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

注 1 ：能源基准反映的是特定时间段的能源利用状况。

注 2：能源基准可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备(系统)的能源 消耗量作为能源绩效参数。

注 3 ：能源基准也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。

1.4  建筑能源审计

通过对建筑能源资源使用情况进行文件审查和现场调研、测试，对被审计建筑能源利用状况相关指 标进行定量分析，对建筑能源利用效率、设备能效水平、运行经济效益和环境效果进行诊断和评价，从 而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。

1.5  项目边界

实施节能改造措施所影响的建筑或用能设备(系统)的运行时间、范围和地理位置界线。

1.6  基准期

在建筑合同能源管理项目实施前，能够代表项目边界内用能设备和系统运行规律的时间段。

1.7  能源托管费用基数

能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行 管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指公共机构在基准期所花费的能源费用；运行管理及维 护费用基数是根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。

第二条 托管项目基本情况

2.1  托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所， 位于          ，相关建设、运营等手续合 法、有效。托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备， 由甲方负责完善。

2.2  托管项目的用能建筑情况：本项目建筑主要有       栋，       楼栋建筑面积为    ㎡。项 目总建筑面积为    ㎡， 其中需要供暖和供冷的建筑面积    ㎡。大楼于    年竣工并投入使用。

2.3  托管项目的能源种类范围：本项目能源托管的范围包括政府自行缴纳费用的            等能源形式，政府其他能源费用不在本次托管范围内。

2.4  托管项目的能源系统设备设施：供能设备包括供暖设备、制冷设备、配电室设备。 用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施， 生活、生产、工作用电等设施。

2.5  托管项目的用能时间及要求

| 供冷时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷条件 |  |  |  |  |
| 供热时间 |  |  |  |  |
| 供热条件 |  |  |  |  |
| 空调标准 |  |  |  |  |
| 卫生热水标准 |  |  |  |  |
| 蒸汽标准 |  |  |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 卫生热水 | 蒸汽 |
| 照明标准 |  |  |  |  |

2.6  托管项目的运维管理情况：甲方委托乙方对本项目      (用能系统) 的设备及系统进行管理 运营， 设备开关及控制由       负责，日常管理/值班人员    人次，值班周期为         。

2.7  托管项目区域内的用能建筑情况(2.2) 和能源系统设备设施(2.4) 、项目运维管理情况(2.6)， 由双方进行逐一登记造册，形成“项目现有用能情况”作为本合同附件一。

2.8  项目托管服务范围包括：                         。

第三条 能源审计和能源基准

3.1  能源审计是甲方能源系统能源消耗状况的依据，能源审计费用由        承担。

3.2  经过能源审计确定托管项目的能源基准：确定本项目在实施能源托管前，代表项目边界内用能设备和系统运行规律的基准期为       年   月   日至     年    月    日；能源基准如下所示：

| 托管能源类型 | 能源缴费户号 | 基准期能源用量 | 基准期能源单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 |  | kW ·h |  |  |
| 水 |  | m³ |  |  |
| 天然气 |  | m³ |  |  |
| 蒸汽 |  | t 或 m³ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第四条 节能目标

4.1  在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与基准期能源用量之比应达 到     %  (节能率) 。

4.2  如果在托管期间需要进行中期评估或托管结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估，或 双方协商评估。节能效果评估费用由     方承担。

4.3 节能目标(根据项目实际情况举例)：                         。

4.4  达到节能目标的奖励：      ；达不到节能目标的惩罚：      。

第五条 托管期限

5.1  本项目的建设期为       天，自     年    月    日(以开工令为准) ，至     年    月 日。托管期限为       年，自项目移交之日起至托管期限届满(即   年   月   日开始，至      年 月    日为止) 。

5.2  托管期限届满， 乙方将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位。

5.3  本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用 能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

第六条 乙方的管理和服务标准

6.1  托管期限内， 托管区域内的供暖(冷) 、用电、用水、用气等系统的经营及管理权归乙方， 由 乙方自主经营， 自负盈亏。

6.2  乙方在本项目设有专门的能源管理人员负责托管事宜，并建立专业的管理团队提供服务，人员 配置要求为                  。管理团队成员名单、相应的资质资格证书应提交甲方备案。

6.3  乙方提供的服务范围和项目包括：用电、供暖、供冷、燃气、用水系统。

(注：服务范围和内容应当具体全面。)

6.4  乙方的服务标准

6.4.1  供暖期间的室内温度标准        ，供冷期间的室内温度标准        ，生活热水的出水温 度        。  (注：按建筑功能要求室内温度不低于        。医院、学校、机关供冷供热时间不同。)

6.4.2  托管期间，          设备的维护、保养由乙方负责， 维护保养频次为         。现场用能 设备日常巡视服务频次为      。

6.4.3  托管期间，           设备的维修由乙方负责，报修方式为             。设备检修服务的 时限为接到通知后    小时内到场，     小时内处理完毕。设备抢修服务的时限为接到通知后    小时 到场，     小时内处理完毕。

6.4.4  托管期间，        (用能系统)设备开关由    负责执行， 设备开关及控制策略由乙方制定 后报业主方审核确认，该用能系统的日常管理/值班人员    人次。

6.5  乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务，“乙方的服务标准”应当制作专门文 件，作为本合同的附件二。

第七条 双方责任

7.1  甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制 度应当由双方签字确认。

7.2  甲、乙双方应当建立能源托管日常工作协调机制，定期组织双方现场管理人员召开工作例会； 每年度进行一次综合分析评估， 协商解决因客观情况变化而产生的利益分配等问题。

7.3  甲方义务

(1) 甲方应协助乙方办理甲方燃气和电费、水费分割手续，实际每月产生的燃气费、电费、水费由乙方 承担并直接支付给燃气公司、电力公司、水务集团， 发票抬头为乙方。为了便于管理及核算项目节能量，能源 过户时双方应确定各计量仪表的过户数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。

(2)甲方应当与乙方共同协商做好原设备操作人员工作安排，由甲乙双方共同管理相关人员。

(3) 甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政 府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

(4) 甲方应当切实履行节能管理主体责任，加强对各用能单位和用能场所的管控，强化日常考核 和监督检查，形成合理用能、节约用能的良好场景。

(5)有新增/减设备或用能区域变更的需提前向乙方提供增/减设备或变更情况的书面记录。

(6)甲方应当将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

(7)甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策， 甲乙双方可以约定分成比例，以奖补资金继续推进实施节能技改项目。

(8) 甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电 以及合理调整办公、设备试运行等便利。

(9)甲方应当组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守； 应配合乙方落 实合同约定的用能系统设备开关策略及能源供应标准。

7.4  乙方义务

(1) 乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度，并组织甲方有关用能岗位的人员学习落实，同时定期对能源使用情况进行检查和监督，制止能源浪费行为。

(2) 乙方投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责，并应定期向甲方提供设备维护、 更新情况记录。

(3) 乙方应在完成所投资设备的安装和调试后，对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担 相应的操作和设施维护要求。

(4) 乙方若发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为应及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威 胁到能源系统的可暂停服务。

(5) 因乙方未缴纳能源费用或乙方实施改造原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失 的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。

(6) 乙方应负责本方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全(工伤) 事故由乙方负 责承担。

(7) 乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应 当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人， 协调安排好相应的 工作。

(8) 乙方应当协助、配合第三方机构或者甲方开展节能量测量和验证。

7.5  其他需要互相配合的事项：                                        。

7.6  甲方的项目负责人为：           ；乙方的项目负责人为：            。 任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件， 该洽商文件对双方具有约束力， 其他相关人员无权签署此类洽商文件。

第八条 项目移交事项

8.1 乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由甲方主导， 乙方 参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由甲方承担。用能系统移交时甲方应保证设备 和设施的完整性和能够正常运行。

8.2  移交过程中，甲方需要向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件， 供暖、供电、供水、燃气系统及消防系统申报、批准验收等手续； 供暖及供冷系统相关资料等。

8.3  移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件、能源管理的规章制度、行政许 可证照及其他全部有关文件。

8.4  其他移交事项：                 。

8.5  针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署移交清单。

8.6  本合同约定的托管期限届满，乙方应将其投资形成的有形和无形资产以人民币壹元价值向甲方 移交， 同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。

移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。 用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.7  本合同第五条第 5.1 款约定的托管期限开始日的 30 日之前，甲方向乙方的移交事项应当办理完 毕，以便于乙方进行准备工作。

第九条 托管费用的标准及支付

9.1  年度能源托管费用包括能源费用和能源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。

| 能源费用基数(元/年) |  |  | 运维费用基数(元/年) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托管能源类型 | 电 |  | 托管运维费用类型 | 中央空调系统运行及维修维护 |  |
|  | 水 |  |  | 锅炉房系统设备运行及维修维护 |  |
|  | 天然气 |  |  | 其他机电设备运行及维修维护 |  |
|  | 蒸汽 |  |  | 配电房运行及维修维护 |  |
|  | … |  |  | … |  |
| 合计 |  |  | 合计 |  |  |

9.2  托管费用总额为        元，支付年限为   年，支付标准为每年支付   次，每次       元， 支付时间为        。甲方首次付款时间为本合同生效之日起    日之内。

向供电、供热、燃气、供水等机构交纳的能源费、水费等，根据项目当地的实际情况，优先选择 以乙方的名义交纳， 从托管费用中由乙方代为支付；不能以乙方名义交纳时，也可以以甲方名义交纳。 如果有关机构对于支付上述费用有规定的，按照规定方式支付。乙方开具相应金额的能源费用发票给甲 方，每期托管费用与能源费用的差值开具服务费发票给甲方。

9.3  合同约定的节能改造范围以外的供能设备(包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机 盘管、管道等设备) 的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，列入甲方的固定资产投资计划，由 甲方另行承担。合同约定的节能改造范围以内、乙方投资的供能设备， 日常维修保养费用由乙方承担。

9.4  上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利 润。

第十条 托管费用的调整和调节

10.1  托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、能源价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，双方需对能源托管费用基数进行调整，调整 约定如下：

(1) 调整方式：甲乙双方协商确定， 或聘请第三方机构进行核定， 第三方核定费用由     支付。

(2)调整周期：双方应依据协商确定或第三方机构核定的调整量签订补充协议，在每个托管年度 结算期满后的     天内一次性结清。

10.2  甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少 的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。 因用能设备和其他用能项的增减，应当调整基准能耗， 并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调 整方式为                    。

10.3  项目托管期间，因建筑改扩建增加的临时用能能耗需单独计量；新增用能区域的能耗需单独 计量； 如用能区域建筑功能发生改变，则该功能区能耗需单独计量。因用能区域变化导致的用能增减， 应当调整基准能耗， 并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为                   。

10.4  项目托管期间，如因极端天气导致空调用能时间明显延长且设定温度超出供能条件，合同双 方可协商能源费用调整方式； 非极端天气条件下， 如因上班时间调整、持续加班、特殊情况用能等业主 方原因导致用能时间增加，则业主方应及时告知节能服务公司，双方可协商托管费用调整方式。本项目 调整方式为                    。

10.5  托管期间的能源单价调整， 甲方支付给乙方的托管费用亦应按比例调整。具体调整结算方式 可由公共机构与节能服务公司双方协商确定。 本项目调整方式为                    。

10.6  基于甲方提供的数据错误导致基准能耗核定错误，可以据实修正基准期能耗和能源托管费用 基数，相应的责任应当由甲方承担， 费用补偿及调整方式为                   。

第十一条 节能改造

11.1  托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应当制定专项或者综合节能改造方案。甲、乙双 方应当就改造的范围、拟使用的节能技术、产品， 投资数额、投资形成的资产所有权、施工时间等问题 进行协商， 乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案， 并经甲方签字、盖章确认方可实施。

11.2  节能改造所需投资和收益由甲乙双方本着经济合理性的原则协商确定。

“节能改造方案”详见本合同附件三。

第十二条 安全生产和环境保护

12.1  乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度， 因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

12.2  乙方进行的节能改造部分， 由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事 故和经济损失由乙方负责。

12.3  甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失 由甲方负责。

12.4  针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应当制定专项规范，划分相关的责任。 “安全生产和环境保护规范”详见本合同附件四。

第十三条 禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定， 禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证 券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反“廉洁协议书”约定的行为。

“廉洁协议书”详见本合同附件五。

第十四条 保密义务

14.1  甲、乙双方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及到对方技术信息、经验信 息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务， 并采取相应的保密措施。双方应承担 的保密义务包括但不限于：

14.1.1  未经对方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；

14.1.2  不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；

14.1.3  在本合同终止或解除后应按对方要求，及时将上述信息、资料返还对方或按对方要求作适当 处理。

14.2  本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或一方书面解除另一 方本合同项下保密义务之日起终止。

14.3  本条约定在本合同终止后仍然继续有效， 且不受合同解除、终止或无效的影响。

第十五条 合同变更、中止、解除

15.1  出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合 同内容。

15.2  本合同的权利义务不可转让，特殊情况下， 如乙方确需转让本合同权利义务， 须经甲方书面 同意， 并另行签署合同约定。

15.3  甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除， 可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

15.4  双方协商一致可以解除本合同。

15.5  一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同， 守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

15.6  本合同经双方签字并盖章之日起90 天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

第十六条 违约责任

16.1 甲方违约责任

16.1.1 如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照拖延支付的金额每日万分 之五向乙方支付违约金。

16.1.2 如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定， 导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损 失额向乙方赔偿。

16.2 乙方违约责任

16.2.1 如乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催仍 不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付违约金不少于           。

16.2.2 如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定， 导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额 向甲方赔偿。

16.2.3  乙方应始终本着服务至上、保障运行的原则，积极响应和满足甲方的特殊和应急用能需求， 所产生的额外能源费用事后双方协商解决。

第十七条 不可抗力

17.1  由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不 可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细 情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由 甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

17.2  遇有不可抗力事件的一方可以中止履行， 直至不可抗力事件结束， 但中止最长时间不超过 90 天，超过 90 天，终止本合同的履行。

17.3  遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后 10 日内终止合同，任何一方将不对另一方继续 承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付 款义务的一方向另一方付款。

17.4  遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致 损失扩大， 应向另一方承担赔偿责任。

第十八条 法律适用和争议解决

18.1  本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规， 并应遵守行业惯例。

18.2  因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后 15 日内 双方无法达成一致，任何一方均可选择      ：

(1) 依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2) 将争议提交        仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

18.3  无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲

裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

第十九条 合同的生效及其他

19.1  本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的 医院、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

19.2  本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授 权代表签字并加盖公章之日起生效。

19.3  本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及 附件之间规定不一致时， 以规定详细的文件为准。

附件共     份：

附件一：项目现有用能情况；

附件二：乙方的服务标准；

附件三：节能改造方案；

附件四：安全生产和环境保护规范；

附件五：廉洁协议书

19.4  甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉 及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的 收件地址。如果任何一方地址发生变化， 应在 15 日内书面通知对方。

甲方(盖章)	：                              乙方(盖章)：

授权代表签字：                              授权代表签字：

日期：      年     月    日        日期：      年     月    日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2  营业执照（实质性格式）

1-3  提供上年度财务报表（成立不满一年不需提供）（实质性格式）

1-4  提供依法缴纳税收的相关材料（如纳税证明材料复印件）（实质性格式）

1-5  提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（如社保缴费证明材料复印件）（实质性格式）

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3 本项目的特定资格要求：无。

3-1联合协议：本项目不接受联合体投标。

3-2其他特定资格要求：无。

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

______________________（投标人名称）的____________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_____________（被授权代表姓名）为                  项目（项目编号：               ）报价的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的报价、参与协商、签约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的所有签字负全部责任。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵公司以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：					性别：					电话：					职务：

单位名称（盖章）：

日期:______年    月    日

法定代表人（签字或盖章）：___________

代理人（签字或盖章）：_______________

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

代理人身份证：

（双面复印件）粘贴处

- 3  政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）

政府采购投标人信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标人名称 | 10年能源托管费用 （万元） | 10年后勤运维费用（万元） | 10年费用合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：费用保留两位小数（单位：万元，人民币）

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5 分项报价表（实质性格式）

分项报价表一

项目编号/包号：___________ 项目名称：                   报价单位：人民币万元

| 序号 | 分项内容 | 电 |  |  | 水 |  |  | 燃气 |  |  | 合计 | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 能源费用托管费 | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 |  |  |
| 1 | 第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 第二年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 第十年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.费用保留两位小数（单位：万元，人民币）

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

分项报价表二

项目编号/包号：___________ 项目名称：                   报价单位：人民币万元

| 序号 | 分项内容 |  | 人数 | 人员单价 | 每年报价 | 总价（10年） | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤运维服务费用 | 机电经理岗位 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 机电主管岗位 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 文员/客服岗位 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 机房运行维护岗位 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 综合维修岗位 |  |  |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 医院原有设备维保服务费用 | 中央空调系统 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 配电系统 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 锅炉系统 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 医用气体系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.后勤运维服务费用小计=Σ(各岗位综合单价*各岗位服务人数)

5.费用保留两位小数（单位：万元，人民币）

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 技能等级证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料