招 标 文 件

项目名称：射阳县城区防洪闸站管理所更换四座活水泵站水泵电机控制柜等设备项目

- 项目编号：JSZC-320924-JSSW-G2024-0023

- 射阳县城区防洪闸站管理所

- 江苏苏伟项目管理有限公司

2024 年11月

总  目  录

招标公告…………………………………………2

投标人须知………………………………………5

合同文本…………………………………………18

采购需求…………………………………………23

评标方法与评标标准……………………………33

投标文件格式……………………………………38

第一章 招标公告

项目概况

射阳县城区防洪闸站管理所更换四座活水泵站水泵电机控制柜等设备项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年12月17日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 1.项目编号：JSZC-320924-JSSW-G2024-0023

2.项目名称：射阳县城区防洪闸站管理所更换四座活水泵站水泵电机控制柜等设备项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：76.98万元

5.最高限价：76.98万元

6.采购需求（简介）：根据泵站运行现状，需拆除现有4台水泵、电机、控制柜等并进行整体更换和安装升级改造，增加变频器和根据水位自动实时控制水泵启停、故障报警、24小时监控等功能。详细内容见本招标文件第四章。

- 7.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成设备供货、安装、调试并交付采购人正常使用。

- 8.质量要求：合格标准，符合国家规定及招标文件的相应要求与标准；材料和设备进场前需提供有资质的检测单位出具的合格的检测报告。

- 9.本项目不接受联合体参与招标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为货物类。本项目的货物采购专门面向中小微企业制造商采购，投标文件需提供货物制造商的中小微企业声明函，监狱企业、残疾人福利性单位。

- 3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：2024年11月26日至2024年12月3日。每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

- 2.地点：江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 4.售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年12月17日15点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名 称：射阳县城区防洪闸站管理所

地址：射阳县合德镇红旗东路东侧

联系人：高先生

联系方式：17388008566

- 2.采购代理机构信息

名称：江苏苏伟项目管理有限公司

地址：盐城市射阳县海都路86号

联系人：王先生

联系方式：18014655317

- 3.项目联系方式

项目联系人：高先生         王先生

电　　话：17388008566    18014655317

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或者采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费按照苏招协【2022】002号文件规定标准计取，由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

- 6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。（此斜体文字为实质性条款，下同）

- 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构提出。

- 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

- 8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

- 12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

- 14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。本项目报价方式为“固定总价报价”，各投标人根据招标内容及技术服务规范要求在合同履行期限内报出总价。合同价格包括设备费、维保期间的服务费及文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，含但不限于完成本项目所需的一切设备费、电费、安全防护、人工、管理、设备、耗材、零部件的更换、培训、售后服务、免费维护、质控、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

- 21.1 投标文件的撤回

- 21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

- 26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

- 27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

- 27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述   29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人及采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

- 29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

- 30.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。合同签订之日起2个工作日内公告采购合同。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

- 34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 34.4履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

履约保证金的退还：

方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

时间：验收合格且采购人收到发票后15日内。

条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

- （5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

35.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

35.2采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 35.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 盐城市政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                   （         元）人民币。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

- 6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后15日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

- 6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

- （5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、合同款项支付

- 8.1签订合同后采购人向成交供应商预付30%的合同价款；（中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。）

- 8.2 设备安装调试结束，经甲方验收合格投入使用后付至合同价款的90%；

- 8.3 余款在通过审计且质保期满后一次性结清。

- 九、税费

- 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十一、项目验收

- 11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

- 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章  采购需求

- 一、水泵部件技术要求

▲1、叶轮包括叶片、轮毂体等。

叶片必须采用抗汽蚀性能及抗磨性能良好，并保证在常温下具有良好可焊性的材质不低于ZG0Cr13Ni4Mo 级别的不锈钢材料。叶片采用单片铸造，过流表面应光滑、无裂纹，表面粗糙度应在Ra1.6之内。叶片与转轮室的间隙均匀、合适，保证叶片转动灵活，尽量减少容积损失。

▲2、轮毂体为整体铸造，材料不低于HT250，叶片内缘与轮毂间隙均匀、合适，尽量减少容积损失。

转动各部件应具有足够强度以承受最大转速、应力，并具有足够的刚度和抗疲劳强度，确保转轮在周期性变动荷载下不出现任何裂纹断裂或有害变形。

原型转轮过流部分必须几何相似于模型转轮，加工后偏差应参照 GB/T10969-2008《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件》和 JB/T5413 的要求执行。叶片型线的检测应采用准确可靠的方式，供应商提出叶片型线的检测方式及设备。

叶轮加工完成后，应在厂内进行检查；整体装配后进行机构性能试验和渗漏试验等。设备到现场前，供应商应向招标人提交检查报告，等招标人确认无误后，设备运至招标人指定地点。

叶轮加工完成后，在厂内按ISO1940标准进行静平衡试验，精度不低于G6.3级。卖方保证残留不平衡量Δ（kgf）产生的离心力不大于叶轮重量的0.2%，并满足以下公式的计算值。设备到现场前，供应商应向招标人提交检查报告，等招标人确认无误后，设备运至招标人指定地点。

其中：G——静平衡试验重量(kg)

- Np——飞逸转速(r/min)

D1——叶轮直径(mm)

▲3、转轮室

转轮室采用铸造方式，其材质不低于HT250。铸件不允许有影响机械性能的裂纹、气孔、缩孔、疏松、渣眼等缺陷，并应进行退火处理。

转轮室内表面与叶片外圆的间隙应均匀，直径方向的最大间隙为叶轮直径 D 的1/1000，球面直径精度为H10，过流表面粗糙度应在Ra3.2之内，以止口外圆为基准，径向圆跳动不低于GB1184 标准规定的8级。

- 4、主轴

- 水泵主轴采用优质钢，材质不低于45号钢，主轴应具有足够的强度和刚度，承受在任何工况下作用在主轴上的扭矩、轴向力和水平力。

主轴分段联接以及两端与电动机轴、叶轮的联接，其分段数量必须方便机组的拆卸和导轴承的布置，各分段轴采用联轴器连接，所采用联轴器的型式必须方便拆装和确保机组安全可靠地运行，同时确保轴的同心度和弯折度。

供应商应提供调节泵轴的办法，以使在水泵整体安装后能方便和可靠地调节轴的垂直位置，保证转轮叶片与转轮室间的间隙符合规范要求。

主轴的配合表面必须全部精加工，轴颈部位的加工精度不低于 h7，表面粗糙度应在Ra1.6之内，法兰与轴心的垂直度不低于7级。主轴应在便于摆度测量和装设轴位移变送仪的位置进行表面抛光。轴的非配合表面要刷防锈漆。

水泵与电机连接在一起时轴的临界转速不少于额定转速的1.25倍。主轴应在最大转速范围内运转而不发生有害的变形。

主轴加工之前应进行正火，且锻件须做无损探伤检查。

供应商根据水泵机组总体设计和泵房布置的要求，确定主轴上端法兰与电机轴下端法兰结合面高程，并需买方确认。供应商提供法兰连接螺栓和工作螺栓，并负责现场的配铰工作。

水泵和电动机现场安装完毕后，需进行主轴联接检查和校正。必须确保水泵与电动机轴加工后的同心度，主轴的摆度公差应符合 ISO3555-B 标准中的有关主轴摆度的车间检查公差的规定，确保机组振动在允许的范围内。

- ▲5、导轴承

供应商应提供使用寿命长、性能稳定和耐磨性能好的轴承， 所采用的轴承要求结构型式简单、设计合理，便于安装、检修，并易于更换轴瓦。水导轴承正常使用寿命不少于8000 运行小时。

水泵导轴承轴瓦采用机组本体水体自润滑及冷却，并能够适应短时干摩擦；耐磨、抗冲击。导轴承应有互换性。

导轴承应允许主轴轴向移动，导轴承及其支座必须有足够强度和刚度以承受最大径向荷载以避免有害的振动。

▲6、导叶体

导叶体宜采用整体铸造，材质不低于 HT250。所采用的导叶体必须经过运行或试验证明其水力性能优良。

导叶体应能承受任何工况下水导轴承传来的荷载。导叶体应有足够的刚度，能抑制水泵运行中的振动。

导叶体过流表面的粗糙度应在 Ra6.3 之内，导叶体法兰止口与轴承内孔轴线的同轴度不得低于GB1184 标准中的8级，导叶体入口节距偏差不大于±3%（与名义尺寸之比），导叶体入口内外圆直径偏差不大于±2%（与名义尺寸之比）。

主轴密封及泵顶盖

主轴密封布置在出水弯管上，主轴密封应严密、耐磨、结构简单和便于维修更换，并且必须可靠。所有紧固密封用的压盖螺栓、螺母、螺钉等应采用高强度螺栓。

主轴密封的使用寿命要求大于8000h。

▲7、出水管

出水管的材质不低于Q235-B，必须有足够的刚度保证运输、安装和运行过程中不产生有害变形。

- 8、基础部件

基础部件包括水泵座环、底板、垫铁、地脚螺栓和联接螺栓等连接件，部件联接均需采用高强度螺栓。

基础部件应有足够的强度和刚度承受机组所有的重量及轴向水推力等。供应商应提供其受力情况及受力分布图。

所有部件的接触面，包括底板与底座的接触面必须是加工面，供应商应提供有关其加工精度的标准。

供应商应提供泵底座、底板安装时水平调整的方法和设施。

基础主要部件如座环、底板等采用铸铁件或焊接件，铸铁件材质不低于 HT250，焊接件材质不低于Q235-B。

管端：钢管及管件管端应加工坡口，坡口角度为30°~35°，钝边尺寸为 1.6mm±0.8mm。

焊接：钢管焊缝两侧钢板的径向错位不应大于1.2mm，内外焊缝余高应在 0.5~2.5mm 范围内，钢管的焊缝与管体应平滑过渡。

供应商提供与出水管道连接的法兰、阀件及附件等，均应符合相关国家标准，其费用包括在设备总价中。

- 9、拍门

供应商应提供用于出水侧断流使用的管道浮箱拍门，其结构型式和尺寸由供应商根据机组流量、性能及出水管道确定，但需得到招标人的确认。

- 10、水泵备品备件

供应商应随机供应下述备品备件，其价格包括在水泵总价中。备品备件应与水泵的相同部位具有互换性、相同材料和相同制造工艺。所有备品备件应按相关条款要求，有明确的标志。

供泵站水泵用的备品备件为：

- 水泵密封件	  （每站）1套

密封填料    （每站）1套

水泵专用工器具

供应商应随各站第一台交货的水泵提供泵站水泵共用的安装和检修维护用的专用工器具。全部工器具应打上标记，以便使用时识别。专用工器具的价格包括在水泵价格中。各个站的专用工器具至少应包括以下内容（一座泵站用量）：

| （1）主轴叶轮连接及泵轴连接拆卸工具 | （每站）1 套 |
| --- | --- |
| （2）水泵起吊工具 | （每站）1 套 |
| （3）传动轴安装调整工具 | （每站）1 套 |

- 11、水泵工厂装配试验

概述

除非书面声明，工厂装配和试验由招标人代表见证，凡需要招标人代表在工厂见证的装配和试验，供应商应至少在试验前 14 天通知招标人。试验的设备、仪器由供应商解决，招标人代表到工厂见证所需费用也应包括在总价中。

工厂试验

水泵主要部件供应商应在工厂组装并进行检查、操作和试验，其项目详见表 “工厂装配和试验项目表”。

- 工厂装配和试验项目表

| 序 号 | 名 称 | 材料试验 |  |  | 制造过程与最终检查 |  |  |  | 其它检验项目及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机械性能 | 化学成分 | 硬度试验 | 探伤 | 工艺质量外观检查 | 尺寸检查 | 动作试验 |  |
| 1 | 叶轮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 型线检查 |
| 2 | 叶轮装配 |  |  |  |  | √ | √ | √ | 静平衡耐压试验 |
| 3 | 主轴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 轴颈表面检测 |
| 4 | 主轴连接螺栓 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 5 | 叶轮与轴装配 |  |  |  |  |  | √ |  | 同心度 |
| 6 | 叶轮外壳 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 7 | 导轴承 | √ |  |  | √ |  |  |  | 局部装配 |
| 8 | 主轴密封 |  |  |  |  |  |  |  | 局部装配 |

整体组装

所有水泵都在工厂进行整体组装，检验各部件的配合情况，做好标记，不需在现场安装修正。

- 12、材料标准

除另有规定外，允许采用下列标准的材料或与之相类似的材料或不低于此标准（所用的标准应是最新的有效版本）的材料：

GB9439灰铁铸件

GB699优质碳素结构钢型钢

GB700碳素结构钢

GB11352一般工程用铸造碳钢件

GB7233铸钢件超声探伤及质量评级方法

JB/T5000锻钢件无损探伤及质量评级方法

GB1176铸造铜合金技术条件

GB3077合金结构钢型钢

GB983不锈钢焊条

GB5118低合金钢焊条

GB5117碳钢焊条

GB/T1591低合金高强度结构钢

GB1101键用型钢

GB6654压力容器用钢板

GB912碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB3274碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带

GB708冷轧制钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

YB231无缝钢管

GB/T14975，GB/T14976结构用不锈钢无缝钢管GB/T3091低压流体输送用镀锌焊接钢管GB/T3092低压流体输送用焊接钢管

GB/T13793直缝电焊钢管

GB/T14291矿用流体输送电焊钢管

GB2900.5电气绝缘材料

GB1300焊接用钢丝

GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂

GB1228钢结构用高强度大六角头螺栓

GB1229钢结构用高强度大六角螺母

GB1230钢结构用高强度垫圈

GB1231钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈型式尺寸与技术条件

GB3633钢结构用扭剪型高强度连接副型式尺寸与技术条件

GB718铸造生铁

GB1174锡基及铅基铸造轴承合金

JB/ZQ4000.3焊接件通用技术条件

GB4237不锈钢热轧厚钢板

- ASTM B23巴氏合金技术规范

- 远程监控系统

- 13.1远程监控系统

- 泵站无人值守的关键在于建立一个远程监控系统，实时监测泵站的运行状态和参数。该系统可以通过互联网连接到泵站，实现远程监控，具备以下功能：

- 实时监测泵站的运行状态，包括泵的启停状态、液位、电流等参数；

- 监控设备的故障报警，并及时发送通知给相关人员；

- 提供远程操作功能，如远程开启、停止泵、调整泵的运行参数等；

- 数据分析，为泵站管理提供依据。

- 13.2传感器技术

- 为了实现远程监控系统的功能，需要安装一系列传感器来采集泵站的运行参数。

- 液位传感器：安装在泵站的不同液位区域，实时感知液位的变化，并将数据传输给监控系统。

- 电流电压传感：实时监控水泵运行电压电流参数，保护水泵正常运行，并将数据传输给监控系统。

- 13.3控制系统

- 控制系统是泵站无人值守的核心部分，负责自动控制泵的启停和运行参数调整。控制系统由微处理器、逻辑控制器和执行机构组成。

- 微处理器：负责接收传感器的数据，根据预设的规则和逻辑进行判断，并控制泵的启停和运行参数调整。

- 逻辑控制器：根据微处理器的指令，控制执行机构的运动，并监控泵站的运行状态，及时报警并记录异常情况。

- 执行机构：通过控制开关等设备，实现对泵站运行状态的控制。

- 13.4通信技术

- 泵站无人值守的另一个关键是与远程监控系统的实时通信。由于泵站通常分布在偏远地区或较远地点，采用无线通信技术是比较常见的选择。

- GSM/GPRS：通过移动通信网络，实现泵站与远程监控系统的数据传输和指令控制。具备覆盖广、成本低的特点。

- 无线局域网（WLAN）：通过无线局域网技术，实现泵站与远程监控系统的数据传输和指令控制。适用于泵站周围有WLAN覆盖或局域网环境的情况。

- 二、商务要求

1、合同履行期限：合同签订后60日历天内完成设备供货、安装、调试并交付采购人正常使用。

- 2、质量要求：合格标准，符合国家规定及招标文件的相应要求与标准；材料进场前需提供有资质的检测单位出具的合格的检测报告。

- 3、供货安装地点：采购人实际指定地点，其费用由供货方负责。

- 4、售后服务：质保售后基础时间为2年（完工验收后），质保期内故障响应时间为1小时内，4小时内到现场进行故障处理，24小时内修复故障。

- 三、现场踏勘：

- 1、投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

- 2、采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 3、本项目对现有4台水泵、电机及控制柜等进行拆除，重新安装4台新的水泵，保留原水泵梁，新水泵的叶轮中心需向下增加1米左右（根据现场进水池最低水位0.3M确定叶轮中心），保证泵叶轮有足够的淹没深度，供应商需自行考虑拆除及安装方案，该费用包括在投标报价中，采购人不予另外支付。

- 4、投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 四、供应商能力要求：

- 供应商应制定完善的项目实施方案、售后服务方案，具有一定的综合实力、实施经验及人员力量，确保本项目顺利实施，并通过相关部门的验收。

项目清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机电设备采购及安装 |  |  |  |  |
| 1 | ★轴流泵（核心产品） | 600ZLB-125 | 台 | 4 | 对接螺丝及叶片材料304不锈钢，单基础下安装，上固定，新水泵的叶轮中心需加深1米左右（根据现场进水池最低水位0.3M确定叶轮中心，保证泵叶轮有足够的淹没深度） |
| 2 | 出水管 | DN600 | 米 | 4 | 壁厚12mm |
| 3 | 弯头 | DN600 | 只 | 4 | 铸铁 |
| 4 | 现场制作钢管及法兰连接 | DN600 | 只 | 4 |  |
| 5 | 浮箱拍门 | DN600 | 只 | 4 | 浮箱盖材料304不锈钢，厚4mm |
| 6 | 变频电机 | 8/55KW | 台 | 4 |  |
| 7 | 原旧水泵、电机、控制柜等拆除，新水泵、电机、控制柜安装调试 |  |  |  |  |
| 8 | 水泵、电机、控制柜等质保期2年，年使用4500小时左右 |  |  |  |  |
| 二 | 金结设备采购及安装 |  |  |  |  |
| 1 | 拦污珊 | 3.5米*4.5 | 套 | 4 |  |
| 三 | 变频启动柜采购及安装 |  |  |  |  |
| 1 | 变频器 | LVF560-75KWG | 台 | 4 |  |
| 2 | 刀闸 | HD13BX-400/31 | 只 | 4 |  |
| 4 | 断路器 | CDM3S-250S/3300 200A | 只 | 4 |  |
| 四 | 自动化控制采购及安装、调试（质保二年） |  |  |  |  |
| 1 | LCU屏 | 800*500*2100 | 台 | 4 |  |
| 2 | PLC | 6ES7288-1ST20-0AA1 | 台 | 4 |  |
| 3 | 模拟量模块 | 6ES7288-3AE04-0AA0 | 台 | 8 |  |
| 4 | 触摸屏（9寸） | TPC1570NI-WIF | 台 | 4 |  |
| 5 | 远程模块 | XJ-550-4G | 台 | 4 |  |
| 6 | UPS电源 | UPD2000-A | 只 | 4 |  |
| 7 | 蓄电池 | 12V100AH | 套 | 12 |  |
| 8 | 枪机摄像头 | K24-4MM | 只 | 16 |  |
| 9 | 录像机及显示屏 | DS-7804N-F1 | 台 | 4 |  |
| 10 | 雷达液位计 | SHENAR-70G | 台 | 8 | 实现自动启停功能 |
| 11 | 超声波液位计 | SCUSR-40MDL | 台 | 4 | 实现自动启停功能 |
| 五 | 电缆采购及安装 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆及辅助材料 | YJV50*3+1*25 | 米 | 40 | 含附件 |
| 六 | 远程监控系统 |  | 项 | 1 |  |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。本项目采购标的所属行业为“通用设备制造业”。

- 一、政府采购政策功能落实

- 1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 2、残疾人福利单位

- （1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

- 二、评标方法与评标标准（100分）

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（该结果四舍五入，保留两位小数）。 超出采购预算价的投标报价为无效报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术参数 （19分） | 根据投标文件对招标需求部分的响应程度进行评分：招标文件中,带▲的为重要技术参数,每出现一项带▲的重要技术参数不满足招标文件要求,每有一项负偏离扣减2分；其他技术参数不满足招标文件要求，每有一项负偏离扣减1分。扣完为止。 备注：各投标人需针对技术响应要求在投标文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏差情况。 |
| 项目实施方案 （10分） | 根据投标人的项目实施方案进行评审，方案需包含： - 人员配置及进度计划方案：安装人员的配置、备货及运输计划、安装进度计划； - 安装调试方案：安装调试、安装顺序、安装阶段划分、安装方法等； - 质量保证措施：产品检验（测）方案、质量指标、运输方案、验收方案； - 安全文明施工方案：文明施工措施、安全管理规定、职责分工、现场用电安全措施、噪声治理方案、施工固体废弃物的处置措施等； - 应急预案：用电应急措施、人员抢救应急措施、事故应急措施、不可抗力应急措施等； 以上方案内容完整得10分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣1分，直至该项分值2分扣完为止，不提供不得分。 |
| 售后服务方案 （6分） | 根据投标人的售后服务方案进行评审，方案需包含： （1）故障处理保障措施； （2）备机备件情况； （3）售后服务人员配置， 以上方案内容完整得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣1分，直至该项分值2分扣完为止。 |
| 体系认证 （6分） | 1、投标人通过质量管理体系认证且在有效期内的得2分； 2、投标人通过环境体系认证且在有效期内的得2分； 3、投标人通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得2分； （需提供有效期内的相关证书扫描件，证书适应范围需含轴流泵，并在国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图，不提供或者提供不全不得分） |
| 售后服务证书 （4分） | 提供有效期内的售后服务五星级证书的得4分，三星级证书的得2分，一星级证书的得1分，最高得4分（需提供有效期内的相关证书扫描件，证书适应范围需含轴流泵，并在国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图，不提供或者提供不全不得分） |
| 综合实力（15分） | - 技术组人员具有机械类工程师证书得3分，每提供1人得3分，本项最高得9分。 - 安装人员（提供安装人员具有高级工（含）以上的装配钳工、高级工（含）以上的电焊工、车工证书的原件彩色扫描件），每提供1人得2分，本项最高得6分。 投标文件中须提供以上技术组人员和安装人员有效的证书原件扫描件，并提供在社保部门出具的近3个月内任意1个月为其缴纳社保证明等扫描件，否则不予认可，同一人员不重复计分并按照高项计分。 |
| 业绩（8分） | 投标人自2021年10月1日（以合同签订日期为准））以来，具有类似项目业绩案例的（轴流泵600ZLB及以上），每提供一份得 2分，最高得8分。注：提供供货合同、建设单位或者运行管理单位出具的用户评价证明原件彩色扫描件（二者缺一不可），提供的材料未能体现上述项目信息不予认可，不提供或者提供不全不得分。 |
| 节能环保（2分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的,投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分;如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |

注：1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件彩色扫描加盖供应商公章在响应文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、供应商按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

3、为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

- 三、其他

（1）评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

（2）评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

（3）采购人或采购代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（4）评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效票处理。各项汇总时，每大项记分保留两位小数（第三位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

（5）招标文件内容中要求提供的资料需全部真实，如有伪造，一经查实将取消中标资格，并根据相关规定追究供应商的法律责任。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

- 投标人名称： （加盖CA电子公章）

日    期 ：

投标文件目录

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表（供应商成立不满一年无需提供）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                    。

主要专业技术能力有：           。

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就_________号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：___________

被授权人联系电话（手机）：______________

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：______________

日期：______________

- 八、投标函

致： （采购人）

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

- 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为    ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机电设备采购及安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流泵 | 600ZLB-125 | 台 | 4 |  |  | 对接螺丝及叶片材料304不锈钢，单基础下安装，上固定，新水泵的叶轮中心需加深1米左右（根据现场进水池最低水位0.3M确定叶轮中心，保证泵叶轮有足够的淹没深度） |
| 2 | 出水管 | DN600 | 米 | 4 |  |  | 壁厚12mm |
| 3 | 弯头 | DN600 | 只 | 4 |  |  | 铸铁 |
| 4 | 现场制作钢管及法兰连接 | DN600 | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 浮箱拍门 | DN600 | 只 | 4 |  |  | 浮箱盖材料304不锈钢，厚4mm |
| 6 | 变频电机 | 8/55KW | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 原旧水泵、电机、控制柜等拆除，新水泵、电机、控制柜安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泵、电机、控制柜等质保期2年，年使用4500小时左右 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 金结设备采购及安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拦污珊 | 3.5米*4.5 | 套 | 4 |  |  |  |
| 三 | 变频启动柜采购及安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频器 | LVF560-75KWG | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 刀闸 | HD13BX-400/31 | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | 断路器 | CDM3S-250S/3300 200A | 只 | 4 |  |  |  |
| 四 | 自动化控制采购及安装、调试 （质保二年） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LCU屏 | 800*500*2100 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | PLC | 6ES7288-1ST20-0AA1 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 模拟量模块 | 6ES7288-3AE04-0AA0 | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | 触摸屏（9寸） | TPC1570NI-WIF | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 远程模块 | XJ-550-4G | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | UPS电源 | UPD2000-A | 只 | 4 |  |  |  |
| 7 | 蓄电池 | 12V100AH | 套 | 12 |  |  |  |
| 8 | 枪机摄像头 | K24-4MM | 只 | 16 |  |  |  |
| 9 | 录像机及显示屏 | DS-7804N-F1 | 台 | 4 |  |  |  |
| 10 | 雷达液位计 | SHENAR-70G | 台 | 8 |  |  | 实现自动启停功能 |
| 11 | 超声波液位计 | SCUSR-40MDL | 台 | 4 |  |  | 实现自动启停功能 |
| 五 | 电缆采购及安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆及辅助材料 | YJV50*3+1*25 | 米 | 40 |  |  | 含附件 |
| 六 | 远程监控系统 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 投标总报价：（大写） （小写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、开标一览表

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 投标报价：（大写） （小写） 元 |  |
| 合同履行期限： |  |
| 质量要求： |  |
| 供货安装地点： |  |
| 售后服务： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标价格明细表中不符时，以开标一览表为准；

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日