常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：常州市第一人民医院全院弱电间改造及运维服务项目

项目编号/包号：JSZC-320400-CZXD-C2025-0002

采 购 人：常州市第一人民医院

采购代理机构：常州信达招标有限公司

- 目      录

目      录	0

第一章 采购邀请	1

第三章 评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章 采购需求	30

第五章  合同主要条款（仅供参考）	41

第六章 响应文件格式	41

- 第一章 采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-CZXD-C2025-0002

2.项目名称：常州市第一人民医院全院弱电间改造及运维服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：132万元、项目最高限价：125万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 项目最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市第一人民医院全院弱电间改造及运维服务 | 125 | 1项 | 本项目为常州市第一人民医院全院弱电间改造及运维服务，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作，具体见采购文件。 |

6.合同履行期限：合同签订之日起3个月内到货、安装、调试完毕。本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后至少免费三年维保服务；硬件提供3年7*24硬件原厂技术支持与售后服务服务。（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：■是  □否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.3供应商应保证该项目的视频、文章等不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.获取方式：供应商持江苏省电子政务证书认证中心CA数字认证证书（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为（方正国际软件北京有限公司）电子签章。登录”苏采云”政府采购一体化平台自行免费获取电子版采购文件。

4.采购文件售价：0元。

注：采购文件领购成功不代表资格审查的最终通过，各供应商最终资格的确认以开标后资格审查结果为准。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年2月 19 日 14 点 30 分（北京时间）。

提交地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 五、响应文件的开启

时间：2025年2月 19 日14 点 30  分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台开标大厅，在规定时间内使用”苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2. 现场勘查及标前答疑

（1）本项目不组织踏勘。

（2）答疑：供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2025年2 月10日上午11:30前，以书面形式并加盖供应商公章，送至常州信达招标有限公司（常州市延陵西路99号嘉业国贸大厦35楼，或以邮件形式发送到公司邮箱：xd89682777@163.com，答疑文件以代理机构收到时间为准；否则代理机构有权拒收其答疑文件。

（3）本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理江苏省电子政务证书认证中心CA认证证书、进行”苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210，0519-85588163

CA认证证书办理联系电话   0519-85588210

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书（苏采云）CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市第一人民医院

地    址：常州市局前街185号

联系方式：刘女士，0519-68870725

2.采购代理机构信息

名    称：常州信达招标有限公司

地　　址：常州市延陵西路99号嘉业国贸大厦35楼

联系方式：0519-89682777

3.项目联系方式

项目联系人：孟超杰

电      话：0519-89682777

第二章 供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：_/__年__/_月__/_日_/__点_/__分 考察地点： __/__。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：_/__年__/_月__/_日_/__点_/__分 召开地点：__/__。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 1.本项目磋商总价应包括为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。 2.磋商报价方式 2.1.供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整填写报价一览表。报价一览表中的报价应与磋商分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。 供应商填报磋商分项报价表时，每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人或代理人签署。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。一项磋商内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的磋商报价。 2.2.报价货币为人民币，评审时以人民币为准。 2.3.磋商报价高于最高限价的作为无效响应处理。 2.4.磋商报价次数：本项目采用至少二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算六十（60）日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：__/__。 （1）可以分包履行的具体内容：__/__； （2）允许分包的金额或者比例：__/___； （3）其他要求：__/__。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2025年2月10日上午11：30 前，以书面形式并加盖供应商公章，送至常州信达招标有限公司（常州市延陵西路99号嘉业国贸大厦35楼）。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州信达招标有限公司； 联系电话：0519-89682777； 通讯地址：常州市延陵西路99号嘉业国贸大厦35楼。 |
| 24.4 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一正三副，（需打印清晰加盖公章），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,联系方式见《第一章 投标邀请》）。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：成交供应商须按其中标金额的0.8%计算并支付代理服务费，该费用应在领取成交通知书时支付至招标代理机构账户。代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000 元的，按人民币3000元收取。 缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至常州信达招标有限公司账户。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2  供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3  在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4  以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1  安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2  依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3  为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4  通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5  提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8 绿色采购政策

4.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2   竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 20 确定成交供应商

20.1  采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 21 成交公告与成交通知书

21.1  采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网、常州信达招标有限公司网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2   成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 22 终止

22.1  在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1  因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3  除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 23 签订合同

23.1  采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2  成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3  联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4  政府采购合同不能转包。

23.5  采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 24 询问与质疑

24.1  询问

24.1.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2  质疑

24.2.1   供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2   磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3  质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4   供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5   供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 25 代理费

25.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

- 第三章 评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | *号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中*号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/___。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件*号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：__/__。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（投标基准价／最后投标报价）×30分 对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 | 属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函（货物）》，未提供相应声明函的投标人将不予价格扣除。 |
| 主观分下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项（19分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 总体方案 | 响应文件中需提供完整的图纸、点位表及各系统的技术方案。根据方案的全面性、完整性、科学性评估，方案科学合理、内容要素详尽无缺项的，得7分；方案基本合理、内容有个别缺项，但要素贴切项目需求现状得4分；方案有缺陷、内容要素不贴切项目需求现状且有缺项不完整的，得1分；未提供不得分。 | 7 | 本项评分项属于暗标评审项目，各投标人提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 实施方案 | 评委根据响应文件中的项目实施安排、进度计划、质量管理等进行打分；方案科学合理、内容要素详尽无缺项的，得7分；方案基本合理、内容要素贴切项目需求现状但有缺项不完整的，得4分；方案有缺陷，内容要素不贴切项目需求现状且有缺项不完整的，得1分；未提供不得分。 | 7 | 本项评分项属于暗标评审项目，各投标人提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案综合评审，包括维保服务的内容和方案合理性、科学性、故障的处置措施等情况综合评审，根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得5分；方案基本满足要求，可操作性一般的得3分；方案稍有欠缺得1分；方案欠缺较多，不利于操作或不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 | 5 | 本项评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 （51分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目类似业绩的，每提供一份合同得2分，最高得4分，没有不得分。 | 4 | 响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 企业资质1 | 具有ISO9001质量管理体系认证的得3分，没有不得分。 | 3 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章，本证书需覆盖范围：电子与智能化工程，否则不得分。 |
| 3.3 | 企业资质2 | 具有安防工程企业设计施工维护能力认证证书一级的得4分，二级及以下得2分，没有不得分。 | 4 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 3.4 | 企业资质3 | 具有服务质量评价体系认证证书的得2分，没有不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 3.5 | 项目经理（1人） | 具备一级建造师（机电专业）证书的得1分，具备信息系统项目管理师得1分，具备网络工程师得1分，具备安全员B证及以上得1分，本项最高得4分。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标人公章；提供投标人为其缴纳的近三个月（自投标截止时间起往前推算）任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章； |
| 3.6 | 项目技术负责人（1人） | 具备人事部门颁发的高级工程师的得1分, 具备系统规划与管理师得1分, 具备ITSS信息技术应用创新服务经理证书得1分, 具备注册信息安全管理人员证书的得1分，本项最高得4分。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标人公章；提供投标人为其缴纳的近三个月（自投标截止时间起往前推算）任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章； |
| 3.7 | 项目售后负责人（1人） | 具有高级网络规划师得1分，具备高级安防系统工程师得1分，具备全国计算机信息高新技术网络工程师得1分，具备高级IT运维工程师得1分，本项最高4分。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标人公章；提供投标人为其缴纳的近三个月（自投标截止时间起往前推算）任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章； |
| 3.8 | 项目组安全负责人1名 | 具备CCSC网络安全能力认证（网络安全管理II级）得1分，具备信息安全保障人员证书(方向：安全运维)得1分，具备注册信息安全工程师CISE证书得1分，具备通信工程师的得1分，本项最高4分。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标人公章；提供投标人为其缴纳的近三个月（自投标截止时间起往前推算）任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章； |
| 3.9 | 技术要求 | 根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得20分。1.带▲项为重要参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣2分；2.其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 所有带▲参数投标文件需出具相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。 |
| 3.10 | 售后服务 | 投标人具有综合调度服务功能的平台，且能够提供真实在使用的截图服务工单（包含工单号、报修单位（用户单位）、故障现象、任务单状态、处理人等），得4分。 | 2 | 提供软件相关功能截图加盖投标人公章。 |
|  |  | 合计 | 100 |  |

注：1、使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

2、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件加盖公章，否则不予得分。

- 第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目背景：常州市第一人民医院主要楼宇有近百个弱电间机房，为网络与信息通讯提供了保障，随着信息化建设发展，弱电间设备数量增加，系统规模的扩大，承载业务的增多，为消除消防安全、信息安全及数据安全隐患，提高运行效率，准确定位故障，及时解决弱电间在运行中出现的各种安全隐患，需对弱电间进行监控、检测、门禁、录像取证等改造，并实施规划化、精细化运维管理。

二、商务要求

1. 付款条件（进度和方式）：

合同签订完成后，采购人接受硬件及货物且中标人实施人员进场后30个工作日内付合同总价的50%为预付款，系统上线并完成验收合格后30个工作日内付合同总价的45%，免费维保期结束后30个工作日内支付尾款合同总价的5%。

付款前乙方向甲方提供增值税发票，甲方按医院签票流程走付款程序，具体到账时间以甲方付款流程为准。

2. 其他要求：

（1）包装和运输（须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（2）如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

二、实质性要求

★1、本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后至少免费三年维保服务；硬件提供3年7*24硬件原厂技术支持与售后服务服务。（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）。

★2、本项目不得转包、分包。（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）。

- ★3、投标人承诺报价内容包括硬件及搬运、集成、测试以及相关的辅助材料、辅助线缆及施工等为实现本项目建设目标而开展的一切相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用。（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）。

- ★4、实施工期：合同签订之日起3个月内到货、安装、调试完毕（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）。

★5、网络半球摄像机（核心产品）满足：200W及以上像素、20m及以上红外夜视、IP66防水防尘（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）。

三、项目建设目标

1.弱电井改造

弱电间建设温湿度监测、烟雾报警监测、接入现有动力环境监测系统平台上，实时监测报警，统一展示，集中监控；新建全新的门禁系统，接入现有的动环监测系统，实时监测，远程监管及监测各弱电间门开关状态；安装独立视频监控，方便事中管理、事后追溯取证。

2.运维服务

提供一年弱电井运维服务，具体包括：

1.设备检查：对弱电间进行全面的检查，包括外观、部件、电源、信号等方面，确保设备的正常运行。每日通过集中监控系统平台实时处置弱电间内各类消防、网络、数据安全风险事件，每周现场巡检一次，做好弱电间环境清理工作，形成台账。

2.清洁保养：对弱电间进行清洁保养，包括防尘、除尘、清理杂物等，确保设备的正常运行和使用寿命。

3.安全检测：对新增动环、视频监控、门禁等设备进行安全检测，包括接地、漏电、过载等方面，确保设备的安全性和稳定性。

4.故障排除：对新增动环、视频监控、门禁设备出现的故障进行排除，包括硬件、软件等方面，确保设备的正常运行。

5，施工及进出管理：包括施工周期、施工方案、网络规划等施工的事前审核；事中监管、督促规范施工；事后的巡检及整改服务。管理员检查现场后，若发现有违规之处，拍照留痕，督促整改，形成施工台账。

四、项目建设内容及技术参数

1、货物清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监测监控系统 |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机（核心产品） | 99 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 2 | 台 |
| 3 | 监控级硬盘（4T） | 8 | 块 |
| 4 | 视频监控软件模块 | 1 | 套 |
| 二、门禁管理系统 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式一体化网络门禁(支持指纹、刷卡、密码三合一认证) | 99 | 台 |
| 2 | 门禁电源 | 99 | 个 |
| 3 | 磁力锁 | 99 | 把 |
| 4 | 非接触式IC卡 | 99 | 张 |
| 5 | 出门按纽 | 99 | 个 |
| 6 | 综合安防管理平台 | 1 | 套 |
| 三、温湿度监测 |  |  |  |
| 1 | 智能温湿度传感器 | 99 | 个 |
| 四、漏水监测 |  |  |  |
| 1 | 触点式漏水传感器 | 99 | 个 |
| 五、消防监测 |  |  |  |
| 1 | 烟雾传感器 | 99 | 个 |
| 六、采集部分 |  |  |  |
| 1 | 开关量采集模块 | 99 | 台 |
| 七、监控中心系统配置 |  |  |  |
| 1 | 集中管理软件接入许可 | 1 | 套 |
| 八、辅材及集成服务 |  |  |  |
| 1 | 管线、辅材（配套管线、辅材、房门破损修复、木门更换钢制门等） | 99 | 项 |
| 2 | 拆旧，运输，布线，安装，调试，系统对接，三年质保等 | 99 | 项 |
| 九、运维管理 |  |  |  |
| 1 | 运维管理服务 | 1 | 年 |

2、货物需求与技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络半球摄像机（核心产品） | ★200W及以上像素、20m及以上红外夜视、IP66防水防尘（实质性响应） |
| 2 | 硬盘录像机 | 1）网络视频输入：64路 2）19英寸标准2U机箱 3）HDMI输出：2路， 4）VGA输出：2路，与HDMI同源， 5）音频输出：1个，RCA接口，对应VGA口。 6）硬盘驱动器类型：8个SATA接口 10）网络接口：1个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 11）USB接口：1个USB2.0，1个USB3.0 |
| 3 | 监控级硬盘 | 容量：4000GB；接口：SATA 6Gb/s；缓存：64MB。 根据机房画面变化进行录像，支持录像不少于三个月时间。 |
| 4 | 视频监控软件模块 | 管理人员可以通过浏览器登陆动环集中管理平台软件，监测每个弱电间内的图像情况，实现视频监控的统一监测。 |
| 1 | 嵌入式一体化网络门禁 | 支持指纹、刷卡、密码三合一认证 |
| 2 | 门禁电源 | DC12V |
| 3 | 磁力锁 | 产品材质：铝合金 适用温度-20~+55°C 开门方式：断电开锁 工作电压：DC12V 承受拉力：180KG |
| 4 | IC卡 | 非接触式 |
| 5 | 出门按纽 | 86型 |
| 6 | 综合安防管理平台 | 支持可扩展至1000路视频，200个门禁，2000户可视对讲，1万人员，16车道，320个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 |
| 1 | 智能温湿度传感器 | 1）测温范围：－20~60℃ 2）温度精度：±0.3℃（全量程内） 3）测湿范围：0~100％RH 4）湿度精度：±3%RH（25℃时） 5）分辨率：温度：0.1℃，湿度：0.1%RH 6）供电电源：9~30VDC 7）通讯方式：RS485(MODBUS-RTU) 8）采集周期：不小于200ms； 9）通讯距离：不小于1000米 10）工作环境：－20℃~60℃ 10~95%RH无冷凝 11）存储温度：－40℃~80℃ 12）整机功耗：小于0.2W 13）最大尺寸：86×86×19mm 14）重量：120g |
| 1 | 触点式漏水传感器 | 1）供电电源：直流9~30VDC； 2）输出形式：开关量,无极性 3）工作环境：-20C~60C，10%~98%RH； 4）存储温度：－40C~80C； 5）整机功耗：告警最大功耗270mW； |
| 1 | 烟雾传感器 | 1）工作电压：DC12V 2）静态电流：≤8mA 3）报警电流：≤35mA 4）工作温度：－10℃to+50℃ 5）环境湿度：≤95%RH 6）报警输出：继电器常开／常闭 7）探测灵敏度：Ⅱ、Ⅲ级 8）监测面积：20平方米 9）尺寸：112*41mm |
| 1 | 开关量采集模块 | 输入输出通道：4路开关量 通通讯接口:2路RS485/232串口+1路RJ45网口 工作电压:直流宽电压DC9~30V 工作温度:－35℃～80℃ 储存文书:－40℃～80℃串口保护：500W雷击浪涌保护； 工作方式:TCPServer、TCPClient和UDP数字量信号输入：高电平（数字1）：+2.0V~32V低电平（数字0）：<=+1V数字量输出信号：：集电极开漏输出 最大负载电压+32V，最大负载电流100mA |
| 1 | 集中管理软件接入许可 | （1）▲具有中华人民共和国国家版权局登记的计算机软件著作权登记证证书，基于国产化服务器、操作系统、数据库开发，完成了国产化适配，具有国产化操作系统厂家颁发的兼容性认证、国产数据库产品厂家颁发的兼容性认证、国产化中央处理器厂家颁发的兼容性认证；提供证明材料并加盖投标人公章。 （2）▲在同一环控系统平台上实现配电、UPS不间断电源、精密空调、温湿度、消防、漏水的统一管理与监控，并具有电子地图、实时监控、实时报警、多用户权限管理等功能，可以用表格视图或图形化模板展现；提供功能截图或第三方检测报告并加盖投标人公章。 （3）▲支持事先设定按时间进行翻屏的轨迹，主界面可以按轨迹自动进行翻屏切换；并可生成综合数据看板集中展示界面，通过曲线、动画效果、图形等多重方式自由组合的方式，将管理员自定义需要的各类重点数据信息进行直观呈现；提供功能截图或第三方检测报告并加盖投标人公章。 （4）▲具备首页同级别报警统一管理界面，且至少拥有实时报警、一般报警、重要报警、紧急报警四个报警集中展示界面，界面可悬浮于主页之上，可多画面分屏显示，同时具备单一全屏显示功能，可清晰的对报警设备、报警阀值以及报警时间进行推送；提供功能截图或第三方检测报告并加盖投标人公章。 （5）▲所有告警具备确认、布防、撤防，对处理结果实时记录，事后查询分析追溯的功能；布撤防及报警确认都可在首页上直接操作，首页具备对应的布撤防规则菜单及确认按钮，具备操作权限的管理人员只需要进行对应的简单操作即可完成相应的处理；提供功能截图或第三方检测报告并加盖投标人公章。 （6）平台发生报警时，具有WEB访问权限的管理用户，通过浏览器登录后，软件可直接进行页面声音报警，将报警状态第一时间推送给管理人员，管理人员可在软件上进行布撤防处理，首页具备专门的警号关闭按键，可以根据管理人员需求自行决定警号开关； （7）软件系统接口可相应的开放，支持WEBService、HTTP、XML、SOAP、JSON、SOCKET等多种接口标准，支持远程升级，灵活全面的查询统计及报表生成，支持EXCEL格式导出。 （8）系统具备正常告警与告警升级模式，具备报警压缩及合并功能，可将同宗同源的报警信息或管理人员需要的报警信息自定义合并，预防报警风暴的产生。 （9）平台支持页面直接进行模拟报警测试，方便模拟测试整个监控系统配置是否全部有效正常，便于用户自检系统； （10）具备工单管理功能定制，通过工单管理子模块可进行添加工单的标题和工单的内容操作等。 （11）具备后台管理功能，软件可进行常用的一些配置调整，如所在区域的修改、下辖设备管理、首页的视图调整、告警规则管理、告警对象的调整等功能选项定制。 （12）系统支持主从结构，可分层、分中心、多级、过区域集中管理；可以设置分节点的前端服务器地址，从而将分节点的数据全部汇总到中心来，实现中心对分中心的集中数据监管。 （13）▲系统平台支持针对性设置告警结束时间、设备网络断线判断时间、主界面点位下方的名称及信息提示框是否要显示，界面皮肤等定制。还可以根据客户的要求主界面的菜单功能隐藏与显示定制；提供功能截图或第三方检测报告并加盖投标人公章。 （14）▲系统平台支持双机热备功能，正常模式下从机与主机一并工作，数据同步记录，但从机的采集与短信、电话、邮件不工作，当检测到主机工作状态异常系统会自动开启从机的数据采集单元与报警推送功能，直到当主机修复正常开启后。提供功能截图或第三方检测报告并加盖投标人公章。 （15）▲系统平台具备资产管理功能，拥有资产入库、查询、机柜管理与设备盘点等功能模块，可实现资产名称、设备U位、资产编号、厂家、厂家联系人、供应单位、维保时间、维保周期、IP地址等相关信息的录入，实现设备资产的电子化管理。提供功能截图或第三方检测报告并加盖投标人公章。 （16）▲监控软件主界面上具备巡检签到功能，方便后期的日常系统巡检。在点击签到按钮后，系统自动弹窗机房内的设备种类统计目录表，管理人员可根据自身机房内的设备情况，选择设备的对应状态，也可根据自身需求进行设备种类删除，实现机房一键巡检。签到后的数据可生成签到记录，签到记录具备专用的查询栏，可按日历（月）模式生成签到记录表，方便客户的日常管理；提供功能截图或第三方检测报告并加盖投标人公章。 （17）▲必须接入现有的一、二、三号楼的动力环境监控管理平台，实现集中管理，统一报警。投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 1 | 管线、辅材 | 配套管线、辅材、房门破损修复或更换等 |
| 2 | 系统集成服务 | 拆旧，运输，布线，安装，调试，系统对接，三年质保等 |
| 1 | 运维管理服务 | 1.设备检查：对弱电间进行全面的检查，包括外观、部件、电源、信号等方面，确保设备的正常运行。每日通过集中监控系统平台实时处置弱电间内各类消防、网络、数据安全风险事件，每周现场巡检一次，做好弱电间环境清理工作，形成台账。 2.清洁保养：对弱电间进行清洁保养，包括防尘、除尘、清理杂物等，确保设备的正常运行和使用寿命。 3.安全检测：对新增动环、视频监控、门禁等设备进行安全检测，包括接地、漏电、过载等方面，确保设备的安全性和稳定性。 4.故障排除：对新增动环、视频监控、门禁设备出现的故障进行排除，包括硬件、软件等方面，确保设备的正常运行。 5，施工及进出管理：包括施工周期、施工方案、网络规划等施工的事前审核；事中监管、督促规范施工；事后的巡检及整改服务。；管理员检查现场后，若发现有违规之处，拍照留痕，督促整改，形成施工台账。 |

3.医院现有楼层分布

| 序号 | 大楼名称 | 楼层 | 弱电间数量 | 备注 | 序号 | 大楼名称 | 楼层 | 弱电间数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号楼辅楼 | 1 | 1 |  | 36 | 二号楼 | 12 | 1 |  |
| 2 |  | 2 | 1 |  | 37 |  | 13 | 1 |  |
| 3 |  | 3 | 1 |  | 38 |  | 14 | 1 |  |
| 4 |  | 4 | 1 |  | 39 |  | 15 | 1 |  |
| 5 |  | 5 | 1 |  | 40 |  | 16 | 1 |  |
| 6 | 一号楼主楼 | 1 | 1 |  | 41 |  | 17 | 1 |  |
| 7 |  | 2 | 1 |  | 42 |  | 18 | 1 |  |
| 8 |  | 3 | 1 |  | 43 | 三号楼 | 1 | 2 |  |
| 9 |  | 4 | 1 | 木门 | 44 |  | 2 | 2 |  |
| 10 |  | 5 | 1 |  | 45 |  | 3 | 2 |  |
| 11 |  | 6 | 1 |  | 46 |  | 4 | 2 |  |
| 12 |  | 7 | 1 |  | 47 |  | 5 | 2 |  |
| 13 |  | 8 | 1 |  | 48 |  | 6 | 2 |  |
| 14 |  | 9 | 1 |  | 49 |  | 7 | 2 |  |
| 15 |  | 10 | 1 |  | 50 |  | 8 | 2 |  |
| 16 |  | 11 | 1 |  | 51 |  | 9 | 2 |  |
| 17 |  | 12 | 1 |  | 52 |  | 10 | 2 |  |
| 18 |  | 13 | 1 |  | 53 |  | 11 | 2 |  |
| 19 |  | 14 | 1 |  | 54 |  | 12 | 2 |  |
| 20 |  | 15 | 1 |  | 55 |  | 13 | 2 |  |
| 21 |  | 16 | 1 |  | 56 |  | 14 | 2 |  |
| 22 |  | 17 | 1 |  | 57 |  | 15 | 2 |  |
| 23 |  | 18 | 1 |  | 58 |  | 16 | 2 |  |
| 24 |  | 19 | 1 |  | 59 |  | 17 | 2 |  |
| 25 | 二号楼 | 1 | 1 |  | 60 |  | 18 | 2 |  |
| 26 |  | 2 | 1 |  | 61 |  | 19 | 2 |  |
| 27 |  | 3 | 1 |  | 62 |  | 20 | 2 |  |
| 28 |  | 4 | 1 |  | 63 |  | 21 | 2 |  |
| 29 |  | 5 | 1 |  | 64 |  | 22 | 2 |  |
| 30 |  | 6 | 1 |  | 65 |  | 23 | 2 |  |
| 31 |  | 7 | 1 |  | 66 |  | 24 | 2 |  |
| 32 |  | 8 | 1 |  | 67 |  | 25 | 2 |  |
| 33 |  | 9 | 1 |  | 68 | 五号、六号楼及其他楼宇 | 7 | 7 |  |
| 34 |  | 10 | 1 |  | 69 |  |  |  |  |
| 35 |  | 11 | 1 |  | 合计 |  |  | 99 |  |

- 五、实施要求

- （一）★实施工期：合同签订之日起3个月内到货、安装、调试完毕。

（二）投标人应仔细研读招标文件， 根据项目内容及理解， 提供项目详尽的实施方案和进度表。 实施方案内容包括：

- 组织保障安排： 成立领导小组，领导小组中的责任分工等。

2、制定具体的实施流程、 实施内容。

3、 投标人应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，投标人应按招标文件要求进行项目的开发实施工作，投标人需在投标文件中明确项目负责人及团队人员，具有相关职称的需在投标文件中提供,能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、软件研发、系统实施等。

（三） 中标人须承担本次项目所采购软件、硬件的总集成服务，具体包括项目组织实施工作，与本项目相关的其他设备和利旧设备的集成工作，对投标人信息工程师人员进行培训，协助用户做好维护服务，保证新系统的正常运行等。

- 六、集成服务要求

（1）投标人所投设备安装和服务必须按照招标文件要求，把整个系统集成的统一生态平台。所有产品根据医院要求安装调试，整体系统方案要运行良好直到医院满意为止。

（2）如招标文件中遗漏了本次项目建设所必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供参考；投标人有义务保证采购人业务网络的互联互通，提供项目实施过程中缺少的设备、配件或服务，保证采购人业务系统正常运行。

- 七、验收要求

（一）交付验收要求：

1、采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

2、采购方组织项目验收时，可邀请未中标人或相关领域专家组成履约验收组，根据招标文件和投标人的投标文件进行履约验收，中标人必须全程参加，验收完毕后一致作出验收结果报告。

（二）交付文档验收要求：

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

实施文档（包括网络集成线路图、线路标识清单报告、承建、监理、风评、审计）；

货物验收文档

会议文档；

监理总结报告（如果项目有监理）；

项目验收报告；

其他项目建设的资料；

- 八、售后服务要求

1、★本次项目中涉及的系统软硬件须提供验收合格后至少免费三年维保服务；硬件提供3年7*24硬件原厂技术支持与售后服务服务。

2、投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软硬件的安装，调试、维修、接口等内容。

3、在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、投标人有良好的售后服务能力，并提供维保期内的免费服务及软件升级，维保期内设备故障要求2小时内响应，4小时内排除故障，如不能排除故障，提供备机。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

- 九、培训要求

1、中标单位需提供免费培训，为采购人提供操作和维修培训直至满足采购人需求，并根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置、培训资料、讲义等，确保使用者达到考核标准为止。

2、所有的培训费用必须计入投标总价。

十、报价方式

本项目报价为固定总价，投标总价应包括采购文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。本次报价还包括中标供应商办理与本货物相关的进口、运输、免税等手续所产生的费用。

十一、分项报价表

| 序号 | 内容 | 品牌 | 规格型号 |  | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监测监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机（核心产品） |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | 监控级硬盘 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 4 | 视频监控软件模块 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二、门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式一体化网络门禁 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 2 | 门禁电源 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 3 | 磁力锁 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 4 | IC卡 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 5 | 出门按纽 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 6 | 综合安防管理平台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 三、温湿度监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能温湿度传感器 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 四、漏水监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触点式漏水传感器 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 五、消防监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟雾传感器 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 六、采集部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开关量采集模块 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 七、监控中心系统配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中管理软件接入许可 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 八、辅材及集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线、辅材 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 系统集成服务 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 九、运维管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维管理服务/年 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

注：1.投标总价为货物（或服务）到达招标人现场并安装完毕调试验收合格的费用（包括货款、运输费、基础费、保险费、安装费、检测费等，所有费用均计入合同总价中）。

2.表中未列出而供应商认为满足功能和参数条件下需要单独列出的报价项目，供应商可增加列出，并计入“报价合计”中。

3.行数不够，可自行添加。

# 第五章  合同主要条款（仅供参考）

合同签订地点：                         合同编号：

甲方：常州市第一人民医院                        乙方：

法定代表人：                                    法定代表人：

地址：江苏省常州市局前街185号                  地址：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

邮编：213003                                    邮编：

一、 产品具体情况：

| 商品名称 | 规格型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 市场单价 （元） | 成交单价 （元） | 成交总金额 含税价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额(小写)：¥ |  |  |  | 合计人民币金额(大写)： |  |  |  |  |

二、设备详细配置：

见附件1。

三、售后服务和要求:

1. 设备验收以甲方的验收报告为准，自双方约定的技术验收通过第二天起计算质保期，整机含配件免费全保   年；质保期过后终身维修，免收人工费，只收配件费，提供配件价格清单。但在本合同质保期过后，甲方有权选择是否购买维保，若甲方选择购买维保，乙方应与甲方另行签订维保合同，且维保价格（全保）不高于____元/台/年，维保期间乙方免费提供所有零配件及服务。

2. 确保设备质保期内开机率为95%。如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。

3. 如设备发生故障，乙方在接到甲方质保电话2小时内予以响应，24小时内修复完成，如果不能修复完成，公司提供样机确保甲方在质保期内工作正常进行；如不能提供样机，当天不能修复完成，应提前告知甲方，抓紧组织维修，超过一天，质保期延长两周。

4. 与该设备相关的易损件、耗材、试剂分项报价和优惠承诺见：附件2（若无附件，请填“无”）。乙方承诺如各种原因导致成本上涨，附件报价单项下价格不变；如市场价格下降，附件报价单项下价格随市场下调，如上级政府或医院需要重新招标降低价格，可以双方协商解决。

5. 其他特别承诺的售后服务：

四、到货时间：

自合同签订之日起     内到货，如逾期到货，每日按该货款金额千分之五承担违约金，逾期60日仍不能到货的，甲方有权解除本合同，并由乙方承担该货款金额30%的违约金。

五、交货地点：

甲方指定地点，货损风险自验收合格交付甲方之日起转移。

六、付款方式和要求：

1. 合同签订完成后，采购人接受硬件及货物且中标人实施人员进场后30个工作日内付合同总价的50%为预付款，系统上线并完成验收合格后30个工作日内付合同总价的45%，免费维保期结束后30个工作日内支付尾款合同总价的5%。

2. 设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

3. 乙方收款信息如下，如有变更应当提前3日书面告知甲方，否则乙方自行承担不利后果：

公司名称：

开户行：

账号：

七、资质、质量要求及技术标准：

1. 乙方须向甲方提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证（或医疗器械生产企业许可证）、代理证明，以及医疗器械注册证、医疗器械注册登记表（含明细表），并确保所有证件真实、合法、有效。

2. 所提供医疗器械产品注册证必须真实、合法、有效；所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致。国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。

3. 乙方所提供的产品的技术标准适用国家、行业、企业标准之中最严格的技术标准，且能够实现本合同之目的。

4. 其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。

5. 乙方提供的设备均需满足国家网络信息安全要求。

以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

八、设备到货、安装、验收和培训：

1. 乙方到货、安装和调试必须事先与甲方联系，必要时由甲方联系商检部门监督拆箱和验收货物。设备安装、调试结束后，乙方派工程师现场协助甲方对设备进行验收，填写验收报告。

2. 在安装过程中或安装结束后，乙方工程师负责对甲方进行操作、保养和维修的培训，必要时需按照事先约定跟台手术。

3. 乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

4. 设备到货后，乙方应提供给甲方机电设备进口证明（如需要）、报关单、海关免税证明（如免税）、原产地证书、质量保证书、商检证书、安装图纸、全套随机技术资料等。

5. 乙方应保证其提供的产品不侵犯第三人知识产权，若甲方因使用该产品遭受第三人主张知识产权侵权，乙方应及时并直接参与处理，造成甲方经济损失的（包括但不限于停用设备补救措施损失、调查费、取证费、保全费、律师费、交通费、保险费等直接和间接损失），均由乙方承担。

九、违约责任：

甲乙双方在执行合同时应依照《中华人民共和国民法典》执行。对于本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。若出现纠纷，协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效：

本合同应经双方法定代表人或授权代表签字、双方盖章（包括骑缝章）后始生效。

十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，代理机构持壹份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）：常州市第一人民医院        		 乙方（签章）：

法定代表人：                                  法定代表人：

授权代表：                    		           授权代表：

日期：                					       日期：

见证方（签章）：常州信达招标有限公司

法定代表人：

授权代表：

- 日期：

- 第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，签字、盖章应齐全，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、下述带“*”项供应商必须在磋商响应文件中提供，所有项目若有缺失或无效将可能导致磋商无效且不允许在磋商响应文件提交截止后补正。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### *1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

*1-2 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

供应商资格声明函

致：常州市第一人民医院、常州信达招标有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- *2  响应函（实质性格式）

响应函

致：常州市第一人民医院、常州信达招标有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

*3  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

*4  授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人资格证明书》（实质性格式）。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

*5.政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- *6.报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

*7.分项报价表

| 序号 | 内容 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监测监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机（核心产品） |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | 监控级硬盘 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 4 | 视频监控软件模块 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二、门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式一体化网络门禁 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 2 | 门禁电源 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 3 | 磁力锁 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 4 | IC卡 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 5 | 出门按纽 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 6 | 综合安防管理平台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 三、温湿度监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能温湿度传感器 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 四、漏水监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触点式漏水传感器 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 五、消防监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟雾传感器 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 六、采集部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开关量采集模块 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 七、监控中心系统配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中管理软件接入许可 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 八、辅材及集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线、辅材 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 系统集成服务 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 九、运维管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维管理服务/年 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

注：1.投标总价为货物（或服务）到达招标人现场并安装完毕调试验收合格的费用（包括货款、运输费、基础费、保险费、安装费、检测费等，所有费用均计入合同总价中）。

2.表中未列出而供应商认为满足功能和参数条件下需要单独列出的报价项目，供应商可增加列出，并计入“报价合计”中。

3.行数不够，可自行添加。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- *8.  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- *9.  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- *10（1）包括不限于总体方案、项目实施方案，售后服务方案等

- （2）包括不限于所供产品技术资料、检验报告等证明文件

- *11  质保及售后服务承诺

质保及售后服务承诺书

质保承诺如下：

服务承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

- 12  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.132.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

13.相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：          项目名称：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14．参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：          项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 15.磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料