公 开 招 标 文 件

项目名称:淮安市公安局数据中心基础环境升级改造

项目编号:JSZC-320800-JZCG-G2025-0009

淮安市政府采购中心

二0二五年一月二十六日

第一章  投标邀请

受淮安市公安局的委托，淮安市政府采购中心就淮安市公安局数据中心基础环境升级改造政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:淮安市公安局数据中心基础环境升级改造招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年2月20日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-JZCG-G2025-0009

（二）项目名称:淮安市公安局数据中心基础环境升级改造

（三）预算金额:908.404978万元

（四）最高限价:908.404978万元

（五）采购需求:淮安市公安局数据中心基础环境升级改造项目，详见招标文件第五章

（六）合同履行期限:合同签订后30日内供货到位。3个月之内完成电源部分与空调部分的改造，18个月之内完成所有项目建设。

（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年2月20日上午9:30。

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:淮安市公安局

地址:淮安市玉兰路6号

联系方式:李警官    13915159119

2、采购代理机构信息

名称:淮安市政府采购中心

地址:淮安市清江浦区深圳路16号

联系方式:刘信雨    0517-80996036

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1 投标邀请

5.2 投标人须知

5.3 合同文本

5.4 项目采购需求

5.5 评标方法与评标标准

5.6 投标文件

6.招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购中心，采购中心对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间十五日前，采购中心可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1 本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3 供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 采购中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（下送风风冷精密空调、上送风风冷精密空调、列间空调）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 按照第 33.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.1.14 投标人未按照第五章“一、采购清单及技术参数”“二、质量保证及售后服务”“三、其他要求”中“★”要求提供相关承诺函的。

26.1.15 投标人未按照第五章“一、采购清单及技术参数”中“★”要求提供相关检测报告、证书等证明材料的。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6 采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

28.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金（本项目不涉及）

32.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

- 32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品

本项目（下送风风冷精密空调 、上送风风冷精密空调、列间空调）被列入“节能产品品目清单”的，实行（强制采购）。

34.3 环保产品

本项目中（下送风风冷精密空调 、上送风风冷精密空调、列间空调）被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准:

1、价格:30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、政策导向:1分

投标产品（下送风风冷精密空调 、上送风风冷精密空调、列间空调）都在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分，没有不得分。

3、技术部分:22分

（1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章采购需求“一、采购清单及技术参数”中标注“★”技术参数要求的得22分，未完全满足的作无效投标处理。

（2）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章采购需求“一、采购清单及技术参数”中未标注“★”技术参数要求相比较，以22分为基数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。

4、方案部分:23分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）施工方案（6分）

方案至少包含原有设备拆除、设备安装、工期安排、人员安排、质量控制、安全控制等内容，能充分结合本项目实际情况及采购需求，对项目总体安排思路清晰，在提高效率，减少成本，减轻施工环境影响等方面有明确筹划，安排合理，措施得当，效果明显，针对性强、可操作性强。优于项目需求的得6分；完全满足项目需求的得4分；基本满足项目需求的得2分。

（2）难点分析及应急预案（6分）

结合项目施工中的难点分析，如何最大限度减少对公安业务系统的影响，应急预案是怎样的，分析全面、深入，应对措施科学合理，能有效减少后期风险，内容详细完善，应急预案可操作性强。方案内容详细完善，可操作性强，优于项目需求的的得6分；内容比较完整，有可操作性、完全满足项目需求的得4分；能基本满足本项目需求的得2分。

（3）动环系统对接方案（6分）

投标人制定详细可行的对接方案。动环、IT网管、3D可视化平台一体化，要求提供DEMO演示，操作演示该平台动环、IT网管、3D可视化功能。演示功能包括：资产可视化、容量可视化、巡检可视化以及IT网管功能、故障告警等。（本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，演示中需要去除相关的品牌、标志）

方案内容详细完善，优于项目需求的得6分；内容比较完整，有可操作性、完全满足项目需求的得4分；能基本满足本项目需求的得2分。

（4）售后方案（5分）

售后服务方案需包含售后服务能力、响应时间、技术培训、回访巡检方案、故障解决措施等内容，能从售后服务角度对项目现场实际情况进行深入分析，能够提供系列化多重组合维保措施，措施科学合理，响应迅速，保障力度强，解决问题时间短，方案内容详细完善。方案内容详细完善、优于项目需求的得5分；内容比较完整，有可操作性、完全满足项目需求的得3分；能基本满足本项目需求的得1分。

注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，供应商需按照第二章“投标人须知”第17条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

5、商务部分:17分

（1）投标人具有ISO 9001/TL 9000国际质量体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书、ISO 45001/OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分；本项最高得4分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章，不提供的不得分。）

（2）投标人具有相关主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证，得2分，没有不得分。 （提供证书扫描件并加盖投标人电子签章，不提供的不得分。）

（3）投标人针对本项目拟派驻的现场负责人具有“机电工程一级建造师证书及安全考核B证”得1分，具有“机电工程二级建造师证书及安全考核B证”得0.5分；具有高级工程师职称的得1分，具有中级工程师职称的得0.5分。本项最高得2分，没有不得分。（提供上述人员证书扫描件加盖投标人电子签章，提供2024年4月1日以来任意一个月为其缴纳的社保证明并加盖投标人电子签章，不提供或提供不全的不得分。）

（4）投标人拟派现场管理和作业人员（不含现场负责人）分别具有政府主管部门颁发的有效的高处作业、制冷与空调设备作业、设备安装施工员，电工证、计算机中级及以上的证书，每人最多提供一种证书，每提供一种证书得1分，本项最高得5分，不提供不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章，不提供的不得分。）

（5）投标人在2021年以来参加过精密空调改造的类似项目案例改造的，有一个计1分，最多计2分。类似配电改造项目案例的，有一个计1分，最多计2分。本项最多得4分。(需提供合同关键页和验收合格证明的扫描件并加盖投标人电子签章，如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户出具的相关证明材料并加盖用户公章，未提供或提供不全的均不得分)

6、售后部分：7分

（1）投标人所投产品在满足招标文件要求的五年基础上，整体质保期每延长一年得1分，最多得2分，不承诺不得分。

（2）投标人书面承诺质保期内提供5*8小时现场运维服务的得1分；质保期内提供7*24小时现场运维服务的得2分。同时承诺现场服务人员具有计算机中级以上证书的得1分。本项最多得3分，不承诺不得分。

（3）投标人提供书面承诺在所投产品（电源、精密空调）遇到系统重大故障时能够提供任何所需更换的原厂备件，在8小时内的得1分，4小时内的得2分，其他不得分。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市政府采购中心     招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

淮安市公安局数据中心机房包含翔宇大厦数据中心机房、深圳路数据中心机房及盱眙灾备机房。翔宇大厦数据中心位于淮安市淮安区玉兰路6号，建筑为高层建筑，面积一千多平方米。二层主要功能区为网络机房、高密度机房、值班室、钢瓶间、备品备件间等区域。一层电力电池室以及屋顶室外冷水主机区域。

项目拟对市公安局数据中心基础环境进行升级改造，主要包括购置更新风冷精密空调34台，并对动力环境监控系统进行升级；购置更新UPS蓄电池412节，并对机房部分损坏的UPS、电池进行检修；对控制室进行维修改造，并购置投影设备等，配套实施门禁系统、消防系统维修改造等附属工程。具体内容如下：

- 装修部分：

走道及控制室室内装饰工程及与其一起实施的安装工程。

- 电源部分：

提供机房内风冷型精密空调/列间空调的配电，提供电力电池室空调交流的引入，在电力室新增空调交流引入。提供UPS需检修、电池更换、消防检修。

- 空调部分：

原有冷水主机+冷冻水型空调末端设备拆除及管道拆除，新增风冷型精密空调/列间空调设备安装、调试。

- 机柜部分：

新增封闭冷通道。

- 智能化部分：

智能化工程范围包括动环监控系统、门禁系统、安全防范系统（包含视频监控系统）的建设。

- 采购清单及技术参数

1. 装修部分

| 序号 | 名称 | 项目描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 | 1.拆除原有隔墙石材饰面、原有地砖（铲除原地砖，含室外门厅地面及楼梯面） 2.拆除原有吊顶；拆除原有管线灯具插座等 3.拆除原有木门、玻璃门等 4.拆除原有静电地板 5.铲除原有墙面涂料 6.拆除其他相关东西 |
| 2 | 门窗工程 | 1.包含原墙开门洞，门洞口钢结构加固 2.加砌块封堵门洞，两面粉刷找平工程 3.加砌块隔墙 4.新开窗洞+新建窗户 |
| 3 | 石材门槛石 | 干硬性水泥砂浆铺贴石材门槛石， ≥8米 |
| 4 | 弧形石膏板吊顶 | - Φ8吊杆 2.U50轻钢龙骨（上人） 3.双层9.5mm石膏板天棚复杂面层安装在U型轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.满批腻子3遍，无机涂料3遍 6.≥54㎡ |
| 5 | 灯膜吊顶 | - Φ8吊杆 2.U50轻钢龙骨（上人） 3.18mm纤维板基层，9.5mm石膏板天棚复杂面层安装在U型轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.满批腻子3遍，无机涂料3遍 6.白色灯膜固定在吊顶上 7.≥2㎡ |
| 6 | 镀锌钢架隔墙 | 20mm*40mm镀锌钢架十字焊接顶天立地，≥110㎡ |
| 7 | 烤漆玻璃背景墙 | 烤漆玻璃背景墙（含灯条），≥10㎡，详见系统图纸 |
| 8 | 不锈钢踢脚线 | 1.9mm阻燃板基层 2.50mm高不锈钢踢脚线面层 3.≥100m |
| 9 | 穿孔铝单板墙面 | 钢龙骨基层，灰白色穿孔铝单板造型墙面，≥100㎡ |
| 10 | 不锈钢收边条 | 不锈钢收边条20mm宽，≥32m |
| 11 | 墙面灯带 | 定制成品灯带，≥30m |
| 12 | 亚克力发光字 | 亚克力发光字 |
| 13 | 木质单开门（数量：2樘） | 1.规格：900mm*2300mm，烤漆木门，厚度40mm, 含配套优质五金件，门套等。 |
| 14 | 木质双开门 （数量：2樘） | 1.规格：1500mm*2300mm，烤漆木门，厚度40mm, 含配套优质五金件，门套等。 |
| 15 | 玻璃双开门 (数量:1樘) | 1.规格：1500mm*2300mm，钢化玻璃，12mm厚，含3C标，五金件不低于1.5mm厚不锈钢配件，含拉手，铰链，不锈钢门套等。 |
| 16 | 定制玻璃双开门(数量:1樘) | 1.规格：2300mm*3200mm（弧形），钢化玻璃，12mm厚，含3C标，五金件不低于1.5mm厚不锈钢配件，含拉手，铰链，不锈钢门套等。 |
| 17 | 铝板暗门 (数量:1樘) | 1. 规格：900mm*2300mm，铝板厚度≥ 1.5mm ，铝板表面喷涂氟碳漆，涂层厚度要求 ≥30μm 。 |
| 18 | 垃圾清运及保洁 | 1.建筑垃圾装袋，装车，运输到指定地点 2.精细保洁 |
| 19 | 地面工程 | 1.40mm厚水泥黄沙找平，水泥自流平 2.铺贴500mm*500mm块毯 3.数量≥75㎡ |
| 20 | 铺设防静电架空地板 | 1．铺设500mm*500mm防静电架空地板 2.数量≥20㎡ |
| 21 | 600mm*600mm硅钙板吊顶 | - Φ8吊杆 2.U50轻钢龙骨（上人） 3.双层9.5mm石膏板天棚复杂面层安装在U型轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.满批腻子3遍，无机涂料3遍 6.数量≥120㎡ |
| 22 | 600mm平板灯 (数量:13个) | 定制成品600mm*600mm平板灯 |
| 23 | 投影漆墙面 | 投影漆墙面 数量≥18㎡ |
| 24 | 移动式投影仪（数量：1套） | ★1.≥3000ANSI流明亮度、对比度要求在10000:1-20000:1之间、分辨率要求≥1920×1080、主流显示技术，有良好投影性能（合适投射比与大角度梯形校正）、丰富接口（多 HDMI、USB、VGA、音频、网络接口）、实用智能功能（无线投屏与智能系统）、较轻重量（不大于3kg ）、低噪音（30dB 以下）、优散热 |
| 25 | 墙砖 | 规格：750mm*1500mm墙砖 数量≥15㎡ |
| 26 | 不锈钢包边 | 不锈钢收边条20mm宽,数量≥116m |
| 27 | 金属字 | 金属字 |
| 28 | 水磨石地面 | 1.基层处理(抹找平层)→磨光→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→涂刷草酸出光→打蜡抛光→养护 2.数量≥70m |
| 29 | 无机涂料墙面 | 1.批腻子3遍，无机涂料3遍 2.数量≥150㎡ |
| 30 | 强弱电系统 | 1.强电：桥架电缆、开关插座等，满足办公区建设需求 2.弱电：桥架、配管配线、机柜等，满足办公区、展厅建设需求 |
| 31 | 软装及家具(含备品备用间货架) | 卫生间、办公室给排水改造，含洁具、含货架 |
| 32 | 运维终端 | ★1. 8台49英寸曲面屏显示器，分辨率4K；5台台式运维终端，CPU≥24核，中高端显卡，内存≥32G，固态硬盘≥8T；配套机箱、散热、电源、键鼠等其他。 ★2. 3台移动运维终端。显示器尺寸≥16寸，分辨率≥2560*1600;CPU≥24核，L3缓存≥36MB;显卡不低于RTX4080，12GBGDDR6;内存≥64G，固态硬盘≥8T;高度≤3cm。配套鼠标、电源、包。 ★3. 2台办公用打印设备：彩色、黑白色单双面打印、扫描，单双面复印。 |
| 33 | 空调改造 | 办公空调改造 |
| 34 | 其他 | 1.其他装修辅材及拆补、安装由投标人免费提供 2.上述涉及相关产品规格和数量未明确的参照系统图纸 |

2.电源部分

| 序号 | 名称 | 型号规格，技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池1 （数量:348节） | 1.类型：阀控式密封铅酸蓄电池。 2.蓄电池电压：2V/只。标称容量1000Ah。 3、 蓄电池应通过工信部（原信息产业部）YD/T799-2002标准。 4、 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 5、自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 6、蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出，（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 7、蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 8、蓄电池密封反应效率应不低于95％（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 9、蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 10、蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） |
| 2 | 铅酸蓄电池2（数量：64节） | 1.类型：阀控式密封铅酸蓄电池。 2.蓄电池电压：12V/只。标称容量100Ah。 3、 蓄电池应通过工信部（原信息产业部）YD/T799-2002标准。 4、 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 5、自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 6、蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出，（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 7、蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 8、蓄电池密封反应效率应不低于95％（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 9、蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 10、蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） |
| 3 | 配电箱 (数量:2台) | 1.动力配电箱APT1-1； 2.箱内电气元器件按系统图要求配置； |
| 4 | 配电箱 (数量:2台) | 1.动力配电箱APT2； 2.箱内电气元器件按系统图要求配置； |
| 5 | 配电箱 (数量:1台) | 1.动力配电箱APT3； 2.箱内电气元器件按系统图要求配置； |
| 6 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*120+PE70 2.≥160m |
| 7 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*185+PE95 2.≥60m |
| 8 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*70+PE35 2.≥60m |
| 9 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*95+PE50 2.≥90m |
| 10 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*35+PE16 2.≥30m |
| 11 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*25+PE16 2.≥260m |
| 12 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*50+PE25 2.≥33m |
| 13 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*10+PE10 2.≥416m |
| 14 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*16+PE16 2.≥115m |
| 15 | 电缆保护管 | 1.JDG65，管壁内外镀锌，管断面均匀、无曲折、无毛刺 2.≥33m |
| 16 | 电缆保护管 | 1.JDG50，管壁内外镀锌，管断面均匀、无曲折、无毛刺 2.≥335m |
| 17 | 电缆保护管 | 1.JDG40，管壁内外镀锌，管断面均匀、无曲折、无毛刺 2.≥495m |
| 18 | 镀锌金属桥架 | 1.200×100mm镀锌金属桥架，含桥架弯通、接头、支架等安装辅材 2.≥20m |
| 19 | 镀锌金属桥架 | 1.300×150mm镀锌金属桥架，含桥架弯通、接头、支架等安装辅材 2.≥20m |
| 20 | 辅材 | 线缆辅材，含接线端子，热缩管、标签、整体项目标牌、扎线带等，综合为1项 |
| 21 | 利旧电缆 | 动力双电源配电总箱APT1的进线电缆 |
| 22 | 智能仪表 | 为原有配电箱新增11个智能仪表，测电流、电压、有功电能,配置RS485通信接口,包含配套接线及辅材 |
| 23 | UPS检修更新 (数量：10个) | 机房所有UPS检修，对故障进行维修，更新损坏配件，确保恢复正常性能。（包含翔宇大厦数据中心机房和深圳路机房、盱眙机房所有在用UPS） |
| 24 | 原消防系统检测 | 对原消防系统进行检查，对故障进行修复，对耗材等进行更换，确保消防系统恢复正常。（包含翔宇大厦数据中心机房和深圳路机房、盱眙机房所有消防系统） |
| 25 | 其他 | 1.施工过程中的涉及的其他材料及拆除安装等施工，由投标人免费提供 2.上述涉及相关产品规格和数量未明确的参照系统图纸 |

3.空调部分

| 序号 | 名称 | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下送风风冷精密空调 （数量：14台） | ★1、机房专用下送风风冷精密空调≥50KW，室内机额定风量≥10500m³/h。 ★2、投标空调机组室内机尺寸以实际需求定制。 ★3、投标空调机组能效比(EER)≥4.0。 ★4、投标空调机组采用的压缩机类型须为变频式涡旋压缩机。 ★5、投标空调机组室内风机必须采用高效可靠的EC风机。 ★6、投标房间级空调机组室内机须100%全正面维护。 7、投标空调机组为节能型空调，通过国家节能产品认证。具有高能效比（35℃回风）：室外温度35℃条件下EER≥（4.0）。（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 8、温湿度传感器需为高精度温湿度传感器，温度精度满足±0.2℃，湿度精度满足±1.5%。（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 9、投标空调微处理控制系统，需与空调机组同品牌，应具备中文液晶显示操作界面，显示屏≥7寸。（投标人提供相关证明文件，加盖电子签章，未提供作负偏离） 10、投标空调机组室内机结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于8烈度。（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） ★11、投标空调机组室外机应能根据实际安装场地需求免费实现侧出风或上出风，并能在场地受限的情况下以密集安装型室外机(一般为下方两侧进风，上出风，多台室外机可紧贴安装为1列)满足用户要求。本次项目涉及的所有风冷空调外机需集中安装在要在5层室外（裙楼屋面），可用空间约5.5m（宽）*17m（长），该空间目前有待替换的三台水冷机组和水泵等设备。 12、投标空调机组室外机具备低噪音型设计，要求在100%负荷时，距离机组1m处机组噪声不超过55dB。（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 13、投标空调机组在安装过程中因根据现场实际需要免费提供回油组件、避震喉、管路变径等管路组件。 ★14、投标空调机组满足室内机与室外机安装的最大当量距离（室内机与室外机之间单个制冷回路的气管或液管总长度）不小于40米；在选配管路延长组件后要求最大总长度不小于80米。 15、投标空调机组满足内外机最大正高差（室外机相对室内机在上方时，室内机与室外机安装的垂直距离)不小于15米。 16、投标空调机组可采用电极式或远红外式加湿器，若采用电极式则其加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。空调机组加湿器加湿量应不小于5kg/h。 ★17、下送风空调机组可选配风机下沉组件，也可以按现场情况选配非下沉风机。 ★18、投标人需要对现有机房水冷空调拆除与风冷空调安装过程做好机房高温预防与机房水管拆除过程中的风险预防，做好应急预案，确保机房温度不超35度，需要在30分钟将机房温度降至28度以下，不可影响现网设备稳定运行。 19、投标空调机组在正常使用条件下，室内温度控制范围18℃~30℃并可根据用户需求调整，温度调节精度应可达到设定点±1℃。温度波动超限发出远程报警信号。 20、投标空调机组在正常使用条件下，室内相对湿度控制范围40%～60%,控制精度应可达到设定点±10%;当选配加湿器时，室内相对湿度控制范围40%～70%,控制精度应可达到设定点±5%。 21、投标空调机组的显示器须为全中文触摸式。须能显示工作状态(制冷、加热、加湿、除湿)、机组运行参数等，并能储存及显示100条以上历史告警信息。 22、投标空调机组所配置监控接口应支持RS485、RS232/422、IP等，并可根据用户需求灵活配置。可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、报警信号远端传送和控制功能。 23、投标空调机组具备与其它系统联动功能。应预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。 ★24、投标空调机组控制系统应能接入机房动环监控系统，将组网机组的状态、参数等信息上传至远程监控中心，应能由远程动环监控终端进行参数设置、功能设置。 |  |
| 2 | 下送风风冷精密空调 （数量：1台） | ★1、机房专用下送风风冷精密空调空调≥80KW，室内机额定风量≥16500m³/h。 ★2、投标空调机组室内机尺寸以实际需求定制。 ★3、投标空调机组能效比(EER)≥4.0。 ★4、投标空调机组采用的压缩机类型须为变频式涡旋压缩机。 ★5、投标空调机组室内风机必须采用高效可靠的EC风机。 ★6、投标房间级空调机组室内机须100%全正面维护。 7、投标空调机组为节能型空调，通过国家节能产品认证。具有高能效比（35℃回风）：室外温度35℃条件下EER≥4.0。（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 8、温湿度传感器需为高精度温湿度传感器，要求温度精度满足±0.2℃，湿度精度满足±1.5%。（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 9、投标空调微处理控制系统，需与空调机组同品牌，应具备中文液晶显示操作界面，显示屏≥7寸。（投标人提供相关证明文件，加盖电子签章，未提供的做负偏离处理） 10、投标空调机组室内机结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于8烈度。（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） ★11、投标空调机组室外机应能根据实际安装场地需求免费实现侧出风或上出风，并能在场地受限的情况下以密集安装型室外机(一般为下方两侧进风，上出风，多台室外机可紧贴安装为1列)满足用户要求。本次项目涉及的所有风冷空调外机需集中安装在要在5层室外（裙楼屋面），可用空间约5.5m（宽）*17m（长），该空间目前有待替换的三台水冷机组和水泵等设备。 12、投标空调机组室外机具备低噪音型设计，要求在100%负荷时，距离机组1m处机组噪声不超过55dB。（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 13、投标空调机组在安装过程中因根据现场实际需要免费提供回油组件、避震喉、管路变径等管路组件。 ★14、投标空调机组满足室内机与室外机安装的最大当量距离（室内机与室外机之间单个制冷回路的气管或液管总长度）不小于40米；在选配管路延长组件后要求最大总长度不小于80米。 15、投标空调机组满足内外机最大正高差（室外机相对室内机在上方时，室内机与室外机安装的垂直距离)不小于15米。 16、投标空调机组可采用电极式或远红外式加湿器，若采用电极式则其加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。空调机组加湿器加湿量应不小于8kg/h。 ★17、下送风空调机组可选配风机下沉组件，也可以按现场情况选配非下沉风机。 ★18、投标人需要对现有机房水冷空调拆除与风冷空调安装过程做好机房高温预防与机房水管拆除过程中的风险预防，做好应急预案，确保机房温度不超35度，需要在30分钟将机房温度降至28度以下，不可影响现网设备稳定运行。 19、投标空调机组在正常使用条件下，室内温度控制范围18℃~30℃并可根据用户需求调整，温度调节精度应可达到设定点±1℃。温度波动超限发出远程报警信号。 20、投标空调机组在正常使用条件下，室内相对湿度控制范围40%～60%,控制精度应可达到设定点±10%;当选配加湿器时，室内相对湿度控制范围40%～70%,控制精度应可达到设定点±5%。 21、投标空调机组的显示器须为全中文触摸式。须能显示工作状态(制冷、加热、加湿、除湿)、机组运行参数等，并能储存及显示100条以上历史告警信息。 22、投标空调机组所配置监控接口应支持RS485、RS232/422、IP等，并可根据用户需求灵活配置。可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、报警信号远端传送和控制功能。 23、投标空调机组具备与其它系统联动功能。应预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。 ★24、投标空调机组控制系统应能接入机房动环监控系统，将组网机组的状态、参数等信息上传至远程监控中心，应能由远程动环监控终端进行参数设置、功能设置。 |  |
| 3 | 下送风风冷精密空调（数量：1台） | ★1、机房专用下送风风冷精密空调≥100KW；室内机额定风量≥21000m³/h。 ★2、投标空调机组室内机尺寸以实际需求定制。 ★3、投标空调机组能效比(EER)≥4.0。 ★4、投标空调机组采用的压缩机类型须为变频式涡旋压缩机。 ★5、投标空调机组室内风机必须采用高效可靠的EC风机。 ★6、投标房间级空调机组室内机须100%全正面维护。 7、投标空调机组为节能型空调，通过国家节能产品认证。具有高能效比（35℃回风）：室外温度35℃条件下EER≥4.0。（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 8、温湿度传感器需为高精度温湿度传感器，要求温度精度满足±0.2℃，湿度精度满足±1.5%。（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 8、投标空调微处理控制系统，需与空调机组同品牌，应具备中文液晶显示操作界面，显示屏≥7寸。（投标人提供相关证明文件，加盖电子签章，未提供的做负偏离处理） 10、投标空调机组室内机结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于8烈度，（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） ★11、投标空调机组室外机应能根据实际安装场地需求免费实现侧出风或上出风，并能在场地受限的情况下以密集安装型室外机(一般为下方两侧进风，上出风，多台室外机可紧贴安装为1列)满足用户要求。本次项目涉及的所有风冷空调外机需集中安装在要在5层室外（裙楼屋面），可用空间约5.5m（宽）*17m（长），该空间目前有待替换的三台水冷机组和水泵等设备。 12、投标空调机组室外机具备低噪音型设计，要求在100%负荷时，距离机组1m处机组噪声不超过55dB（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 13、投标空调机组在安装过程中因根据现场实际需要免费提供回油组件、避震喉、管路变径等管路组件。 ★14、投标空调机组满足室内机与室外机安装的最大当量距离（室内机与室外机之间单个制冷回路的气管或液管总长度）不小于40米；在选配管路延长组件后要求最大总长度不小于80米。 15、投标空调机组满足内外机最大正高差（室外机相对室内机在上方时，室内机与室外机安装的垂直距离)不小于15米。 16、投标空调机组可采用电极式或远红外式加湿器，若采用电极式则其加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。空调机组加湿器加湿量应不小于8kg/h。 ★17、下送风空调机组可选配风机下沉组件，也可以按现场情况选配非下沉风机。 ★18、投标人需要对现有机房水冷空调拆除与风冷空调安装过程做好机房高温预防与机房水管拆除过程中的风险预防，做好应急预案，确保机房温度不超35度，需要在30分钟将机房温度降至28度以下，不可影响现网设备稳定运行。 19、投标空调机组在正常使用条件下，室内温度控制范围18℃~30℃并可根据用户需求调整，温度调节精度应可达到设定点±1℃。温度波动超限发出远程报警信号。 20、投标空调机组在正常使用条件下，室内相对湿度控制范围40%～60%,控制精度应可达到设定点±10%;当选配加湿器时，室内相对湿度控制范围40%～70%,控制精度应可达到设定点±5%。 21、投标空调机组的显示器须为全中文触摸式。须能显示工作状态(制冷、加热、加湿、除湿)、机组运行参数等，并能储存及显示100条以上历史告警信息。 22、投标空调机组所配置监控接口应支持RS485、RS232/422、IP等，并可根据用户需求灵活配置。可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、报警信号远端传送和控制功能。 23、投标空调机组具备与其它系统联动功能。应预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。 ★24、投标空调机组控制系统应能接入机房动环监控系统，将组网机组的状态、参数等信息上传至远程监控中心，应能由远程动环监控终端进行参数设置、功能设置。 |  |
| 4 | 上送风风冷精密空调 （数量：2台） | ★1、机房专用上送风风冷精密空调≥35KW，室内机额定风量≥7200m³/h。 ★2、投标空调机组室内机尺寸以实际需求定制。 ★3、投标空调机组能效比(EER)≥4.0。 ★4、投标空调机组采用的压缩机类型须为变频式涡旋压缩机。 ★5、投标空调机组室内风机必须采用高效可靠的EC风机。 ★6、投标房间级空调机组室内机须100%正面维护。 7、投标空调机组为节能型空调，通过国家节能产品认证。具有高能效比（35℃回风）：室外温度35℃条件下EER≥4.0。（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 8、为保证投标空调机组控制的精细程度，温湿度传感器需为高精度温湿度传感器，要求温度精度满足±0.2℃，湿度精度满足±1.5%（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 9、投标空调微处理控制系统，需与空调机组同品牌，应具备中文液晶显示操作界面，显示屏≥7寸，（投标人提供相关证明文件，加盖电子签章，未提供的做负偏离处理）。 10、投标空调机组室内机结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于8烈度，（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） ★11、投标空调机组室外机应能根据实际安装场地需求免费实现侧出风或上出风，并能在场地受限的情况下以密集安装型室外机(一般为下方两侧进风，上出风，多台室外机可紧贴安装为1列)满足用户要求。本次项目涉及的所有风冷空调外机需集中安装在要在5层室外（裙楼屋面），可用空间约5.5m（宽）*17m（长），该空间目前有待替换的三台水冷机组和水泵等设备。 12、投标空调机组室外机具备低噪音型设计，要求在100%负荷时，距离机组1m处机组噪声不超过55dB（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 13、投标空调机组在安装过程中因根据现场实际需要免费提供回油组件、避震喉、管路变径等管路组件。 ★14、投标空调机组满足室内机与室外机安装的最大当量距离（室内机与室外机之间单个制冷回路的气管或液管总长度）不小于40米；在选配管路延长组件后要求最大总长度不小于80米。 15、投标空调机组满足内外机最大正高差（室外机相对室内机在上方时，室内机与室外机安装的垂直距离)不小于15米。 16、投标空调机组可采用电极式或远红外式加湿器，若采用电极式则其加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。空调机组加湿器加湿量应不小于5kg/h。 ★17、下送风空调机组可选配风机下沉组件，也可以按现场情况选配非下沉风机。 ★18、投标人需要对现有机房水冷空调拆除与风冷空调安装过程做好机房高温预防与机房水管拆除过程中的风险预防，做好应急预案，确保机房温度不超35度，需要在30分钟将机房温度降至28度以下，不可影响现网设备稳定运行。 19、投标空调机组在正常使用条件下，室内温度控制范围18℃~30℃并可根据用户需求调整，温度调节精度应可达到设定点±1℃。温度波动超限发出远程报警信号。 20、投标空调机组在正常使用条件下，室内相对湿度控制范围40%～60%,控制精度应可达到设定点±10%;当选配加湿器时，室内相对湿度控制范围40%～70%,控制精度应可达到设定点±5%。 21、投标空调机组的显示器须为全中文触摸式。须能显示工作状态(制冷、加热、加湿、除湿)、机组运行参数等，并能储存及显示100条以上历史告警信息。 22、投标空调机组所配置监控接口应支持RS485、RS232/422、IP等，并可根据用户需求灵活配置。可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、报警信号远端传送和控制功能。 23、投标空调机组具备与其它系统联动功能。应预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。 ★24、投标空调机组控制系统应能接入机房动环监控系统，将组网机组的状态、参数等信息上传至远程监控中心，应能由远程动环监控终端进行参数设置、功能设置。 |  |
| 5 | 上送风风冷精密空调（数量：2台） | ★1、机房专用上送风风冷精密空调≥50KW，室内机额定风量≥10500m³/h。 ★2、投标空调机组室内机尺寸以实际需求定制。 ★3、投标空调机组能效比(EER)≥4.0。 ★4、投标空调机组采用的压缩机类型须为变频式涡旋压缩机。 ★5、投标空调机组室内风机必须采用高效可靠的EC风机。 ★6、投标房间级空调机组室内机须100%全正面维护。 7、投标空调机组为节能型空调，通过国家节能产品认证。具有高能效比（35℃回风）：室外温度35℃条件下EER≥4.0，（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 8、温湿度传感器需为高精度温湿度传感器，要求温度精度满足±0.2℃，湿度精度满足±1.5%，（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 9、投标空调微处理控制系统，需与空调机组同品牌，应具备中文液晶显示操作界面，显示屏≥7寸，（投标人提供相关证明文件，加盖电子签章，未提供的作负偏离处理）。 10、投标空调机组室内机结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于8烈度（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） ★11、投标空调机组室外机应能根据实际安装场地需求免费实现侧出风或上出风，并能在场地受限的情况下以密集安装型室外机(一般为下方两侧进风，上出风，多台室外机可紧贴安装为1列)满足用户要求。本次项目涉及的所有风冷空调外机需集中安装在要在5层室外（裙楼屋面），可用空间约5.5m（宽）*17m（长），该空间目前有待替换的三台水冷机组和水泵等设备。 12、投标空调机组室外机具备低噪音型设计，要求在100%负荷时，距离机组1m处机组噪声不超过55dB；（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 13、投标空调机组在安装过程中因根据现场实际需要免费提供回油组件、避震喉、管路变径等管路组件。 ★14、投标空调机组满足室内机与室外机安装的最大当量距离（室内机与室外机之间单个制冷回路的气管或液管总长度）不小于40米；在选配管路延长组件后要求最大总长度不小于80米。 15、投标空调机组满足内外机最大正高差（室外机相对室内机在上方时，室内机与室外机安装的垂直距离)不小于15米。 16、投标空调机组可采用电极式或远红外式加湿器，若采用电极式则其加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。空调机组加湿器加湿量应不小于5kg/h。 ★17、下送风空调机组可选配风机下沉组件，也可以按现场情况选配非下沉风机。 ★18、投标人需要对现有机房水冷空调拆除与风冷空调安装过程做好机房高温预防与机房水管拆除过程中的风险预防，做好应急预案，确保机房温度不超35度，需要在30分钟将机房温度降至28度以下，不可影响现网设备稳定运行。 19、投标空调机组在正常使用条件下，室内温度控制范围18℃~30℃并可根据用户需求调整，温度调节精度应可达到设定点±1℃。温度波动超限发出远程报警信号。 20、投标空调机组在正常使用条件下，室内相对湿度控制范围40%～60%,控制精度应可达到设定点±10%;当选配加湿器时，室内相对湿度控制范围40%～70%,控制精度应可达到设定点±5%。 21、投标空调机组的显示器须为全中文触摸式。须能显示工作状态(制冷、加热、加湿、除湿)、机组运行参数等，并能储存及显示100条以上历史告警信息。 22、投标空调机组所配置监控接口应支持RS485、RS232/422、IP等，并可根据用户需求灵活配置。可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、报警信号远端传送和控制功能。 23、投标空调机组具备与其它系统联动功能。应预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。 ★24、投标空调机组控制系统应能接入机房动环监控系统，将组网机组的状态、参数等信息上传至远程监控中心，应能由远程动环监控终端进行参数设置、功能设置。 |  |
| 6 | 列间空调（数量：12台） | ★1、机房专用风冷精密列间空调≥30KW；室内机额定风量≥5500m³/h。 ★2、投标空调机组室内机尺寸以实际需求定制。 ★3、投标空调机组能效比(EER)≥4.0。 ★4、投标空调机组采用的压缩机类型须为变频式涡旋压缩机。 ★5、投标空调机组室内风机必须采用高效可靠的EC风机。 6、投标空调机组为节能型空调，通过国家节能产品认证。具有高能效比（37℃回风）：室外温度35℃条件下EER≥4.0（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 7、温湿度传感器需为高精度温湿度传感器，要求温度精度满足±0.2℃，湿度精度满足±1.5%（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 8、投标列间空调机组室内机出风侧配置至少2个温度传感器，回风侧配置至少1个温湿度传感器，传感器位置由用户确定，并同时支持平均温度控制或最大温度控制方式，传感器及线缆固定方式需牢固、美观。 9、投标空调微处理控制系统，需与空调机组同品牌，应具备中文液晶显示操作界面，显示屏≥7寸，（投标人提供相关证明文件，加盖电子签章，未提供的负偏离处理）。 10、投标空调机组室内机结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于8烈度（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） ★11、投标空调机组室外机应能根据实际安装场地需求免费实现侧出风或上出风，并能在场地受限的情况下以密集安装型室外机(一般为下方两侧进风，上出风，多台室外机可紧贴安装为1列)满足用户要求。本次项目涉及的所有风冷空调外机需集中安装在要在5层室外（裙楼屋面），可用空间约5.5m（宽）*17m（长），该空间目前有待替换的三台水冷机组和水泵等设备。 12、投标空调机组室外机具备低噪音型设计，要求在100%负荷时，距离机组1m处机组噪声不超过55dB（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 13、投标空调机组在安装过程中因根据现场实际需要免费提供回油组件、避震喉、管路变径等管路组件。 ★14、投标空调机组满足室内机与室外机安装的最大当量距离（室内机与室外机之间单个制冷回路的气管或液管总长度）不小于40米；在选配管路延长组件后要求最大总长度不小于80米。 15、投标空调机组满足内外机最大正高差（室外机相对室内机在上方时，室内机与室外机安装的垂直距离)不小于15米。 16、投标空调机组可采用电极式或远红外式加湿器，若采用电极式则其加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。空调机组加湿器加湿量应不小于1.5kg/h。 ★17、投标人需要对现有机房水冷空调拆除与风冷空调安装过程做好机房高温预防与机房水管拆除过程中的风险预防，做好应急预案，确保机房温度不超35度，需要在30分钟将机房温度降至28度以下，不可影响现网设备稳定运行。 18、投标空调机组在正常使用条件下，室内温度控制范围18℃~30℃并可根据用户需求调整，温度调节精度应可达到设定点±1℃。温度波动超限发出远程报警信号。 19、投标空调机组在正常使用条件下，室内相对湿度控制范围40%～60%,控制精度应可达到设定点±10%;当选配加湿器时，室内相对湿度控制范围40%～70%,控制精度应可达到设定点±5%。 20、投标空调机组的显示器须为全中文触摸式。须能显示工作状态(制冷、加热、加湿、除湿)、机组运行参数等，并能储存及显示100条以上历史告警信息。 21、投标空调机组所配置监控接口应支持RS485、RS232/422、IP等，并可根据用户需求灵活配置。可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、报警信号远端传送和控制功能。 22、投标空调机组具备与其它系统联动功能。应预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。 ★23、投标空调机组控制系统应能接入机房动环监控系统，将组网机组的状态、参数等信息上传至远程监控中心，应能由远程动环监控终端进行参数设置、功能设置。 |  |
| 7 | 列间空调（数量：2台） | ★1、机房专用风冷列间精密空调≥40KW，室内机额定风量≥8500m³/h。 ★2、投标空调机组室内机尺寸以实际需求定制。 ★3、投标空调机组能效比(EER)≥4.0。 ★4、投标空调机组采用的压缩机类型须为变频式涡旋压缩机。 ★5、投标空调机组室内风机必须采用高效可靠的EC风机。 6、投标空调机组为节能型空调，通过国家节能产品认证。具有高能效比（37℃回风）：室外温度35℃条件下EER≥4.0（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 7、温湿度传感器需为高精度温湿度传感器，要求温度精度满足±0.2℃，湿度精度满足±1.5%（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 8、投标列间空调机组室内机出风侧配置至少2个温度传感器，回风侧配置至少1个温湿度传感器，传感器位置由用户确定，并同时支持平均温度控制或最大温度控制方式，传感器及线缆固定方式需牢固、美观。 9、投标空调微处理控制系统，需与空调机组同品牌，应具备中文液晶显示操作界面，显示屏≥7寸，（投标人提供相关证明文件，加盖电子签章，未提供的负偏离处理）。 10、投标空调机组室内机结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于8烈度（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） ★11、投标空调机组室外机应能根据实际安装场地需求免费实现侧出风或上出风，并能在场地受限的情况下以密集安装型室外机(一般为下方两侧进风，上出风，多台室外机可紧贴安装为1列)满足用户要求。本次项目涉及的所有风冷空调外机需集中安装在要在5层室外（裙楼屋面），可用空间约5.5m（宽）*17m（长），该空间目前有待替换的三台水冷机组和水泵等设备。 12、投标空调机组室外机具备低噪音型设计，要求在100%负荷时，距离机组1m处机组噪声不超过55dB（提供CNAS或CMA标志的第三方权威机构检测报告，未提供作负偏离处理。） 13、投标空调机组在安装过程中因根据现场实际需要免费提供回油组件、避震喉、管路变径等管路组件。 ★14、投标空调机组满足室内机与室外机安装的最大当量距离（室内机与室外机之间单个制冷回路的气管或液管总长度）不小于40米；在选配管路延长组件后要求最大总长度不小于80米。 15、投标空调机组满足内外机最大正高差（室外机相对室内机在上方时，室内机与室外机安装的垂直距离)不小于15米。 16、投标空调机组可采用电极式或远红外式加湿器，若采用电极式则其加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。空调机组加湿器加湿量应不小于1.5kg/h。 ★17、投标人需要对现有机房水冷空调拆除与风冷空调安装过程做好机房高温预防与机房水管拆除过程中的风险预防，做好应急预案，确保机房温度不超35度，需要在30分钟将机房温度降至28度以下，不可影响现网设备稳定运行。 18、投标空调机组在正常使用条件下，室内温度控制范围18℃~30℃并可根据用户需求调整，温度调节精度应可达到设定点±1℃。温度波动超限发出远程报警信号。 19、投标空调机组在正常使用条件下，室内相对湿度控制范围40%～60%,控制精度应可达到设定点±10%;当选配加湿器时，室内相对湿度控制范围40%～70%,控制精度应可达到设定点±5%。 20、投标空调机组的显示器须为全中文触摸式。须能显示工作状态(制冷、加热、加湿、除湿)、机组运行参数等，并能储存及显示100条以上历史告警信息。 21、投标空调机组所配置监控接口应支持RS485、RS232/422、IP等，并可根据用户需求灵活配置。可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、报警信号远端传送和控制功能。 22、投标空调机组具备与其它系统联动功能。应预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。 ★23、投标空调机组控制系统应能接入机房动环监控系统，将组网机组的状态、参数等信息上传至远程监控中心，应能由远程动环监控终端进行参数设置、功能设置。 |  |
| 8 | 空调冷媒管 | 1.制冷剂空调冷媒管:气管：25/1.5;液管：19/1.2 2.≥1600m |  |
| 9 | 空调冷媒管 | 1.制冷剂液体管:Φ22.2X1.2，制冷剂气体管:Φ28.6X1.2 2.≥100m |  |
| 10 | 空调冷媒管 | 1.制冷剂空调冷媒管:气管：19.05/0.8;液管：12.7/0.8 2.≥210m |  |
| 11 | 连接电缆 | 1.电源线:3*ZA-BVV500V-2.5mm²，控制线:2*ZA-BVV500V-1.5mm² 2.≥1900m |  |
| 12 | 制冷剂 | ★1.R410A ★2.≥1700公斤 |  |
| 13 | 地板拆除、换新 | 1.600*600 2.≥870平方米 |  |
| 14 | 冷水机组拆除 | 1.现有3套冷水主机及其配套水泵、管道、蓄水池等，所有水冷系统相关全部拆除 2.≥3套 |  |
| 15 | 水管管路拆除 | 1.所有水管管路 |  |
| 16 | 原有水冷空调拆除 | 1.机房内现有冷冻水空调 2.≥38套 |  |
| 17 | 槽钢底座 | 新装5层外机平台外机槽钢底座，一层室外槽钢底座 |  |
| 18 | 辅材 | 冷媒管支架，保温等 |  |
| 19 | 冷媒管走线槽 | 1.800mm宽*300mm高 2.≥50米 |  |
| 20 | 冷媒管走线架 | 1.800mm宽 2.≥40米 |  |
| 21 | 机房群控系统 | 机房群控系统 |  |
| 22 | 其他 | ★1.上述所述所有空调为同一品牌。空调安装由原厂安装。投标人需提供书面承诺加盖电子公章。未提供承诺作无效标处理。 2.施工过程中的涉及的其他材料由投标人免费提供 3.上述涉及相关产品规格和数量未明确的参照系统图纸 |  |

4.机柜部分

| 序 号 | 名称 | 型号规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封闭通道框架(数量:212套) | - 包含封闭冷通道内固定部件；包含但不限于竖直框、横梁、舱体两端封板构件等；包含舱内各组件、部件间连接、固定和密封的配件；包含通道内照明灯具、柜顶及跨列走线桥架或线槽； ★2、投标封闭冷通道覆盖区域及舱内设备须纳入所在机房的消防系统管控范围。消防系统的设备及管网由楼宇消防工程统一建设，封闭冷通道不包含消防专用设备，封闭冷通道所含通道门、天窗、列间空调、烟雾传感器等须与机房消防系统联动。 3、投标的封闭冷通道房间空调场景的结构型式，框架与机柜及其他功能柜接缝处应采用密封处理。 4、投标的封闭冷通道通道顶部及门楣处应预留监控摄像头、烟雾报警器、温度传感器等监测器件的安装位置，门框或舱体两端封板构件处应预留门禁的安装位置。 5、投标的封闭冷通道通道标准宽度按用户要求根据实际情况在800mm-1500mm范围内合理调整定制。 6、投标人须提供不依赖于任何机柜支撑且可独立安装的封闭冷通道框架结构组件，包含竖直框（架）和横梁等框架部件。相邻两个竖直框（架）间须在前后侧各架设一根横梁。封闭冷通道的通道封闭结构件、天窗支架、柜顶及跨列走线桥架等部件安装固定在竖直框（架）上，框架的结构强度须满足全部部件的承重要求。 7、投标的竖直框（架）及横梁应采用厚度不小于2mm的高强度A级优质冷轧钢板材料加工而成，封闭冷通道竖直框（架）的高度应大于舱内网络机柜高度100mm，框架横梁与机柜顶部之间应设有阻燃无毒材质的密封材料。竖直框（架）的深度应与用户要求的网络机柜深度一致，竖直框（架）的宽度应根据结构强度要求在60mm～100mm范围内预制，竖直框中支柱型材应为横截面外廓尺寸不小于60×50mm的U型、方管结构。 8、投标的封闭冷通道竖直框（架），相邻两个竖直框（架）间隔应不大于3个柜位的跨度。 9、投标的封闭冷通道内网络机柜及列间空调的柜体间应留有1～3mm的间距，柜体间及柜体与结构框架间应设置有不少于上中下三处的连接件，连接件应便于在封闭冷通道投入使用后将内部任一柜体单独拆除替换。柜体间及柜体与结构框架间隙应设有阻燃无毒材质的密封材料。 10、投标的封闭冷通道产品在投入使用后，内部任一柜体应能同时满足向前侧和后侧通道拆除撤出的要求。 11、投标人应提供通用的结构框架和通道封闭组件，须满足双列机柜和单列机柜的建设场景，应支持水泥地面、防静电地板和自有底座安装的安装方式。投标的通道及框架组件须包含配合机房建筑布局所需的包柱及假墙的框架和板材、预留柜位的封闭板材。 |
| 2 | 通道端门-手动滑动门(数量：40扇) | ★1、投标的封闭冷通道通道的两端须按用户要求设置封闭性良好的滑动门或转动门，门洞按用户要求提供2000～2600mm的高度。通道门的锁止及自动门的开合须与门禁和消防系统联动。 2、投标的滑动门应按需求要求配置开合方式。 3、投标的滑动门应采用整块钢化玻璃型式，转动门应采用金属框架镶嵌钢化玻璃形式。滑动门的钢化玻璃厚度应不小于8mm，应有避免两扇门在安装和运行中错位、门周缝隙过大的纠正措施。转动门的金属材质厚度应不小于1.5mm，钢化玻璃厚度不小于4mm，玻璃镶嵌面积应不小于门板面积的60%。通道门的接缝、门周缝处应配置胶条、毛刷等装置，保证封闭冷通道的气密性。 4、投标的滑动通道门打开和关闭应滑动顺畅，无异响及停滞，关闭后应严密无缝隙。通道门外观不能出现明显的折边、凹槽。 5、投标的滑动通道门应具备自动闭门功能。 6、投标的滑动通道门在手动状态时可正常开启、无阻挡 7、投标的滑动门通过顶置吊装结构固定于电动滑动装置上，滑动开启时不占用微模块投影面积之外的空间。电动滑动门要求与门禁、消防信号联动。 8、投标的通道门内外侧应设计开门把手,开门把手应不妨碍门板的完全开合，把手尺寸及样式按用户要求提供。 9、投标的通道门应配套舱体两端封板构件，舱体两端封板构件应为框架式结构，应能承载门框、门滑轨等结构，应能嵌入封闭冷通道控制触控屏。 10、投标的通道门洞下方不得有门槛等影响通道平整的结构。 11、投标的通道门外预留门禁安装接口，通道内设置出门按钮。 12、投标的通道门楣应安装声光报警器。应能按用户要求在门楣上上预留声光报警器安装接口。 |
| 3 | 通道顶板-天窗（数量:189个） | ★1、冷通道上部翻转天窗开启后悬停位置确保冷通道的净高不小于2000mm，开启角度可调,且正常翻转不小于50度，并且不影响日常维护工作和维护人员安全。 2、天窗透光材质使用覆膜钢化玻璃，钢化玻璃厚度不小于5mm。保证人员安全。 3、有机玻璃满足国家标准GB50222《建筑内部装修设计防火规范》要求，阻燃等级达到B1级，并提供防火等级认证报告，未提供的作负偏离处理。 钢化玻璃符合国家标准GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃》要求。 ★4、翻转天窗通过电磁锁控制打开，达到无间断级联方式控制，天窗磁力锁吸附力不小于60KG(可吸附起表面平整60KG物体)，磁力满足天窗正常使用要求。翻转天窗可与消防信号联动，在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗。 |
| 4 | 包柱 | 通道假墙封堵-金属材料 |
| 5 | 照明组件(数量:20套) | - 封闭冷通道内应在封闭通道两侧的柜顶上方结构框架或天窗支架处装有连续的灯带式灯具，灯带外观应与封闭冷通道结构表面及内饰样式配合。 2、封闭冷通道应采用Ⅰ类灯具，灯具的供电线路应有保护线，保护线应与金属灯具外壳做电气连接。封闭冷通道内照明应均匀设置，照度值应不低于300（lx）。 3、投标人应按用户要求提供智控照明功能，应能实现人来灯亮，人走灯延时灭。 4、封闭冷通道内部照明灯具包含配电电缆，电缆由同层照明配电箱连至封闭冷通道内，长度根据现场情况确定。 |
| 6 | 天窗控制(数量:91个) | 1.含天窗控制器，翻窗磁脱 |
| 7 | 其他 | 1.施工过程中的涉及的其他材料，由投标人免费提供 2.上述涉及相关产品规格和数量未明确的参照系统图纸 |

5.智能化工程

| 序 号 | 名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度一体传感器(数量:90个) | - 工作电压：DC12V～DC24V 2.工作电流： <30mA 3.通讯接口：串行输出RS485，MODBUS 协议输出 4.测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh 5.测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh 6.显示方式：LCD液晶屏点阵显示 7.安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装、支持选配自带4个强力吸铁石可直接吸附安装 8.材料：ABS树脂； |
| 2 | 烟雾探测器(数量:65个) | - 光电离子型烟雾探测器，光学迷宫设计、采用低功耗CMOS微处理器、具有手动测试、手动复位功能、开关量输出接口、吊顶安装； |
| 3 | 精密空调监控模块(数量:65套) | 1.通过精密空调提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析整合监控、监控空调的风机、压缩机、加湿器、出回风温度等； 2.接入动环监控系统：系统中做每台空调的界面、每台空调485接口接线、测试返回数据，写驱动程序、策略设置、阈值设置、报警设置、联动功能设置等工作，具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致。 |
| 4 | 漏水检测控制模块(数量:65套) | 1. ≥1路区域漏水检测，检测到漏水告警。 2. ≥1路干接点输出。 3.具备RS485通讯，Modbus RTU 协议。 4. ≥1路漏水感应绳接入，最大支持 300 米。 5.电源具有过流过压和防反接功能。 6. ≥4 档漏水灵敏度，可通过三位拨码开关进行设置。 7.带工作状态、漏水状态指示灯。 8.电压范围 DC 9V-27V 9.为保证产品质量需提供EMC及ROHS认证证书。 |
| 5 | 空调漏水检测绳 | - 缠绕型防腐蚀漏水绳、≥5M线长 - 数量:65根 |
| 6 | 漏水监控嵌入式模块 | 1.漏水传感器 2.对接动环监控系统，并在3D图中实时显示，报警出现时在软件相应位置变红、设置漏水报警阈值等 3.数量:9套 |
| 7 | 列头柜综合管控模块(数量:26个) | 1.根据列头柜提供的通讯协议实时监测列头柜输入/输出的电流、电压、功率、频率及各路空开通断等； 2.对接动环监控系统，在系统中做每个列头柜界面、每个列头柜485接线、测试返回数据，写驱动程序、策略设置、阈值设置、报警设置、联动功能设置等工作 |
| 8 | 开关量采集模块 | 1.开关量输入扩展模块，8路开关量输入，RS485通讯上联 2.数量≥8个 |
| 9 | 嵌入式监控采集器(数量：9台) | ★1.≥19英寸、机架式、工业控制级嵌入式采集器、坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充、24小时*365天不间断运行、 不少于9路独立注1的互相隔离注2的串行智能设备接口，保留4路RS232/RS485通用接口，其余均为RS485通用接口不少于8路AI/DI通用测量接口， 并且要有蓄电池专用接口（2路总电压）、2路烟感、2路水浸专用接口、不少于5路DO，触点容量1A/30V DC，投标采集器硬件接口应符合以上要求，（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告，未提供作无效标处理）。 2.采集器具备信息技术安全性，网络安全符合国家对智能联网产品信息技术、网络安全的要求，需满足以下要求： GB/T 18336《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》 JCTJ 005-2016《信息安全技术 通用渗透测试检测条件》 CSPSH-GF-001《信息安全技术 安防类智能联网产品网络安全技术规范》 ★3.投标采集器投标人需要提供国家权威机构出具《社会公共安全产品认证》证书,未提供作无效标处理。 4.现场采集设备应满足环保要求，产品应符合GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》检测标准的要求。 ★5.投标采集器性能，RAM,ROM应大于512M。 6.现场采集设备应满足安规要求，产品应符合GB/T 4939.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》检测标准的要求。 |
| 10 | 管线及辅材 | 1.配套RVSP屏蔽线、六类网线、线管等辅材 |
| 11 | UPS监控模块（数量：10个） | 1.实现对UPS主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控，具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致。 2. 将监控信息上传至动环监控系统。 |
| 12 | 蓄电池采集器（数量：8台） | - 对单节蓄电池进行汇聚监控、≥19英寸机架式安装通过RS485或网络进行上联、主机自带LED显示屏，本地直接显示显示相关数据及故障报警异常节点，主机自带设置按键、方便本地设置阈值及相关配置、同时可以通过RS485和SNMP网络协议进行上连，内置WEB服务，可通过IP地址进行直接访问查看数据。 2. 将监控信息上传至动环监控系统。 |
| 13 | 单电池内阻监控模块（数量:1200个） | 监控单节电池的电压、内阻、温度参数及运行情况，出现异常情况时通过软件进行报警； 1、供电电+A14:D15源：蓄电池两端直接取电12V/6V/2V型； 2、通讯接口： RJ11接口； 3、电压范围：1.5--3V(2V)4.8—7.8V(6V)10--15V(12V)； 4、电压精度：±0.5％； 5、内阻测量范围：0.05至250mΩ； 6、内阻一致性：<=±2%； 7、温度测量范围：-20至+70°C； 8、温度精度：±0.5°C； 9、器件功耗：2V型：小于110毫瓦12V（6V）型：小于250毫瓦； 10、为确保产品不会对UPS系统产生干扰和影响，蓄电池监控需提供CE-LVD认证、CE-EMC认证、ROHS认证、IP等级认证证书； |
| 14 | 电池监控采集（数量1200个） | 1、双色电池监控采集线，含2个U型夹，采集线为成品2根汇聚型，红黑双色 |
| 15 | 电池电流互感器（数量：26个） | 1、开口霍尔直流电流变送器,±12~15VDC供电,±4V输出,1%FS,Φ40.5mm-0~±500A--10~50℃ |
| 16 | 电池温度电流采集模块（数量:26个) | 1、监控组温、组电流，每组配1个 |
| 17 | 蓄电池综合监控管理软件 | 1、对接动环监控系统：在动环软件中展示单节电池的电压、内阻、温度、根据每组数量进行页面布局、设置报警策略、报警阈值、修改相关参数等 |
| 18 | 氢气浓度检测(数量:8个) | 1、测量电池室氢气浓度。气体检测精度：±3%FS；温度检测精度：±2@25℃；工作电压：24VDC(12 ~ 30VDC)；工作电流：-1 路RS-485 接口，支持MODBUS ASCII 协议；外壳材质：铝合金隔爆外壳；防爆等级：Ex IIC T6；工作环境：温度---20℃ ~ +60℃，湿度--10% ~ 95% RH（无凝露）。 |
| 19 | 开关量采集(数量:6个) | 1、开关量输入扩展模块，8路开关量输入，RS485通讯上联 |
| 21 | 监控主机（数量:2个） | ★1. ≥1颗16核CPU，主频≥ 2.1GHz/≥2*32G内存/≥1个存储阵列卡≥2G缓存；支持RAID 0/1/5/10;/ ≥3*1.2TB SAS 10K 2.5寸硬盘/≥标配4千兆端口/2个800W//操作系统国产操作系统，数据库采用国产数据库。 ★2.两台主机采用双活模式，确保其中一台宕机不影响监控性能。 |
| 22 | 数据中心机房动环监控系统 | ★1、用户可通过报警事件自定义输入事件原因内容进行记录存入数据库，用户输入的确认事件记录可通过软件导出进行分析； ★2、可按周、月、年查询导出某一（类型）传感器每天一个数据记录，如查询半年内每天一个温湿度数值，便于对数据进行分析处理，实时掌握每天的运行曲线； ★3、机房能耗用电数据分析，管理人员可以直观的在软件中查看每个机柜的电压、电流、功率、有功电能、运行状态等相关参数；管理人员可以通过软件按天、周、月、季度等方式查看时间段内用电的电度数量，并可以导出相关数据；软件中有电费计价定义，可设置不同时间段的用电电价、如峰段时刻、平段时刻、谷段时刻；软件中可查询机房能耗分类报表，并导出。 ★4、 告警风暴过滤：选定告警主要事件，将并发的告警事件作为次要事件进行过滤，只对外发出主要告警事件； 5、故障等级不少于4级：一级告警、二级告警、三级告警、四级告警，一级报警为红色，二级报警为橙色，三级报警为黄色 ，四级报警为蓝色；报警事件为：未确诊报警、已确诊报警、已解除报警三栏，当机房出现异常情况时自动弹出对话框显示报警内容的级别，报警异常点的位置等（提供软件界面截图，未提供的负偏离处理） ★6、软件自动循环播放：软件部署好后，按功能分为主界面、UPS界面、市电界面、精密空调等二级界面，只需要在主界面点击自动轮循，就可实现所有界面自动循环播放，管理人员无需动手即可从全局掌握每个机房的运行情况； ★7、友好的人机界面：3D 效果主界面，系统软件布局更清晰，主界面根据用户关注内容可以摆放空调、UPS、温湿度等重要参数的柱状图、饼状图、曲线图等。 ★8、平台未来可支持集成服务器、网络设备、存储等IT监控纳入到统一平台，统一管理。 ★10.国密门禁与视频监控将告警信息输入给动环系统，在动环系统页面显示门禁与视频监控告警情况。 |
| 23 | 3D可视化 | 1.3D建模、采用3D编辑器对机房楼层房间分布进行1:1比例绘制，并且可以对墙面、地板进行贴图材质的修改，3D布局鸟瞰图图示定位展现界面UI定制、根据机房的实际布局画出3D图，在相同位置显示数据。 2.资产可视化：要求同时支持2D列表，3D模型数据交互展示： 资产管理功能模块实现IT资产类型、资产品牌、资产维保等纬度的资产基础信息统计管理，支持对IT资产管理对资产增、删、改、查。2D添删资产，3D模型自动生成。客户界面下：客户根据实际需要添加、删减资产字段，按照客户表格格式批量EXCEL资产批量导入。3D资产管理：点击3D机柜模型展现机柜设备U位占用情况、点击机柜具体设备展示该设备数据总览，核心数据、详细数据、实时告警、历史告警、历史曲线。 3.容量可视化：图表展示：容量管理实现空间维度的容量管理。2、3D展示容量：从三维空间展示空间实际情况与容量占比。 4.巡检可视化：系统支持通过点击鼠标在当前 3d场景上绘制出可视的巡检路线，系统根据绘制的路线进行第一人称视角的3D漫游巡险，巡检完成后以弹窗即时输出路线上所经过的设备的巡检结果（包括且不限于监控信息，告警信息），巡检的结果保存记录。 |
| 24 | 短信报警 | 1.4G全网通短信报警模块、支持移动、联通、电信手机卡，支持串口及USB接口； 2.配置手机卡≥2张，确保一张出现问题时，不影响报警。质保期内产生资费由投标方负责。 |
| 25 | 电话报警 | - 电话拨号报警模块嵌入式软件、电话拨号盒、可以通过用户电话线进行报警、出现异常情况拨打电话告警，人员数量不限。 - 配置手机卡≥2张，确保一张出现问题时，不影响报警。质保期内产生资费由投标方负责。 |
| 26 | WEB浏览 | 远端浏览软件客户端、查看机房环境的运行情况 |
| 27 | 报表管理 | 报表导出管理、报警信息、报警处理记录通过报表形式进行导出、便于分析管理 |
| 28 | PUE值 | 在软件中计算出能耗PUE值，以柱状、饼状图展示，便于管理人员对机房内的能效用电情况实时掌握，为后期的扩容发展提供数据支撑 |
| 29 | 声光报警(数量:2台) | 当机房内出现异常情况时通过声光报警器进行声光闪光报警 |
| 30 | 单门磁力锁(数量:65个) | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 15% 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； |
| 31 | 单门磁力锁支架(数量:65个) | 1.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理 3.适用门型：木门、金属门 4.开门方式：90度内开式门 |
| 32 | 双门磁力锁(数量:20个) | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； |
| 33 | 双门磁力锁支架(数量:40个) | 1.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理 3.适用门型：木门、金属门 4.开门方式：90度内开式门 |
| 34 | 国密读卡器(数量:80个) | 1.认证方式：刷卡 2.读卡频率：13.56MHz 3.可识别卡：国密CPU卡(含加密功能) 4.按键方式：无 5.通讯方式：RS485 6.工作电压：DC 12V 7.功耗：≤2W 8.安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 9.工作环境：室内，不防水 10.设备尺寸：≤121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚) |
| 35 | 国密门禁控制器(数量:80个) | 1.操作系统：嵌入式国产系统； 2.管控门数：1门； 3.存储容量：10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； 4.可接读卡器：RS485读卡器*2、读卡器*2； 5.通讯加密：采用SM2、SM3进行信息通信加密； 6.通信接口：网口*1、RS485*7、韦根*2； 7.门相关接口：门锁*1，门磁*1，开门按钮*1； 8.报警接口：报警输入*2，报警输出*2； 9.其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 11.门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 12.状态指示：具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯； 13.恢复出厂：具有reset按键，长按可恢复出厂设置； 14.升级功能：支持USB、WEB、客户端等方式给主机升级； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 15.工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V输出）； 16.外观尺寸：设备带机箱≤360 mm（高）*345 mm（宽）*88.3 mm（厚）； |
| 36 | 国密人脸一体机(数量:3个) | - 国密人脸门禁一体机 2.国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理； 3.屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024；类型：LCD,操作方式：触摸 4.摄像头参数：采用宽动态≥200万的双目摄像头； ★5.认证方式：具备人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：储容量：本地支持≥1万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录； 7.可视对讲：支持和云眸/云帆、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 8.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 9.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 10.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 11.外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器 12.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个 13.假日计划；支持常开、常闭时段管理； 14.组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式； 15.多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； 16.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 17.事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 18.操作系统：国产操作系统 19.有线网络：10/100/1000Mbps自适应网口：1个 20.门锁输出：1个;开门按钮：1个;门磁输入：1个;IO输入：2个;IO输出：1个;RS-485：1个;USB：1个;电源接口：1个;防拆：支持 21.用户容量≥10000;人脸容量≥10000;卡片容量≥50000;事件容量≥150000;密码容量≥10000 ;读卡类型：国密卡 ;补光灯：红外补光 22.防护等级：IP65;按键类型：触摸按键;防暴等级：IK04 22.外观尺寸：209mm×110mm×24mm 23.安装方式：壁挂安装;通道安装;桌面安装;立式安装 24.门禁专用电源 |
| 37 | 出门按钮（数量：70个） | 出门按钮 |
| 38 | 发卡器(数量：2台） | 1、≥3.9英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 2、采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到综合管理平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传，将告警信息、日志信息送至动环监控系统； 6、配套电源模块 |
| 39 | 国密CPU卡（数量：100张） | 1.国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 2.支持国密SM1、SM4算法加密； 3.容量为≥80K byte； 4.标准白卡外形；卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm |
| 40 | 国密网络摄像机（数量：130台） | ★1. ≥400万星光级1/2.7"CMOS智能半球网络摄像机 2.智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3.支持联动白光报警 4.支持联动声音报警 5.支持GB35114安全加密 6.最小照度: 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头: 4mm, 水平视场角83.7°[2.8mm(102.7),6mm(51.8),8mm(39.4)可选] 7.调整角度: 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 宽动态范围: 120dB 8.视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 9.最大图像尺寸: ≥ 2560 x 1440 10.存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)功能 11.通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 12.内置麦克风和扬声器 13.音频接口: 1 input (line in，最大输入幅值：3.3Vpp，输入阻抗：4.7KΩ，接口类型：非平衡), 1 output (line out，最大输出幅值：3.3Vpp，输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡) 14.报警输入: 1路 报警输出: 1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A ) 15.电源输出: 支持两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电16.电源供应: DC12V±25% / PoE(802.3af) 17.功耗: DC12V: 7W Max; PoE：8.5W Max 18.红外照射距离: 最远可超过30米 19.尺寸(mm): φ129.9x114.9 20. 配套摄像机专用电源 21.配套摄像机授权 |
| 41 | 门禁授权（数量：100个） | 门禁授权 |
| 42 | 网络硬盘录像机（数量：2台） | 1.128路IP网络嵌入式硬盘录像机，128路视频输入，≥24盘位 ★2、配置硬盘要求可以存储监控视频超过六个月。 |
| 43 | 综合安防管理平台 | 1.综合安防管理平台 2.将告警信息送至动环管理平台； |
| 44 | 终端 （数量：2台） | 1.2U双路标准机架式服务器 2.CPU：配置1颗国产处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz （可扩展至2颗） 3.内存：配置≥32G DDR4 4.硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 5.阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 7.网口：板载2个千兆电口； 8.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9.电源：冗余电源 ★10. 2台，双活配置，确保一台故障不影响功能 |
| 45 | 磁力锁线 | 1.磁力锁线：RVV4*1.0。 ≥3500米； 2.出门按钮线：RVV2*1.0 ≥600米； 3.门禁一体机线：RVV2*1.0 ≥1200米； |
| 46 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.产品参照标准ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2六类标准； 在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽； 支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议； 骨芯结构：十字骨龙芯，提供更稳定的性能及线缆支撑 线芯规格：23AWG无氧铜，线径0.57±0.02mm； 护套材料：PVC； 2. ≥700米 |
| 47 | 其他 | ★1.国密门禁日志保存不低于一年。 ★2.国密监控视频保存不低于6个月。 3.施工过程中的涉及的其他材料由投标人免费提供 4.上述涉及相关产品规格和数量未明确的参照系统图纸和现场实际 |

注：★1. 投标人需承诺所投运维终端（1装修部分第32项运维终端第二条）满足【财库〔2023〕33号】财政部工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的需求标准加*项指标，承诺函格式自拟并加盖投标人电子签章，未承诺作无效投标处理。

★2. 投标人需承诺所投运维终端（1装修部分第32项运维终端第一条）满足【财库〔2023〕33号】财政部工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的需求标准加*项指标，承诺函格式自拟并加盖投标人电子签章，未承诺作无效投标处理。

★3.投标人需承诺所投运维终端（1装修部分第32项运维终端第一条；5智能化工程第21项、第44项）满足【财库〔2023〕33号】财政部工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的需求标准加*项指标，承诺函格式自拟并加盖投标人电子签章，未承诺作无效投标处理。

- 质量保证及售后服务

★1.项目涉及所有的软硬件产品，投标人需要提供5年质保服务（从项目验收合格之日起算），其中空调、电池、动环系统提供五年原厂质保。投标人应对本项目提供设备的功能、性能和后期维护负责，质保期内，巡检及维护所需耗材由投标人无偿负责。如因投标人技术方案不当或设备配置不合理，而造成设备运行、电能接入不符合规范书要求的，投标人应承担全部责任。 （投标人书面承诺，加盖投标人电子签章，扫描件上传至投标文件，未提供作无效标处理。）

2.设备经终验合格投入运行后，保修期期间投标人应向招标人提供整体设备7×24小时的响应服务，保证在任何时候招标人人员都能及时找到投标人的相关专业技术人员。在保修期内，如果设备发生故障，投标人需在30分钟内响应提供远程支撑，远程无法解决情况下需在6个小时内到现场，并能够在短时间内解决故障，直至恢复正常运行，或者更换整个或部分有缺陷的材料、设备、硬件模块，以上服务由中标人无偿提供，直到运行正常。

三、其他要求

投标人如需获取相关设计图纸或有对施工现场和环境进行勘察的需求，可联系招标人获取图纸并对施工现场和环境进行勘察。勘探时间为2025年2月5日至2025年2月11日上午9：00至11：00，下午14:30至16:30（北京时间，法定节假日除外），需提前两天联系，联系人：李警官，联系方式：13915159119。

★投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，均由投标人负责，采购人概不负责。（投标人书面承诺，加盖投标人电子签章，扫描件上传至投标文件，未提供作无效标处理。）

★1、工作范围

投标人须承诺完成下列项目：设备制造、试验、测试（自行测试及配合采购人验收测试）、供货、运输、吊装、就位、拆旧、安装、调试和试运行、合同期内的质保服务、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料等。无论其是否被列在合同文件中都需要执行。采购人除提供现场安装所需的水电、设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、吊装、就位、调试、测试、验收、保运服务及人员食宿、交通等其他所需费用全部包括在投标报价内。（投标人书面承诺，加盖投标人电子签章，扫描件上传至投标文件，未承诺作无效标处理。）

2、提供的设备

·提供详细构造图、设备样本和使用、维护说明书。

·设备的制造和加工。

·设备交货及施工地：设备须运至采购人提供场所并负责卸货并就位。

3、设备安装

本项目要求设备安装应包括但不仅限于以下：放置于正确位置；原有旧设备拆除；设备安装就位；调试和试运行；提供特殊和专用工具；提供设备维护方法及紧急修理措施；服从采购人运维管理等相关要求。

4、交货须知

机组设备须在中标后，按照合同约定时间交货并安装完毕。

5、设备到货、安装、调试、验收、开通、试运行及保修。

双方责任分工为，由采购人配合投标人完成设备的进场、开箱验收；投标人主要负责现场工勘确认完成原设备拆除，所投设备的管路连接、设备基础等工程及配电等。

本工程设备要求投标人在设备合同的约定时间内将相应设备运达招标人指定地点。投标人要提出一份所有设备、安装材料、工具和文件的发货计划的清单。发货应由招标人认可。

设备运抵安装现场后，招标人将与投标人共同开箱验收，如投标人届时不派人到场，则验收结果应以招标人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，招标人有权要求投标人立即补发和负责更换。

5.2.安装、调试和开通

★该项目工程为交钥匙工程，投标人自行勘踏现场，报价应含所有费用，原则上不做任何变更。（投标人书面承诺，加盖投标人电子签章，扫描件上传至投标文件，未提供作无效标处理。）

投标人需明确以下问题:

（1）在安装工程开始前，投标人应提供安装技术资料和相关的技术规范。投标人负责设备的安装、调试(软、硬件)及开通，招标人予以协助配合。

（2）设备安装、调试所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。双方应协商制定工程进度表,投标人负责按工程进度表进行施工。

（3）设备调试由投标人负责,并提出设备调试的内容、项目、指标和方法,并提供相应的仪器和工具,投标人有责任对招标人的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录,系统调试结束后，由投标人技术人员签字后交给招标人验收。

（4）产品的性能测试由投标人负责，并提出产品性能测试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，投标人有责任对招标人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录,并交由招标人验收。

（5）设备系统测试是在投标人督导人员的指导下由投标人的维护人员进行的。系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求，投标人应按技术要求提供测试条件，方法和过程的草案，谈判以后，最终测试文件由双方共同拟定。

（6）如果设备系统测试没有满足测试文件的要求，要重新进行测试。

5.3.初验

项目按照合同要求建设完毕，可进行初验。初验合格后，进入试运行阶段。在试运行期间，由于设备和材料的质量等造成某些指标达不到要求，允许投标人更换或进行修复，试运行期顺延3个月。

5.4.试运行与终验

试运行合格后，投标人可按照招标人要求提供相关验收资料(包括但不限于项目、指标、方式、进度安排、人员组成和测试仪器等)，提出终验申请，由招标人组织验收，如果不能达到要求，则进行退货。

★6、为保证安全、质量，按期完成，投标人需具有完成项目的能力，需提供项目实施方案，配备现场管理人员和特种作业人员，具备安全作业、售后服务能力和条件；施工现场出现安全事故等问题由投标人自行承担，与采购人无关；因施工对采购人现场等造成的损坏由投标人免费修复，无法修复的进行赔偿。（投标人书面承诺，加盖投标人电子签章，扫描件上传至投标文件，未提供作无效标处理。）

7、本项目由江苏益诚建设工程咨询有限公司协助采购人作了咨询等代理工作,各投标人在报价时须将咨询费包含在投标报价中，不需单独列项计取,咨询费陆万壹仟元。

四、商务部分

（一）供货时间: 合同签订后30日内供货到位。3个月之内完成电源部分与空调部分的改造，18个月之内完成所有项目建设。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）付款方式:

- 1、非中小企业的成交供应商付款按下列要求执行：

合同签订后，支付合同总价的40%，试运行3个月后，通过验收，付至审定价的97%，运维期满付清余款。

- 2、属于中小企业的成交供应商付款按下列要求执行：

合同签订后，支付合同总价的45%，试运行3个月后，通过验收，付至审定价的97%，运维期满付清余款。

第六章  投标文件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

一、投标函

淮安市政府采购中心:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市政府采购中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市政府采购中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（货物类）

致淮安市政府采购中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）企业声明函（服务）

致淮安市政府采购中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市政府采购中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。