常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：青龙派出所智能化项目

项目编号：JSZC-320402-CZZH-G2025-0010

采 购 人：常州市天宁区青龙街道办事处

采购代理机构：常州正衡招投标有限公司

- 目      录

目      录	2

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	100

第七章   投标文件格式	116

第一章   招标公告

项目概况 青龙派出所智能化项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年5月6日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本概况：

1.项目名称：青龙派出所智能化项目

2.项目编号：JSZC-320402-CZZH-G2025-0010

3.预算金额：人民币6009210.68元

4.最高限价：人民币6009210.68元

5.采购需求：本项目为青龙派出所智能化项目，具体详见采购需求。

6.合同履行期限：合同签订完成，接采购人通知后120天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3本项目不接受联合体，中标后不允许分包、转包

3.4本项目是否接受分支机构参与响应：否（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）。

3.5本项目是否属于政府购买服务：否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.6其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：2025年4月15日至2025年4月21日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、投标文件提交

截止时间：2025年5月6日09点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件

五、开启

时间：2025年5月6日09点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线解密电子投标文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求

技术支持服务热线：0519-85588210

CA认证证书办理联系电话：0519-85588120

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子响应/投标文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应/投标文件并进行线上响应，供应商电子响应/投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应/投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应/投标文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应/投标文件，上传电子响应/投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html 关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：常州市天宁区青龙街道办事处

地 址：江苏省常州市天宁区河海东路9号

联系人：刘先生

联系电话：0519-85500890

2.采购代理机构信息

名 称：常州正衡招投标有限公司

地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼

3.项目联系方式

项目联系人：孙阳

电　话：0519-85576566

第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：400万室内半球型摄像机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织，如有需要可自行考察。 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 招标前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 R有，具体情形：投标人须在投标分项报价表中将货物税率与集成服务税率分别列明。 |
| 12 | 招标保证金 | 免收 |
| 13 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 代理机构：常州正衡招投标有限公司 通讯地址：常州市新北区府翰苑6栋9楼 联系人、电话：孙阳、0519-85576566 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标（成交）供应商 收费标准： （1）服务费按照下列标准收取并由中标（成交）供应商承担，中标（成交）供应商应在领取中标（成交）通知书时将代理服务费付至采购代理机构帐户。 （2）代理服务收费标准 项目类型 费率 预算金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. ……; ……. （3）代理服务收费按差额定率累进法计算。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书时缴纳。 收款人名称：常州正衡招投标有限公司 开户行名称：招商银行常州北大街支行 银行账号：519902981310901 支付宝账号：3415909493@qq.com（备注项目编号和单位名称） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《 招标公告》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《 招标公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《江苏省财政厅关于做好2024年预算单位采购脱贫地区和省内重点乡村振兴地区农副产品工作的通知》（苏财办购〔2024〕2号）、《关于进一步做好消费帮扶工作的通知》（苏对口办发〔2022〕58号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7   绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 招标公告

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网/江苏政府购买服务信息平台公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html 关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面一次性提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《 招标公告》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《 招标公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | / | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | / |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | / |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，供应商不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | / |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人（或单位负责人）资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | （1）按招标文件要求提供投标函 （2）法定代表人参加的提供：法定代表人资格证明书和本人身份证； 委托代理人参加的提供：法定代表人资格证明书、授权委托书和本人身份证 （3）政府采购供应商信用承诺书 （4）营业执照（事业单位的提供事业单位法人证书）。 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家如有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

R其他方式，具体要求：由采购人确定

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| - 序号 | - 评分因素 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格分 | - 30 | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| - 2 | - 主观分 | - 28 |  |  |
| - 2.1 | - 系统方案 | - 5 | - 根据投标人提供的系统方案进行评分， - 1.方案内容全面，技术路线清晰且具备前瞻性，具备可扩展性和冗余设计，可行性强，得5分； - 2.方案内容全面但细节不足，技术路线合理，无明显技术亮点，可行性待进一步优化，能基本满足项目需求，得3分； - 3.方案内容片面，技术路线模糊，功能实现存疑，缺乏可行性，得1分。 - 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| - 2.2 | - 项目实施方案 | - 8 | - 投标人提供的项目实施方案及实施计划及保证措施进行评审，包含但不限于项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它项目的衔接、实施过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、实施结束后对各种设备及系统的调试等等，确保项目保质、保量、保时完成。 - 1.有详细完整的项目实施计划及保证措施，计划合理，步骤清晰，各个实施阶段说明完整的，具有项目建设、进度控制措施，整体项目实施方案科学、合理、可行，对本项目很强的针对性，得8分； - 2.有完整的项目实施计划及保证措施，能够满足本项目的实施，整体项目实施方案较为合理、可行，对本项目有较强的针对性，整体项目实施方案、实施计划及保证措施基本可行，能基本满足本项目的实施，得6分； - 3.整体项目实施方案、实施计划及保证措施较差，存在一定遗漏，得4分； - 4.方案残缺不全，有严重缺陷，不合理或不切实际，得2分。 - 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| - 2.3 | - 售后服务方案 | - 5 | - 投标人有明确的后期维修服务方案，方案中包含后期服务体系、后期服务机构及人员、后期维修方案等内容。 - 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； - 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； - 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 - 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| - 2.4 | - 培训服务方案 | - 5 | - 根据投标人提供的培训服务方案进行综合评审打分： - 1、培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得5分； - 2、培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得3分； - 3、培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细，得1分。 - 未提供或无相关内容的得0分。 |  |
| - 2.5 | - 风险保障及应急预案 | - 5 | - 1、应急预案包含各类可能的突发情况和对应措施，责任人明确。具体步骤清晰、易于理解和实施，包含细节操作指引等。应急响应及时有效。得5分。 - 2、应急预案遗漏可能的突发情况或缺乏部分对应措施，责任人不够明确。步骤较为模糊，可能需要额外解释或培训以确保实施。应急响应时间较为及时有效。得3分。 - 3、应急预案残缺不全，有严重缺陷，缺乏明确的应对措施和责任人，无法适用于突发情况。相关措施混乱或不清晰，难以执行。应急响应时间不及时或不切实际。得1分。 - 未提供或无相关内容的得0分。 |  |
| - 3 | - 客观分 | - 42 |  |  |
| - 3.1 | - 技术参数响应情况 | - 26 | - 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件产品清单中的要求进行评价。符合技术要求的得满分； - 产品清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；其他参数为一般参数每有一项负偏离的，扣0.5分；扣完为止。所有项目正偏离不加分。 | - 便于评分，带“▲”技术参数应按照要求提供证明材料并标出所在页码。投标人需如实填写所投产品参数，中标后发现有虚假响应行为的按规定处理。 |
| - 3.2 | - 企业业绩 | - 6 | - 投标人自2022年1月1日（含）以来独立承担过类似项目业绩，时间以合同签订时间为准，有一项业绩证明得2分，最高得6分。 | - 提供合同及验收报告复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 3.3 | - 技术人员 | - 9 | 1、项目经理：具备有效二级或以上建造师、高级工程师、高级安防系统集成项目经理证书的，每有一个得1分，最高得3分，本项仅计1人得分。 - 2、项目技术负责人：具备有效信息系统项目管理师、系统分析员、高级弱电系统工程师证书的，每有一个得1分，最高得3分，本项仅计1人得分。 - 3、项目售后负责人：具备有效高级安防系统工程师、高级网络规划师、高级IT运维工程师证书的，每有一个得1分，最高得3分，本项仅计1人得分。 | - 涉及人员不可重复得分。提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 3.4 | - 质保期 | - 1 | - 在整体免费质保期要求的基础上，投标人承诺每延长质保半年的得0.5分，最高得1分。 | - 提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 合计 |  | - 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1. 项目名称：青龙派出所智能化项目

- 2. 预算金额：人民币6009210.68元

- 3. 最高限价：人民币6009210.68元

二、商务要求

1.合同履行期限：合同签订完成，接采购人通知后120天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

2.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3.付款方式：合同签订后，收到发票后15个工作内支付合同总价的30%；设备安装调试完毕及验收合格后，收到发票后15个工作内支付合同总价的50%；项目审计结算完毕后，收到发票后15个工作内支付至项目审定价的90%；项目审计结算完毕半年后，收到发票后15个工作内一次性支付剩余费用。

4.报价方式

本项目报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物或服务的提供、人员（包括工资和补贴等）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

三、技术要求

（一）采购清单及技术要求

1、项目汇总

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 |  |
| 2 | 网络设备系统 |  |
| 3 | 视频监控系统 |  |
| 4 | 报警系统 |  |
| 5 | 出入口管理系统 |  |
| 6 | 信息发布系统 |  |
| 7 | 机房工程 |  |
| 8 | 多媒体系统 |  |
| 9 | 办案区智能化系统 |  |

- 采购清单及技术参数要求

| 1.综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 单口网络面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 颜色可选（白色） 面板主体塑料材质：聚碳酸酯 PC 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：聚碳酸酯 Z字形弹簧材质：钢丝 | 94 | 个 |
| 2 | 双口网络面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：双口 颜色可选（白色） 面板主体塑料材质：聚碳酸酯 PC 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：聚碳酸酯 Z字形弹簧材质：钢丝 | 315 | 个 |
| 3 | 四口网络面板 | 面板类型：86*86mm型 四口 颜色可选（白色） 面板主体塑料材质：聚碳酸酯 PC 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：聚碳酸酯 Z字形弹簧材质：钢丝 | 27 | 个 |
| 4 | 双口网络地插 | 高防护等级产品，超过IP44的防护等级，防水挡潮防尘 加装阻尼缓起装置，地插弹起自然柔和 可安装1-3位功能模块 功能模块插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷 底盒尺寸为100*100*60mm（长*宽*深），面板尺寸为120*120mm（长*宽） | 42 | 个 |
| 5 | 四口网络地插 | 高防护等级产品，超过IP44的防护等级，防水挡潮防尘 加装阻尼缓起装置，地插弹起自然柔和 可安装1-6位功能模块 功能模块插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷 底盒尺寸为100*100*60mm（长*宽*深），面板尺寸为125*125mm（长*宽） | 5 | 个 |
| 6 | 六类非屏蔽网络模块 | 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 IDC端子材质：磷青铜镀镍 ,IDC分线峰设计，易分线 按掀式卡扣线夹盖，便于取放 金针材质：磷青铜镀金50μm 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm RJ45端口类型：8P8C 接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 频率范围：0～250MHz 绝缘电阻：≥100MΩ 插入损耗：0.4dB@250MHz 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N RJ45拔插次数：≥1000次 IDC端子端接次数：≥250次 | 936 | 个 |
| 7 | 六类非屏蔽网络跳线（2M） | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.0±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 936 | 根 |
| 二 | 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 1 | 室内24芯单模光纤 | 护套材质：PVC（黄色） 涂层直径：245±7μm 包层直径：125±1.0μm 模场直径：9.3±2.5μm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、、黄、紫、粉红、青绿 光纤类型：OS2单模光纤 衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km 光纤衰减不均匀性：≤0.05dB 宏弯损耗：@（100圈30mm直径）≤0.1dB 敷设方式：室内穿管、桥架敷设 | 760 | 米 |
| 2 | 3类25对大对数 | 护套材质：PVC 绝缘外径：0.725±0.015mm 导体直径：0.4±0.01mm 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC,1min：Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤14Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>10倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度：0～40℃ | 760 | 米 |
| 三 | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网络跳线（3M） | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.0±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 936 | 根 |
| 2 | 24口网络配线架（满配模块） | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：阻燃塑胶料，防火等级达到UL94V-0 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：磷青铜金针镀金50μ″，镀软镍60μ 配线架模块类型：6口一体式模块*4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：1U 频率范围：0～250MHz 兼容110、KRONE工具 | 43 | 个 |
| 3 | 25口语音配线架（满配模块） | 配线架金属材质：钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质： PC聚碳酸酯 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：5口一体式模块*5组 RJ11端口：可连接1-25根跳线 接线端子类型：RJ11专用4芯IDC，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*25金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：1U 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@100MHz | 9 | 个 |
| 4 | 24口光纤配线架（满配LC尾纤、LC-LC耦合器） | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 | 9 | 个 |
| 5 | 单模双纤光纤跳线LC-LC（3米） | 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：单模≥50dB，多模≥20dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单芯）、2*2.0mm（双芯） 护套材质：PVC /LSZH | 45 | 根 |
| 6 | 1U理线器 | 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 106 | 个 |
| 7 | 机柜600*600*42U | 立柱：2.0mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 | 10 | 台 |
| 8 | 机柜PDU（10A） | 8位10A总控\防雷\全长3米 | 10 | 个 |
| 四 | 机房系统 |  |  |  |
| 1 | 100对110配线架（满配模块） | 跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 背板材质：涂塑黑色钢板 IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 插入力：≥20N 导线端接次数：≥250次 连接方式：8对110接线工具端接大对（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 安装方式：机架式设备 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 2 | 个 |
| 2 | 24口光纤配线架（满配LC尾纤、LC-LC耦合器） | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 | 9 | 个 |
| 3 | 单模双纤光纤跳线LC-LC（3米） | 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：单模≥50dB，多模≥20dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单芯）、2*2.0mm（双芯） 护套材质：PVC /LSZH | 45 | 根 |
| 4 | 1U理线器 | 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 17 | 个 |
| 5 | 机柜600*1000*42U | 网孔门,W600*D1000*H2000,2块托板,4风扇 | 15 | 个 |
| 6 | 机柜PDU（16A） | 7个10A组合孔+1个16A三孔\防雷\3米 | 30 | 个 |
| 7 | 辅材 | 含标签、扎带等综合布线配套辅材 | 1 | 项 |

| 2.计算机网络系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 公安网 |  |  |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥126Mpps ▲CPU和转发要求国产化自研，提供具有有效检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP； ▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），提供官网截图证明并加盖原厂公章 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ ▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图证明并加盖原厂公章 | 4 | 台 |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥166Mpps ▲CPU和转发要求国产化自研，提供具有有效检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 48个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP； ▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），提供官网截图证明并加盖原厂公章 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ ▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图证明并加盖原厂公章 | 6 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 1、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 20 | 个 |
| 4 | 核心交换机 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥420Mpps ▲CPU和转发要求国产化自研，提供具有有效检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 24 个千兆 SFP，8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+； ▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），提供官网截图证明并加盖原厂公章 ▲支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1000认证用户同时在线，提供具有有效资质的第三方出具的测试报告并加盖原厂公章 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) ▲支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的，提供具有有效资质的第三方出具的测试报告并加盖原厂公章 | 1 | 台 |
| 5 | 万兆光模块 | 1、光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) | 2 | 个 |
| 二 | 感知网 |  |  |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | 1, 设备性能:交换能力≥672Gbps ，包转发速率≥126Mpps（官网最小值为准） 2, 基本要求:国产化芯片自主可控，≥28个千兆电口，≥2个1G/2.5G 光口，≥2个万兆光口； 3，内置冗余多风扇，内置交流电源； 4, 路由:支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3；支持IPv4静态路由、支持IPv6静态路由，RIP、OSPF； 5, 二层功能:支持端口聚合，802.3ad；支持ERPS以太环保护协议 6, 虚拟化:支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备 7, VLAN特性:支持基于端口的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping； 8, 可靠性:支持硬件BFD，最小3ms检测间隔 9, SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换; 10, 绿色节能;符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口 11, 防雷功能:支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 | 3 | 台 |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | 1,设备性能:交换能力≥672Gbps ，包转发速率≥166Mpps（官网最小值为准） 2, 基本要求:国产化芯片自主可控，≥48个千兆电口，≥2个1G/2.5G 光口，≥2个万兆光口； 3，内置冗余多风扇，内置交流电源； 4, 路由:支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3；支持IPv4静态路由、支持IPv6静态路由，RIP、OSPF； 5, 二层功能:支持端口聚合，802.3ad；支持ERPS以太环保护协议 6, 虚拟化:支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备 7, VLAN特性:支持基于端口的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping； 8, 可靠性:支持硬件BFD，最小3ms检测间隔 9, SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换; 10, 绿色节能;符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口 11, 防雷功能:支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 | 7 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 千兆单模模块，LC、1310nm、10km | 20 | 个 |
| 4 | 核心交换机 | 1,国产自主可控芯片交换机，主控槽位数≥2，业务槽位数≥3,交换容量≥51.2Tbps，包转发率≥38400Mpps（官网最小值为准） 2,板卡能力 支持GE(光/电)、10GE（光）、40GE(光)、100GE(光);支持EPON OLT接口;支持扩展独立防火墙，IPS，VPN等业务板卡，硬件模块非软件授权； 3,支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议；支持IPv6策略路由；支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能；支持基于IPv6的VXLAN二三层互通；; 4,支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级； 5,支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能； 6,聚合组数≥1000组，每组成员≥32个;支持DRNI跨设备链路聚合； 7,支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔； 8,支持支持MACSEC加密安全技术； 9,配置要求:双电源、双主控，提供24个千兆电口+24个千兆光口+8个SFP+万兆以太网光接口。 | 1 | 台 |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆单模模块，LC、1550nm、40km | 2 | 只 |
| 三 | 设备网 |  |  |  |
| 1 | 24口千兆POE接入交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥126Mpps ▲CPU和转发要求国产化自研，提供具有有效检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP；支持POE+ ▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），提供官网截图证明并加盖原厂公章 ▲支持快速PoE：不同于一般交换机插入电源后 1~3 分钟左右才能实现对 PD 设备的供电，快速 PoE 支持秒级实现对 PD 设备的供电。当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电，极大缩短 PD 设备掉电的时间。提供官网截图证明并加盖原厂公章 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ ▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图证明并加盖原厂公章 | 5 | 台 |
| 2 | 48口千兆POE接入交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥166Mpps ▲CPU和转发要求国产化自研，提供具有有效检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 48个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP；支持POE+ ▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），提供官网截图证明并加盖原厂公章 ▲支持快速PoE：不同于一般交换机插入电源后 1~3 分钟左右才能实现对 PD 设备的供电，快速 PoE 支持秒级实现对 PD 设备的供电。当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电，极大缩短 PD 设备掉电的时间。提供官网截图证明并加盖原厂公章 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ ▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图证明并加盖原厂公章 | 5 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 1、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 20 | 个 |
| 4 | 核心交换机 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥420Mpps ▲CPU和转发要求国产化自研，提供具有有效检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 24 个千兆 SFP，8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+； ▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），提供官网截图证明并加盖原厂公章 ▲支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1000认证用户同时在线，提供具有有效资质的第三方出具的测试报告并加盖原厂公章 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) ▲支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的，提供具有有效资质的第三方出具的测试报告并加盖原厂公章 | 1 | 台 |
| 三 | 互联网 |  |  |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥126Mpps ▲CPU和转发要求国产化自研，提供具有有效检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP； ▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），提供官网截图证明并加盖原厂公章 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ ▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图证明并加盖原厂公章 | 6 | 台 |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥166Mpps ▲CPU和转发要求国产化自研，提供具有有效检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 48个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP； ▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），提供官网截图证明并加盖原厂公章 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ ▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图证明并加盖原厂公章 | 1 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 1、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 14 | 个 |
| 4 | 核心交换机 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥420Mpps ▲CPU和转发要求国产化自研，提供具有有效检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 24 个千兆 SFP，8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+； ▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），提供官网截图证明并加盖原厂公章 ▲支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1000认证用户同时在线，提供具有有效资质的第三方出具的测试报告并加盖原厂公章 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) ▲支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的，提供具有有效资质的第三方出具的测试报告并加盖原厂公章 | 1 | 台 |

| 3.视频监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 400万室内半球型摄像机（核心产品） | 1. 采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器;分辨率≥2560×1440； 2. 最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3. 补光灯≥1颗（红外灯）；补光距离≥30m（视频监控距离）； 4. 采用定焦镜头；镜头焦距2.8mm/3.6mm/6mm(可选)； 5. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6. 视频压缩标准支持H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；接入标准支持ONVIF；GB/T28181； 7. 内置≥1个麦克风，网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据） 8. 支持DC12V/PoE供电方式， 防护等级支持≥IP67 | 89 | 台 |
| 2 | 400万室内半球型摄像机（带音频接口） | 1. 采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器;分辨率≥2560×1440； 2. 最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3. 补光灯≥1颗（红外灯）；补光距离≥30m（视频监控距离）； 4. 采用定焦镜头；镜头焦距2.8mm/3.6mm/6mm/8mm(可选)； 5. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6. 视频压缩标准支持H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；接入标准支持ONVIF；GB/T28181； 7. 内置≥1个麦克风，音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥2路；网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据） 8. 支持DC12V/PoE供电方式， 防护等级支持≥IP67 | 16 | 台 |
| 3 | 400万室内枪型摄像机 | 1. 采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器;分辨率≥2560×1440； 2. 最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3. 补光灯≥2颗（红外灯）、≥2颗（暖光灯）；补光距离≥30m（视频监控距离）； 4. 采用定焦镜头；镜头焦距3.6mm/6mm/8mm(可选)； 5. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6. 视频压缩标准支持H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；接入标准支持ONVIF；GB/T28181； 7. 内置≥1个麦克风，网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据） 8. 支持DC12V/PoE供电方式， 防护等级支持≥IP67 | 38 | 台 |
| 4 | 400万室外枪型摄像机 | 1. 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器;分辨率≥2688×1520； 2. 最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3. 补光灯≥4颗（暖光灯）；补光距离≥40m（视频监控距离）； 4. 采用定焦镜头；镜头光圈≥F1.0；镜头焦距3.6mm/6mm(可选)； 5. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ▲6. 超感光功能:可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲7.防补光过曝功能支持防补光过曝；支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8. 视频压缩标准支持H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；接入标准支持ONVIF；GB/T28181； 9. 内置≥1个麦克风，网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据） 10. 支持DC12V/PoE供电方式， 防护等级支持≥IP67 | 33 | 台 |
| 5 | 400万人脸抓拍半球摄像机 | 1. 采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器；分辨率≥2688×1520； 2. 最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3. 补光灯≥2颗（红外灯）≥1颗（暖光灯）；镜头类型采用电动变焦；镜头焦距范围2.7mm～13.5mm； 4.支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取。支持绊线入侵、区域入侵、快速移动、徘徊检测、人员聚集、停车检测等通用行为分析功能。 ▲5.设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。 设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲6. 设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能；视频压缩标准支持H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；音频压缩标准支持G.711a；G.711Mu；PCM；AAC；G.726；G.723；MPEG2-layer2；G.722.1；G.729；接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400； 8. 支持≥256G Micro SD卡，内置≥1个麦克风，内置≥1个扬声器；网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据）； 9. 支持DC12V/PoE供电方式；等级支持≥IP67 | 4 | 台 |
| 6 | 800万像素智能抓拍摄像机 | 1．双通道枪型摄像机，≥3个镜头。 2．细节通道≥800万像素CMOS传感器，图像传感器靶面尺寸≥1/1.2英寸，主码流分辨率≥3840×2160，变焦镜头、焦距覆盖10~50mm。 3．全景通道2个≥400万像素CMOS传感器，2个图像传感器靶面尺寸均≥1/1.8英寸，2个图像传感器画面自动拼接，主码流分辨率≥5120×1440，水平视场角≥180°、垂直视场角≥48°，定焦镜头，焦距≤4mm。 4．各通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；宽动态≥120dB；支持强光抑制功能；支持透雾功能；内置混合补光灯。 ▲5．通道1支持垂直±13°，水平±5°调节。支持人机非抓拍自适应，再低照度环境下可自动开启，混合场景下，可同时抓拍清晰的人机非图片（包括人脸、人体、机动车车身、机动车车牌、非机动车车身和人体、非机动车上的人脸）。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6．人像/人体检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人像角度过滤功能、支持重复人像过滤功能、支持上报最优的人像抓图；支持人像增强，支持人像曝光；支持人像属性提取（性别、年龄、表情、戴眼镜、戴口罩、胡子）；支持人体属性提取（衣着、款式、颜色、正面/背面、背包）；支持人像抠图区域可设；支持多种抓拍策略。 7．车辆检测要求：支持跟踪；支持优选；支持抓拍、支持号牌和号牌颜色、号牌类型、号牌结构识别；支持重复号牌过滤功能；支持机动车属性提取（车型、颜色、品牌、子品牌、年款）；支持非机动车属性（颜色、骑乘人数）。 8．支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。 9.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A 10．支持≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；≥1个RS-485接口；≥2个内置麦克风；≥1个内置扬声器；≥1对音频输入/输出；≥2对报警输入/输出。 11．支持DC12V供电（内含电源），防护等级≥IP67； | 3 | 台 |
| 7 | 400万防油污枪型网络摄像机 | 1.采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520； 2.最低照度彩色:≤0.0002lx;黑白:≤0.0001lx;0lux（补光灯开启）； 3.补光灯≥2颗（红外灯）≥2颗（暖光灯）；镜头类型采用定焦；镜头焦距3.6mm/6mm(可选) 4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能； 5.支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计等功能； ▲6.设备可对垃圾桶未盖进行检测,当检测到垃圾桶未盖时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;设备可对未盖的垃圾桶持续报警。设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警。可通过RS485接口接入温湿度传感器，当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181（双国标）； 8.支持报警输入≥1路；报警输出≥1路；音频输入≥1路；音频输出≥1路；支持≥256G Micro SD卡，内置≥1个麦克风，内置≥1个扬声器； 9.支持DC12V/POE供电方式；支持防护等级≥IP67; | 6 | 台 |
| 8 | 400W球型摄像机 | 1.支持双路视频输出,内置≥2个镜头；全景细节都采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器。 2.最大分辨率：全景≥2560*1440；细节≥2560*1440。 3.最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lu（模式）；0Lux（补光灯开启）。 4.镜头焦距：全景≤4mm；细节范围4.8-115mm；最大补光距离：全景白光≥30m，细节≥150m（红外）。 5.视场角：全景 水平：95° 垂直：52.5° 对角：116° 细节 水平：53.1°~3.4° 垂直：30.4°~1.95° 对角线：59.3°~3.9°。 6.细节光学变倍≥24倍；数字变倍≥16倍。 ▲7.全景摄像机具有具备≥4个白光灯，细节摄像机具备≥4颗红外灯和≥2颗白光灯。支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8.支持可视域功能；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持电子透雾功能。 9.接入标准： ONVIF;GB/T28181;CGI;GB/35114A。 10.音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入接口≥2路；报警输出接口≥1路；供电方式：DC36V/2.23A±25%。 | 4 | 台 |
| 9 | 400万电梯半球摄像机 | 1、采用≥400万像素1/1.8英寸CMOS传感器类型；分辨率≥2688×1520； 2、最低照度彩色≤0.0002lux；黑白≤0.0001lux（；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥1颗（红外灯）、≥1颗（暖光灯）；最大补光距离≥10m（红外）； 4、采用定焦镜头；镜头焦距2.1mm；视场角：水平：130°；垂直：69°；对角：155°； 5、支持物品遗留;物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集； 6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取； 7、支持困人识别、梯门状态异常检测，并联动录像、事件上传、报警输出、声光警戒等；支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警； ▲8、困人检测功能:支持困人检测,可设置团人时长阈值和困人报警间隔,当触发困人检测后,可联动语音播报,同时上报智能事件。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； ▲9、可通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向,当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍、报警上传和辅助输出,速度阈值可配置。设备可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 10、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警。 11、支持宽动态120dB；支持RS-485接口≥1个；支持报警输入≥1路；报警输出≥1路；支持≥256GBMicro SD卡；内置≥1个麦克风，内置≥1个扬声器；支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 12、支持接入标准ONVIF；CGI；GB/T28181； 13、支持DC12V/PoE供电； | 3 | 只 |
| 10 | 3米监控立杆 | 3M，含地笼 | 5 | 根 |
| 11 | 1米围墙监控立柱 | 1米围墙监控立柱 | 13 | 根 |
| 12 | 室外不锈钢防水箱 | 500*600*450 304不锈钢 | 1 | 套 |
| 13 | 枪机壁装支架 | 白色外观；承重≥1.0kg；壁装安装； | 80 | 套 |
| 14 | 枪机吊装支架 | 铝合金材质；长度可调节：270~400 mm；支持内部出线 | 3 | 个 |
| 15 | 球机壁装支架 | 尺寸为115.0*160.0*255.0mm；采用铝合金材质，不易生锈；支持最大承重7kg；支持壁装安装方式 | 4 | 个 |
| 16 | 吸顶拾音器 | 采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然； 内置专用音频信号处理技术，宽频带响应。 可音量调节； 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 符合最高检同步录音录像系统建设规范。 连接方式：3条引线（电源、音频、公共地）； 拾音范围：5-200平方米； 指向特性：全指向性； 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) | 5 | 只 |
| 17 | 桌面拾音器 | 工作温度：-20℃～55℃； 工作湿度：≤90% RH； 工作电压：线性稳压电源DC 9V－15V（建议使用12V）； 连接方式：3条引线：（电源、音频、公共地）； 拾音范围：1-10平方米（连续可调）； 灵敏度：-40dB（1 kHz@94dB SPL）； 信噪比：70dB （1 kHz@94dB SPL）； 指向特性：全指向性增强； 动态范围：75dB（1kHz at Max dB SPL）； 功耗：≤2W | 11 | 只 |
| 18 | 拾音器专用电源 | DC12V/2A | 16 | 只 |
| 19 | 监控专用电源 | DC12V/2A | 3 | 只 |
| 20 | 监控集中电源 | DC12V/10A | 15 | 只 |
| 21 | 无线网桥 | 1、500m 5.8G电梯网桥，支持≥1km室外传输； 2、包含发射端和接收端两个设备，桥接速率≥867Mbps； 3、内置定向天线水平60度，垂直30度； 4、支持壁挂/抱杆等安装方式； 5、工作温度： -30℃ ~ 60℃（电源标配） | 3 | 对 |
| 二 | 录像设备 |  |  |  |
| 1 | 录像设备 | 1、采用工业级微控制器；嵌入式Linux操作系统； ▲2、支持≥ 128路网络摄像机接入，总码流为 ≥1280Mbps；最大存储码流为 1280Mbps；最大转发码流为 1280Mbps；最大回放码流为 1280Mbps。设备的支持≥4 个 RJ45 接口为 10M/100M/1000M/2500M自适应以太网接口；设备网络的上行带宽和下行带宽不小于1280Mbps。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3、支持≥2路VGA输出，≥4路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2支持≥1080P显示，HDMI1和HDMI2支持≥4K显示，HDMI3支持≥8K显示，HDMI4支持≥1080P显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2支持≥1080P显示，HDMI1、HDMI2和HDMI3支持≥4K显示，HDMI4支持≥1080P显示； 4、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 5、支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265； 6、支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 22.06网络协议 ▲7、支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示。支持对检索结果进行收藏夹保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8、接入分辨率支持32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 9、解码能力支持≥2路32MP@30fps; ≥2路24MP@30fps; ≥4路16MP@30fps; ≥5路12MP@30fps; ≥8路8MP@30fps; ≥11路6MP@30fps; ≥12路5MP@30fps; ≥16路1080p@30 fps； 10、支持RAID0/1/5/6/10；报警输入支持≥32路；报警输出≥16路；硬盘接口≥24个SATA，支持单盘≥20T； 11、支持RS-485接口≥2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；网络接口≥4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45）。 12、供电方式支持AC100V–240V, 50-60Hz；功耗<40W。 | 3 | 台 |
| 2 | 录像设备 | 1、采用工业级微控制器；嵌入式Linux操作系统； 2、分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 3、解码能力：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps； 4、支持硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T；支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发； 5、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 6、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 7、RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |
| 3 | 企业级硬盘 | 1、支持单盘容量≥16TB； 2、支持缓存≥256MB； 3、支持转速≥7200RPM； 4、支持硬盘接口SATA； | 30 | 块 |
| 二 | 后端边缘处理设备 |  |  |  |
| 1 | 边缘处理设备 | 1、2U机箱，单电源，8盘位，最大可满配16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 2、1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出 3、4个10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入；320Mbps存储；320Mbps转发 ▲5、可设置人脸、人体、机动车、非机动车的属性，并可设置符合属性（合规）或不符合属性（不合规）触发报警；设置为合规报警时，出现符合设置的属性值时可触发报警，支持按通道、时间检索报警类型为合规的事件记录，显示合规报警的抓拍图和录像，支持导出合规报警事件报表； 设置为不合规报警时，出现符合不合规设置的属性值时可触发报警，支持按通道、时间检索报警类型为不合规的事件记录，显示不合规报警的抓拍图和录像，支持导出不合规报警事件报表； 可同时设置不同属性和属性值的任意组合。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6、支持24路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，100个人脸名单库;支持24路400万前智能车牌比对，支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单. ▲7、可对样本库和路人库中的人员出现频次进行统计，对指定时间段内重复出现次数大于等于设定次数阈值的人员进行报警；可设置频次阈值和统计周期；触发报警时，预览面板支持显示高频人员的报警相关信息；支持按高频事件、通道名称、时间检索高频报警事件并查询对应详情，显示高频报警人员历次出现的抓拍图和录像，支持将高频报警人员快速添加到样本库，支持导出高频报警事件报表。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8、支持按人脸属性；人体属性；机动车；非机动车属性进行智能数据检索；支持人脸库以图搜图；人脸以图搜图；人体以图搜图；1:1人脸比对，支持平台对接多台设备并发检索；支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断； 9、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 | 1 | 台 |
| 2 | 企业级硬盘 | 1、支持单盘容量≥8TB； 2、支持缓存≥256MB； 3、支持转速≥7200RPM； 4、支持硬盘接口SATA； | 1 | 块 |
| 三 | 控制设备 |  |  |  |
| 1 | 55寸安防显示终端 | 1、面板尺寸：55英寸； 2、亮度：380cd/m²； 3、支持的分辨率：3840×2160 4、信号输出标配：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2； 5、信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1； 6、安装方式：底座、壁挂； | 7 | 台 |
| 2 | HDMI高清线 | HDMI线 3米 | 7 | 根 |
| 3 | 安防显示终端支架 | 配套55寸安防显示终端 | 7 | 套 |
| 4 | 单路解码器 | 1、支持≥1路HDMI信号或≥1路VGA输出；支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码；支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 2、支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码 3、支持1/4/9/16/25/36/64画面分割；HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率。 4、支持通过串口控制屏幕开关； 5、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ；支持远程录像文件的解码输出；支持解码轮巡； 支持smart IPC；支持底色选择；支持≥1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 6、供电方式12VDC, 3.3A；功耗＜20W | 5 | 台 |
| 5 | 四路解码器 | 1、支持≥2路HDMI信号输入接口；支持≥4路HDMI信号输出接口；支持≥1个3.5mm口音频输出。 2、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码；支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码；支持通过串口控制屏幕开关 3、最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码。 4、解码能力支持：≥2路8192×4320@25fps，或≥6路4000×3000@25fps，或≥10路3840×2160@25fps，或≥18路2506×1920@25fps，或≥20路2688×1520@25fps，或≥28路2048×1536@25fps，或≥40路1920×1080@30fps，或≥80路1280×720@30fps，或≥144路960×576@30fps网络视频实时解码。 ▲5、支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示。设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统。4个HDMI输出口可支持同时输出分辨率为3840×2160，60Hz的视频图像。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲6、支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs。支持全链路RGB采集上墙显示，采集与输出画质无明显差别。支持16MS以内超低采集延时。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持预案轮巡；支持底色选择； 8、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步；支持≥1个10M/100M/1000M自适应以太网接口。 9、供电方式12VDC；功耗≤60W； | 1 | 台 |
| 6 | 综合安防基础模块 | 1、尺寸：2U机架式机箱 2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 2.6GHz 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 | 1 | 台 |
| 7 | 系统管理模块 | 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 2、提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； 3、支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能； 4、支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； 5、支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 6、支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； 7、支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； 8、支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 9、提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； ▲10、支持按设备批量开启/暂停权限下发进度，对排队中、运行中的设备，可进行单个、批量暂停，暂停后，该设备的权限暂停下发，优先下发其他设备的权限,同时针对暂停的设备，可单个、批量启用，启用后，设备的权限再次加入到下发授权等待队列中。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲11、支持外置安全数据库，可切换至不同安全等级的数据库，提供不同等级的数据存储、传输和计算加密。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12、支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； 13、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； 14、提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； ▲要求门禁、报警、信息发布、停车等子系统需统一接入管理，投标人需提供无缝对接承诺函并加盖公章。 | 1 | 套 |
| 8 | 监控系统模块 | 1、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； 2、支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； 3、支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； 4、录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； 5、支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； | 230 | 路 |
| 9 | 门禁管理模块 | 1、支持门禁设备管理； 2、支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； 3、支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； 4、支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； 5、支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； | 47 | 门 |
| 10 | 重点区域人员管控模块 | 1、首卡开门，某些门必须要求特定人先开门后，其他人才能开门通过；一个门禁通道可以配置多个首卡人员； 2、多卡开门，在某些特定的门禁场合，需要特定人员同时在场，并依次刷卡开门，单人或部分人刷卡门无法打开； 3、多门互锁，支持配置其中一个门必须关好后，才能刷卡或者刷脸打开另外一道门； 4、反潜回，支持配置要求人员从指定门进入，再从指定门出去，自定义配置门组通行顺序。进门未验证，尾随别人进来，出门时会验证不通过；如果出门未验证，尾随别人出去，再次进门时验证不通过； 5、远程验证，支持当人员在设备验证通过后，还需要管理员在客户端复核验证才能打开门禁； | 1 | 套 |
| 11 | 人员车辆管控模块 | 1、智能设备接入，支持智能相机、视频结构化相机等设备的接入与管理 2、人像注册库，支持人像注册库增加、删除、修改，库类型分为：黑名单库、白名单库、内部库、访客库； 3、人像管理，支持人像管理，可在黑、白名单库中增删改人员信息； 4、人像布控，支持人像布控、撤控，选择智能设备通道与人像库，设置合理的相似度进行布控； 5、人像开门，支持配置人像识别联动远程开门； 6、人像库管理最大支持：1000个； 7、人像信息管理最大数量：30万； | 1 | 套 |
| 12 | 业务接入转发模块 | 业务数据级联汇聚转发，按指定的数据传输协议接收汇聚多个下级平台数据上报，同时支持将采集的数据按指定的传输协议转发给多个上级汇聚平台，默认支持社区部标协议、内保部标协议、1400视图库协议和1400内保扩展协议。 一、软件参数 1、协议管理：支持不同协议标准的数据级联推送给上级平台，支持设置协议标准推送的机制参数，包括支持静态数据断线重连全量推送，动态数据推送的方式、频率、重推次数等； 2、数据对象管理：支持对网关推送的数据对象进行管理，按不同的协议进行区分及定义推送设置；数据对象支持应用类型定义，包括通用、社区、社区扩展、内保和内保扩展等，支持按应用类型快速筛选； 3、域管理：支持添加上级域连接及参数设置，不同的协议按指定的参数配置，包括网关分别连接本级平台和上级平台的参数；社区部标域添加下级域时，级联配置支持数据入库方式：下级域数据汇聚和同级域间数据同步，同级域间数据同步为本级数据方式处理； 4、数据对象级联 （1）支持按部标协议推送数据对象，包括采集系统、采集系统状态、采集设备、采集设备状态、小区、房屋、人房关系、人员、实有单位、机动车、人脸抓拍等； （2）支持1400视图库协议推送和接收的数据对象包括采集设备-设备对象、采集设备-设备状态对象、采集系统对象、图像对象、人脸对象、机动车对象等； 5、日志管理 （1）推送记录：支持业务数据网关作为下级往上级推送数据的失败记录查看，包括推送数据对象、数据标志码、推送时间、推送结果等；失败的日志记录支持查看推送的详细内容和手动重推操作； （2）级联状态日志记录：支持各网关模块与各域连接状态变化的日志记录存档，日志记录支持按时间、级联域名称等关键字查询检索及导出； （3）设备状态日志：支持1400设备状态日志记录存储及查询展示及查询导出，在同步开关打开后支持将设备状态同步到设备管理中； 6、数据统计分析：支持查看网关与指定级联域在查询时间段内数据对象推送失败频次分析和失败错误类型统计；支持按级联域名称查看指定时间段内域连接失败的频次分析和离线时长分析； 二、性能规格 1、动态数据推送并发处理能力：单个网关支持推送消息：200个/秒（不含图片），100个/秒（500kb图片大小），总集群能力1500个/秒（不含图片），1000个/秒（500kb图片大小）； 2、静态数据推送处理能力：单次推送数据量：500条； 3、1400设备接入个数：单个域最大支持1000个设备； | 1 | 套 |
| 13 | 综合安防模块 | 1、基础统计：支持统计场所内人员总数、设备总数、车辆总数、停车位总数；支持展示园区示意图，支持更换园区光栅图；支持统计报警类型数量TOP5（需配置报警预案）； 2、设备统计：支持统计设备总数、在离线数；支持按设备类型统计设备数量占比top5； 3、车辆统计：支持统计园区停车场的在用泊位和空余泊位；支持统计各个场区的总泊位和空余泊位；支持统计按停车场进场车辆和出场车辆数量； 4、实时通行：支持统计进出总人次；支持分别统计内部、访客通行人次；支持统计场所在访人员；支持实时更新门禁通行记录、访客通行记录；支持实时更新人员识别、人体识别、车辆识别等记录； 5、实时报警：支持统计报警总数量、已处理、未处理数量以及处理率；支持实时更新报警消息； 6、报警态势：支持按本日、本周、本月统计报警数量态势； 7、重点监控：支持从设备树选择四个监控点位查看实时监控；支持双击放大查看单路视频；支持切换码流播放； | 1 | 套 |
| 14 | 人脸结构化接入转发模块 | 卡口及结构化抓拍相机接入单通道授权 | 7 | 路 |
| 15 | 车辆进出接入管理模块 | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用。 （1）支持出入口管理、场区管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、车流量统计、用户总览； | 4 | 车道 |
| 16 | 信息发布系统模块 | 1、设备管理：支持对智能云显示终端、播放盒、信息屏进行统一管理，支持在线情况统计、远程开关、设置定时开关机、远程重启、画面图像抓取、远程升级、试听调整等功能 2、节目管理，支持快速创建节目、支持节目自定义布局，支持制作混排混播节目，支持多页节目制作 3、素材管理：支持图片、音频、视频、文档（Word、Excel、PPT、TXT、PDF）、网页、IPC通道、网络直播、滚动字幕、信息通知等多种类型素材管理； 4、计划编排：支持创建普通/即时计划，支持按天、按周、按月编排普通计划，支持按时长、按次数设置紧急插播计划，支持轮播和垫片等多种播放形式计划的制作，支持计划关联设备，下发播放，支持制作简易计划下发到门禁/可视对讲设备； 4、统计报表：支持对素材的播放以及设备的在离线进行统计，形成统计报表； 5、审核管理：支持素材、节目、日程三级审核，支持数据加密传输，保障数据安全和系统播出内容安全。 6、内含7路信息发布屏接入授权。 | 1 | 套 |
| 17 | 考勤管理系统模块 | 1、系统管理 （1）角色管理：预置三种常用角色模板（员工/管理者/行政管理员）；可基于角色模板，设置各菜单下的查看/操作权限、为他人提单权限、查看个人数据或部门数据权限； （2）流程管理：支持通过流程管理，为考勤单据（异地打卡/加班/外出/补签/休假/出差）设置不同条件下的审批规则；支持设置流程委托：某段时间内，将某类单据的审批任务委托给他人，由他人代为审批； 2、考勤管理 （1）考勤设置：支持考勤点管理、白名单设置、考勤规则设置、假期管理； （2）考勤管理：支持班次管理；支持在排班日历上，通过多种方式进行排班，支持快速将某员工某段时间内的排班，粘贴给多人；支持通过重新排班，覆盖已有排班； 支持批量排班、周期排班、excel导入排班；支持导出排班信息；支持根据员工信息、时段考勤状态和时间范围，查询对应的考勤结果；支持导出所选列的考勤结果；支持在员工排班变更后，自动触发完成该员工的考勤数据结算；支持按刷卡时间范围，搜索展示个人打卡记录；支持管理员查看部门员工打卡数据，导入、导出打卡记录； （3）考勤统计：支持员工日考勤报表、月考勤报表，支持通过日历查看个人考勤数据、考勤详情；支持用户自定义配置表格列的显隐；支持导出时，选择是否导出每日考勤状态；支持按考勤周期/部门，搜索查看部门每日考勤数据；支持通过柱状图/图表/导出，对比各部门的加班时长（总时长、人均加班时长、平加时长、休加时长、法加时长）；支持查看某部门的加班时长趋势图；支持查看、导出某部门的加班时长统计表； （4）单据申请：支持加班、休假、补签、出差、外出、异地打卡类型的单据申请；支持根据角色权限，查看个人或部门员工的异地打卡单；支持查看异地打卡单据详情、审批进展，召回单据、催办当前审批人；支持单独审批、考勤参数配置； | 1 | 套 |
| 18 | 视频国标网关模块 | 1、基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享。 2、支持控制、传输流程和协议接口：注册和注销。实时视音频点播。设备控制。网络设备信息查询。设备视音频文件检索。历史视音频的回放和下载。录像回放控制。订阅和通知。报警事件通知和分发。 3、单套授权支持100路视频通道国标对接转发授权。 | 3 | 套 |
| 三 | 线缆及辅材 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3 导体：99.99%无氧铜 导体直径：0.57±0.02，十字骨架结构 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60 | 12052 | 米 |
| 2 | 电源线RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 3362 | 米 |
| 3 | 信号线RVVP2*1.0 | RVVP2*1.0 | 500 | 米 |
| 4 | 辅材 | 含标签、扎带等综合布线配套辅材 | 1 | 项 |

| 4.报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 室内报警前端设备 |  |  |  |
| 1 | 紧急按钮 | 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警； 2、支持86盒安装方式，螺丝固定； 3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作； 4、设备无需供电； 5、自带配套复位钥匙，通过钥匙复位； | 21 | 台 |
| 2 | 红外双鉴探测器 | 1、支持红外与微波双重复合报警，报警准确率更高； 2、常规双鉴模式85° ≥20米探测范围，防宠模式 85° ≥12米， 20kg； 3、安装高度1.5m-3m； 4、报警输出常闭； 5、探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠； 6、支持Cloakwise算法，实现双鉴防遮挡技术，探测器能力强，对遮挡不会漏报或误报； 7、支持白光/强光过滤技术，有效提高报警准确率； 8、光学器件密封设计，防护等级更高，产品性能更加稳定可靠； 9、安装高度1.5m-3m；9VDC-15VDC供电，12VDC供电时常态电流11.5mA，最大电流13mA； | 5 | 台 |
| 3 | 单防区模块 | 1、支持≥1路防区输入扩展； 2、支持地址拨码设置； 3、支持传输距离≥2400m； 4、支持总线供电； 5、遵循MBus通讯协议 | 26 | 个 |
| 4 | 布撤防键盘 | 1、LCD屏尺寸≥56.27x38.35mm；分辨率≥128x64； 2、具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键； 3、具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能； 4、支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； 5、支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 1 | 台 |
| 5 | 报警电源 | DC12V/10A | 3 | 台 |
| 二 | 控制设备 |  |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | 本地16路输入4路输出，可扩展最大256路输入256路输出，可通过2条mbus总线扩展，或者通过RS485扩展模块扩展输入输出。 单条mbus总线最远2.4km布线距离， | 1 | 台 |
| 2 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 LCD屏尺寸：56.27x38.35mm 支持对报警机进行布撤防参数设置； 支持通过快捷键报警； 支持多用户权限操作； 可显示报警机的运行状态； 采用LCD液晶屏，支持可视化操作； 即插即用，和报警主机连接无须重启； 支持壁挂和手持操作； | 1 | 台 |
| 3 | 蓄电池 | 12V7AH | 1 | 个 |
| 4 | 声光警号 | ABS外壳，具有一定阻燃性能 多种安装方式可选，灵活方便 超大报警音量，威慑力强 | 1 | 个 |
| 三 | 线缆及辅材 |  |  |  |
| 1 | 信号线/电源线RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 500 | 米 |
| 2 | 信号线RVV4*1.0 | RVV4*1.0 | 60 | 米 |
| 3 | 信号线RVSP4*1.0 | RVSP4*1.0 | 300 | 米 |
| 4 | 信号线RVVP2*1.5 | RVVP2*1.5 | 500 | 米 |

| 5.出入口管理系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 门禁设备 |  |  |  |
| 1 | 单门磁力锁 | 1、铝合金材质磁力锁； 2、支持COM/NO/NC信号输出； 3、门状态检测≥1路，继电器； 4、支持断电开门； 5、拉力≥280kg（600Lbs）直线拉力； 6、支持DC 12V 650(mA)供电； 7、工作温度-20℃～+55℃； | 23 | 把 |
| 2 | 双门磁力锁 | 1、铝合金材质磁力锁； 2、支持COM/NO/NC信号输出； 3、门状态检测≥1路，继电器； 4、支持断电开门； 5、拉力≥280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 6、支持供电DC 12V 510X2(mA)； 7、工作温度-20℃～+55℃； | 16 | 把 |
| 3 | 人脸识别门禁主机 | 1. 内置通过国家密码局检测认证的安全芯片密码模块；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法。 2. 采用不低于8英寸2.5D曲面电容触摸屏，屏幕显示分辨率≥800×1280；采用≥200万CMOS双目摄像头；支持红外补光，宽动态对环境光线自动调节。支持≥5万个用户（≥50个管理员）、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张卡、≥30万条记录 3. 支持人脸、CPU卡（含PSAM卡）、密码、指纹等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。 4. 人脸1：N比对时间≤0.2s/人。支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息。支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假。 ▲5. 人脸识别性能应满足误识率≤0.01%；通过率≥99.99%。设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置。抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡。 设备应支持管理平台、设备 WEB 端视频预览功能；支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；支持 H.264、H.265 视频编码设置功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6. 支持将人员工号、姓名配置为脱敏显示；支持抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡。本地响铃声音有至少两个可选，响铃时长可自定义配置。 7. 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警；支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户。 8. 支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名。支持多人识别，最多可6人同时人脸识别。 9. 支持RS-485接口≥1个；RS-232接口≥1个；韦根接口≥1路输入/输出；USB接口≥1个USB2.0 接口；网络接口≥1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入≥2路；开门按钮≥1路；门状态检测≥1路；门锁控制≥1路；报警输出≥2路；支持报警联动。 10. 供电方式支持DC 12V 2A；工作温度范围：-30℃～+60℃； | 30 | 台 |
| 4 | 出门按钮 | 1、外壳材料：ABS； 2、产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 3、明装触摸开关，无需底盒安装；NO/NC/COM 接点输出； 4、双色LED指示（待机蓝色，触发绿色）； | 23 | 个 |
| 5 | AB门门禁控制器 | 1、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片密码模块；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法。 2、双门双向门禁控制器采用高性能嵌入式处理器；网络协议支持IPv4;UDP;TCP；支持OSDP协议；支持SDK；外壳材质采用SECC铁箱型；支持读卡器RS485通信和韦根通信；支持远程验证； 3、支持多人开门、防反潜、远程开门等功能；开门模式支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警。支持电源灯及运行灯提示、报警事件指示灯提示、支持蜂鸣声提示、支持故障码显示屏提示，支持读卡器及门锁指示灯提示。支持≥10万用户容量，存储≥50万条刷卡记录；指纹容量≥1W枚；卡片容量≥10W张；密码容量≥10W个密码； ▲4、支持控制器对满接读卡器与门锁供电，控制器开关电源输出额定电压不低于12V，6A。支持船形开关且不外漏，内置电源头且不外漏，用专用钥匙开盖才能操作。护罩采用旋钮和锁两种固定方式。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲5、设备支持配置联动接口，当检测到联动信号输入，自动打开门锁；可兼容常开和常闭输入信号。设备支持≥4个网口，控制器可级联，可外接其他设备。支持数码管显示屏，可显示设备运行状态。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6、支持独立硬件消防接口；支持≥128组时间表、≥128组假日时段表设置；支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置；支持事件记录本地存储以及实时上传平台。 7、支持RS-485接口≥5个；韦根接口≥4路；网络接口≥4个10Mbps/100Mbps以太网口；报警输入≥5路（其中1路为消防接口）；报警输出≥4路；门状态检测≥2路；开门按钮≥2路；门锁控制≥2路； 8、供电方式：AC 100-240V；支持给门锁供电 | 1 | 台 |
| 6 | 门禁电源 | DC12V/10A | 17 | 台 |
| 7 | 人脸及CPU卡发卡器 | 1、采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率≥480(H)*272(V)； 2、采用不低于200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 3、支持人脸、指纹、CPU卡(内含PSAM卡)、身份证序列号、密码等多种识别认证方式； 4、支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 5、支持语音提示功能； 7、支持平台通信，实现视频以及权限管控功能 ；支持主动注册、P2P注册、DHCP 8、支持身份证和人脸比对，现场抓拍人脸，与用户的身份证照片进行实时比对，实现人证核验，再进行登记；人证比对时间≤1.5s；支持人脸的1：1比对，人脸比对时间≤0.2s。 9、支持主动注册/P2P注册/DHCP；支持网络升级；支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； 10、支持≥1路USB、≥1个网口（10M/100M自适应）； | 1 | 台 |
| 8 | CPU卡 | 1、符合ISO/IEC14443TypeA的RF接口，载波频段范围13.56MHz±7KHz，工作场强范围1.5A/m~7.5A/m 2、内嵌≥256ByteSRAM、≥512ByteXRAM、≥8KbyteEEPROM、≥32KbyteROM，其中EEPROM擦写次数＞10万次，数据保存时间＞10年 3、提供硬件支持DES/3DES算法模块、硬件支持SM1商用算法模块 4、支持32位随机数发生器（符合FIPS140-2和NISTSP800-22）；读写距离范围1cm～5cm； 5、高安全抗攻击机制（EEPROM、ROM、IRAM和XRAM的数据均可以加密保护） 6、支持≥2个16位可编程定时器/计数器、≥8组数据指针可灵活切换应用 7、ESD：HBM模式大于6KV，工作温度：-25℃~70℃ 8、外观尺寸：86mm*54mm*1mm | 100 | 张 |
| 二 | 停车场管理设备 |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 1、采用≥400万1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调。采用变焦镜头，镜头焦距2.7mm～12mm。 2、支持全天候车辆信息全结构化；车辆捕获率和车牌识别率≥99.9%； 3、支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控； 4、集相机、LED显示屏于一体；LED显示屏用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节； 5、支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容； 6、采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用； ▲7、LED屏显示雷达调试信息功能：支持雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。LED屏点间距≤4mm。支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。LED灯模式切换功能支持通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； ▲8、支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 9、支持视频压缩标准H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 10、支持AC110–230V供电； | 4 | 套 |
| 2 | 道闸（直杆） | 1、杆件类型：直杆;伸缩杆；支持杆长：3米～6米；电机类型：直流无刷； 2、起杆速度：0.9s～6s（默认速度自适应）；防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； ▲3、道闸采用无弹簧设计，不需要依靠弹簧进行平稳起落杆，覆盖全杆型包括：直杆/伸缩杆≤6米；折臂≤5米；栅栏≤5米；圆杆≤4米。设备性能检查和试支持直杆、圆杆：0.6s~6s；曲杆：0.6s~6s；栅栏杆：2s~6s。道闸支持在30秒内无需借助任何外界工具，可完成左右换向。支持遥控防拷贝复制，采用滚动码配合独有私钥加密方式。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 4、支持断电抬杆、支持遇阻反弹、支持断电手摇； 5、支持遥控器远程开关，最大遥控距离50米（空旷无干扰）； 6、供电方式：AC220V±10%；工作温度：-35℃～+65℃；防护等级：IP54； 7、安装方式：膨胀螺丝底部打孔安装 8、内含4米直臂杆件，内含1套防砸雷达。 | 4 | 台 |
| 3 | 安全岛 | 1.2M*0.6M*0.25M | 4 | 个 |
| 三 | 人行通道管理 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别主机 | 1. 内置通过国家密码局检测认证的安全芯片密码模块；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法。 2. 采用不低于8英寸2.5D曲面电容触摸屏，屏幕显示分辨率≥800×1280；采用≥200万CMOS双目摄像头；支持红外补光，宽动态对环境光线自动调节。支持≥5万个用户（≥50个管理员）、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张卡、≥30万条记录 3. 支持人脸、CPU卡（含PSAM卡）、密码、指纹等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。 4. 人脸1：N比对时间≤0.2s/人。支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息。支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假。 ▲5. 人脸识别性能应满足误识率≤0.01%；通过率≥99.99%。设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置。抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡。 设备应支持管理平台、设备 WEB 端视频预览功能；支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；支持 H.264、H.265 视频编码设置功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6. 支持将人员工号、姓名配置为脱敏显示；支持抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡。本地响铃声音有至少两个可选，响铃时长可自定义配置。 7. 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警；支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户。 8. 支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名。支持多人识别，最多可6人同时人脸识别。 9. 支持RS-485接口≥1个；RS-232接口≥1个；韦根接口≥1路输入/输出；USB接口≥1个USB2.0 接口；网络接口≥1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入≥2路；开门按钮≥1路；门状态检测≥1路；门锁控制≥1路；报警输出≥2路；支持报警联动。 10. 供电方式支持DC 12V 2A；工作温度范围：-30℃～+60℃； | 2 | 台 |
| 2 | 无刷通用翼闸 | 1、采用高性能嵌入式处理器；机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2 mm； 2、标配≥12对红外用于防夹、防尾随；标配超级电容，支持断电开闸功能； 3、支持开门超时自动复位功能；支持声光报警提示，支持音量调节； 4、平均无故障使用次数MCBF≥500万次；支持消防应急功能，用于快速疏散人员； 5、支持≥4种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；支持≥9种通行模式组合； 6、支持设置开门速度、通行时间和延时关门时间；支持二次开启功能，报警触发后可以直接在通道内再次识别身份； 7、支持出入口记忆功能，多次刷卡允许多人连续通行；支持进出人数统计，并上报平台；支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越等多种报警类型； ▲8、整机防水深度：设备支持最大浸水深度≥344mm。采用直流无刷伺服电机。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； ▲9、刷卡面板防积水检查：刷卡面板带5°斜角，雨水顺着斜度往下流，防积水（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 10、整机使用寿命≥700万次；防尘防水等级≥IPX4； | 1 | 套 |
| 三 | 线缆及辅材 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3 导体：99.99%无氧铜 导体直径：0.57±0.02，十字骨架结构 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60 | 1900 | 米 |
| 2 | 电源线RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 1900 | 米 |
| 3 | 读卡器信号线 RVVP6*1.0 | RVVP6*1.0 | 150 | 米 |
| 4 | 信号线 RVV4*1.0 | RVV4*1.0 | 310 | 米 |
| 5 | 翼闸配套管线 | 配套 | 1 | 项 |
| 6 | 道闸配套管线 | 配套 | 4 | 项 |
| 7 | 辅材 | 含标签、扎带等综合布线配套辅材 | 1 | 项 |

| 6.信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 接处警大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 室内壁挂信息发布终端 | 1、面板尺寸≥55英寸；屏幕比例≥16:9；分辨率≥1920 × 1080；亮度≥300cd/m² (typ.)对比度≥1200:1(Typ.)； 2、可视角度：水平≥178°，垂直 ≥178°；色深≥8 bit, 16.7M colors；响应时间≤8ms；内置CPU：四核；RAM≥2GB；ROM≥16GB；数据接口≥2个USB2.0（A型口）；1个TF卡槽，最大支持128GB（非存储）；音频接口：1个3.5mm耳机孔输出；内置扬声器≥2×10W；1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 3、供电方式：AC100–240V，50/60Hz；功耗：95W（典型）；125W（最大）；安装方式：壁挂；显示方式：横屏，竖屏 | 1 | 台 |  |
| 2 | 信息发布播放盒 | 1、嵌入式工控机，适用于室内各类非盐雾、高粉尘的非腐蚀环境。 2、主处理器：四核高性能嵌入式处理器，RK3288，Cortex-A17 1.6GHz 3、内存：2 GB DDR3 RAM；存储：16GB EMMC 4、支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布；支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放；支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放 5、支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC；支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8 6、HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频；3.5mm输出；1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 7、供电方式：DC12V； | 1 | 台 |  |
| 3 | 全频柱体扬声器 | 1.额定功率：≥400W； 2.频率响应：65Hz-19KHz； 3标称阻抗：4Ω； 4.灵敏度：≥96dB； 5.最大声压级：≥122dB； 6.辐射角度：H80°×V80°； 7.单元规格：≥LF：4"×8； | 2 | 只 |  |
| 4 | 2通道合并机功放 | 1.采用 ≥4 寸 TFT彩色 液晶屏； 2.具有音频输入一键软切换功能，具备光纤同轴优先选择功能； 3.音乐采用七段,麦克风采用十五段音调均衡器调节，低切频点可调； 4.≥3 级反馈抑制设定，让啸叫无影无踪； 5.输出功率(8Ω)：≥ 2*800W； 6.频率范围)（-1dB） 20Hz-20KHz； 7.信噪比 ≥100dB； | 1 | 台 |  |
| 5 | 信息发布显示终端 | 1、显示尺寸：3.2*1.92米，显示分辨率：1600*960；像素间距≤2mm，像素密度≥250000 dots/m²； 2，模组分辨率(W×H) 160×80 dots；模组尺寸(W×H) 320×160 mm；箱体分辨率(W×H) 320×240 dots；箱体尺寸(W×H×D) 640×480×61 mm材质 压铸铝 | 6.144 | M² |  |
| 6 | 钢结构支架 | 根据现场定制 | 1 | 套 |  |
| 7 | 控制器 | 1、支持1路4K@60和1路1080P@60视频源同时采集及输出；支持极限带载最宽8192，最高4320；单网口最大带载65万像素，共8个输出网口，最大带载520万像素； 2、支持8bit采集及输出显示；支持RGB888、YUV444、YUV422采集；支持≥1路HDMI2.0、DP1.2二选一视频输入，≥1路HDMI1.3视频输入；≥1个HDMI环出接口；≥8个千兆以太输出网口；≥1个百兆以太控制网口；1个USB2.0接口；1个RS232接口；1个RS485接口；≥1个光探头接口；≥4个按键或按键灯； 3、支持多台设备同步显示；支持信息发布显示终端色度、亮度联机校正；支持校正系数管理；支持亮暗线调节； 4、支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示；支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置； 5、支持全屏缩放和点对点显示；支持通过客户端、按键、PAD进行设备控制； | 1 | 台 |  |
| 8 | 配电柜 | 1、支持手动控制，就地一键分步启动、一键停止。 2、支持时控模式；支持自动控制。 3、内置数字温度传感器；内置红外线光电报警器；支持RS485串口或千兆网口通信RJ45。 4、输入电压：三相380V；额定功率：10kW；工作频率：50Hz；输出路数≥3；防雷支持≥40kA，25μS TGDY55II-40/385V。防护等级≥IP40。 | 1 | 台 | 强电专业负责380V电源接入 |
| 9 | 线缆 | 配套配电柜到屏体2.5平方电源线，箱体内部电源线，网线，排线和接收卡，控制器到屏体网线； | 1 | 套 |  |
| 二 | 一层电梯厅 |  |  |  |  |
| 1 | 室内壁挂信息发布终端 | 1、面板尺寸≥32英寸； ；屏幕比例≥16:9；分辨率≥1920 × 1080；亮度≥280cd/m² (typ.)对比度≥1200:1(Typ.)； 2、可视角度：水平≥178°，垂直 ≥178°；色深≥8 bit, 16.7M colors；响应时间≤8ms；内置CPU：四核；RAM≥2GB；ROM≥16GB；数据接口≥2个USB2.0（A型口）；1个TF卡槽，最大支持128GB（非存储）；音频接口：1个3.5mm耳机孔输出；内置扬声器≥2×10W；1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 3、供电方式：AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5A, 65W Max；安装方式：壁挂；显示方式：横屏 | 1 | 台 |  |
| 三 | 一层案件管理室 |  |  |  |  |
| 1 | 室内壁挂信息发布终端 | 1、面板尺寸≥55英寸；屏幕比例≥16:9；分辨率≥1920 × 1080；亮度≥300cd/m² (typ.)对比度≥1200:1(Typ.)； 2、可视角度：水平≥178°，垂直 ≥178°；色深≥8 bit, 16.7M colors；响应时间≤8ms；内置CPU：四核；RAM≥2GB；ROM≥16GB；数据接口≥2个USB2.0（A型口）；1个TF卡槽，最大支持128GB（非存储）；音频接口：1个3.5mm耳机孔输出；内置扬声器≥2×10W；1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 3、供电方式：AC100–240V，50/60Hz；功耗：95W（典型）；125W（最大）；安装方式：壁挂；显示方式：横屏，竖屏 | 1 | 台 |  |
| 四 | 出入境、户籍大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 室内壁挂信息发布终端 | 1、面板尺寸≥55英寸；屏幕比例≥16:9；分辨率≥1920 × 1080；亮度≥300cd/m² (typ.)对比度≥1200:1(Typ.)； 2、可视角度：水平≥178°，垂直 ≥178°；色深≥8 bit, 16.7M colors；响应时间≤8ms；内置CPU：四核；RAM≥2GB；ROM≥16GB；数据接口≥2个USB2.0（A型口）；1个TF卡槽，最大支持128GB（非存储）；音频接口：1个3.5mm耳机孔输出；内置扬声器≥2×10W；1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 3、供电方式：AC100–240V，50/60Hz；功耗：95W（典型）；125W（最大）；安装方式：壁挂；显示方式：横屏，竖屏 | 1 | 台 |  |
| 2 | 信息发布播放盒 | 1、嵌入式工控机，适用于室内各类非盐雾、高粉尘的非腐蚀环境。 2、主处理器：四核高性能嵌入式处理器，RK3288，Cortex-A17 1.6GHz 3、内存：2 GB DDR3 RAM；存储：16GB EMMC 4、支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布；支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放；支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放 5、支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC；支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8 6、HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频；3.5mm输出；1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 7、供电方式：DC12V； | 2 | 台 |  |
| 3 | 单8"天花扬声器 | 1.8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2.标称阻抗:8Ω 3.额定功率：(80W) 4.频率响应：90HZ-20KHZ 5.灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6.扩散角度：水平150º、垂直150º | 2 | 只 |  |
| 4 | 2通道合并机功放 | 1.采用 ≥4 寸 TFT彩色 液晶屏； 2.具有音频输入一键软切换功能，具备光纤同轴优先选择功能； 3.音乐采用七段,麦克风采用十五段音调均衡器调节，低切频点可调； 4.≥3 级反馈抑制设定，让啸叫无影无踪； 5.输出功率(8Ω)：≥ 2*300W； 6.频率范围)（-1dB） 20Hz-20KHz； 7.信噪比 ≥100dB； | 1 | 台 |  |
| 5 | 窗口条形显示终端 | 双基色模组整屏，P4.76，304*152mm，国产铜线普刷，含屏体，含开头电源、U型端子、护套线、转接板、60cm排线，显示尺寸：13375*456 | 6.099 | M² |  |
| 6 | 窗口显示终端钢结构支架 | 根据现场定制 | 1 | 套 |  |
| 7 | 信息发布显示终端 | 1、显示尺寸：3.84*1.92米，显示分辨率：1920×960；像素间距≤2mm，像素密度≥250000 dots/m²； 2，模组分辨率(W×H) 160×80 dots 模组尺寸(W×H) 320×160 mm 箱体分辨率(W×H) 320×240 dots 箱体尺寸(W×H×D) 640×480×61 mm材质 压铸铝 | 7.3728 | M² |  |
| 8 | 钢结构支架 | 根据现场定制 | 1 | 套 |  |
| 9 | 控制器 | 1、支持1路4K@60和1路1080P@60视频源同时采集及输出；支持极限带载最宽8192，最高4320；单网口最大带载65万像素，共8个输出网口，最大带载520万像素； 2、支持8bit采集及输出显示；支持RGB888、YUV444、YUV422采集；支持≥1路HDMI2.0、DP1.2二选一视频输入，≥1路HDMI1.3视频输入；≥1个HDMI环出接口；≥8个千兆以太输出网口；≥1个百兆以太控制网口；1个USB2.0接口；1个RS232接口；1个RS485接口；≥1个光探头接口；≥4个按键或按键灯； 3、支持多台设备同步显示；支持信息发布显示终端色度、亮度联机校正；支持校正系数管理；支持亮暗线调节； 4、支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示；支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置； 5、支持全屏缩放和点对点显示；支持通过客户端、按键、PAD进行设备控制； | 1 | 台 |  |
| 10 | 配电柜 | 1、支持手动控制，就地一键分步启动、一键停止。 2、支持时控模式；支持自动控制。 3、内置数字温度传感器；内置红外线光电报警器；支持RS485串口或千兆网口通信RJ45。 4、输入电压：三相380V；额定功率：10kW；工作频率：50Hz；输出路数≥3；防雷支持≥40kA，25μS TGDY55II-40/385V。防护等级≥IP40。 | 1 | 台 | 强电专业负责380V电源接入 |
| 11 | 线缆 | 配套配电柜到屏体2.5平方电源线，箱体内部电源线，网线，排线和接收卡，控制器到屏体网线； | 1 | 套 |  |

| 7.机房工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 后备电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 标配输入输出开关63A/3P*2，外场监控、备用开关16A/1P*8，插座漏电保护开关16A/1P*1，机柜支路开关20A/1P*1，三级防雷器及防雷开关，指示灯。 | 1 | 台 |  |
|  | 30KVA后备电源主机 | 1、额定容量30KVA，采用可控硅整流方式，拒绝IGBT整流，标配输入电抗器及输出端隔离变压器以抑制来自电网的浪涌电流，优化末端供电质量。 2、输入电压范围（Vac）：380/400/415±25%；相数：三相四线（3Ph+PE）；输入频率范围（Hz）：45～55/ 55～65；输入功率因数：输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，输入功率因数应为：100%负载≥0.997、50%负载≥0.990、30%负载≥0.960；输入电流谐波成分：输入电压与频率为额定值，输出额定非线性负载时，2～39次总谐波成份：100%负载≤2.3%、50%负载≤6.9%、30%负载≤9.4%。 3、所提供产品需支持电池冷启动功能且支持不少于6台的直接并机方式，无须配置并机柜。 ▲4、输出功因：≥0.8；输出电压不平衡度（输出三相）：平衡负载≤0.2%、不平衡负载≤1.1%；切换时间（ms）：0；整机效率：100%负载≥92.5%，50%负载≥93.0%，30%负载≥91.7%；过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告证明并加盖原厂公章） 5、电池管理：具备单体电池浮充电压、均充电压、放电终止电压（EOD）最高和最低点可设置功能；电池组最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；具有电池定期自检，且电池自动自检周期可设置功能，提高电池使用寿命。 6、应具备蓄电池（12V）节数：30-32节可调节功能。 7、输出可承受100%之三相不平衡负载，100%不平衡负载输出电压不平衡度应≤1.1%。 8、自带主路开关、旁路开关、维修开关和输出开关。 9、标配RS232、RS485、并机接口，选配SNMP适配器、干节点接口，满足多种通讯需求。 ▲10、为保护环境，减缓温室气体效应，制造商工厂需通过ISO 14064-1和ISO 14064-3 温室气体核查，并达到合理保证等级，提供第三方检测机构证明文件并加盖原厂公章。 ▲11、为保护环境，绿色管理向供应侧延伸，制造商还需通过GB/T39257《绿色制造制造企业绿色供应链管理评价规范》认证，请提供认证证书并加盖原厂公章。 | 1 | 台 | 4F中心机房 |
|  | 免维护铅酸蓄电池 | 1、电池容量：12V100AH 免维护铅酸蓄电池； 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、阻燃性能：蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 4、蓄电池连接条压降：5.5I10放电条件下，电压差≤10mV。 5、容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于95%。 6、内阻一致性：要求同组蓄电池内阻偏差应≤5%。 7、安全阀动作：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内，开阀压力应在10kPa～35kPa范围内。 ▲8、以上1~7条参数须提供蓄电池同系列产品的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告证明并加盖原厂公章。 ▲9、蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内证明文件并加盖原厂公章） ▲10、电池产品需提供提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内证明文件并加盖原厂公章） ▲11、为便于后期维护蓄电池应与30KVA后备电源主机为同一品牌。（提供相关证明文件并加盖原厂公章） | 64 | 节 | 备电2小时 |
|  | 电池柜 | 1、每个电池柜可装32只12V100AH电池，含BVR16平蓄电池之间连接线缆，含电池直流控制开关DC100A/2P*1(含箱体）。电池架尺寸（长*宽*高，单位：mm）：780*880*1185 | 2 | 套 |  |
| 2 | 10KVA后备电源主机 | 1、容量：10KVA，输出功率因数0.9(9kw)提供更强的带载能力； 2、数字化控制，控制系统更加稳定可靠； 3、ECO运行模式高效节能，降低用户使用成本； 4、用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换； ▲5、外接电池数：16～20节；（提供官网截图并加盖原厂公章） 6、输入电压范围:110~286Vac； 7、输出电压：220/230/240(±1%)； 8、输出频率：当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1)； 电池模式：50/60(±0.1)； 9、波形：正弦波 THDV＜1%（100％线性负载）； 10、输出过载能力：≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min；>150%，立即转旁路； ▲11、为保护环境，减缓温室气体效应，制造商工厂需通过ISO 14064-1和ISO 14064-3 温室气体核查，并达到合理保证等级，提供第三方检测机构证明文件并加盖原厂公章。 ▲12、为保护环境，绿色管理向供应侧延伸，制造商还需通过GB/T39257《绿色制造制造企业绿色供应链管理评价规范》认证，请提供认证证书并加盖原厂公章。 | 1 | 台 | 备用房 |
|  | 免维护铅酸蓄电池 | 1、电池容量：12V100AH 免维护铅酸蓄电池； 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、阻燃性能：蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 4、蓄电池连接条压降：5.5I10放电条件下，电压差≤10mV。 5、容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于95%。 6、内阻一致性：要求同组蓄电池内阻偏差应≤5%。 7、安全阀动作：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内，开阀压力应在10kPa～35kPa范围内。 ▲8、以上1~7条参数须提供蓄电池同系列产品的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告证明并加盖原厂公章。 ▲9、蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内证明文件并加盖原厂公章） ▲10、电池产品需提供提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内证明文件并加盖原厂公章） ▲11、为便于后期维护蓄电池应与10KVA后备电源主机为同一品牌。（提供相关证明文件并加盖原厂公章） | 16 | 节 | 备电2小时 |
|  | 电池柜 | 1、电池柜可装16只12V100AH电池，含蓄电池之间连接线缆，电池架尺寸（长*宽*高，单位：mm）：780*470*1185 | 1 | 套 |  |
| 3 | 3KVA后备电源主机 | 1、额定容量：3kVA,塔式主机，标配LED中文显示屏； 2、工作模式：双变换在线式设计，输入功率因数校正 (PFC)技术，输入功因≥0.99； 3、全数字化控制：数字化控制，控制系统更加稳定可靠； 4、具备ECO功能，高效节能，降低用户使用成本； 5、具备开机自诊断功能、输出过载、输出短路，逆变器过温、 电池欠压预警和电池过充电保护功能，静态电子旁路开关等； 6、支持接入燃油发电机稳定工作 7、交流输入电压范围：178V～270V 8、输入频率：50Hz 9、频率范围：40-70Hz 10、输入功率因数≥0.99 11、输出电压稳定精度范围±0.5% 12、输出电压瞬变响应恢复≥20ms 13、输出频率50Hz 14、输出功率因数≥0.9 15、电池节数8节启动 ▲16、为保护环境，减缓温室气体效应，制造商工厂需通过ISO 14064-1和ISO 14064-3 温室气体核查，并达到合理保证等级，提供第三方检测机构证明文件并加盖原厂公章。 ▲17、为保护环境，绿色管理向供应侧延伸，制造商还需通过GB/T39257《绿色制造制造企业绿色供应链管理评价规范》认证，请提供认证证书并加盖原厂公章。 | 1 | 台 | 1F枪库 |
|  | 免维护铅酸蓄电池 | 1、电池容量：12V100AH 免维护铅酸蓄电池； 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、阻燃性能：蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 4、蓄电池连接条压降：5.5I10放电条件下，电压差≤10mV。 5、容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于95%。 6、内阻一致性：要求同组蓄电池内阻偏差应≤5%。 7、安全阀动作：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内，开阀压力应在10kPa～35kPa范围内。 ▲8、以上1~7条参数须提供蓄电池同系列产品的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告证明并加盖原厂公章。 ▲9、蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内证明文件并加盖原厂公章） ▲10、电池产品需提供提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内证明文件并加盖原厂公章） ▲11、为便于后期维护蓄电池应与3KVA后备电源主机为同一品牌。（提供相关证明文件并加盖原厂公章） | 8 | 节 | 备电2小时 |
|  | 电池柜 | 1、电池柜可装8只12V100AH电池，含蓄电池之间连接线缆，电池架尺寸（长*宽*高，单位：mm）：780*470*615 | 1 | 套 |  |
| 4 | 3KVA后备电源主机 | 1、额定容量：3kVA,塔式主机，标配LED中文显示屏； 2、工作模式：双变换在线式设计，输入功率因数校正 (PFC)技术，输入功因≥0.99； 3、全数字化控制：数字化控制，控制系统更加稳定可靠； 4、具备ECO功能，高效节能，降低用户使用成本； 5、具备开机自诊断功能、输出过载、输出短路，逆变器过温、 电池欠压预警和电池过充电保护功能，静态电子旁路开关等； 6、支持接入燃油发电机稳定工作 7、交流输入电压范围：178V～270V 8、输入频率：50Hz 9、频率范围：40-70Hz 10、输入功率因数≥0.99 11、输出电压稳定精度范围±0.5% 12、输出电压瞬变响应恢复≥20ms 13、输出频率50Hz 14、输出功率因数≥0.9 15、电池节数8节启动 ▲16、为保护环境，减缓温室气体效应，制造商工厂需通过ISO 14064-1和ISO 14064-3 温室气体核查，并达到合理保证等级，提供第三方检测机构证明文件并加盖原厂公章。 ▲17、为保护环境，绿色管理向供应侧延伸，制造商还需通过GB/T39257《绿色制造制造企业绿色供应链管理评价规范》认证，请提供认证证书并加盖原厂公章。 | 1 | 台 | B1F办案区 |
|  | 免维护铅酸蓄电池 | 1、电池容量：12V100AH 免维护铅酸蓄电池； 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、阻燃性能：蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 4、蓄电池连接条压降：5.5I10放电条件下，电压差≤10mV。 5、容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于95%。 6、内阻一致性：要求同组蓄电池内阻偏差应≤5%。 7、安全阀动作：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内，开阀压力应在10kPa～35kPa范围内。 ▲8、以上1~7条参数须提供蓄电池同系列产品的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告证明并加盖原厂公章。 ▲9、蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内证明文件并加盖原厂公章） ▲10、电池产品需提供提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内证明文件并加盖原厂公章） ▲11、为便于后期维护蓄电池应与3KVA后备电源主机为同一品牌。（提供相关证明文件并加盖原厂公章） | 12 | 节 | 备电4小时 |
|  | 电池柜 | 1、电池柜可装12只12V100AH电池，含蓄电池之间连接线缆，电池架尺寸（长*宽*高，单位：mm）：780×470×905； | 1 | 套 |  |
| 5 | 配电箱 | 配套3KVA后备电源主机 | 2 | 台 |  |
| 6 | 配电箱 | 配套10KVA后备电源主机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 后备电源插座 | 16A | 30 | 套 |  |
| 8 | 后备电源插座 | 10A | 14 | 套 |  |
| 9 | WDZ-YJY-4x25+1x16 | WDZ-YJY-4x25+1x16 | 20 | 米 | 4F中心机房 |
| 10 | WDZ-YJY-3X4 | WDZ-YJY-3X4 | 785 | 米 | 4F中心机房 |
| 11 | WDZ-RYY-3*2.5 | WDZ-RYY-3*2.5 | 540 | 米 | 4F中心机房 |
| 三 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 3*30mm | 108 | 米 |  |
| 2 | 接地端子箱 | 接地端子箱 | 1 | 个 |  |
| 3 | 接地主线 | ZRBVR50 | 5 | 米 |  |
| 4 | 接地支线 | ZRBVR6 | 100 | 米 |  |

| 8.多媒体系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 综合指挥室一层多媒体系统 |  |  |  |  |
|  | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合指挥显示终端 | 1、显示尺寸：7.8*4.3875米，显示分辨率：4992×2808；像素间距≤1.5625mm，像素密度≥409600 点/㎡；像素构成：全倒装集成三合一COB封装。支持完全前维护。 2、产品宽高比应为16:9的压铸铝箱体，R/G/B 晶片全部为倒装，所有晶片与 PCB 基板不使用任何材质的线材连接。 3、灯板分辨率(W×H)≥96*108 dots；灯板尺寸(W×H)≥150×168.75 mm；箱体分辨率(W×H)≥384*216 dots；箱体尺寸(W×H×D)≥600×337.5×39.5 mm。 4、显示亮度支持100-600 cd/m²(可调)；白平衡亮度校正后≥600 cd/m²；色温≥9300K±200K（标准）；视角≥水平160°/垂直160°。 5、支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%；色度均匀性±0.003Cx,Cy之内；对比度≥10000:1；画面帧频支持50/60 Hz；画面刷新率≥1920~3840 Hz,。 ▲6、NTSC色域覆盖率≥120%，具有不低于24bit的处理深度。ColorSPace 覆盖率>170%YUV(PAL)。（提供封面具备CAL、CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 7、输入电源AC 100~240V 50/60Hz；输入功率(最大值)≤320 W/m²；输入功率(平均值)≤110 W/m²；使用寿命≥100,000 小时。 | 34.23 | ㎡ |  |
| 2 | 钢结构 | 根据现场定制 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制器 | 1、支持1路4K@60和1路1080P@60视频源同时采集及输出；支持极限带载最宽8192，最高4320；单网口最大带载65万像素，共8个输出网口，最大带载520万像素； 2、支持8bit采集及输出显示；支持RGB888、YUV444、YUV422采集；支持≥1路HDMI2.0、DP1.2二选一视频输入，≥1路HDMI1.3视频输入；≥1个HDMI环出接口；≥8个千兆以太输出网口；≥1个百兆以太控制网口；1个USB2.0接口；1个RS232接口；1个RS485接口；≥1个光探头接口；≥4个按键或按键灯； 3、支持多台设备同步显示；支持综合指挥显示终端色度、亮度联机校正；支持校正系数管理；支持亮暗线调节； 4、支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示；支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置； 5、支持全屏缩放和点对点显示；支持通过客户端、按键、PAD进行设备控制； | 4 | 台 |  |
| 4 | 拼接控制器 | 1、支持≥8路HDMI信号输出接口；支持≥12路HDMI信号接入采集编码。 2、支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步； 3、支持DP、HDMI、DVI等常见视频信号接入，并编码转发至其他存储设备，最大支持4K@60信号的采集和编码；最大支持96路1080p@60高清视频信号编码输入/48路4K@60超清视频信号编码输入； 4、支持全链路的YUV444无损画质采集和显示； 5、支持H.264/H.265网络信号解码，最大支持864路1080p@25fps高清视频解码能力；支持视音频同步解码；支持H.265/H.264/SVAC/MPEG4/MJPEG视频标准； 6、支持信号多路复制，同一路信号复制路数不少于32路；支持web浏览器、PC客户端、移动客户端、网络键盘等控制切换； 7、支持拼接缩放/视频融合/漫游/开窗/层叠；支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支持自由分割；支持点对点高清底图显示；支持字幕叠加功能，文字字体、颜色、字符间距、背景色、滚动速度可调节； ▲8、支持双主控热备，任意一个控制卡异常后设备都可以正常运行，主备控制卡切换无感，切换过程中上墙画面正常显示不受影响。设备的所有板卡都支持热插拔，需要更换、增加或拆除板卡时整机无需断电，可直接进行热插拔，且热插拔后板卡状态能即时更新正常使用。设备自带液晶触摸面板，支持运维功能，无需外接显示器可方便进行设备配置及系统运维。接入板卡支持4K@60的信号输入，输出板卡支持4K@60分辨率的信号输出。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） 9、供电方式100–127/200–240VAC，50～60Hz，10/5A，支持热插拔；功耗≤1200W；工作温度-10℃～+50℃；工作湿度10%～90%RH（无凝结）。 ▲10、要求综合指挥显示终端与拼接控制器采用统一品牌，便于统一管理及运维。同时中标方需提供无缝对接承诺函，支持与安防综合管理平台无缝接入，确保音视频调度稳定运行，如产生额外的对接费用由中标方承担。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 8路解码器 | 1、支持≥8路HDMI信号输出，输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出；支持≥1路HDMI和≥1路DP信号输入，输入接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码 2、整机解码支持4路32MP@25fps（H.265） / 14路12MP@25fps / 20路8MP@25fps / 28路6MP@25fps / 36路5MP@25fps / 36路4MP@30fps / 56路3MP@25fps / 72路1080p@30fps / 200路D1@30fps。 3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码；支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码；支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC。支持≥1个3.5mm音频输入接口和≥1个3.5mm音频输出接口。 ▲4、支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。支持每个输出口同时实现40画面分割，每个子画面的主码流是1920*1080，并且帧率稳定在30帧，分辨率和帧率保持不变。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲5、支持RGB采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别。最大可支持8个输出口同时输出分辨率为3840*2160,刷新率为60Hz的视频图像。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲6、前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置ip，设置快捷控制电视墙等。支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） 7、支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割；支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗； 8、支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示；支持预案轮巡。 9、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步；支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置。支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 配电柜 | 1、支持手动控制，就地一键分步启动、一键停止。 2、支持时控模式；支持自动控制。 3、内置数字温度传感器；内置红外线光电报警器；支持RS485串口或千兆网口通信RJ45。 4、输入电压：三相380V；额定功率：40kW；工作频率：50Hz；输出路数≥12；防雷支持≥40kA，25μS TGDY55II-40/385V。防护等级≥IP40。 | 1 | 台 | 强电专业负责380V电源接入 |
| 7 | 线缆 | 配套配电柜到屏体2.5平方电源线，箱体内部电源线，网线，排线和接收卡，控制器到屏体网线； | 1 | 套 |  |
|  | 信号控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信号放大器 | 1.高效、节能、节约运营费用； ▲2.有源PFC，功率因数达0.99（提供通过CNAS、CMA和ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； ▲6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择（提供通过CNAS、CMA和ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； ▲10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）（提供通过CNAS、CMA和ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 11.8Ω 2×650W； 12.4Ω 2×1100W； 13.2Ω 2×1870W； 14.输入灵敏度 1Vrms； 15.串扰抑制 ≥80 dB； 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比 ≥105dB； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章； | 2 | 台 |  |
| 2 | 信号放大器 | 1.高效、节能、节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 11.8Ω 4×450W； 12.4Ω 4×765W； 13.2Ω 4×1301W； 14.输入灵敏度 1Vrms； 15.串扰抑制 ≥90 dB； 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比 ≥105dB； | 1 | 台 |  |
| 3 | 信号处理器 | 1.8路平衡式话筒\线路输入； 2.8路平衡式输出； 3.面板上支持多种音频格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4.支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 7.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 8.全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 9.内置自动摄像跟踪功能； 10.具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，3 1段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益， 分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等； 11.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 12.设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 13.RS-485双向串行控制接口，可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制； 14.每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源， 可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接； 15.支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口； | 1 | 台 |  |
| 4 | 信号控制台 | 1.≥16个输入通道，≥8个话筒输入，≥2组立体声线路输入； 2.≥6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡； 3.9/10-11/12通道设三段均衡器，13/14-15/16通道设两段均衡器； 4.≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 5.1辅助发送/立体声辅助返回； 6.3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器； 7.3段立体声图示均衡器； 8.内置数字效果； | 1 | 台 |  |
| 5 | 配套电源 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； | 2 | 台 |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 音频线 | RVVP2*1.0 | 350 | 米 |  |
| 2 | 音箱线 | 2*200编 | 280 | 米 |  |
| 3 | 30米光纤HDMI线 | 光纤HDMI线/30M | 3 | 根 |  |
| 4 | 6类网线 | 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3 导体：99.99%无氧铜 导体直径：0.57±0.02，十字骨架结构 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60 | 200 | 米 |  |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.5 | 200 | 米 |  |
| 6 | 机柜 | 600*600*42U | 1 | 台 |  |
| 7 | 多媒体插座 | 6类网口*2+五孔插座*1+3.5mm音频*1+卡侬接口*1+HDMI*1 | 2 | 个 |  |
| 8 | 辅材 | 接插件、专用插座、扎带标签等 | 1 | 批 |  |
| 二 | 二层多媒体系统 |  |  |  |  |
|  | 主显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主显示终端 | 1、显示尺寸：3.84*1.92米，显示分辨率：2064×1032；1）像素间距：1.86mm； 2、封装类型：国产 铜线，刷新率≥3840； 3、箱体类型：压铸铝箱体；箱体参数：尺寸640*480mm；分辨率344×258 dots 4、像素密度：288906 dots/m² 5、显示单元平整度偏差≤0.01mm，单元拼接拼缝：≤0.01mm；相邻模块之间平整度≤0.01mm，箱体模组间错位≤0.05mm，屏体表面封胶≤0.35mm； | 7.3728 | ㎡ |  |
| 2 | 钢结构 | 根据现场定制 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制器 | 1、支持1路4K@60和1路1080P@60视频源同时采集及输出；支持极限带载最宽8192，最高4320；单网口最大带载65万像素，共8个输出网口，最大带载520万像素； 2、支持8bit采集及输出显示；支持RGB888、YUV444、YUV422采集；支持≥1路HDMI2.0、DP1.2二选一视频输入，≥1路HDMI1.3视频输入；≥1个HDMI环出接口；≥8个千兆以太输出网口；≥1个百兆以太控制网口；1个USB2.0接口；1个RS232接口；1个RS485接口；≥1个光探头接口；≥4个按键或按键灯； 3、支持多台设备同步显示；支持主显示终端色度、亮度联机校正；支持校正系数管理；支持亮暗线调节； 4、支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示；支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置； 5、支持全屏缩放和点对点显示；支持通过客户端、按键、PAD进行设备控制； | 1 | 台 |  |
| 4 | 视频综合平台 | 1、支持≥8路HDMI信号输出接口；支持≥4路HDMI信号接入采集编码。 2、支持80个显示屏的任意拼接。 3、单屏支持1/4/6/8/9/16/32分割；支持自定义分割；支持250个场景预案；每个电视墙支持30个预案场景；预案场景切换时间小于20ms，切换过程无花屏，无黑场；输入信号输出到各屏幕的显示时差小于1ms。 4、支持信号复制功能，每路信号源可复制8路输出展示；支持在C/S、B/S、IPAD上进行预监回显展示；支持任一信号可在整屏位置漫游、缩放、叠加展示，图层可达35层；支持4096*2160@25Hz3840*2160@30Hz及以下常规分辨率采集；支持3840*2160@30Hz分辨率及以下分辨率自定义输出； ▲5、要求主显示终端与视频综合平台采用统一品牌，便于统一管理及运维。同时中标方需提供无缝对接承诺函，支持与安防综合管理平台无缝接入，确保音视频调度稳定运行，如产生额外的对接费用由中标方承担。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 配电柜 | 1、支持手动控制，就地一键分步启动、一键停止。 2、支持时控模式；支持自动控制。 3、内置数字温度传感器；内置红外线光电报警器；支持RS485串口或千兆网口通信RJ45。 4、输入电压：三相380V；额定功率：10kW；工作频率：50Hz；输出路数≥3；防雷支持≥40kA，25μS TGDY55II-40/385V。防护等级≥IP40。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 线缆 | 配套配电柜到屏体2.5平方电源线，箱体内部电源线，网线，排线和接收卡，控制器到屏体网线； | 1 | 套 |  |
|  | 辅助显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 75寸辅助显示终端 | 75寸 | 2 | 台 |  |
| 2 | 65寸辅助显示终端 | 65寸 | 2 | 台 |  |
| 3 | 75寸显示终端壁装支架 | 壁装支架 | 2 | 台 |  |
| 4 | 65寸显示终端移动支架 | 移动支架 | 2 | 台 |  |
| 5 | 4K固定无缝矩阵 | 1.需支持拼接处理器、画面分割器、无缝切换矩阵、矩阵切换器四种功能； 2.需自带音频输出接口； 3.需具备拼接处理模式，支持1X1/2X1/1X2/3X1/1X3/2X2/1X4/4X1八种显示方式； 4.需具备画面分割模式，支持单画面、双画面、四画面、八画面显示方式； 5.需具备无缝切换模式，支持信号无缝任意切换，无黑屏、无闪屏； 6.需支持≥4K@30Hz分辨率，也可向下兼容； 7.需内置≥8组场景存储功能，能直接在电脑软件、遥控器操作； 8.≥8路HDMI音视频信号输入，≥8路HDMI音视频信号输出； | 1 | 台 |  |
|  | 信号控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信号放大器 | 1.高效、节能、节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 11.8Ω 2×650W； 12.4Ω 2×1100W； 13.2Ω 2×1870W； 14.输入灵敏度 1Vrms； 15.串扰抑制 ≥80 dB； 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比 ≥105dB； | 3 | 台 |  |
| 2 | 信号控制台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3.≥4通道内置通道压缩器； 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.≥4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器； | 1 | 台 |  |
| 3 | 信号处理器 | 1.8路平衡式话筒\线路输入； 2.8路平衡式输出； 3.面板上支持多种音频格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4.支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 7.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 8.全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 9.内置自动摄像跟踪功能； 10.具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，3 1段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益， 分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等； 11.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 12.设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 13.RS-485双向串行控制接口，可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制； 14.每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源， 可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接； 15.支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口； | 1 | 台 |  |
| 4 | 配套电源 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； ▲为了避免对扩声系统干扰需提供智能截频多重净化技术软件著作权复印件加盖原厂公章 | 1 | 台 |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 音频线 | RVVP2*1.0 | 240 | 米 |  |
| 2 | 音箱线 | 2*200编 | 250 | 米 |  |
| 3 | 15米光纤HDMI线 | 光纤HDMI线/15M | 3 | 根 |  |
| 4 | 20米光纤HDMI线 | 光纤HDMI线/20M | 5 | 根 |  |
| 5 | 30米光纤HDMI线 | 光纤HDMI线/30M | 2 | 根 |  |
| 6 | 6类网线 | 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3 导体：99.99%无氧铜 导体直径：0.57±0.02，十字骨架结构 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60 | 200 | 米 |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.5 | 280 | 米 |  |
| 8 | 机柜 | 600*600*42U | 1 | 台 |  |
| 9 | 多媒体插座 | 6类网口*2+五孔插座*1+3.5mm音频*1+卡侬接口*1+HDMI*1 | 6 | 个 |  |
| 10 | 辅材 | 接插件、专用插座、扎带标签等 | 1 | 批 |  |
| 三 | 三层多媒体系统 |  |  |  |  |
|  | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 100寸多媒体显示终端 | 100寸 | 1 | 台 |  |
| 2 | 支架 | 配套 | 1 | 台 |  |
|  | 信号控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信号放大器 | 1.高效、节能、节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 11.8Ω 2×650W； 12.4Ω 2×1100W； 13.2Ω 2×1870W； 14.输入灵敏度 1Vrms； 15.串扰抑制 ≥80 dB； 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比 ≥105dB； | 1 | 台 |  |
| 2 | 信号放大器 | 1.高效、节能、节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 11.8Ω 4×250W； 12.4Ω 4×425W； 13.2Ω 4×723W； 14.输入灵敏度 1Vrms； 15.串扰抑制 ≥80 dB； 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比 ≥100dB； | 1 | 台 |  |
| 3 | 信号控制台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3.≥4通道内置通道压缩器； 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.≥4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器； | 1 | 台 |  |
| 4 | 信号处理器 | 1.2路平衡式信号输入，6路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 4.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，； 9.单机可存储30组用户程序数据； 10.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； 11.可通过外置控制盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制； | 1 | 台 |  |
| 5 | 配套电源 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； | 1 | 台 |  |
| 6 | 4K固定无缝矩阵 | 1.需支持拼接处理器、画面分割器、无缝切换矩阵、矩阵切换器四种功能； 2.需自带音频输出接口； 3.需具备拼接处理模式，支持1X1/2X1/1X2/3X1/1X3/2X2/1X4/4X1八种显示方式 4.需具备画面分割模式，支持单画面、双画面、四画面、1大3小画面显示方式； 5.需具备无缝切换模式，支持信号无缝任意切换，无黑屏、无闪屏； 6.需支持≥4K@30Hz分辨率，也可向下兼容； 7.需内置≥8组场景存储功能，能直接在电脑软件、遥控器操作； 8.≥4路HDMI音视频信号输入，≥4路HDMI音视频信号输出； | 1 | 台 |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 音频线 | RVVP2*1.0 | 50 | 米 |  |
| 2 | 音箱线 | 2*200编 | 120 | 米 |  |
| 3 | 15米光纤HDMI线 | 光纤HDMI线/15M | 3 | 根 |  |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.5 | 160 | 米 |  |
| 8 | 机柜 | 600*600*42U | 1 | 台 |  |
| 9 | 多媒体插座 | 6类网口*2+五孔插座*1+3.5mm音频*1+卡侬接口*1+HDMI*1 | 2 | 个 |  |
| 10 | 辅材 | 接插件、专用插座、扎带标签等 | 1 | 批 |  |
| 四 | 四层多媒体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智能平板 | 1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清屏幕，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，全高清4K系统图标显示，整机尺寸:1895.04(H)×1065.96(V)mm 2.整机采用红外触控，屏幕触摸有效识别高度≤3mm,；单点触摸响应时间≤10ms，触摸区域精度为±1mm，最小识别物2mm。 3.内置Android系统，Android版本为Android11.0，四核 A73+四核 A53 CPU，2核G52 GPU，4GB RAM，32 ROM 4.屏亮度≥350cd/m²，对比度≥4000:1，色域达到72%NTSC 5.整机I/O接口:HDMI IN*3；HDMI OUT*1；USB 2.0*1；USB 3.0*4；USB Type-C IN*1；TOUCH 2.0*2；AUDIO OUT*1；SPDIF*1；RS232*1；RJ45 IN*1；RJ45 OUT*1；TF Card*1 6.三路扬声器，2×10W+15W总功率35W；内置8阵列麦克风，拾音距离0-8m; 7.内置4800W像素摄像头 8.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷,为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线 | 1 | 台 |  |
| 2 | 信息处理终端 | i5：Intel® Core™ i5（11代），DDR4 8G内存，128G固态硬盘，核显Intel® HD Graphics，USB3.0 接口4个，HDMI输出 * 1;DP输出 * 1，耳机输出 * 1;麦克风输入 * 1 | 1 | 台 |  |
| 3 | 无线传屏器 | 传输延迟≤90ms，帧率达到20fps-30fps； | 1 | 台 |  |
| 4 | 智能笔 | 精细笔尖，还原真实书写支持无线翻页、空鼠、虚拟激光RF 2.4GHz遥控技术 | 1 | 只 |  |
| 5 | 移动脚架 | 可放置86寸智能平板，有需要可通过移动支架移动至相关使用位置，满足环境变化使用需求 | 1 | 台 |  |

| 9.办案区智能化系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 办案区登记子系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸登记一体机 | 显示屏≥10.1英寸，屏幕类型：电容触摸屏；分辨率≥1280×800； 高清宽动态摄像头，带补光灯，适应不同的使用方式和场景； 支持人证比对；居民身份证阅读模块符合GA450标准； 设备具有USB、以太网接口； | 1 | 台 |
| 二 | 办案区监控子系统 |  |  |  |
| 1 | 全景半球摄像机 | 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 ▲内置GPU芯片。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 内置2个麦克风、1个扬声器。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 ▲摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 红外补光距离不小于30米。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 当事件报警产生时，可在布防时间内联动声音警报。 需具备智能报警防干扰功能，当篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不触发报警。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 具有低温低气压适应性，可在不高于-30℃和气压50kPa环境下正常工作。 支持DC12V/POE供电。 需支持IP67防护等级。 | 44 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 ▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 信噪比不小于58dB。 ▲在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 采用金属外壳。 需支持IK10防暴等级。 需支持IP67防护等级。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。 ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 8 | 台 |
| 3 | 温湿度显示终端 | ▲具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息 支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用 支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。 支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能及联动 支持HTTP、NTP、手动校时 支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7” ▲支持屏幕亮度调节（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持温度、湿度实时检测 ▲温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 14 | 台 |
| 4 | 吸顶拾音器 | 灵敏度 -41±1dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离 1000米 拾音范围 R=4米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 采样率 44.1k（AD/DA处理器） 信号处理 数字音频处理器 音频算法 ANC降噪算法 输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 工作电压 DC 9～15V 电源功耗 ≤1.0W @DC12V 保护电路 雷击保护、电源极性错接保护 安装方式 底座卡扣安装 外壳材质 锌合金+网片 （白色） 外形尺寸 80mm×37mm（直径*高） 重量 185g（含底座） | 16 | 只 |
| 5 | 8路合码器 | 合码器 支持8路合码通道 支持PS、RTP封装格式。 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别。 支持G.722、G.711A、G.711U、AAC音频格式的解码。 单合码通支持4路1080P及以下分辨率通道解码和6张图片叠加。 说明：支持1080P以上分辨率解码，但会减少解码路数； 图片支持JPEG和BMP。 合码通道支持1、4、9、16分割，并支持自定义画面分割 每个合码通道支持2个独立场景布局。 合码通道支持自定义OSD叠加。 支持RTSP、ONVIF，SDK方式从前端取流，并支持通过流媒体取流。 支持SDK、RTSP被NVR或者存储取流，并且支持国标28181-2016注册到平台。 支持WEB端配置和控制。 合码能力： 8路1080P/20P/D1/CIF 合码输出封装类型：PS、RTP 合码输出编码格式：H.265、H.264、SmartH264、SmartH265 合码输出分辨率：1080P及以下分辨率 合码输出码率：主码流：≤8Mbps 子码流：≤2Mbps 合码画面模式：1、4、9、16和自定义画面分割 编码格式：H.265、H.264 | 1 | 台 |
| 6 | 36盘位磁盘阵列 | 设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 ▲设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 具有36个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 ▲设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲ 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断 设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒） BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web 提供3C | 1 | 台 |
| 7 | 16T企业级硬盘 | 16TB HDD，具备更高容量，可在每个机架中提供更多 PB 的空间 传统磁记录（CMR），确保广泛兼容性 氦气（He）密封设计，实现更高的存储密度 符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格 转速（RPM）7200 超大规模 SATA 型号针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟 平均故障间隔时间（MTBF，小时）可达2,500,000小时 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：7200 平均读写功率（W）：8.35W 缓存：512MiB 标称容量：16TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6.0 Gbit/s MTBF：2500000 h | 32 | 块 |
| 三 | 办案区监控门禁子系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁主机 | 1、采用200W像素双摄像头，白光&红外补光灯，8寸触控屏； 2、识别距离0.3m-2m，适应1.2m-1.9m身高范围；支持存储30,000人脸库和30,000卡片（国密CPU卡）； 3、活体检测，支持人脸、刷卡、人脸&刷卡、密码开门等多种开门方式； 4、内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理； 5、具备以太网口、RS485、韦根、门锁接口、一路告警输入接口、内置扬声器； 6、DC12V供电，功耗15W，不含电源。 | 19 | 台 |
| 2 | 人像采集一体机 | 1、采用200W像素双摄像头，白光&红外补光灯，8寸触控屏； 2、识别距离0.3m-2m，适应1.2m-1.9m身高范围；支持存储30,000人脸库和30,000卡片（国密CPU卡）； 3、活体检测，支持人脸、刷卡、人脸&刷卡、密码开门等多种开门方式； 4、内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理； 5、具备以太网口、RS485、韦根、门锁接口、一路告警输入接口、内置扬声器； 6、DC12V供电，功耗15W，不含电源。 | 1 | 台 |
| 四 | 配套平台软件 |  |  |  |
| 1 | 综合安防平台 | 1、 嵌入式设计，提供安全可靠、高性能的统一设备管理系统。 2、 支持门禁系统、报警系统、对讲系统、智能柜、人证核验、监控、定位等子系统的统一接入管理。 3、 门禁模块支持人员信息和门禁设备管理，支持人员发卡、可同时接入管理普通端读卡器和人脸读卡器。 4、 报警模块支持报警主机管理，可展示输入输出状态、可自定义输入输出点类型。 5、 对讲模块支持对讲主机、分机设备管理，可展示对讲主机、分机状态。 6、 智能柜模块支持对智能柜主柜、辅柜的管理，可远程开柜。 7、 人证核验模块支持接入人证核验主机，展示主机实时状态。 8、 监控模块支持监控平台、前端的接入与管理。 9、 定位模块支持标签配置和地图配置，支持定位参数自定义设置。 10、 支持对系统内置服务的运维监管，包括服务类型、服务名、版本号、更新时间、状态等。 11、 基于微服务架构设计，提供标准的Restful接口，便于二次开发。 | 1 | 台 |
| 2 | 办案区摄像机授权 | 支持在平台门户界面中以标签页的方式显示打开的应用，最多可打开20个标签页 支持设置视频首页栏目（近期查看点位、搜索历史、推荐点位、标签视频）的排布顺序、各栏目的隐藏/显示 ▲支持创建收藏夹分组；支持多层分组，各层分组支持修改、删除、分享等操作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持将视频点位加入收藏夹并可选择分组 支持查看其他用户分享的收藏夹分组 支持展示收藏夹内已有分组，支持预览所选分组内的点位 支持在收藏夹分组或预案分组中通过资源树添加、批量添加、删除、批量删除点位 支持预览画面电子放大，具有开启/关闭音频播放设置选项，实时预览支持切换主码流或子码流 支持查看监控点位的智能分析（快速移动、人员聚集、剧烈运动、人员倒地）规则 支持设置预览画面水印内容，包括用户名、IP地址、MAC地址、监控点位名称、设备名称、分辨率、码率、帧率、地区名称、编码格式以及码流类型，同时支持修改水印颜色 支持设置预览时开启/关闭自动连续抓图，支持设置自动连续抓图时间间隔和张数、自动连续抓图文件保存格式和路径 支持对预览视频进行录像，可设置录像文件是否分包保存，可设置录像包大小、录像保存路径 具有即时回放功能 可设置即时回放的视频文件大小为10Mb/20Mb/50Mb 支持对即时回放画面进行抓图、录像 支持即时回放画面电子放大，支持画面参数调节 具有开启/关闭音频播放设置选项 即时回放支持逐帧播放、暂停播放 支持通过日期、通道、记录模式等条件进行录像检索和回放（正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏等）的方式；可按1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速回放 支持对录像回放视频进行抓图并保存至本地，支持对所抓图片利用自带图片编辑工具标注名称、类型、备注等信息 支持回放画面电子放大 具有开启/关闭音频播放设置选项 录像时间轴可缩放，在时间轴上以4种不同的颜色分别显示计划录像、移动录像、手动录像、报警录像 支持多画面同步或异步回放 支持分段回放 支持设置回放画面水印内容，包括用户名、IP地址、MAC地址、监控点位名称、设备名称、分辨率、码率、帧率、地区名称、编码格式以及码流类型，同时支持修改水印颜色 支持设置回放时开启/关闭自动连续抓图，支持设置自动连续抓图时间间隔和张数、自动连续抓图文件保存格式和路径 支持对回放视频进行录像，可设置录像文件是否分包保存，可设置录像包大小、录像保存路径 支持对选中的多段录像添加标签 支持锁定选中的多段录像 支持云台控制，可以在视频播放窗口上直接控制 支持设置云台转动速度 支持调节镜头焦距、光圈 支持3D定位功能 支持设置预置点、调用预置点、自动扫描、自动巡航、模式路径 支持控制灯光开关、雨刷开关 支持云台锁定与解锁；支持自动解锁，支持设置锁定时间 ▲视频预览和录像回放支持1×1、2×2、3×3画面布局，支持自定义布局，支持画面自适应宽高比例（16:9和4:3自动切换）和全屏显示 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持设置报警时联动的抓图监控点、报警输出设备、报警上墙设备、录像监控点、云台设备 支持查看、设置报警设备报警任务的设备类型、设备名称、报警优先级、报警类型 支持复制其他报警设备的设置至选中设备 支持添加、删除、批量删除报警联动设备 支持导出全部、当前页或选中的报警联动设置 支持预约信息的管理（增删改查） ▲支持涉案人入区信息登记；支持涉案人手环绑定/更换；支持入区登记时办案民警、管理员电子签名（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持涉案人人身检查记录录入/编辑；支持控制网络摄像机、USB摄像机，对指定身体部位进行抓拍并关联存档；支持人身检查登记时检查民警、见证人、被检查人电子签名（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持候问室的分配/带离操作；支持候问室人员查看；支持调用候问室监控设备的实时视频 ▲支持从涉案人出入区记录快速跳转到该人员历史轨迹查看界面，并支持下载轨迹录像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持涉案人员基本情况、人身检查记录、随身财物检查记录、信息采集记录、吸毒检测记录、活动记录、离开办案区登记信息的查看 支持在本地审讯界面查看讯询问房间信息，包括房间名称、状态、审讯案件名称、审讯对象姓名、办案人员姓名、审讯时长、房间实时视频；支持按办案区、房间状态、房间名称检索本地审讯房间信息 支持新建/编辑/结束本地审讯信息，审讯信息包括案件信息、审讯对象信息 支持本地审讯时通过审讯主机将审讯信息（案件信息、笔录信息、讯问录像）刻录至光盘 支持远程提讯时通过刻录打印一体机，打印光盘封面，刻录审讯信息（案件信息、笔录信息、讯问录像）至光盘；支持对光盘内容提取密码的设置 支持一键启/停指挥室内证物台监控视频流推送至指定讯询问室显示器 ▲支持同时启动多个审讯指挥客户端，远程同步查看各讯询问室的实时音视频、笔录信息、案件信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持审讯指挥时在讯问室内多路监控视频之间进行切换，支持对监控设备进行云台控制 ▲支持按刻录打印一体机任务名称、刻录时间段、刻录状态检索刻录任务；支持查看刻录任务详情，包括基本信息、刻录进度、错误信息、光盘信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持取消刻录任务；支持对已结束、已取消、异常结束的任务进行删除（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持通过案件名称、案件编号、审讯对象、审讯类型、审讯地点、审讯开始时间对审讯记录进行检索； 支持查看审讯记录详情，包括案件名称、案件编号、承办人、审讯地点、被讯问对象、审讯时间等信息； 支持审讯记录附件进行增加、删除、下载操作 支持对未关联案件的审讯记录进行案件关联操作 ▲支持对审讯过程录像进行播放并控制(快放、慢放、随机播放、全屏、暂停、音量调节等)、下载操作；支持对审讯笔录进行下载和在线浏览操作；支持在审讯记录页面对审讯过程录像、笔录、附件、案件信息进行打包光盘刻录（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持讯问笔录、录像同步滚动播放；支持展示审讯过程中的重点标记信息、并可通过点击该标记将录像和笔录定位至标记创建时刻进行播放；支持在录像回放进度条展示重点标记位置与内容，实现重点标记与录像的双向定位 支持按刻录打印一体机任务名称、刻录时间段、刻录状态检索刻录任务；支持查看刻录任务详情，包括基本信息、刻录进度、错误信息、光盘信息 ▲支持将人员轨迹视频、审讯过程视频自动备份至云存储系统（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持在室内地图上显示人员实时位置；支持以列表形式展示已登记但尚未离开人员的信息（头像、姓名、证件、停留时长），并支持根据姓名、身份证号、人员类型等条进行人员查询；支持显示当前登记人员总数，支持按人员类型分类统计并展示人员个数（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持在地图上调阅监控点实时视频 支持接收定位设备（手环、卡片）发出的报警信息，并且弹窗提示；支持对未读报警信息数量统计并展示；支持人员定位报警信息查询，查询条件包括场所、报警时间、报警级别，报警类型，查询结果包括场所、报警时间、报警地点、报警类型、报警级别、关联人员 ▲支持在室内地图上绘制人员轨迹路线；支持查看人员所经过的区域信息，包括区域名称、进入时间、停留时间；支持播放人员所经过区域的录像，能进行播放控制（播放、暂停、停止、全屏）和下载；支持对人员历史轨迹进行播放、暂停、进度条显示、倍速播放（1X、2X、4X、8X、16X） （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持对笔录模板分组进行添加、命名、修改、删除、上移、下移、查询等操作 支持对权利义务告知书信息进行添加、查看、修改、删除、启用、禁用操作 支持对录像片头叠加信息进行参数配置，包括是否启用、叠加时长、条目信息及位置 支持对审讯基础参数进行配置，包括是否启用手动录像、录像取流优先级、审讯时长、显示预警、审讯人数上限 支持根据通过样式名称检索光盘封面样式信息；支持添加光盘封面样式，包括封面样式名称、封面图片、文字条目（字号、字体、颜色、位置）；支持光盘封面样式删除、修改、设置默认封面操作 支持笔录文字编辑，包括复制、剪切、粘贴、撤销、恢复、删除、字体修改、字体大小修改等操作 支持笔录文字检索，结果高亮展示；支持笔录过程中以不同颜色区分展示问题与答案；支持笔录内容下划线的显示与隐藏 支持笔录导出，导出格式支持doc、docx、pdf；支持笔录打印预览及打印；支持笔录语音朗读，可进行全文朗读、从光标处开始朗读或选定内容朗读；支持笔录过程中添加重点标记；支持已添加重点标记条目查看； 双击重点标记条目可定位笔录内容；支持笔录内容在副屏展示 ▲支持本地审讯/远程审讯时，笔录内容任意位置叠加电子签名、指纹 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持审理同一案件的不同审讯室之间，能互相查看审讯室的实时视频及笔录，审讯室有多路视频通道情况下支持切换；支持展示审讯时长，支持审讯超时预警 ▲支持按照缩略图模式和列表模式展示采集资料（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持对采集资料进行播放、下载、删除（需有删除权限）、标记、归档、关联档案、修改备注等操作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持对采集资料的音视频文件手动归档 支持档案的添加、修改、删除、查询、查看基本操作 ▲支持查看档案资源，资源包括视频、音频、图片、文档(不支持在线查看)、其他格式资料(不支持在线查看)等内容（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持档案资源的关联上传、本地上传、下载、删除、基本信息编辑等操作 支持将下级平台采集的音视频资料同步至上级并在上级平台进行查看 ▲支持级联平台添加、修改、删除、关键字查询等操作，级联平台信息包括名称、级联类型、IP地址、端口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 2 | 套 |

（二）实施要求

1.中标供应商应于合同时间内完成设备的到货验收工作，确认实验场地准备完善后一周内派有关人员前往用户指定地点免费安装调试（按采购人具体需求安装）。安装标准符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

2.中标供应商在项目实施前对采购单位使用该设备的业务工作进行充分调研，在安装前提供详细的安装方案，并提交采购人认可。

3.中标供应商根据所投产品性能，对采购人的设计方案提出技术建议，确保软、硬件设备完整。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购单位设备无法正常运行，中标供应商承诺免费提供；除采购单位明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

4.中标供应商的项目团队必须按照响应文件中承诺的现场实施人数投入项目的实施。如因人员能力不足，导致项目实施延期或不能达到本项目的要求，中标供应商应承担相应违约责任。

5.项目实施前及实施期间需与采购人进行比较具体的交流和讨论，了解清楚用户需求，若采购文件中提出的技术要求中存在不合理或不完整的问题时，中标供应商有责任和义务提出补充修改方案，在征得采购人同意后方可实施。

6.项目实施过程至项目验收合格前，中标供应商须提供至少1名采购人认可的技术支持人员提供现场技术支持。项目安装验收后，定期安排技术人员进行系统巡检，现场进行测试及优化，消除故障隐患。

（三）包装和运输

1、须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

2、中标供应商提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3、中标供应商应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

（四）质量保证、培训服务及售后服务

1、投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；签订合同前，中标人提供产品演示，验证中标产品的功能及技术要求，如发现演示结果与招标要求偏离太大或发现中标人虚假应标，采购人有权取消中标人中标资格，并记入不良信用记录。

4、本项目免费质保期：叁年【免费保修期从设备验收合格之日起计算】，提供终身维护、技术支持服务。免费质保期内主要部件正常使用损耗进行维护过程中，不收取人工费用，仅收取材料成本费用。

5、售后服务：（1）售后跟踪服务：电话和E-MAIL技术支持，疑难问题电话支持。出现新情况，需及时提供预警和解决方案。

（2）提供技术服务热线，7*24小时响应用户突发事件。

（3）对重大技术问题提供现场技术支持，货物若出现问题 4 小时内响应，24小时内派技术人员到现场维修，并在72小时内完成用户方提出的维修要求，不得借故推托而不到现场；备品及备件需能及时提供，如不能提供同种规格型号的配件，用其他升级型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。

6、培训服务

中标供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，直至采购人技术人员会独立应用设备完成相关工作。

（五）验收标准：按国家相关规定或标准一次性验收合格。

（六）验收要求

1.设备到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验设备数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收，设备厂家技术服务人员按照相关标准条款承诺的产品指标书配合采购人。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。

3.经双方共同验收，设备性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

第六章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

税率：

分包金额（如有）小写：

大写：

税率：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州正衡招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（或单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（或单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）手写签字或盖章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 本项目的特定资格要求（如有）

2-1其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人：（手写签字或盖章或印鉴）

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（或单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

2.1  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为    （    号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人：（手写签字或盖章或印鉴）             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：
地址：

身份证号码：

委托代理人：（手写签字或盖章或印鉴）            日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人：（加盖公章）

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件。

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加的，提供法人资格证明和本人身份证。

2、委托代理人参加的，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证。

2.2 营业执照

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 人民币元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________     报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.投标人须在投标分项报价表中将货物税率与集成服务税率分别列明。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料