招　标　文　件

项目名称：盐城师范学院通榆校区教学主楼电梯更换

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0455

江苏省政府采购中心

2024年9月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………33

- 投标文件格式………………………………36

# 第一章  投标邀请

受盐城师范学院的委托，江苏省政府采购中心就盐城师范学院通榆校区教学主楼电梯更换 (JSZC-320000-SCZX-G2024-0455 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

盐城师范学院通榆校区教学主楼电梯更换招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年10月21日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0455

2.项目名称：盐城师范学院通榆校区教学主楼电梯更换项目

3.预算金额：100万元

4.本项目设定最高限价：100万元。

5.采购需求（简介）：盐城师范学院通榆校区教学主楼电梯更换项目4部电梯全套设备供货（含包装、运输及其保险）、安装、调试（含电梯的运行调试费用）、监督检验（包括海关、商检、法定特种设备检验检测机构的电梯检测、验收费用、电梯的工厂验货费和工厂验收费等所发生的所有费用、试运行直至竣工验收合格（电梯进行垂直运输时所需的维护费用、电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由中标人承担）和取得电梯使用登记标志、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务和维修保养，还包括提供技术资料、技术服务、维修保养等内容，同时，中标人须负责4部旧电梯的拆除和搬运到采购人校内指定地点。

6.合同履行期限：签订完合同且接到甲方书面通知后的60个日历天内完成供货、安装、调试，设备质保期不少于3年，免费维保不少于3年。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年10月21日14点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

### 无。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：盐城师范学院

地 址：盐城市希望大道南路2号

联系人：周唯杰

联系方式：13813201999

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市建邺区汉中门大街145号三楼

联系人：   王建浩

联系方式：　025-83668513

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目（项目编号：JSZC-320000-***）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（¥_____）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_______元作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

乙方（供货方）按照招标文件和合同的要求交货安装调试，经甲方（采购方）验收合格后，单据齐全，一次性付清。

结算时，在接到甲方开具发票通知后，乙方应按照甲方要求，及时开具增值税专用发票。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值8%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月    日

第四章 采购需求

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城师范学院通榆校区教学主楼电梯更换项目 | 工业 |

第一节 需求和技术条款

一、货物清单

| 梯号 | 电梯类型 | 载重 kg | 速度 米/秒 | 层/站/门 | 井道净尺寸 宽*深mm | 提升 高度 mm | 底坑深度 mm | 顶层高度 mm | 总台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-3 | 有机房 乘客电梯 | ≥1050 | ≥1.75 | 19/18/18 | 2200*2150 | 64800 | 1800 | 4360 | 3 |
| L4 | 有机房 乘客电梯 | ≥1050 | ≥1.75 | 20/20/20 | 2200*2150 | 70800 | 1800 | 4360 | 1 |

注：具体井道尺寸以投标单位自行到现场测量为准。

## 本项目所有电梯必须为同一品牌，不接受进口产品响应。

二、建筑尺寸清单

| 序号 | 井道高mm | 提升高度mm | 底坑深mm | 井道净尺寸 （宽×深）mm | 顶层高mm | 厅门（高×宽）mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-L3 | 70960 | 64800 | 1800 | 2200*2150 | 4360 | 2100*900 |
| L4 | 76960 | 70800 | 1800 | 2200*2150 | 4360 | 2100*900 |

三、配置及性能要求

1.配置要求

| 1 | 配置要求 | ★拖动方式 |  |  | VVVF交流变压变频调速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | ★传动方式 |  |  | 无齿轮曳引机 |
| 3 |  | ★控制方式 |  |  | 全集选控制/L1-3三台群控功能，L4消防梯单控 |
| 4 |  | ★门机系统 |  |  | VVVF变频门机 |
| 5 |  | 开门方式 |  |  | 中分 |
| 6 |  | 门保护装置 |  |  | 光幕保护 |
| 7 |  | 温度调节 |  |  | 需要配置横流换气风扇 |
| 8 |  | 电源适应 |  |  | 动力：交流三相 380V、50HZ；照明：交流单相 220V、50HZ |
| 9 | 性能要求 | 额定速度允许误差 |  |  | 按照国家标准 |
| 10 |  | 乘客电梯轿厢运行时垂直方向和水平方向的振动加速度 |  |  | 按照国家标准 |
| 11 |  | 平层准确度 |  |  | 按照国家标准 |
| 12 |  | 噪声 |  |  | 按照国家标准 |
| 13 | 内外装饰要求 | 轿厢 | 运行环境 |  | 运行环境隔音，防震、通风 |
| 14 |  |  | ★轿厢尺寸 |  | ≥1600mm*1500mm，轿厢净高要求≥2500mm |
| 15 |  |  | 轿厢开门净尺寸 |  | ≥宽900mm高2100mm |
| 16 |  |  | ★轿厢顶 |  | 发纹不锈钢+LED节能灯，以美观大方、间接照明明亮的标配为原则 |
| 17 |  |  | ★轿厢壁 |  | 厚度≥1.2mm的发纹不锈钢（中标人至少提供三种样式供甲方选择） |
| 18 |  |  | ★轿厢门 |  | 厚度≥1.2mm的发纹不锈钢（中标人至少提供三种样式供甲方选择） |
| 19 |  |  | 脚踏板 |  | 硬质铝合金 |
| 20 |  |  | 轿厢地面 |  | PVC地板（中标人至少提供三种样式供采购方选择） |
| 21 |  |  | 操作盘 | 面板材质 | 操纵箱面板与前壁一体式，发纹不锈钢板，安装于轿厢前壁面板及轿厢侧壁面板，包括发纹不锈钢微动按钮、开关及对讲，带数码显示层站位置指示器和紧急呼叫按钮 |
| 22 |  |  |  | 显示器显示内容 | 轿厢操纵箱及层站显示：液晶显示。位置及方向，超满载报警显示，轿厢上下运行及到达有清晰显示 |
| 23 |  |  |  | 操作功能 | 按厂家标配 |
| 24 |  |  |  | 标示要求 | 楼层数码、方向、满员等显示 |
| 25 |  |  |  | 按钮要求 | 按钮设置：楼层按钮、另带开关门按钮和警铃铵钮，按钮需设盲文 |
| 26 |  | 厅门及门套 （包含层门） | 厅门 | 材质 | 发纹不锈钢（参照轿厢装修样式进行配置） |
| 27 |  |  |  | ★厚度 | ≥1.2mm |
| 28 |  |  |  | 颜色 | 招标人指定 |
| 29 |  |  | 门套 | 材质 | 发纹不锈钢小门套（参照轿厢装修样式进行配置） |
| 30 |  |  |  | ★厚度 | ≥1.2mm |
| 31 |  |  |  | 颜色 | 招标人指定 |
| 32 |  |  | 楼层召唤 | 显示内容 | 轿厢位置：液晶显示。位置及方向 |
| 33 |  |  |  | 面板材质 | 发纹不锈钢 |
| 34 |  |  |  | 按钮要求 | 发纹不锈钢微动按钮，圆形带盲文 |
| 35 |  |  | 地坎 |  | 硬质铝合金 |

2.性能要求

| 1 | 满足GB/T 10058-2009要求 | 具 备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 集选功能（L1-3三台群控功能，L4消防梯单控） | 具 备 |  |  |  |
| 3 | ★电梯必须具备节能模式：电梯长时间（时间根据客户需求设定）无人呼梯，电梯进入节能模式（关闭风机、照明等） | 具 备 |  |  |  |
| 4 | 基站锁 | 具 备 |  |  |  |
| 5 | 自动返基站功能 | 具 备 |  |  |  |
| 6 | 消防功能（L4具备消防功能） | 具 备 |  |  |  |
| 7 | ★防捣乱功能：反向指令消除 | 具 备 |  |  |  |
| 8 | 轿内数字指示器 | 具 备 |  |  |  |
| 9 | 超载示警保护 | 具 备 |  |  |  |
| 10 | 候梯厅满载指示 | 具 备 |  |  |  |
| 11 | 轿内紧急照明功能 | 具 备 |  |  |  |
| 12 | 强制关门功能 | 具 备 |  |  |  |
| 13 | ★失速保护功能（防冲顶、防坠落） | 具 备 |  |  |  |
| 14 | 配备蜂鸣器 | 具 备 |  |  |  |
| 15 | 停层开门功能 | 具 备 |  |  |  |
| 16 | 配备轿内对讲机，可实现五方通话 | 具 备 |  |  |  |
| 17 | ★所有电梯配备：关门状态下，再平层功能； | 具 备 |  |  |  |
| 18 | 缓冲器：所有缓冲器采用液压式（耗能型） | 具 备 |  |  |  |
| 19 | ★门机：采用变频门机（门机必须具备过流保护及关、开门受阻反向开、关门功能）；门机应具有高可靠性 | 具 备 |  |  |  |
| 20 | ★双击消除功能（错误指令消除功能） | 具 备 |  |  |  |
| 21 | ★宽电压接入保护 | 具 备 |  |  |  |
| 22 | 电压过高保护 | 具 备 |  |  |  |
| 23 | 电源故障保护 | 具 备 |  |  |  |
| 24 | 电气安全回路保护 | 具 备 |  |  |  |
| 25 | 主机温度异常检知保护 | 具 备 |  |  |  |
| 26 | 变频器温度异常检知保护 | 具 备 |  |  |  |
| 27 | 曳引机空转保护 | 具 备 |  |  |  |
| 28 | 制动器动作监测 | 具 备 |  |  |  |
| 29 | 制动器冗余保护 | 具 备 |  |  |  |
| 30 | 终端强制减速保护 | 具 备 |  |  |  |
| 31 | ★过低速保护 | 具 备 |  |  |  |
| 32 | 轿厢意外移动保护（UCMP) | 具 备 |  |  |  |
| 33 | 轿厢位置自动校正 | 具 备 |  |  |  |
| 34 | 非门区轿门开启限制保护 | 具 备 |  |  |  |
| 35 | 关门保护-光幕保护 | 具 备 |  |  |  |
| 36 | 门过载保护功能 | 具 备 |  |  |  |
| 37 | 重复关门 | 具 备 |  |  |  |
| 38 | 换向再开门 | 具 备 |  |  |  |
| 39 | 开门保持时间自动调整 | 具 备 |  |  |  |
| 40 | 故障自动记忆功能 | 具 备 |  |  |  |
| 41 | 逻辑故障低速运行保护 | 具 备 |  |  |  |
| 42 | 紧急电动救援运行（HRQ） | 具 备 |  |  |  |
| 43 | 火灾管制运行A | 具 备 |  |  |  |
| 44 | 管制运行迫降反馈信号（REH） | 具 备 |  |  |  |
| 45 | 检修运行 | 具 备 |  |  |  |
| 46 | 门区内自动再平层 | 具 备 |  |  |  |
| 47 | 上电后自动运行 | 具 备 |  |  |  |
| 48 | 上电再平层 | 具 备 |  |  |  |
| 49 | 本层再开门 | 具 备 |  |  |  |
| 50 | 称重启动 | 具 备 |  |  |  |
| 51 | ★满员自动通过功能 | 具 备 |  |  |  |
| 52 | 自动脱离联动/群控 | 具 备 |  |  |  |
| 53 | 轿内反向指令自动消除 | 具 备 |  |  |  |
| 54 | 运行次数记录 | 具 备 |  |  |  |
| 55 | 乘场楼层、方向指示 | 具 备 |  |  |  |
| 56 | 轿厢内楼层、方向指示 | 具 备 |  |  |  |
| 57 | 电梯运行状态显示 | 具 备 |  |  |  |
| 58 | 层站服务中止显示 | 具 备 |  |  |  |
| 59 | 轿内管制运行表示灯 | 具 备 |  |  |  |
| 60 | ★开门按钮灯（轿内照明自动熄灭时） | 具 备 |  |  |  |
| 61 | 照明手动关闭功能 | 具 备 |  |  |  |
| 62 | 轿内通风扇手动关闭功能 | 具 备 |  |  |  |
| 63 | 驻停功能 | 具 备 |  |  |  |

四、盐城师范学院通榆校区教学主楼电梯更换项目报价中的内容包括但不限于：

4部电梯全套设备供货（含包装、运输及其保险）、安装、调试（含电梯的运行调试费用）、监督检验（包括海关、商检、法定特种设备检验检测机构的电梯检测、验收费用、电梯的工厂验货费和工厂验收费等所发生的所有费用、试运行直至竣工验收合格（电梯进行垂直运输时所需的维护费用、电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由中标人承担）和取得电梯使用登记标志、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务和维修保养，还包括提供技术资料、技术服务、维修保养等内容，同时，中标人须负责4部旧电梯的拆除和搬运到采购人校内指定地点。

五、勘查要求

现场统一勘查时间：2024年10月9日下午3:00

联系人：蒋老师

联系电话：0515-88233070

地点：盐城师范学院通榆校区教学主楼

现场勘查时请提供潜在投标人授权委托书并签到登记。

六、需要提供设计与实施方案，包括但不限于以下要求

6.1投标人应按《电梯制造与安装安全规范》等规定对本项目进行深化设计，确保电梯选型及安装符合本项目实际及国家相关规定。

6.2投标人应制订针对本项目的设计方案，包括匹配本项目要求的产品选型、产品技术性能优势介绍、产品安全性介绍、系统拓扑图、电梯轿厢的效果图等，设计方案应充分考虑学校使用的实际，确保项目高质量完成及后期稳定、安全运行。

七、需要提供安装与验收方案，包括但不限于以下要求

7.1提供针对本项目具体的实施方案。包括生产方案、供货计划、进度控制以及设备安装方案。

7.1.1生产方案需提供投标货物主要生产、检验、测量设备说明。

7.1.2供货计划需提供交货期及运输方案。

7.1.3进度控制需提供供货计划。

项目的实施方案应符合本项目实际需要，并确保在学校规定的时间内完成。

7.2提供针对本项目具体的安装方案，包括设备现场安装及安全要求：

7.2.1电梯安装现场必须有技术、安全人员监护；

7.2.2项目经理具有建设行政主管部门核发的机电工程专业注册建造师证书和安全生产考核合格证（B类）；

7.2.3电梯安装区域设置警戒线，有明显标志，并要有专人监护，安装期间现场严禁闲杂人员进出；

7.2.4电梯安装前工作人员应对工具、附件等仔细检查，不合格者立即更换，确保正常使用；

7.2.5电梯安装过程中，所有工作人员必须听从指挥人员的统一指挥和信号；

7.2.6电梯安装过程中须有专人照看电源；

7.2.7电梯安装过程中所有工作人员必须戴好安全帽，上高人员必须穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带，配挂工具包；

7.2.8电梯安装过程中严禁由高空向下抛投物品；

7.2.9电梯安装过程中注意建筑物周边的障碍物，若有障碍物必须排除后方可作业，防止发生意外事故；

7.2.10电梯安装过程中吊笼运动时，人体及装运的物件绝对不准超出吊笼护栏；

7.2.11电梯安装过程中每道工序完成后经专人检查认可方能进行下一道安装工序；

7.2.12电梯安装过程中发现异常，应立即停止安装工作，排除故障后才能继续安装；

7.2.13电梯安装过程中吊笼载荷不允许超过额定安装载重量；

7.2.14电梯安装期间绝对不允许非安装人员使用施工升降机；

7.2.14安装期间严禁饮酒、打闹；

7.2.16电梯安装完成后应仔细检查施工升降机的各机构，各部位是否应处于良好状态，发现问题及时处理；

7.2.17项目实施过程中的人员安全问题由中标人全权负责，并签署安全责任书。

7.3设备安装方案包括设备安装及质量保障

7.3.1施工组织与施工中的保证措施

施工组织机构：须成立健全的施工组织机构，包含项目经理、项目工程师；调试监督、现场工程监督、质检工程师和安全监督；现场安装负责人、安装班组、起重班组和支援班组等相关组织机构和人员。

施工中的保证措施：

7.3.1.1严格按国家颁布的电梯安装施工工艺标准执行，并派电梯安全质量检验员进行监督，每道工序完工后由质检员检查合格后，方能进行下一道工序。

7.3.1.2为保证工程顺利无事故进行，安装队必须定期组织召开安全会，检查各种安全防护用品是否牢固。要求操作者严格遵守现场的安全管理规定，确保现场安全。

7.3.1.3为保证在合同期内完成电梯的安装工作量，要求安装队制定详细的施工进度表，并严格按进度表完成当日的工作量。

7.3.1.4在安装过程中，要求各班组必须加强自检、互检工作，并严格填写自检记录，各数据必须真实可靠，并有填写人签名，以便日后查找。

7.3.1.5 施工中文明施工，严格遵守国家法规，遵守工地规章制度，配备安全检查专职人员。

7.4电梯的安装和调试

7.4.1如需对井道等进行改造，中标人须在收到成交通知书之日起15天内提交相关整改的书面详细要求（如发生变更原有建筑结构的维修改造，必须提供有资质的设计院出具的改造图纸），并配合做好井道整改。如因中标人原因造成不能及时安装和调试，由中标人承担一切责任和损失。

7.4.2所投电梯必须符合中华人民共和国电梯制造与安全规范的制造、安装标准和技术规范要求，中标人须提供采购人所在地质量技术监督部门的验收合格证、运行证等。

7.4.3本次采购规定的电梯设备，由中标人负责运输到项目现场，并进行整机安装、调试及试运行，政府验收合格后交付采购人。

7.4.4投标人依据现场实际情况和招标文件的要求，提供具体详实的项目实施方案（必须含自收到中标通知书之日起的项目进度计划表）。

7.5其它注意事项和要求

7.5.1响应文件应按照已有井道与门厅、机房、圈梁等布置，原则上不得改造旧电梯井道的原有尺寸，技术要求中所有尺寸应以按现场勘查采购人确认的数据实际为准。

7.5.2在电梯的安装至交付过程中，中标人应按质监部门的检测与验收要求，提供检测所需的样件、材料、人员配合，并承担这些费用。

7.5.3中标人负责与安装电梯有关的文明施工、环境保护、安全生产、治安与消防。施工前须与采购人签订安全协议，施工期间的安全责任由中标人负责，若发生安全事故，所有损失由中标人承担，与采购人无关。

7.5.4中标人负责安装电梯所需的全部零件、管线（如电管、走线槽、电线、电缆等）、配件、构件、施工人员与设施，包括引至井道外与电梯有关的设备与管线。

7.5.5如果建筑物现有共用总接地点接地电阻值不能满足响应电梯安装要求，由投标人自行解决。

7.5.6除采购文件明确由采购人负责的工程外，因安装电梯所需的其它土建与预埋、配合，由中标人承担全部费用。

7.5.7中标人应当服从采购人属地的质监部门、城市管理等部门的管理与督查，并按规定缴相关管理费。

7.5.8各通讯公司将在电梯井道内安装移动通讯的信号放大器与线缆，中标人应提供方便，做好配合工作。

7.5.9原电梯安装的视频监控，将在旧电梯拆除前拆除、并在新电梯安装后安装，中标人应提供方便，做好配合工作。

7.6 电梯验收

7.6.1电梯安装完成后，做好相应检测的准备工作，做好好电梯备案、运行等相关手续。

7.6.2针对该项目做好全面、详细的验收方案。

八、需要提供应急方案，包括但不限于以下要求

8.1接到业主报警或发现有乘客被困在电梯内，应⽴即通知保安消防监控室，同时记录接报和发现时间。

8.2维修单位经理或值班⼈员接报后，应⽴即派⼈前往现场解救，同时电话通知电梯维修公司前来抢修。

8.3若维修单位和电梯维修公司都⽆能⼒解救或短期时间内解救不了，应视情况向公安部门或消防部门求助（应说明求助原因和情况）。向公安、消防部门求助前应征得甲方的同意。

8.4在解救过程中，若发现被困乘客中有⼈晕厥、神志昏迷（尤其是⽼⼈或⼩孩），应⽴即通知医护⼈员到场，以便被困⼈员救出后即可进⾏抢救。

8.5被困者救出后，应⽴即请电梯维修公司查明故障原因，修复后⽅可恢复正常运⾏。

8.6维修单位经理或值班⼈员应详细记录故障发⽣时间、原因、解救办法和修复时间。

本项目电梯主要由教师和学生使用，应急、安全等要求高，投标人应针对本项目制定具体的应急预案，确保电梯使用安全和人身安全。

九、需要提供售后服务方案，包含但不限于以下要求

9.1提供操作及维护人员免费培训服务，人员培训不低于2人。

9.2提供7*24服务，在接到用户的服务响应需求后，发生故障后，应于0.5小时内到现场，提出解决方案，并于1小时内修复。

9.3提供核心部件的备品备件清单及价格，以保证质保期结束后设备的维修和更换，且售价不得高于同期市场价格。

9.4投标人应定期派出专业人员对电梯进行保养，每月进行常规维护保养不少于两次，由派出的专业人员对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态，每次保养应经招标人签字确认。

9.5质保期内，投标人应每月、季对每台电梯的运行安全工作情况作一次全面检查，并向招标人提交检查报告。检查报告的内容至少应包括故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等。

9.6质保期内，投标人免费提供设备正常运行需要更换的全部零件、部件及油类。投标人应免费提供所有因产品质量造成的损坏部件的维修保养服务。如因产品质量或备件不足问题，致使电梯停运时长超过48小时，则从停运日起，投标人应按每日2000元整赔偿招标人，直至恢复使用日。

9.7质保期内，投标人对设备的控制软件应给予动态的、最新的免费升级服务。

9.8保修期内，投标人必须参照《电梯使用管理与维修保养规则》的要求及售后服务方案执行。在接到故障通知后，若投标人在应该到达现场的情况下而未能在24小时内到达现场，采购人有权要求赔偿。

9.9质保期内，中标供应商负责电梯年检事宜，包括更换部件与相应人工费，并承担质监部门的电梯年检费（含1次/年监督检验费，1次/年电梯安全责任保险保险费，与保修年数相同次数的定期检验费），保证年检合格。

第二节 商务条款

一、供货（工）期、交货方式和地点

- 供货（工）期：签订完合同且接到采购人书面通知后的 60 个日历天内完成供货、安装、调试；

交货方式和地点：送货至盐城师范学院（采购人指定地点）。

旧电梯的拆除及处理：各投标人在投标报价中应充分考虑拆除工作量及搬运（拆除后统一搬运并卸货至招标人指定处）旧电梯而引起的费用，拆除后所有的拆除物归招标人所有，中标供应商不得私自处理拆除物。

二、付款方式

付款方式：中标人（供货方）按照招标文件和合同的要求交货安装调试，经采购人（采购方）验收合格后，单据齐全，一次性付清。

结算时，在接到采购人开具发票通知后，中标人应按照采购人要求，及时开具增值税专用发票。

三、质保期

本项目设备的免费质保期不少于3年（实际质保时间以投标人承诺为准），质保期限自供货验收合格之日起计；项目中如包含软件系统，则质保期内提供免费升级服务。设备安装验收完成后，中标人提供不少于3年的免费电梯维保服务（实际维保时间以投标人承诺为准）。

四、售后服务要求

4.1提供操作及维护人员免费培训服务，人员培训不低于2人。

4.2提供7*24服务，在接到用户的服务响应需求后，发生故障后，应于0.5小时内到现场，提出解决方案，并于1小时内修复。

4.3提供核心部件的备品备件清单及价格，以保证质保期结束后设备的维修和更换，且售价不得高于同期市场价格。

4.4投标人应定期派出专业人员对电梯进行保养，每月进行常规维护保养不少于两次，由派出的专业人员对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态，每次保养应经招标人签字确认。

4.5质保期内，投标人应每月、季对每台电梯的运行安全工作情况作一次全面检查，并向招标人提交检查报告。检查报告的内容至少应包括故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等。

4.6质保期内，投标人免费提供设备正常运行需要更换的全部零件、部件及油类。投标人应免费提供所有因产品质量造成的损坏部件的维修保养服务。如因产品质量或备件不足问题，致使电梯停运时长超过48小时，则从停运日起，投标人应按每日2000元整赔偿招标人，直至恢复使用日。

4.7质保期内，投标人对设备的控制软件应给予动态的、最新的免费升级服务。

4.8保修期内，投标人必须参照《电梯使用管理与维修保养规则》的要求及售后服务方案执行。在接到故障通知后，若投标人在应该到达现场的情况下而未能在24小时内到达现场，采购人有权要求赔偿。

4.9质保期内，中标供应商负责电梯年检事宜，包括更换部件与相应人工费，并承担质监部门的电梯年检费（含1次/年监督检验费，1次/年电梯安全责任保险保险费，与保修年数相同次数的定期检验费），保证年检合格。

五、质量要求及验收标准：严格执行以下质量标准要求

《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588－2020）

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899－2011）

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024－2008）

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025.1-3）

《电梯技术条件》（GB/T10058-2009）

《电梯试验方法》（GB/T10059-2009）

《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）

《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）

《电梯用钢丝绳》（GB/T8903-2005）

《电梯曳引机》（GB/T24478-2009）

《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T12974-2012）

《电梯层门耐火试验方法》（GA109-1995）

《电梯T型导轨》（GB/T22562-2008）

《电梯操作装置、信号和附件》（GB/T30560-2014）

《自动扶梯梯级链、附件和链轮》（JB/T8545-2010）企业标准及其它需用标准。

严格执行以下政策法规要求：

《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》、《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSGT7001-2023）以及地方的相关法规、企业规章制度。

六、验收要求

6.1中标人应在交货前7日，以书面形式发送《发货确认函》给采购人，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，采购人须在收到确认函后3日内予以答复，经采购人确认同意后中标人可发货。

6.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由中标人承担。

6.3到货后，采购人组织人员到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，采购人有权要求中标人退回更换或补齐货物，中标人实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为中标人交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为中标人货物是否合格的最终依据。若中标人的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，中标人仍应当向采购人承担违约责任。

6.4货物保管：交货后，采购人和中标人共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，采购人提供设备存放地点，但不向中标人提供任何与电梯设备存放、保管有关的设施、设备、工具和材料。由中标人自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由中标人负担。

6.5具体存放地点将由采购人在中标人发货前2个日历天内以书面方式通知中标人。

6.6中标人应在全部电梯设备自仓库中提走并用于安装工程后负责拆除仓库并清理场地。

6.7搭建和拆除上述仓库的过程中，必须遵守本工程的施工管理规定和施工组织方案，并服从采购人的现场指挥。

6.8采购人不向中标人收取存放场地的租金，但中标人应自行承担电梯设备的保管工作（包含自交货地点至存放地点，以及自存放地点至安装工程实施地点的运输）而发生的其它相关费用。

6.9在交货的同时应向采购人提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，采购人有权拒绝清点货物。

6.10设备的最终验收待项目安装、调试完毕，由采购人组织相关单位和部门共同负责验收工作。由中标人负责向政府部门申报验收直至取得政府部门核发的电梯准用证书。

6.11设备的检验与验收标准按招标文件要求、图纸及招标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准执行。

6.12安装、调试完毕后，提供安装、调试报告，报告中要有各项检测数据和详细的验收标准、验收手册，中标人并无偿借用验收仪器。

6.13中标人提供竣工资料和竣工图的约定：中标人在竣工验收合格后15日内，向采购人提供竣工资料和竣工图各叁套。

6.14若因中标人原因导致不能通过验收，中标人应在双方约定的时间免费整改、返工直至通过验收，因此给采购人造成的项目总工期的延误及开发进度的延误损失，中标人承担赔偿责任。

6.15电梯设备安装调试完毕后免费质保期按国家及行业主管部门现行相关规定和中标人投标时的承诺执行。

6.16电梯验收合格并取得政府部门的准用证后，方可正式移交投入使用。否则，严禁电梯投入使用，并对电梯由于不能通过上述验收造成不能使用，属中标人责任的，由中标人负责整改并承担相关费用，赔偿由此给采购人造成的损失。免费质保期自正式投入使用之日起算，中标人不得因采购人正式投入使用时间迟滞而提出异议。

七、报价要求

本项目为交钥匙项目，报价中的项目包括但不限于：老电梯的拆除费、井道及机房土建改造费、安全施工保障费、设备价（应含轿厢装潢和选配功能及保证质保期内正常运行所需要的备品备件、机房高台、井道加固、检测孔、减震台等）、内陆运输及保险费、脚手架搭建费、整个电梯设备所需的电配线（包括调试电缆）设施费、施工井道照明费及其他电费、所有电梯运行的监察系统设施费、吊装费、安装费、调试费、预埋件的材料及施工费、电梯监督检验费用、电梯定期检验费用、质保期内的整机维保费、调试临时电费、保管费、操作维护人员培训费、售后服务费、电梯装饰装修费、井道内检修插座、照明、地坑铁爬梯等与电梯有关的辅助工作、招标文件中相关费用等需完成本项目的所有费用（完成本项目是指领取到电梯使用许可证并领取竣工验收报告且电梯投入使用）。办理电梯检测手续和领取电梯使用许可证由中标人负责。

响应报价为新电梯总报价，采购人与中标人签订《采购合同》，评审时以新电梯总报价为价格分计算依据。（投标总报价=新电梯报价总和）

7.1新电梯总报价。

包括以下几点：

7.1.1设备价格（包括电梯全套设备、材料、辅配件、随设备应提供的备品备件和专用工具的价格以及资料等费用）；

7.1.2电梯包装费、运杂费、运输保险费、运至现场卸货费、现场保管费（指设备运抵工地现场所发生的费用）、厅门边破坏部分的修复或更换的费用、与采购人现有的电梯视频监控平台厂家对接，配合其接入上述平台的相关费用、根据电梯尺寸和现场井道尺寸等实际情况发生的井道、机房等处土建维修改造或加固改造等相关费用，发生变更原有建筑结构的维修改造时提供有资质的设计院出具的改造图纸等相关费用。

7.1.3操作、维护人员的技术培训服务费（说明服务内容）；

7.1.4安装费、现场安装电费（自行加装电表）、调试费、装修费、保险费、有关部门检测检验费（包括电梯投运前的监督检验费，免费维保期内特检部门的定期检验费及相关的砝码费用等，定期检验次数应与免费维保期年数相同）；

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分（小数点后保留两位，四舍五入）。

| 详细评审 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| 投标报价 （40分） | 总报价 (40分) | 以满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40（小数点后保留两位，四舍五入） |
| 技术响应 （28分） | 技术指标 (26分) | 1.投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件项目需求中“二、配置及性能要求”（包括配置要求和性能要求）的得23分，打★要求有负偏离每项扣0.5分，其他有负偏离每项（精确到最后一级要求）扣0.2分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在投标文件中醒目标识，否则评标委员会有权做负偏离处理）（23分） 2.曳引机、控制柜、层门门锁均为电梯制造商原厂原品牌得3分，不符合要求的不得分（提供型式试验报告复印件放入投标文件中）。（3分） |
|  | 管理体系 (2分) | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，且认证范围与本项目相关，有一个得1分，最高得2分。以提供有效期内的管理体系认证证书原件扫描件计分。 |
| 项目方案 (20分) | 设计与实施方案、安装与验收方案 (10分) | 1.投标人应根据招标要求及项目实施具体需要，提供设计与实施方案，包括但不限于：设计深化图纸、提供各项详细技术参数以及具体操作流程等，方案优于招标文件要求得5分，满足招标文件要求得3分，未提供或不满足不得分。（5分） 2.投标人应根据招标文件要求，提供项目安装与验收方案，提供具体、详细、科学合理的项目安装方案（方案应包括但不限于设备安装及质量保障、安全施工等）以及具体详实的项目验收方案（方案应包括但不限于验收流程、测试文件、验收机构、相关报告等），实施方案优于招标文件要求得5分，满足招标文件要求得3分，未提供或不满足不得分。（5分） |
|  | 应急方案与 售后服务方案 （10分） | 1.投标人根据采购文件要求提供具体详实的应急处置方案，方案优于采购文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，未提供或不满足的不得分。（5分） 2.投标人根据采购文件要求提供采购需求中包括不限于提及的售后服务方案及要求，方案优于采购文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，未提供或不满足的不得分。（5分） |
| 履约能力 (5分） | 履约能力 (5分) | 投标人或所投品牌制造商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）以来具有所投同品牌业绩供货及安装成功案例的，每有一个得1分，最多得5分（须同时提供有效合同复印件及验收报告，缺一不可）。 |
| 质保期和免费维保期承诺 ## （5分） | 质保期和免费维保期承诺 （5分） | 设备质保期3年和免费维保期3年，满足基本要求的，不得分；设备质保期和免费维保期同时每增加1年，加2.5分，最多加5分。本项最高得5分。 |
| 节能环保 （2分） | 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得1分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3  技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10    残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11    联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。