竞争性磋商文件

项目名称：扬中市人民医院医技楼机房改造项目

项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2025-0001

（全流程电子化，适用苏采云系统）

江苏金居工程项目管理有限公司

2025年1月3日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………2

- 供应商须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………21

- 采购需求……………………………………28

- 评审方法与评审标准………………………31

- 响应文件格式………………………………35

- 磋商邀请

受扬中市人民医院的委托，就扬中市人民医院医技楼机房改造项目[JSZC-321182-JJGS-C2025-0001]项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

扬中市人民医院医技楼机房改造项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网” http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载磋商文件，并于2025年1月 16日 14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2025-0001；

2.项目名称：扬中市人民医院医技楼机房改造项目；

3.预算金额：110万元；

4.最高限价：110万元；

5.采购需求（简介）：扬中市人民医院医技楼机房改造，具体详见第四部分采购需求；

6.合同履行期限：60日历天；

7.本项目是否仅面向中小微企业采购：是□  否☑;

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】；

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）；

D.提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见磋商响应函第7条）；

E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第B至第E项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①无；

②依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为信息传输业。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

5.本项目的特定资格要求：无。

- 三、提交响应文件截止时间、开启时间

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.地点：“苏采云”平台。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，磋商响应供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，磋商响应供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布磋商响应供应商名单然后通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，磋商响应供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，磋商响应供应商解密限定在磋商截止时间后30分钟之间完成。因磋商响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商响应供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家磋商响应供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因磋商响应供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商响应供应商自身承担一切后果。

- 四、提交响应文件截止时间

1. 2025年1月16日 14点30分（北京时间）。

2.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

- 3.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，磋商响应供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，磋商响应供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布磋商响应供应商名单然后通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，磋商响应供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，磋商响应供应商解密限定在磋商截止时间后30分钟之间完成。因磋商响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商响应供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家磋商响应供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因磋商响应供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商响应供应商自身承担一切后果。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.现场勘察：

（1）采购人不组织现场踏勘，供应商可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便供应商自行查明或核实有关编制磋商响应文件和签订合同所必需的资料。

（2）现场踏勘期间，供应商承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，采购人均不负责。

2.本项目需要落实的政府采购政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2023】19号）、残疾人福利性单位政策、监狱企业发展政策（具体表述详见文件）。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：扬中市人民医院

地址：扬中市扬子中路235号

联系方式：0511-88265969

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏金居工程项目管理有限公司

地址：扬中市中电大道688号浩云湾27幢04室

联系人：张梦雅

联系方式：18795986963

- 八、其他

1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购医技楼机房相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜详见江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

3.5支持创新发展

3.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.7根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。 中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）。
    3.8根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
    3.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
    3.10根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38 号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地 832 个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到 30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.11强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.12根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.13本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装需求标准。
   3.14采购人采购医技楼机房相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
   3.15根据国家扶持中小企业的有关政策，组织方负责代理的采购项目中标（成交）企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标（成交）通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

3.16本次招标及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

3.17供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏金居工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3招标代理费收费标准：经采购人及招标代理双方协商确定招标代理服务费为伍仟伍佰元整计取（￥5500.00）；

4.4招标代理费收取方式：由成交人支付。

招标代理费收取方式：由成交人领取成交通知书时一次性付清；成交人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构保留诉讼的权利。成交人需要开代理费发票的，需由成交人缴纳费用后，代理机构将普通发票开具给成交人。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

8.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件、磋商邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件、磋商邀请书的组成部分。

8.4澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

8.5如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，供应商应领取最新发布的磋商文件制作磋商响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形：

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.3.11其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，成交结果将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

- 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

合同备案章

合同编号：YZCJJ2025-002

扬中市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

成交单位：

江苏金居工程项目管理有限公司

二○二五年  月    日

项目名称：扬中市人民医院医技楼机房改造项目

项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2025-0001

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

根据扬中市人民医院医技楼机房改造项目（项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2025-0001）竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：扬中市人民医院医技楼机房改造项目。

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：详见磋商文件采购需求。

1.4 履行时间（期限）：     。

1.5 履行地点：扬中市。

1.6 履行方式：按合同、磋商文件、磋商响应文件内容执行。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

2.2以上报价仅限于上述产品已有的功能，甲方对以上产品的软硬件功能和使用已经有了清楚的了解，如果甲方提出以上产品功能以外的定制需求，通过签订补充协议条款确定，乙方将酌情另外收取定制费用。

2.3本合同价格包含与本次采购项目有关的所有费用，包括但不限于相应人员的工资、项目利润、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用，以及供应商认为需要的其他费用等。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3乙方提供销售的设备（包括零部件、附件、备品备件），必须符合中华人民共和国有关法律、法规，符合本行业同类产品的一般标准。经甲乙双方认可修改的相关产品规格与标准同等有效。

3.4甲方对设备规格型号有异议的应在收货后3日内以书面形式向供方提出，未提出视为认同。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出

侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产

权瑕疵。

六、履约保证金

☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

- 人员培训

乙方免费对甲方人员进行技术培训。

八、售后服务

8.1质保期内，甲方免费享受乙方提供的技术咨询与设备故障维修服务，如更换零件须收取零件成本费（零件本身质量原因除外）；质保期外乙方仍为甲方提供有偿维修服务（技术咨询服务免费）。

8.2乙方应以市场优惠价向甲方供应设备的消耗材料。

九、合同转包或分包

9.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

9.2乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。

十、合同款项支付

10.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款支付：乙方（需要/不需要）甲方支付预付款。

“①若需要预付款，甲方自收到发票之日起10个工作日付至合同总价的30%；设备全部安装调试结束，经初步验收合格正常使用后三个月内付至合同总价的70%；正常使用6个月后付至合同总价的90%；通过终验甲方支付合同余款”

②若不需要预付款，合同签订后 30个工作日内主设备进场付至合同总价的30%；设备全部安装调试结束，经初步验收合格正常使用后三个月内付至合同总价的70%；正常使用6个月后付至合同总价的90%；通过终验甲方支付合同余款。

10.2乙方应当自合同签订之日起按约定开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内完成预付款支付。因乙方未开具预付款发票导致甲方未及时完成预付款支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。

甲方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受

合同价款总值 百分之一 的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额千分

之一 每日向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方

支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  百分之十 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权

拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履

行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如协商不

能达成协议，可向项目实施地所在法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担。

十七、合同生效及其它

17.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

17.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应

签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。

17.3甲方磋商文件、乙方磋商响应文件、磋商记录均为本合同的组成部分，具有

同等法律效力。

17.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府采购代

理机构须将合同报政府采购监督管理部门备案，加盖“扬中市政府采购备案章”。

17.5本合同一式陆份，甲方、乙方各执2份、政府采购代理机构、政府采购监督

管理部门各执一份。

甲方：（盖章）　　　　   　　       乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　       代表：（签字）

地址：                             地址：

采购代理（加盖公章）：

代表：（签字）

地址：                                      签约日期： 年  月  日

- 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）、技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）、商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（三）、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出）

- 一、项目概述

1.1项目概况

1.项目地址：镇江市扬中市扬子中路235号

2.项目概况：本工程实施需采用现行国内外先进的电子信息系统机房技术、通信技术和信息领域的尖端技术，为机房安装一套具备高安全性和稳定性的机房系统，该系统具备自动化、人性化的特点，操作简单实用。

3.从长远考量，根据实际情况本次模块化机房项目设计主机房区域按照现行国家标准《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）中设备布局方式主体采用一组冷通道模块化机房配置。

4.本项目位于医院3楼，建筑面积约为110平方米，分4个功能区域。主机房、

电池间、运营商接入间、办公区。

1.2建设内容

| 序号 | 名称 | 面积m2 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机房 | 64 | 共1组冷通道，15台机柜，机柜规格：600*1200*2000(mm)；双通道的通道宽1.2米，1台精密配电柜，2台60KVA机架式UPS，2台制冷量约40KW制冷量列间精密空调，气体灭火组件，以及一台精密空调利旧。 |
| 2 | 电池间 | 12 | 32节12V100AH蓄电池，壁挂式空调利旧，气体灭火组件等 |
| 3 | 运营商接入室 | 17 | 气体灭火组件，利旧一台柜式空调等 |
| 4 | 办公区 | 17 | 1台壁挂式空调等 |

1.3机房建设范围

1）、机房装修系统

2）、机房供配电系统

3）、机房防雷接地系统

4）、机房UPS系统

5)、机房精密空调

6）、机房排烟系统

7）、机房动力环境监控系统

8）、机房气体消防系统

9）、机房综合布线系统

10）、机柜及冷通道系统

11）、机房门禁及安防系统

1.4技术要求

选用的所投设备和材料必须符合国家的技术规范与标准。

1.5建设要求

（1）建设成后的扬中市人民医院医技楼机房应具有自身特色，能满足未来机房扩容的需要。机房设计和施工需达到国家B级机房的标准，本项目工程参照国家《数据中心设计规范》GB50174-2017中的国家B级机房的标准进行深化设计。

（2）应充分考虑机房建设的长久性与稳定性，严格按照计算机机房国家标准及规范的相关规定进行整体设计，保证机房整个系统运行安全可靠；设计中应充分考虑今后的空间发展以及相关系统参数指标的余量设计，以适应未来扩容的需要，使建成后的机房在一定的时间内处于行业内领先。

1.6设计依据和规范标准

（1）本次项目应满足国家现行的有关B级建设的标准及规范，并参考TIA-942 Tier2的标准。项目验收时需满足下列标准及规范（包括并不限于以下标准及规范，如各标准及规范对相同内容有不同规定时，应遵循更严格的标准。如有更新版本，参照新版本执行）。

本项目严格按照以下标准：

GB/T 9361-2011           《计算机场地安全要求》

GB/T 2887-2011           《计算机场地通用规范》

GB 50174-2017            《数据中心设计规范》

GB 50462-2015            《数据中心基础设施施工及验收规范》

SJ/T 10796-2001          《防静电活动地板通用规范》

GB 50311-2016            《综合布线系统工程设计规范》

GB 50312-2016            《综合布线工程验收规范》

GB 8702-2014             《电磁环境控制限制》

【装修部分】：

GB/T 50314-2015           《智能建筑设计标准》

GB 50339-2013            《智能建筑工程质量验收规范》

GB 50176-2016            《民用建筑热工设计规范》

GB 50210-2001            《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB 50209-2010            《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB 50300-2013            《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB/T 18883-2002          《室内空气质量标准》

【电气部分】：

JGJ 16-2008               《民用建筑电气设计规范》

GB 50303-2015            《建筑电气工程施工质量验收规范》

DGJ32/J 96-2010           《公共建筑节能设计标准》

GB 50052-2009            《供配电系统设计规范》

GB 50054-2011            《低压配电设计规范》

GB 50034-2013            《建筑照明设计标准》

GB 50169-2016            《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50172-2012            《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》

GB/T 14715-2017          《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》

【防雷接地部分】：

GB 50689-2011            《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》

GB 50057-2010            《建筑物防雷设计规范》

GB 50343-2012            《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

【空气调节部分】：

GB 50243-2016            《通风与空调工程施工质量及验收规范》

GB 50235-2010            《工业金属管道工程施工规范》

GB 50268-2008            《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB/T 3091-2015           《低压流体输送用焊接钢管》

【消防安防】：

GB 50016-2014            《建筑设计防火规范》

GB 50222-2017            《建筑内部装修设计防火规范》

GB50116-2013             《火灾自动报警系统设计规范》

GB50166-2007            《火灾自动报警系统施工及验收规范》

GB50370-2005            《气体灭火系统设计规范》

GB50263-2007            《气体灭火系统施工及验收规范》

以上标准如遇新标准按新标准执行

- 二、机房平面图

- 三、机房设备采购项目

- 3.1机房装修系统

（1）材料选用标准

本工程机房装修设计选用材料的防火性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定，耐火等级为B1级，环保要求E1级，气密性好、不起尘、易清洁、在温度和湿度变化作用下变形小，整体效果达到简明、淡雅、柔和，有利于工作人员的自身健康。

装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁的材料。应避开强电磁场干扰及保障电脑系统信息安全，要采取有效的电磁屏蔽措施。

3.1.1墙面材料

主机房、电池间、运营商接入室、办公区面采用75轻钢龙骨框架+橡塑保温板+彩钢板饰面，原墙面装饰材料利旧；运营商接入室和办公区之间采用12mm厚钢化玻璃；骨架、边框材料种类、规格:方钢规格80*40mm，隔板材料品种、规格、品牌、颜色:细木工板（防火涂料）包钢，1.2mm拉丝不锈钢。

3.1.2顶面材料

（1）本次机房层高约为3米，主机房、电池间、运营商接入室、办公区采用微孔铝板吊顶设计。

（2）铝铝合金微孔板

（3）微孔铝板技术参数

规格：600*600*≥1.0(mm)

3.1.3地面材料

（1）均选用陶瓷静电地板（600*600）。地板架空高度约为250mm。机房地板下进行静电泄流等处理，详见深化设计图纸。

（2）地板下在墙体四周安装独立的钢结构L30角钢支架以满足抗静电地板铺设平整之需要。

陶瓷静电地板优势：

①防静电：该静电地板系统电阻稳定、持久。

②耐污染：该瓷质砖面通过改善产品原材料配方，减少毛孔及减少小毛孔口径并在砖的表面涂上一层特殊涂料，使污汁难以渗入内部，从而解决了“吸脏”的老大难问题。

③抗老化：质量优良，硬度达到莫氏7度。

3.1.4门、窗及隔断门

（1）办公区墙体采用加气混凝土砌块,密度为700kg/m3，厚度200mm，具体砌墙位置详见设计方案图纸说明。

（2）机房门配置表:

| 序号 | 名称 | 配置说明 | 规格(mm) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机房 | 甲级钢制防火门 防火玻璃单开门 | 1500*2100 1000*2200 | 2 |
| 2 | 接入间 | 甲级钢制防火门 防火玻璃单开门 | 1500*2100 1000*2200 | 2 |

3.1.5给排水

机房施工时，需依据精密空调安装位置，布置进排水管。主管采用PPR40，支管采用PPR25，70℃热水管采用国内知名品牌、全铜截止阀，每台空调上水端各配置一套采用PPR40，70℃热水管，从就近卫生间取水；排水排到室外的排水井内；在列间空调及房间级精密空调四周均做防水围堰。

3.1.6其他

（1）隐蔽工程部分

1)	本工程施工时，将与结构、水电、暖通、弱电等各工种配合，做好孔洞、设备、管线等隐蔽工程的预埋工作。对于装饰工程中的隐蔽工程，将严格按国家标准对隐蔽部分材料采取以下措施；

2)	部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料，各种涂料须符合环保要求；

3)	所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生；

4)	静电地板下的走线线槽、管路、桥架和插座应悬空地面保温层上5～8cm，不许贴地；

5)	本机房采用吊顶顶面布局，考虑到机房防水、保温等性能要求，在施工过程中，避免在顶面楼板上开大量孔或打入膨胀螺丝，在顶面安装C型钢结构支撑架，用于固定KBG管及其他设备。采用C型钢走线，是本次设计的亮点，管线横平坚直便于区分.如图所示，顶面布置的设备有:照明灯具、场地监控探头、消防报警探头、排风管等；

6)	在与机房外部相通部分安装防鼠器，做好防鼠设施。

（2）场地降噪、隔热

根据国家标准规定：机房噪声不大于65db。因此为达到对精密空调机组的工作噪声和气流噪声的有效控制。在墙面加垫像素棉，以达到防火隔热降噪的作用。

（3）场地净化

精密空调区的洁净程度标准为：A级，每升含尘量＜18000粒（粒度＜0.5微米）。应采取有效措施，确保主机房区的洁净度，通过精密空调送回风过滤网的吸附达到除尘效果。

- 3.2机房供配电系统

（1）供配电系统是整个机房安全运行的基础，设计施工必须充分考虑系统的可靠性。整个系统必须充分考虑在电力输入、配电、UPS电源、防雷、接地系统等各个环节合理匹配。在产品的选用上必须采用安全可靠的设备、器件、材料。

（2）按照技术要求，机房供电系统分为两部分:动力配电系统和不间断电源系统。

（3）机房: 目前机房为一路市电接入（甲方负责把一路主电源线缆预留至机房指定位置），主电缆规格为ZR-YJV-4*120+1*70mm2；

（4）依据《计算机场地通用规范》，电源参数依据计算机的性能允许的变动范围可分为A、B、C三个等级，本次主机房用电等级按B级标准进行设计。

（5）频率:50Hz

（6）电压:380/220V

（7）相数:三相五线制/三相四线制/单相三线制

（8）计算机机房供电允许变动范围

| 项目级别 | A级 | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压变动（%） | -5～+5 | -10～+7 | -15～+10 |
| 周波变化（Hz） | -0.2～+0.2 | -0.5～+0.5 | -1～+1 |

（9）扬中市人民医院医技楼机房改造项目内所有计算机设备和其他用电设备的电源线均采用优质专用铜芯电缆，防止外界的电磁干扰，保证计算机设备供电电源的电能质量。

（10）强电布线和施工要求

1）强电管道:机房内强电线缆固定敷设采用下走线槽式桥架。所有至灯具的照明支线均在顶面内穿钢管敷设。

2）走线:不同回路的导线严禁在同一根管内敷设；严禁管内只穿一根相线或零线，杜绝涡流现象。机房内各设备电源线缆应采用金属桥架敷设，强弱电分开，避免长距离平行走线，交叉时，应尽量以接近于垂直的角度交叉。

3）线缆要求:电线电缆除具有相应的载流量外，还要充分考虑阻燃特性要求。机房所有电线电缆截面积的选择应考虑负荷大小、电压损失、工作升温引起的机械强度变化等因素，载流量应留有30％的余量，考虑今后机房升级，还必须留足增设设备所需的电缆。所有电线电缆严禁有接头、断头、焊点。为方便查线，每个电缆两端均加以套环标记。

4）插座要求:机房内所有市电维护插座规格为250V/10A，安装高度300毫米。

（11）照明设计

1）照明:采用600*600 LED明装灯具，机房照明要求均匀无眩光无死角、各作业面无方向性限制、严禁使用具有强烈干扰性的电感整流装置。照明设备要求便于维护检修。

2）照明系统分为正常照明、应急照明与疏散指示照明三种。正常照明由市电供电，机房区照明灯具选择部分灯具或灯管作为应急照明灯具，平时由市电供电，市电断电时转换为应急照明中蓄电池供电，最大支持后备90分钟。

3）辅助区的照度标准值应按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定执行。

4）主机房和辅助区内的主要照明光源应采用高效节能LED灯具，灯具应采取分区、分组的控制措施。

5）机房应设置通道疏散照明及安全出口指示灯。

6）机房内不应采用0类灯具；当采用I类灯具时，灯具的供电线路应有保护线，保护线应与金属灯具外壳做电气连接。

（12）精密列头柜主要参数：

1）本项目内配电柜产品应放置在模块化数据中心内，配电柜应为精密配电柜。配电柜的外形尺寸应与机柜尺寸一致；

2）▲配电柜中所使用的断路器应为国际知名品牌；

3）配电柜应配置电流监测与告警装置，该装置应具备RS485通讯接口，实现远程监控。电源列柜告警系统可向上级监控中心发送告警数据。其通信接口和通信协议应符合YDN023的有关规定；

4）配电柜应具有中性线装置和保护接地装置，保护接地装置与电源列柜的金属柜及柜门的接地螺钉之间应具有可靠的电气连接，其连接电阻值≤0.01Ω；

5）配电柜应标配C级防雷器件；

6）所有监控信息及告警数据应具备本地储存功能，历史数据在系统完全无电状况下应能继续保存；

7）配电柜的金属壳体，须焊有不小于M6的铜制接地螺母。金属壳体或可能带电的金属件（包括因绝缘损坏可能会带电的金属件）与接地螺钉间应具有可靠的电气连接；

8）配电柜内裸露带电部件，应设置适当的外壳、防护挡板、防护门、增加绝缘包裹等措施，防止在维护和操作过程中意外触及。用外壳作防护时，防护等级应不低于GB4208-2008中的外壳防护等级IP20的规定；

- 3.3机房防雷接地系统

（1）本机房按一级防雷建筑物设置了防直击雷、感应雷和雷电冲击波措施。本机房低压供电系统采用三级防浪涌措施。

（2）第一级：采用 B 级电源防雷装置，安装在机房电力室总进线柜进线端，对于 通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收，对于瞬态 过电压具有极好的抑制作用，参数如下：

1）SPD 类别	限压型

2）最大持续运行电压Uc	385V

3）标称放电电流 In（8/20μs）	20kA

4）最大放电电流 Imax（8/20μs） 40kA

5）保护水平 Up(8/20) 1.2k6）响应时间 tA＜25ns

（3）第二级：采用 C 级电源防雷装置，安装在配电列头柜进线端，参数如下：

1）SPD 类别	限压型

2）最大持续运行电压 Uc 385V

3）标称放电电流 In（8/20μs）	5kA

4）最大放电电流 Imax（8/20μs） 10kA

5）保护水平 Up(8/20) 1.5kV

6）响应时间 tA＜25ns\

（4）第三级：采用 D 级电源防雷装置，安装在机柜进线端，防止雷电残压侵入设备，进一步减少感应雷电的影响，保护精密电子设备免受损坏，将供电电压限定 在各用电设备所能承受的正常水平，参数如下：

1）SPD 类别	限压型（8/20μs）

2）最大持续运行电压 Uc	220 V

3）标称放电电流 In（8/20μs）	2.5kA

4）最大放电电流 Imax（8/20μs）7kA

5）保护水平 Up 0.4kV

6）响应时间 tA＜25ns

（5）经过以上防雷配置后，可将威力强大的雷电过压降至设备能够承受的范围内。

接地设计 本工程采用联合接地方式，由大楼提供联合接地端子，后端设备接入至接地网中。所有金属线管、电缆桥架、配电箱外壳、开关盒、灯头盒、电缆铠装钢带等均需接地跨接，并接入大楼接地体采样点；所有电源插座采用保护接地。所用接地连接处应镀锡处理以降低接触电阻，螺栓连接处螺栓拧紧压力合适保障连接可靠。

（6）主机房、电池间的静电地板下应用30×3紫铜带敷设闭合环行等电位均压环，机房内所有金属构架、设备金属外壳、电缆进线的外屏蔽层、静电地板等均应就近接到该 接地母排上，机柜设备采用 6mm²多股铜芯线连接接地母排，防雷器也应就近接 到该接地母排上。机房内共用接地体，最大限度的满足等电位的要求。

（7）引线为ZR BVR-50 mm²铜芯绝缘屏蔽电缆，中间不能裸露，接地电阻要求小于1欧姆。

- 3.4机房UPS系统

3.4.1 UPS配置

（1）核心机房：15个服务器机柜，共计15个机柜，单机柜负载≥3KW，总负载≥45KW；

（2）考虑到机房的负载及冗余配置，本次UPS设计为模块化UPS N+1冗余配置。

（3）所以UPS系统选用2台（1主1备）单台容量60KVA 的UPS，满足未来业务发展需要。本次建设按整体机柜满负荷运行备电30分钟考虑电池容量（12V100AH）。

3.4.2 UPS主机技术要求：

（1）本项目中要求UPS主机容量应不小于60KVA，功率因数不小于1；

（2）机架式UPS，高度≦4U，容量：≧60KVA/60KW，支持2台及以上并机；

（3）市电模式下整机效率≧95%；

（4）输入功率因数≧0.99；

（5）输入电压范围：190-520VAC(3 相）50% 负载；305-478VAC(3 相）100% 负载；

（6）输入频率范围：46～54Hz；

（7）过载能力：100%~110%: 60 分钟；110%~125%: 10分钟；125%~150%: 1 分钟；>150% : 立即保护；

（8）电池电压：32~40节可调，充电电流：1A~18A面板上可调整；

（9）须提供所投同系列UPS产品的第三方测试报告。

3.4.3电池系统技术要求：

（1）▲投标产品在25℃环境温度下C10小时率，终止电压1.8V，额定容量100Ah，给出具体数据。

（2）正、负极端子有明显标志，便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样。蓄电池内部结构应符合厂家的设计及工艺要求。

（3）蓄电池单体需预留用于监控的测量端子以及日常维护的测量空间。

（4）蓄电池采用全密封防泄漏结构，采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震、持久耐用的外壳材料，蓄电池槽、壳、盖、极柱封口剂等均采用阻燃性材料，应符合YD/他799-2010中要求，供应商须提供投标产品的国家权威机构检测合格报告。

（5）★容量保存率，完全充电的蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%。提供国家权威机构检测合格报告相关条目。

（6）★密封反应效率，蓄电池密封反应效率应不低于95%。请供应商应答是否满足，提供国家权威机构检测合格报告相关条目。

（7）★标称电压为12V的蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值差≤100mV，提供国家权威机构检测合格报告相关条目。

（8）★标称电压为12V的蓄电池，蓄电池进入浮充状态后24h后,各电池之间的端电压差应≤48，提供国家权威机构检测合格报告相关条目。

（9）▲蓄电池放电时，标称电压为12V的蓄电池，各电池之间的端电压差应≤0.3V，提供国家权威机构检测合格报告相关条目。

- 3.5机房精密空调系统

为了保证主机房的设备正常运行的环境，主机房配置7*24小时不间断运行的恒温恒湿精密空调。

（1）机房制冷构架

主机房设计列间空调分散布置在机柜列间，冷风从空调正面出风口直接送出至冷通道的机柜正面，冷却服务器后，热空气从机柜背面排出，再直接回到空调的背面的回风口。

（2）列间精密空调制冷规划：

核心机房负载功耗，IT机柜 15*3KW*0.67=30KW  合计：30KW.本次主机房配备2台制冷量≥40KW精密空调，(1+1备份)，其他详见主要设备技术参数。

列间空调技术要求：

1）空调机组制冷量应不小于40KW，加湿量应不小于3kg/h，加热量应不小于6KW，风机不小于10个，风量应不小于8500m3/h，提供彩页证明；

2）在室外侧35°，室内回风37°工况下，投标机组能效比不得小于3.65；

3）列间空调的箱体应具有足够的机械强度，无论风机启、停过程或是调节过程，精密空调机组的箱体均不能有任何变形现象。箱体在启动与运行时变形≤3‰；

4）所有机组外壳箱体应为金属板结构，采用厚度不小于1.2毫米的冷轧喷涂钢板。面板及框架表面须经环氧喷涂耐腐蚀处理，并采用黑色细砂纹喷涂工艺。箱体外面板应美观大方，无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致、无流痕、气泡和剥落。应采取可靠的措施，防止内部元件及外壳结露；

5）精密空调机组应可前后维护，机组至少前后两个方向的面板可拆卸或打开，且可在距前、后门600mm的空间内维护，部署灵活，维护方便，各机电运动部件固定须妥善处理。每台机组标配漏水探测器；

6）空调机组应具备空调门板通风率测试报告，300宽空调机组前门板通风率应大于70%，后门板通风率应大于75%；600宽空调机组前门板通风率应大于79%，后门板通风率应大于76%。提供投标空调机组的权威第三方机构依据YD/T 2319-2011附录A要求测试的空调门板通孔率报告证明；

7）★压缩机系统应采用高能效的变频压缩机，为降低噪音和减少室内机的维护需求，需将压缩机安装在室外。提供相关证明材料；

8）★压缩机外置机型的空调机组性能应稳定可靠，维护方便，提供权威第三方出具的产品检测报告，检测报告上产品型号与投标空调机组型号一致；

9）列间空调应采用高效EC风机送风，风机满足N+1备份，以保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。电机和扇叶直联一体驱动，无级调速，风机通过空调机组自带的控制器控制，现场和远程控制系统可通过控制器调节风量而无需更换部件；

10）固定风机用的螺栓、螺母、垫圈均应有镀锌防锈处理，所有螺栓的强度等级需为8.8级以上；

11）风机在出风口均匀布放，可根据回风或送风温度自动调节风扇转速，同时支持手动调速模式；出风口具有安全防护罩，且便于拆卸，不得影响对风机的维护；

12）空调机组室内EC风机数量应不少于6个，不得采用轴流风机，每个风机可实现在线维护，且风扇具备独立开关，提供照片证明；

13）列间空调控制器应具备系统优化控制功能，可以主动控制风机转速及启停，根据机房内冷负荷的变化自动调整机组内各EC风机均衡运行状态、转速，达到节能的目的。控制系统应可自动判断和决定运行风机的状态，并在满足所需的风量和风压的前提下，根据风机最佳能效曲线调整运行风机的转速。系统优化控制需持续监测风量、风压，并可自动优化风机转速已达到最佳能效；

14）空调机组IPLV应不得低于4.8，提供空调机组同系列产品IPLV测试报告。

15）空调机组内部应在送风侧标配3个温度传感器；在回风侧标配1个温湿度传感器及2个温度传感器，平均布放于空调竖直高度内，并同时支持平均温度控制或最大温度控制方式，以便尽可能消除竖直方向温度不均匀的问题。控制逻辑可现场调整并不增加费用。请投标方明确空调机组标配配置情况；

16）空调机组配置的温湿度传感器应具备较高的检测精密度，温度检测精度应能达到0.2度，相对湿度检测精度应能达到2%RH，提供第三方权威机构出具的温湿度传感器检测报告，报告上委托方应与所投空调品牌一致；

17）列间空调控制器应带有远程监控系统，支持RS485通信协议，并免费提供通信协议，具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪络）。并免费提供监控协议，可实现三遥功能，实现机组的远程开关机和管理功能，远程告警及查询和远程故障简单处理。开关量和控制操作准确性应达100%；模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%、非电量误差≤5%；

18）列间空调配有的微电脑控制器应具有以下监控功能：

①系统能全面了解空调机组的运行状态，随时监测记录机组的运行状态的各种参数；

②具有自诊及现场诊断功能、安全保护功能；

③应具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，操作日志不小于200条。具有良好的中文人机操作界面，能提供各项警报＆文字图像显示；

19）空调机组控制器应与空调机组为统一品牌，提供机房空调控制系统软著证书及相关的软件企业证书证明；

20）空调机组应具有多台机组的控制功能，机组群控不小于32台。群控应采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理空调机组需实现群控；

21）每台空调均为主机，主机故障以后，其余空调依旧是组网方式运行，杜绝主机故障以后，其余精密空调独立运行；

22）列间空调控制器具备通常的温湿度管理模式，通过检测冷通道送风温湿度，通过监测冷通道回风温湿度，对照设定要求的温度，启动相应制冷功能组件，调节循环空气的温度以满足机房设备运行的需要；

23）▲标配双电子膨胀阀（EEV），具备低载除湿功能。降低高湿环境下医技楼机房内低载运行的IT设备结露风险。提供同系列产品第三方检测报告证明。

24）▲空调制造商应具备中国制冷空调设备维修安装A类I级或以上资质，提供证书证明；

25）★投标设备控制器必须为自主研发品牌，提供相关计算机软件著作权登记证书，且软件名称应包含“高精密列间变频空调控制系统”。

26）★为确保精密空调正常稳定运行，同系列空调具备冷媒泄露检测功能，并能直观在空调显示屏上展示冷媒泄露告警内容，提供第三方检测报告加盖公章证明；

- 3.6机房新风排烟系统

（1）新风机要求

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014，计算机机房新风换风次数为2.5-6.25次。本次机房新风设计风量为1500m3/H，只针对主机房、运营商接入间、电池间合计面积93m²，层高为3m，体积约为:279m³,平均每小时换风4次，风量为1116m³/h。本次选配1500m³/h风量新风机一台。相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa，洁净室与室外的静压差不应小于10Pa；

本次新风管道根据《实用供热空调设计手册》，新风管道按每个房间校核机组的压力和所需风量逐减管道的截面积，确保每个房间送风量的统一性。

（2）排烟机要求

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014，排烟机是装有气体灭火机房必须配置的设备，本次针对主机房、运营商接入间、电池间合计面积93㎡，层高为3m，体积约为:279m³，平均每小时排烟5次，选配≥1300m³/h风量。

- 3.7机房动力环境监控系统

设计为机房建立包括机房动力、环境及安防的监控系统，主要监控对象包括：温湿度监测、漏水检测、门禁、闭路监控、消防监测等，实现7×24×365的全面集中监控和管理，保障机房环境及设备安全高效运行，以实现最高的机房可用率，并不断提高运营管理水平，本动力环境监控系统支持基础检测内容如下：

（1）配电柜监测：在配电柜安装智能电量仪，实时监测配电柜输出相电压、电流、频率、最大千伏安、输出功率（有功、无功、视在）、谐波率、功率因素等；监测输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源失效等告警信息，监测到报警时主系统发出报警。

（2）UPS监测：实时监测UPS的运行状态。模拟量有：直流输入电压、电流，交流输出电压、电流、频率，输出功率(有功、无功、视在)，最大千伏安，谐波率等；数字量有：输入，输出电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等。

（3）蓄电池监测：实时监测蓄电池组的总电压、总功率、总电阻，检测单体每节电池的电压、电流、表面温度及电池内阻，故障报警，区分好坏电池，及时更换电池。

（4）精密空调：实时监测精密空调的工作状态，如：回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、压缩机运行时间、加热百分比、制冷百分比、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、温湿度变化曲线图、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等。

（5）温湿度监测：以电子地图形式显示安装在机房内的传感器的温度，湿度。系统可以显示短时间内的历史曲线图，设置有温湿度的上，下限报警阀值。

（6）烟雾监测：以电子地图形式显示安装在机房内的烟雾传感器，系统可以显示烟雾传感器的位置，有烟雾或者火灾隐患时候报警输出。

（7）漏水监测：以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、位置及控制器的状态。当空调、新风加湿一体机或其沿线水管漏水时，监控主系统发出报警，并有相应的图示和文本框显示漏水发生的位置。主要监测精密空调周边或其它容易漏水边缘。

（8）主要技术参数：

1）为降低机房内噪音，使机房工作能够在一个比较舒适的环境中进行，监控主机必须为低功耗设计的嵌入式主机；

2）交、直流双电源输入，双网卡，监控主机为1U机架式结构；

3）为保证被监控设备的正常工作，监控系统必须符合电磁兼容性和电气隔离性能设计要求；

4）为方便现场的安装部署、安置美观大方，要求监控采集主机只能为一台，所有被监控设备全部都集中接入监控采集主机，并且接口须标准化，如RJ11/RJ45/DB9等标准化接口，为了方便维护，不能外接接口，设备须符合目前行业最为标准的19寸机架式结构要求；

5）具备良好的人机界面，提供不小于10寸触摸屏；

6）B/S架构，免客户端安装，无需加载控件。由于此系统实现的是机房设备集中管理化要求，软件系统应支持多客户端的访问，方便各级管理人员的登陆；

7）效率高，稳定安全，应同时支持5个客户端同时访问流程，数据加载不超过5秒；

8）可根据告警设置进行多种形式的告警，应具有至少2种告警联动机制，配置短信告警和声光告警，每一个告警都可进行关联不同类型的告警方式；

9）主机应标配短信告警模块；

10）具有多用户管理权限，避免人员误操作；

11）完善的历史记录，并且具有事件处理记录功能，可导出形成报表；

12）为保护监控数据安全，需要具有一键备份/还原功能；

13）监控系统应对门磁信号启动门状态监控功能，可以实时采集到门的开闭状态；

14）监控系统应对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数。监控可全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数；

15）监控系统应监测配电线路的参数，如三相线电压、三相相电压、三相电流，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数等；

16）监控系统应采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率等数据信息；

17）监控系统应采集空调各部件（压缩机、风机、加热器、加湿器等） 的运行状态与参数，并可远程修改设置与开关空调；

18）▲模块化数据中心产品制造商应具备自主研发动环监控系统能力，提供软著证书证明。著作权人公司名称与产品制造商名称一致。

19）★应具有PUE数据展示功能，支持统计实时PUE，PUE统计精度应小于0.3%，提供国家权威机构检测合格报告；

20）★投标设备制造商需具备一体化解决方案业务协同管控能力，提供有效期内的两化融合管理体系（GB/T 23001-2017）评定证书，证书内应体现一体化解决方案业务协同管控能力建设相关的两化融合管理活动，证书复印件并加盖公章。

21）▲温湿度传感器设备应与投标模块化数据中心产品品牌一致；

- 3.8 3D可视化软件系统

本项目需要采用3D可视化软件平台，3D建模、采用3D编辑器对机房楼层房间分布进行1:1比例绘制，并且可以对墙面、地板进行贴图材质的修改。包含机柜级的机房设备的三维展示、可拖拽、旋转等；通过微模块动环监控主机提供的RS485接口或SNMP接口进行二次开发整合监控，把微模块内温湿度、烟感、红外、精密空调、智能配电、列头柜等，配置相关参数阈值，所取数据取决于微模块提供的协议而不同；

（1）综合可视化平台接入机房授权，每增加一个机房增加一套License接入授权，把机房内的监测设备接入到大平台中实现集中统一管理，实现对基础动环、3D柜内可视化资产、可视化容量、可视化配线、可视化空间及AI可视化巡检等功能。

（2）★为保证产品采用的软件版权，投标产品具有动环监控移动巡检管理软件、3D可视化管理系统软件、容量管理系统软件、资产管理系统软件、能耗管理系统软件、链路管理嵌入式监控系统等功能的国家版权局的计算机软件著作权登记证书。

（3）所投产品厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，需要提供证书复印件加盖公章；

（4）★为避免版权纠纷，需提供微模块软件接入开发相关软件著作权证书或权威机构的检测报告；

- 3.9机房消防系统

（1）本工程为扬中市人民医院医技楼机房改造项目的七氟丙烷气体灭火系统，三个保护区。保护区有主机房、运营是接入间、电池间。

（2）本次医技楼机房设计无管网灭火系统。

（3）本系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。保护区均设气体灭火保护且均设置光电感烟和感温探测器。报警控制器处于自动状态，当气体灭火保护区内任一只感烟或感温探测器报警动作时,气体灭火控制器发出报警，提醒工作人员注意保护区现场情况；同时火灾报警信号送消防控制中心报警主机；当气体灭火保护区内感烟和感温二种探测器同时报警动作时,气体自动灭火控制器开始进行延时阶段（0-30秒可调），声光报警器报警和联动设备动作（关闭通风、空调等），此阶段用于疏散人员。延时过后，气体灭火系统喷放七氟丙烷灭火剂实施灭火;点亮气体喷放指示灯。同时气体喷放信号送消防控制中心报警主机，当值班人员确认无火警或者火警已解除时，可在灭火控制器延时阶段内按下报警控制面板上的应急停止按钮或保护区门口处的紧急停止按钮，即可终止气体自动灭火系统喷放七氟丙烷灭火剂。当报警控制器处于手动状态，报警控制器只发出报警信号，不输出动作信号，由值班人员确认火警后，按下报警控制面板上的应急启动按钮或保护区门口处的紧急启动按钮，即可启动系统喷放七氟丙烷灭火剂。当值班人员确认火警，按下报警控制面板上的应急启动按钮或保护区门口处的紧急启动按钮无反应时，可先打开相应保护区的选择阀（若无则忽略此步），同时拉开相应保护区启动装置上的拉环，即可实现机械应急启动气体自动灭火系统喷放七氟丙烷灭火剂。

- 3.10机柜、冷通道系统

（1）机柜系统

1）机柜应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19英寸国际标准。柜体应为黑色；

2）机柜应为前进风、后出风机柜；

3）外形尺寸：机柜外形尺寸定义如图1。

图1  机柜外形尺寸示意图

机柜尺寸（宽度W×深度D×高度H）=600mm×1200mm×2000mm；

4）机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示；

5）机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均应不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度应不小于1mm；

6）机柜应可并列安装，随机应配有并柜连接件。并列排放的机柜间应有侧板隔离可选；

7）机柜门锁应使用三点式锁，机柜前门无晃动；

8）机柜应支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装；

9）★机柜应满足中性盐雾试验240H合格，提供证明；

10）机柜门和侧板应为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°；

11）机柜门锁应使用三点式锁，机柜前门无晃动；

12）机柜内部配置固定轻载称重托盘承重应不小于120kg，固定重载称重托盘承重应不小于250kg，应提供国家权威机构测试报告；

13）服务器机柜L型支架承重应不小于50kg；

14）机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀；机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动；门板开孔均匀；

15）机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻应不小于10MΩ；

16）机柜非承重部件板厚在应不小于1.2mm，承重部件板厚应不小于1.5mm；

17）机柜要求静态承载能力应不小于2700kg，提供国家权威机构测试报告；

机柜应支持上走线方式，便于以后设备的扩展，便于线缆的管理和空气的流通。机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果；

18）机柜在1500kg配重工况下,参照GB/T 18663.1-2008《电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第1部分：机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求》中机柜振动和冲击性能等级DL4的要求进行动载试验。试验后，该机柜外观完好，机械结构无裂纹和断裂，组件无脱落，提供具备CNAS标章的检验报告证明；

（2）冷通道系统

1）微模块用封闭端门尺寸：1200*2000mm，采用自动平移门，平移门采用隐藏式闭门器，双门开启应可自动收至门盒中，门盒厚度≤220mm；

2）★通道门端门应采用冷轧钢板，厚度不小于2.0mm，应提供国家权威机构测试报告；

3）微模块封闭框架应按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供国家权威机构测试证明；

4）门柱边框上应安装照明开关，紧急按钮需采用纽扣式设计，加装保护盖防止人员误操作，照明开关大小适中，采用不锈钢材质。采用醒目颜色的标签标明照明开关；

5）门板应采用钣金框架中间镶嵌钢化玻璃或其他透明材质制作，视窗面积应不小于450mm*1800mm，材质厚度应不低于5mm，透光率应不低于80%，保证通道的可观性，提供报告证明；

6）底座表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；

7）★活动天窗电磁铁电源应可受消防系统信号控制，顶部隔离板应采用可开启式结构，并可实现与消防告警信号联动。正常状态下，顶部隔板由通电的电磁铁锁紧，顶部密封。当消防系统启动时，顶部隔板的电磁铁断电，顶部隔板感应开启时间不超过1S，提供报告证明；

8）活动天窗透光材料采用钢化玻璃，玻璃厚度不低于5mm，透光率不小于90％，提供报告证明；

9）通道玻璃天窗四边应具有金属保护边框，玻璃面积占比应不小于90%，，提供报告证明；

10）投标的通道顶部采用平顶结构，顶部采用天窗进行密闭。顶部天窗分为固定天窗和活动天窗。天窗开启最大角度时不应影响机柜的开关门动作。不影响日常维护工作和维护人员安全。

11）走线槽材质应采用高强度优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm，表面喷涂应为黑色；

12）信号线横跨线槽应通用于1200通道，前门对前门，含安装支撑架。

（3）PDU

1）本项目总共15台机柜,，每台机柜左右侧各配置1 条，机柜采用的PDU 规格为单相输入电流32A-单相输出16位国标10A+4 位国标16A，带工业连接器-配1M线缆-垂直安装 ；

2）产品外壳应采用高强度、散热好的合金铝型材，采用整体结构成型，牢固可靠；材料厚度应均在1.5mm∼2.0mm ；表面应采用电解氧化、绝缘喷涂等工艺处理，能够有效抵抗射频、电磁波干扰，符合《通信设备用电源分配单元(PDU)》（YD/T 2063-2009）的要求，保证安全可靠；

3）输出模块的塑胶材料应采用PC/ABS材料，符合环保、耐压、耐热、耐磨、耐潮湿、高强度、抗冲击、高绝缘性、高阻燃标准，应能有效防止使用中出现的触电危险；防火阻燃特性应达到UL 94 V-0级；

4）输出模块的金属插接组件应采用导电性能良好，弹性好，耐磨性、抗磁性，不易氧化、高硬度的锡磷青铜（铜含量达到99%以上），应有效防止虚接和打火现象产生；

5）提供的PDU设备应标配工业连接器；

6）PDU输入端应设接线端子组，可以连接16 mm²以下的电缆，各输出分路应按用户要求设插座或接线端子组，为设备提供接电条件；

- 四、主要设备技术参数

| 序号 | 名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜系统 |  |  |  |
| 1.1 | 服务器机柜 | - 服务器机柜（600mm×1200mm×2000mm, 含机柜连接件）； 包含机架1个；底板1块；方孔条4个；前门单开平板网孔门，后门双开平板网孔门；机柜前部增加左右上下封板；扎线板1对；含螺丝螺母；无侧板设计； 2、★机柜应满足中性盐雾试验240H合格； 3、机柜内部配置固定轻载称重托盘承重应不小于120kg，固定重载称重托盘承重应不小于250kg，应提供国家权威机构测试报告； - 服务器机柜L型支架承重应不小于50kg； 5、机柜要求静态承载能力应不小于2700kg，提供国家权威机构测试报告证明； 6、机柜在1500kg配重工况下,参照GB/T 18663.1-2008《电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第1部分：机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求》中机柜振动和冲击性能等级DL4的要求进行动载试验。试验后，该机柜外观完好，机械结构无裂纹和断裂，组件无脱落。 | 台 | 15 |
| 1.2 | 侧板 | 侧板的喷涂均采用静电粉末喷涂技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，保证框架的钢板在使用过程中里外都不生诱。 1200mm×2000mm（W×H)，冷轧钢板材料 | 套 | 4 |
| 1.3 | 机柜顶部围板 | 模块顶端围板，微模块上端双侧遮挡，美观大气，每个柜位配置一个，适合300/600/800宽柜位 | 对 | 18 |
| 1.4 | 层板 | 承载IT设备,适用于1100/1200mm深的机柜，承重不少于60kg；可根据需求调整 | 个 | 15 |
| 2 | 气流遏制系统 |  |  |  |
| 2.1 | 通道双开自动 平移滑动门 | - 通道双开自动平移滑动门，机柜侧面通道门，含5mm厚的钢化玻璃及框架(适合于1200mm*2000mm冷通道)，含自动闭门装置，含2套双门磁力锁，包含天窗应急按钮； 2、★通道门端门应采用冷轧钢板，厚度不小于2.0mm，应提供国家权威机构测试报告； 3、微模块封闭框架应按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供国家权威机构测试证明； 4、★活动天窗电磁铁电源应可受消防系统信号控制，顶部隔离板应采用可开启式结构，并可实现与消防告警信号联动。正常状态下，顶部隔板由通电的电磁铁锁紧，顶部密封。当消防系统启动时，顶部隔板的电磁铁断电，顶部隔板感应开启时间不超过1S，提供报告证明； 5、天窗翻转角度，符合消防要求。 | 套 | 2 |
| 2.3 | 600宽活动天窗 | 1. 尺寸600mm*1200mm，配白色钢化玻璃和磁力锁及LED节能灯； | 个 | 7 |
| 2.4 | 600宽固定天窗 | 尺寸600mm*1200mm，全钣金制作无翻转功能，配置LED节能灯。 封闭通道组件顶盖设计为框架式结构，含天窗支撑组件，控制板上预留温湿度、烟感等探头安装位置。安装配件螺丝、线缆、密闭条、耗材等。 | 个 | 2 |
| 2.6 | 600W 强弱电过线槽 | 含1套强、弱电机柜顶过线槽,适用于600mm宽的高端服务器机柜，含安装支撑架。 | 套 | 18 |
| 2.8 | 强电横跨线槽 | 强电横跨线槽，通用于1200mm通道，前门对前门； 含安装支撑架 | 套 | 1 |
| 2.9 | 弱电横跨线槽 | 弱电横跨线槽，通用于1200mm通道，前门对前门； 含安装支撑架 | 套 | 1 |
| 3 | 天窗控制盒 | 控制封闭通道控制翻转顶盖开启功能，在本地紧急情况下可人工操作打开 | 套 | 1 |
| 3.1 | 安装辅材 | 包含照明线缆、磁力锁线缆，照明空开线缆、出门按钮线缆等 | 套 | 1 |
| 3 | 制冷系统 |  |  |  |
| 3.1 | 列间空调室内机 | 1、空调机组制冷量应不小于40KW，加湿量应不小于3kg/h，加热量应不小于6KW，风机不小于10个，风量应不小于8500m3/h，提供彩页证明； 2、在室外侧35°，室内回风37°工况下，投标机组能效比不得小于3.65，； 3、空调机组应具备空调门板通风率测试报告，300宽空调机组前门板通风率应大于70%，后门板通风率应大于75%；600宽空调机组前门板通风率应大于79%，后门板通风率应大于76%。提供投标空调机组的权威第三方机构依据YD/T 2319-2011附录A要求测试的空调门板通孔率报告证明； 4、★压缩机系统应采用高能效的变频压缩机，为降低噪音和减少室内机的维护需求，需将压缩机安装在室外。提供相关证明材料； 5、★压缩机外置机型的空调机组性能应稳定可靠，维护方便，提供权威第三方出具的产品检测报告，检测报告上产品型号与投标空调机组型号一致； 6、空调机组室内EC风机数量应不少于6个，不得采用轴流风机，每个风机可实现在线维护，且风扇具备独立开关； 7、空调机组IPLV应不得低于4.8，提供空调机组同系列产品IPLV测试报告； 8、空调机组内部应在送风侧标配3个温度传感器；在回风侧标配1个温湿度传感器及2个温度传感器，平均布放于空调竖直高度内，并同时支持平均温度控制或最大温度控制方式，以便尽可能消除竖直方向温度不均匀的问题。控制逻辑可现场调整并不增加费用。请投标方明确空调机组标配配置情况； 9、空调机组配置的温湿度传感器应具备较高的检测精密度，温度检测精度应能达到0.2度，相对湿度检测精度应能达到2%RH，提供第三方权威机构出具的温湿度传感器检测报告，报告上委托方应与投标空调品牌一致； 10、空调机组控制器应与空调机组为统一品牌； 11、▲标配双电子膨胀阀（EEV），具备低载除湿功能。降低高湿环境下医技楼机房内低载运行的IT设备结露风险。 | 台 | 2 |
| 3.2 | 列间空调室外机 | 1、风冷室外机-风机变频调速-匹配40kW列间空调室内机 2、▲空调制造商应具备中国制冷空调设备维修安装A类I级或以上资质，提供证书证明； 3、★投标设备控制器必须为自主研发品牌，提供相关的计算机软件著作权登记证书，且软件名称应包含“高精密列间变频空调控制系统”； 4、★为确保精密空调正常稳定运行，同系列空调具备冷媒泄露检测功能，并能直观在空调显示屏上展示冷媒泄露告警内容； | 台 | 2 |
| 4 | 精密配电系统 |  |  |  |
| 4.1 | 精密配电柜 | 1、一体化UPS配电柜，单个柜体内包含UPS输入输出配电、IT负载配电、空调配电等，单路进电，配置ATS配电模块，最多可支持2*20路智能负载支路； 2、▲配电柜中所使用的断路器为国际知名品牌。 | 台 | 1 |
| 4.2 | 交流PDU | 1、电源分配单元-PDU-单相-输入电流32A-单相输出16位国标10A+4位国标16A-带工业连接器-配1M线缆-插座方向正面向左-垂直安装-C1-ROHS； | 套 | 30 |
| 5 | UPS电池系统 |  |  |  |
| 5.1 | 机架式UPS | 1、60kVA机架式，380Vac/380Vac，输出功率因数1，电池电压±192-±240V，电池节数32-40节偶数可选，默认32节，高度4U； 2、电池电压：32~40节可调，充电电流：1A~18A面板上可调整； 3、须提供所投同系列UPS产品的第三方测试报告 | 套 | 2 |
| 5.2 | 电池 | - 铅酸蓄电池，12V100AH ； 2、▲投标产品在25℃环境温度下C10小时率，终止电压1.8V，额定容量100Ah，给出具体数据； 3、★容量保存率，完全充电的蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%。提供国家权威机构检测合格报告相关条目； 4、★密封反应效率，蓄电池密封反应效率应不低于95%。请投标人应答是否满足，提供国家权威机构检测合格报告相关条目； - 5、★标称电压为12V的蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值差≤100mV，提供国家权威机构检测合格报告相关条目。 6、★标称电压为12V的蓄电池，蓄电池进入浮充状态后24h后,各电池之间的端电压差应≤48，提供国家权威机构检测合格报告相关条目。 7、▲蓄电池放电时，标称电压为12V的蓄电池，各电池之间的端电压差应≤0.3V，提供国家权威机构检测合格报告相关条目。 8、★电池质保3年。 | 节 | 32 |
| 5.3 | 电池柜 | 32节一组 | 套 | 1 |
| 5.4 | 电池线缆 | BVR70mm2 | 套 | 1 |
| 5.5 | 直流开关 国产 | 3P200A | 个 | 1 |
| 5 | 监控系统 |  |  |  |
| 5.1 | 显示屏 | 1、触摸显示屏-10.1英寸-平板电脑WIN10，含软件； 2、具备良好的人机界面，提供不小于10寸触摸屏； | 套 | 1 |
| 5.2 | 监控主机 | - 平台架构系统采用B/S结构，可实现基于Web的用户界面接口。能够实现列间空调的制冷器运行状态、故障、过滤网阻塞等的监测与报警。监控配电柜。UPS的输入、输出电压、功率等相关参数。监控系统可以显示所有监控设备的网络状态。带天窗控制通过网络远程监控多路的UPS、精密空调、智能配电柜等。兼容多品牌多型号的UPS、精密空调、智能配电柜等。监控系统具有查看历史曲线功能，在同一页面中可查看不同周期历史数据。支持多用户权限管理。具备历史事件和数据记录功能。完善的事件处理(包括事件记录和通知)。 2、交、直流双电源输入，双网卡，监控主机为1U机架式结构； 3、B/S架构，免客户端安装，无需加载控件。由于此系统实现的是机房设备集中管理化要求，软件系统应支持多客户端的访问，方便各级管理人员的登陆； 4、▲模块化数据中心产品制造商应具备自主研发动环监控系统能力，提供软著证书证明。著作权人公司名称与产品制造商名称一致； - 5、★应具有PUE数据展示功能，支持统计实时PUE，PUE统计精度应小于0.3%； 6、 ★投标设备制造商需具备一体化解决方案业务协同管控能力，提供有效期内的两化融合管理体系（GB/T 23001-2017）评定证书，证书内应体现一体化解决方案业务协同管控能力建设相关的两化融合管理活动； 7、▲温湿度传感器设备应与投标模块化数据中心产品品牌一致； | 台 | 1 |
| 5.3 | 人脸识别门禁 | 1、支持人脸识别、刷卡认证，双门门禁控制、权限控制，可实现通道门的开关控制，并且可以记录用户进出信息。 2、★门禁、监控系统必须符合等保和国密算法要求。 | 套 | 2 |
| 5.4 | IC卡 | - | 张 | 10 |
| 5.5 | 温湿度传感器 | RS485接口，12V供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH，带数字显示 | 个 | 2 |
| 5.6 | 不定位水浸控制器 | 水浸传感器-漏水检测带-不定位检测控制器-跳线帽接2.3脚 | 个 | 1 |
| 5.7 | 漏水检测浸绳 | 采用专用检测线缆，线缆耐腐、强度高，漏水绳可重复使用，漏水排除以后，清理干净后，可重复使用，无需更换。20米。 | 个 | 1 |
| 5.8 | 烟雾检测器 | DI量接入，磁铁吸顶安装。 | 个 | 2 |
| 5.9 | NVR | 支持8路IP监控，可扩展2个硬盘，含视频接入 | 个 | 1 |
| 5.10 | 硬盘 | 单硬盘容量：4TB；硬盘接口：SATA；硬盘转速：5400RPM；硬盘缓存：256MB | 个 | 2 |
| 5.11 | 摄像机 | 200万像素红外半球 | 个 | 2 |
| 5.12 | 交换机 | 交换机-全千兆以太网交换机-8口-黑色-机架式安装 -ROHS | 个 | 1 |
| 6 | 3D可视化软件系统 |  |  |  |
| 6.1 | 可视化平台License接入授权 | 1、综合可视化平台接入机房授权，每增加一个机房增加一套License接入授权，把机房内的监测设备接入到大平台中实现集中统一管理，实现对基础动环、3D柜内可视化资产、可视化容量、可视化配线、可视化空间及AI可视化巡检等功能。 2、★为保证产品采用的软件版权，投标产品具有动环监控移动巡检管理软件、3D可视化管理系统软件、容量管理系统软件、资产管理系统软件、能耗管理系统软件、链路管理嵌入式监控系统等功能的国家版权局的计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 2 |
| 6.2 | 机房3D建模 | 3D建模、采用3D编辑器对机房楼层房间分布进行1:1比例绘制，并且可以对墙面、地板进行贴图材质的修改。包含机柜级的机房设备的三维展示、可拖拽、旋转等 | 套 | 2 |
| 6.3 | 微模块接入开发软件V7.0 | 通过微模块动环监控主机提供的RS485接口或SNMP接口进行二次开发整合监控，把微模块内温湿度、烟感、红外、精密空调、智能配电、列头柜等，配置相关参数阈值，所取数据取决于微模块提供的协议而不同； ★为避免版权纠纷，需提供微模块软件接入开发相关软件著作权证书或权威机构的检测报告； | 套 | 2 |
| 6.4 | 蓄电池采集器 | 对单节蓄电池进行汇聚监控，支持RS485或网络进行上联 | 套 | 1 |
| 6.5 | 内阻监控模块 | 监控单节电池的电压、内阻、温度参数及运行情况，出现异常情况时，通过软件进行报警； | 个 | 32 |

- 五、设备清单

| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰装修部分 |  |  |  |
|  | 顶面部分 |  |  |  |
| 1 | 微孔天花吊顶 | 成品介绍：600mm*600mm*1.0mm冲孔铝扣板 | 平米 | 110 |
| 2 | 天花压边条 | L型压边条 | 米 | 84 |
|  | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 陶瓷静电地板 | 陶瓷静电地板600*600mm | 平米 | 110 |
| 2 | 陶瓷静电地板收边支撑 | 30*3*2.5角铁，做防锈处理 | 米 | 84 |
| 3 | 台阶 | 现场制作 | 个 | 2 |
|  | 隔断部分 |  |  |  |
| 1 | 钢化玻璃隔断 | 12mm厚钢化玻璃；骨架、边框材料种类、规格:方钢规格80*40mm，隔板材料品种、规格、品牌、颜色:细木工板（防火涂料）包钢，1.2mm拉丝不锈钢 | 平米 | 16 |
| 2 | 隔断地板上、下封堵 | 隔断地板上、下封堵 | 平米 | 3 |
|  | 门窗部分 |  |  |  |
| 1 | 防火玻璃单开门 | 洞口尺寸:1000*2200 材质:防火玻璃，含五金(配以锁具、闭门器、顺位器等)，颜色风格与大楼整体装修一致 | 樘 | 2 |
| 3 | 甲级钢质防火双开门（含五金、门套） | 洞口尺寸:1500*2200 材质:钢质，含五金(配以锁具、闭门器、顺位器等)，颜色风格与大楼整体装修一致 | 樘 | 2 |
|  | 其他部分 |  |  |  |
| 1 | 顶面、地面、玻璃拆除 | 原有装饰面进行拆除处理、垃圾清运。 | 项 | 1 |
| 2 | 外窗封堵 | 轻钢龙骨石膏板封堵，贴不透光膜 | 项 | 1 |
| 3 | 门洞扩宽 | 原有门洞宽及新开门洞 | 项 | 1 |
| 5 | 机房空调搬迁 | 原柜式空调拆除及安装 | 项 | 1 |
|  | 灾害防护 |  |  |  |
| 1 | 防火泥孔洞封堵 | 防火泥孔洞封堵 | 项 | 1 |
| 2 | 设备底座 | 成品底座； | 套 | 23 |
| 3 | 电池架底座 | 8#槽钢现场制作； | 项 | 1 |
| 4 | 电子驱鼠器 | 1、电源电压：AC220V/50HZ 2、消耗功率：小于10W，可连续使用 3、频率范围：极低频感应场：0.8HZ——8HZ间歇：160秒。超声波：20——55KHZ/55——110KHZ间歇：80秒。 4、材质：阻燃材料，内置电脑芯片 | 套 | 2 |
| 5 | 挡鼠板 | 定制 | 个 | 2 |
| 6 | 安装辅材 | 包括机房地面、墙面、顶面的装修所需的辅材所产生的费用 | 项 | 1 |
| 二 | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 定制 | 台 | 1 |
| 2 | 动力配电柜 | 定制 | 台 | 1 |
| 3 | 市电进线电缆 | ZR-YJV-4*120+1*70mm2 | 米 | 甲供 |
| 4 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV-4*50+1*25mm2 | 米 | 35 |
| 5 | 精密配电柜电缆 | ZR-YJV-4*50+1*25mm2 | 米 | 30 |
| 6 | 列间空调电缆 | ZR-YJV-5x16mm2 | 米 | 25 |
| 7 | 精密空调电缆 | ZR-YJV-5x10mm2 | 米 | 15 |
| 8 | 柜式空调 | ZR-RVV-3x4mm2 | 米 | 20 |
| 9 | 壁挂式空调 | ZR-RVV-3x4mm2 | 米 | 35 |
| 10 | PDU电缆 | ZR-RVV-3x6mm2 | 米 | 360 |
| 11 | 照明、插座、新风等 | BV2.5MM2 | 米 | 1800 |
| 12 | 电池开关箱至UPS主机电缆 | BV70mm2 | 米 | 70 |
| 13 | 嵌入式LED平板灯 | 600×600 | 个 | 18 |
| 14 | 扳式暗开关安装 | 三联单控 | 个 | 1 |
| 15 | 扳式暗开关安装 | 单联单控 | 个 | 3 |
| 16 | 单相二极加三极暗插座 | 10A 250V | 个 | 6 |
| 17 | 金属槽式桥架 | 300*100 | 米 | 30 |
| 18 | 桥架安装附件 | 桥架快速连接件、弯头配件、三通配件 | 项 | 1 |
| 19 | 金属软管 | 外有塑套 | 米 | 150 |
| 20 | KBG管 | KBG20mm/KBG25mm | 米 | 800 |
| 21 | 安全出口指示灯 | 壁挂式，AC220V 5W，应及时间≥90分钟，执行标准GB17945 | 个 | 2 |
| 22 | 双头应急灯 | 壁挂式，双头LED灯，AC220V 5W，应及时间≥90分钟 | 个 | 6 |
| 23 | 辅材 | 铜鼻子、线管等 | 批 | 1 |
| 三 | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 局部等电位端子箱 | TD28 | 套 | 2 |
| 2 | 紫铜排 | 30*3，地板下等电位铜排网 | 米 | 60 |
| 3 | 绝缘子 | 固定汇流铜排 | 只 | 60 |
| 4 | 接地引下线 | BVR-6、16、50mm2双色接地线 | 项 | 1 |
| 5 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架、出口帖纸、标签等 | 批 | 1 |
| 四 | 空气调节系统 |  |  |  |
| 2 | 空调铜管 | 无缝铜管、保温、信号线、制冷剂等 | 米 | 40 |
| 3 | 空调室外机安装支架 | 根据实际室外机尺寸定制 | 项 | 2 |
| 4 | 防水围堰 | 1.名称:80mm高防水围堰 2.规格:100mm宽*80mm 高 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）40 厚 C20 细石混凝土随打随抹 3）2 厚聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰 80mm 高）。 | 项 | 3 |
| 5 | 给排水系统 | 主管采用PPR40，支管采用PPR25，70℃热水管采用国内知名品牌、全铜截止阀，每台空调上水端各配置一套采用PPR40，70℃热水管 | 项 | 1 |
| 6 | 空调安装辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| 五 | 暖通系统 |  |  |  |
| 1 | 吊卧式新风机 | 1500m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 新风管道 | 镀锌白铁皮咬口制作安装,300*300mm以下，20mm厚橡胶板保温,风管、管件、法兰、法兰加固框、零件、支吊架制作安装、除锈刷油、穿墙套管安装 | 项 | 1 |
| 3 | 新风机电动防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格：70°防火阀常开。 | 套 | 3 |
| 4 | 外墙防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：定制。 | 套 | 1 |
| 5 | 出风口百叶 | 1.名称：百叶风口 2.规格：300*300mm。 | 套 | 4 |
| 6 | 灾后清空风机 | 1.名称：排烟风机 2.规格：风量≥1300m³/H； | 套 | 1 |
| 7 | 排烟管道 | 镀锌白铁皮咬口制作安装,300*300mm,风管、管件、法兰、法兰加固框、零件、支吊架制作安装、除锈刷油、穿墙套管安装 | 项 | 1 |
| 8 | 电动防火阀 | 1.名称：排烟阀 2.规格：24V，280°电动。 | 套 | 3 |
| 9 | 消防排烟机控制箱 | 1.名称：电源箱 2.规格：定制。 | 个 | 1 |
| 10 | 外墙防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：定制。 | 个 | 1 |
| 11 | 回风口百叶 | 1.名称：百叶风口 2.规格：300*300mm。 | 套 | 4 |
| 12 | 新风排烟辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| 六 | 消防系统 |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | QMP120/2.5 | 套 | 1 |
| 2 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | QMP40/2.5 | 套 | 1 |
| 3 | HFC-227ea灭火剂 | HFC-227ea | kg | 160 |
| 4 | 泄压口 | 满足消防验收要求 | 套 | 2 |
| 5 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 6 |
| 6 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3X | 个 | 6 |
| 7 | 通用底座 | DZ-02 | 只 | 12 |
| 8 | 输入输出模块 | 电子编码，单动作输入、输出。无 源输出容量: DC24V/2A，有源输 出容量:DC24V/1A | 个 | 5 |
| 9 | 编码型火灾声光警报器 | GST-HX-320B | 只 | 2 |
| 10 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317H | 只 | 2 |
| 11 | 火灾声警报器 | 当现场发生火灾探测器报警后，安装在机房内的警铃可由火灾报警控制器联动启动，发出强烈的报警响声，以达到提醒现场人员注意的目的 | 只 | 2 |
| 12 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | 只 | 2 |
| 13 | 气体灭火控制器 | GST-QKP02 | 台 | 1 |
| 14 | 电子编码器 | GST-BMQ-2 | 只 | 1 |
| 15 | 消防电源箱 | 壁挂式，提供DC24V、10A输出、配合控制器为联动控制模块及被控设备供电，含备电； | 只 | 1 |
| 16 | 呼吸面罩 | 定制 | 个 | 2 |
| 17 | 安装辅材 | 配线、配管等 | 批 | 1 |
| 七 | 设备搬迁及网络割接 |  |  |  |
| 1 | 设备搬迁及网络割接 | 设备拆除、搬迁、安装 | 1 | 项 |
| 2 | 线缆整理 | 网线、光缆、电话线等线缆整理，光缆熔接，并做好标签标记。 | 1 | 项 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 传输带宽≥250MHz，全模制的RJ45接头；带十字骨架； | 8 | 305米/箱 |
| 4 | 水晶头 | 100块/包 | 4 | 包 |
| 5 | 光纤配线架 | 端口数量： 24口 1U 端口类型： LC双工 安装方式：19″机架式安装 | 30 | 个 |
| 6 | 网络配线架 | 端口数量： 24口 1U 安装方式：19″机架式安装 | 30 | 个 |
| 7 | 3米单模双芯LC尾纤 | 单模双芯LC光纤尾纤，3米 | 100 | 根 |
| 8 | 单模室内24芯光缆9/125 | 1、规格：12芯，符合TIA-492AAAC 标准。 2、阻燃级别：低烟无卤，其中低烟散发符合IEC61034-2 标准，无腐蚀散发符合IEC60754-2 标准，阻燃能力符合IEC60332-3。 3、工作温度范围：-20~70。 4、同心度：纤芯/包层同心度偏差≤1.5um。 5、最大衰减：3.0dB/km@850nm 和1.0dB/km@1300nm。 6、支持10Gbps 以太网传输距离。 7、应采用干式+非延燃外护层结构。 | 500 | 米 |
| 9 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 720 | 芯 |
| 10 | 机房搬迁辅材 | 电工胶带，便签纸等 | 1 | 项 |
| 11 | 设备临时上架 | 设备临时上架，线缆连接。 | 1 | 项 |

六、基本服务要求

- 成交人需要承担此项目建设过程中影响施工及建成后恢复使用涉及的所有设备迁移、网络割接、系统集成等全部工作及产生的相关费用。

- 门禁、动环需与人民医院华康楼数据中心机房保持一致。

- 本项目建设需要满足国家信息安全三级等保的相关要求。

- 所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国家颁布标准和有关规定，成交人需承诺针对本项目所有设备提供的最低免费质保期限为 3 年（设备的免费质保期从设备安装调试后无质量问题能够正常使用，双方签订验收报告之日起计算）。

- 本项目供应商所提供的电气元器件需经采购人书面确认后方可供货。

- 考虑到最终供货产品和整体工程质量，本项目要求成交人在成交通知书发出之日起至签订合同前提供微模块制造商出具的针对本项目的质保函，采购人有权核查中标人投标文件中有关业绩、证书原件的真实性，若成交人不能提供上述证明材料或提供的证明材料存在弄虚作假情形的，采购人有权取消其成交资格。

- 售后服务要求：成交人需提供7*24小时售后技术服务支持；服务技术人员必须在报障后2小时内到达现场；委派的技术人员到达现场后，必须在1小时内解决故障；如果不能在1小时内解决故障的中标人须提供不低于故障设备配置且可用的备品备件。

- 为保证项目的实施质量及安全可控，项目负责人在实施阶段必须保证每天在场，中标人须无条件接受甲方的不定期检查。

- 施工安全的约定：在施工安装过程中应按规范程序操作，须做好各种安全防范措施，如出现安全事故，成交人将承担包括货物损坏、人员伤亡在内的一切经济损失。

- 供应商应结合采购需求及评分办法，提供与本项目有关的项目实施方案、本项目重点、难点及合理化建议、售后服务方案、售后服务承诺、培训方案、免费质保承诺等实施方案，其中拟派本项目的负责人具有系统集成项目管理工程师（中级及以上）证书、IT服务项目经理（ITSS）证书、注册信息安全专业人员（CISP）的优先考虑，其他人员具有有效期内PMP证书、系统架构设计师、信息安全保障人员(CISAW)、建筑电工证资格优先考虑，拟投入本项目的响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”及“环境标志产品品目清单”范围内的优先考虑。并结合本项目实际情况，提供往期案例分析方案。

- 成交人在履行合同过程中，一切事故的责任由成交单位自行承担。

- 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审.

- 一、评审方法与评审标准

1.1综合评分法评价的主要内容有：价格、技术部分、履约能力等。

1.2综合评分各因素所占分值为：

（1）最终报价                      30分

（2）技术部分                      58分

（3）履约能力                      12分

1.3评分办法

1.3.1最终报价（30分）

（1）本项目最高限价为110万元，磋商响应供应商所报高于最高限价的作无效报价，该磋商响应供应商作无效磋商响应处理。

（2）分别比较经磋商确定最终实质响应文件和提交的最终报价，以报价最低的为评定基准价，评定基准价为满分，其他供应商各分项的价格分统一按照公式计算：

磋商报价得分=(评定基准价/各供应商最终报价)×30

1.3.2技术部分（58分）

1.3.2.1 技术要求响应（27分）

（1）性能参数（27分）：根据各供应商所投产品功能(性能)及配置、对磋商文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，供应商所投产品技术参数及配置要求均满足采购需求的得满分27分，打“★”部分有一项负偏离扣2分,打“▲”部分有一项负偏离扣1分;其它部分的参数有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。本项最高得27分。

注：①响应供应商在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。

②供应商在技术响应（偏离表）中须如实表述产品技术性能，按照磋商文件第四部分采购需求及技术性能参数要求提供相应证明文件。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，否则视为负偏离，进行扣分处理。

③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。

1.3.2.2项目实施方案（9分）

磋商小组根据供应商所提供的项目实施方案综合评定，包括但不限于各专业子系统的安装、调试及试运行等。项目完全包含上述要点的得7分；有缺项的得4分；有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。其中方案完全贴合采购人实际的且各项举措切实可行的，加1分。方案可操作性强的方案科学严谨，流程清晰的，加1分，没有内容的不得分，本项最高得9分。

1.3.2.4本项目重点、难点及合理化建议（7分）

磋商小组根据供应商提供的本项目重点、难点及合理化建议综合评定，对本项目理解透彻、分析全面完善、且贴合项目特点、内容构思缜密、符合实际、完整详细，能够制定详细、具体方案，语言表述准确清晰的得7分；内容比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的方案，完整和实用的得4分；有项目方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。

1.3.2.5售后服务质量保证措施（15分）

（1）售后服务方案（5分）：磋商小组根据各供应商提供的售后服务内容、故障解决、响应时间、服务专业技术人员保障及服务电话方面等综合评定，配备科学合理，方案详尽、考虑周全的得5分；内容比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的方案，完整和实用的得3分；内容基本完整、思路清晰、可行性较好的得2分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得1分；有项目方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的0.5分。没有内容的不得分。

（2）售后服务承诺（5分）：磋商小组根据各供应商提供售后服务承诺的实质性内容，根据质保措施、安全性能、保证设备的后续维护及给采购人提供的其他优惠承诺综合评定，科学合理，方案详尽、考虑周全的得5分；内容比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的售后服务承诺，完整和实用的得3分；内容基本完整、思路清晰、可行性较好的得2分；售后服务承诺内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得1分；有售后服务承诺，但内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的0.5分。没有内容的不得分。

（3）培训方案（3分）：磋商小组根据各磋商响应供应商提供的本项目培训方案（包括但不限于：培训计划、培训内容等）综合评分；培训方案详细、合理，有很强的针对性，符合项目实际需求，得3分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得1分；没有内容的不得分。

（4）免费质保承诺（2分）：比较各供应商的免费质保承诺函，在原有的3年免费质保的基础上每增加一年免费质保的得1分，本项最高得2分；不提供承诺函的本项不得分。（需提供加盖公章的免费质保承诺函加盖公章扫描上传至“苏采云”系统相应位置，承诺函格式自定）

1.3.3商务部分（12分）

1.3.3.1拟投入本项目人员（7分）

（1）项目负责人（3分）：拟派本项目的负责人具有系统集成项目管理工程师（中级及以上）证书、IT服务项目经理（ITSS）证书、注册信息安全专业人员（CISP），每具备一种证书得1分，本项满分3分；

（2）拟投入项目组成人员（不含项目负责人）（4分）：拟投入本项目其他人员中具有有效期内PMP证书、系统架构设计师、信息安全保障人员(CISAW)、建筑电工证资格的得4分，其他不得分；本项最高得4分。

注：①提供人员证书复印件加盖公章扫描上传至“苏采云”系统相应位置，未提供的不得分。

②提供供应商为以上人员缴纳的近6个月任意1个月的社保证明加盖公章原件扫描上传至“苏采云”系统相应位置。

1.3.3.2往期案例分析（3分）

根据磋商响应文件中提供的承担过2021年1月1日后的往期案例分析进行综合评价，对往期多个案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑的最高得3分（需提供包括但不限于中标通知书或采购合同或验收报告等证明文件）；仅对个别案例进行简单分析的得2分；往期做过类似案例，但针对本项目没有具体的经验分析的得1分；往期未做过类似案例，但针对本项目有经验分析的得0.5分,没有内容的不得分。

1.3.3.3节能环保（2分）

（1）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

（2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

注：提供证明材料加盖公章扫描上传至“苏采云”系统相应位置，未提供的不得分。

评审后按累计得分高低顺序排名。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排名，得分且最终报价相同的，按实施方案优劣顺序排名。实施方案的优劣顺序由磋商小组按少数服从多数的原则确定。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：扬中市人民医院医技楼机房改造项目

项 目 编 号：JSZC-321182-JJGS-C2025-0001

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术部分

十四、商务部分

十五、资格承诺函

- 具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）。

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

见磋商响应函第7条。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

- 特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、磋商响应函

致：采购代理机构

根据贵方的***号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方____（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬中市人民医院采购编号为JSZC-321182-JJGS-C2025-0001，扬中市人民医院医技楼机房改造项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（扬中市人民医院医技楼机房改造项目），属于  信息传输业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（扬中市人民医院医技楼机房改造项目），属于 信息传输业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 分项报价表（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

- 技术部分

（一）技术方案（格式自拟）

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十二、商务部分（格式自拟）

- 十三、资格承诺函

- 致：（采购人、采购代理机构）

- 我单位参与 （项目名称）  （项目编号：）   项目的

- 政府采购活动，现承诺如下：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 磋商（响应）供应商（全称并盖章）：

- 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 日期：

- 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 分包意向协议（参考格式）

本项目允许成交供应商分包履行合同（若有，请提供）

致采购人：

1、我们 （供应商  ）      参加江苏金居工程项目管理有限公司采购代理机构组织的采购编号为（编号全称），（扬中市人民医院医技楼机房改造项目）项目的政府采购活动，我公司指定（供应商1  ）为分包单位。

2、若我公司成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %（注：1。若供应商为大型企业，需将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。2. 预留给中小企业采购的比例为预算总额的40%及以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。3.若分包单位为小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业需提供该单位的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或提供监狱企业的证明材料并加盖该单位公章与分包协议同时上传）。

分包1供应商全称（公章）（若有，请盖章）：

分包2供应商全称（公章）（若有，请盖章）：

日期：

磋商响应单位相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。