常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物类）

项目名称：金坛区公共卫生服务中心（金坛区疾控中心）实验室设备设施采购与安装

项目编号：JSZC-320413-JJTZ-G2025-0003

采 购 人：常州市金坛区疾病预防控制中心

采购代理机构：江苏九九项目管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	154

第七章   投标文件格式	173

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-JJTZ-G2025-0003

2.项目名称：金坛区公共卫生服务中心（金坛区疾控中心）实验室设备设施采购与安装

3.项目预算金额： 655万元 ； 项目最高限价： 652.271244万元 ；投标报价（单价及总价）不得高于最高限价（单价及总价），超过最高限价（单价及总价）的作无效投标文件处理。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 金坛区公共卫生服务中心（金坛区疾控中心）实验室设备设施采购与安装 | 655 | 1 | 实验室设备与装修是金坛区公共卫生服务中心的重要组成部分，建成后将承载金坛区疾控中心食品、环境、职业等各类检验检测工作，该项目主要由实验室净化系统、新风系统、排风系统、气流控制系统、气路系统、承载设备系统及实验室搬迁等部分构成。 |

5.合同履行期限：合同签订后90日历天内完成供货安装调试且满足采购人现场实际需求。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：■否

3.3其他特定资格要求：     无    。

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年04月02日-2025年04月09日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.提醒：1）投标人可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标人通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照上述第3条要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

2)投标人在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。

5.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年04月28日09点00分（北京时间）。

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请投标人在开标时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）等待开标，投标人自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开标（系统语音提示允许解密后，投标人30分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的响应，其投标文件采购人不予受理）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：     /     。

2.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

4.领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

6.投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

7.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

8.关于常州市政府采购供应商信用管理

8.1为了维护政府采购市场秩序，规范投标人的政府采购行为，促进投标人诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务:

1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；

2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；

3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密；

4）法律法规规定的其他诚信义务。

8.2投标人在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

9.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区疾病预防控制中心

地    址：常州市金坛区晨风路12-2号

联系方式：0519-82886853

2.采购代理机构信息

名    称：江苏九九项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区南环二路38号

联系方式：18094403171

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电      话：18094403171

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目核心产品为： 通风柜 。 |
| 2.5 | 是否专门面向中小企业 | 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏九九项目管理有限公司； 联系电话：18094403171； 通讯地址：常州市金坛区南环二路38号。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准：控制价的0.2% 缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书时一次性以现金的方式付给招标代理单位，投标单位在投标报价时综合考虑。 |
| 28 | 纸质投标文件 | 中标供应商在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件3份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,采购代理机构联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 29 | 履约保证金 | 中标供应商在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价5 %的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交）。逾期未缴纳履约保证金的，按自动放弃中标处理。 采购人将在终验完毕后返还中标供应商履约保证金。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

注：上述资料为供应商资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的供应商不再进入后续评审。

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《投标文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（无需投标人提供材料，由评标委员会审查投标文件） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（无需投标人提供材料，由评标委员会审查投标文件） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（无需投标人提供材料，由评标委员会审查投标文件） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；逐项提供相关证明材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（无需投标人提供材料，由评标委员会审查投标文件） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（无需投标人提供材料，由评标委员会审查投标文件） |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（无需投标人提供材料，由评标委员会审查投标文件） |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（无需投标人提供材料，由评标委员会审查投标文件） |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（无需投标人提供材料，由评标委员会审查投标文件） |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（无需投标人提供材料，由评标委员会审查投标文件） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：   /

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 27 |  |  |
| 2.1 | 供货设备技术方案 | 10 | 评标委员会对投标人所提供的本项目设备的技术方案进行综合评审： 设备技术方案全面详细、切合使用要求的得10分； 设备技术方案较为合理、较为可行的得7分； 设备技术方案较为一般、不太可行的得4分； 未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 供货设备材料说明 | 10 | 评标委员会对投标人所提供的本项目设备的技术方案进行综合评审： 设备材料说明全面详细、切合使用要求的得10分； 设备材料说明较为合理、较为可行的得7分； 设备材料说明较为一般、不太可行的得4分； 未提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务方案 | 7 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括售后服务方式、售后服务具体内容）进行综合评审： 方案全面详细、切合实际情况的得7分； 方案较详细、基本符合实际情况的得5分； 方案一般、符合实际情况差的得3分； 未提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 43 |  |  |
| 3.1 | 设备技术性能指标的响应程度 | 22.5 | 投标人对设备技术性能指标的响应程度： 全部满足“第五章采购需求”中“设备技术参数要求”的得22.5分； 标记“▲”的为重要技术指标，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：投标人需在《技术参数响应及偏离表》中如实详细填列，标记“▲”的须提供相关证明材料，并标明相应证明材料的页码。未提供或提供不全视为负偏离进行扣分。 |  |
| 3.2 | 企业实力 | 3 | 投标人具备有效期内且认证范围包含实验室成套设备的质量管理体系认证证书、环境体系认证证书，职业健康认证证书，有一个得1分，最高得3分。 注：提供相关证书。未提供或提供不全不得分。 |  |
| 3.3 | 业绩 | 10 | 投标人自2020年2月（以合同签订时间为准）以来完成过疾控中心或公共卫生中心实验室项目的，每有一份得1分，本项最高得10分。 注：1、提供中标通知书、合同及项目验收材料； 2、投标人所提供的业绩证明材料须能包含以上要求的相关内容，否则不按符合的业绩进行计分（如合同内容无法体现相应内容的，则需由建设单位提供相应证明文件）。 未提供或提供不全不得分。 |  |
| 3.4 | 实验室仪器设备搬迁 | 3 | 1、投标人或委托的公司具备道路危化品运输的得1分。 注：提供危化品道路运输的证明材料。未提供或提供不全不得分。 2、保证负责包装、运输、搬运的作业人员具备《国家一级注册计量师证书》、国内外知名品牌商原厂《工程师培训证书》的，每有一项得1分，最高得2分。 注：提供人员《国家一级注册计量师证书》、国内外知名品牌商原厂《工程师培训证书》。未提供或提供不全不得分。 |  |
|  |  | 1.5 | 为满足特种操作要求，搬迁过程中所用到的特种机械及工具的操作人员具备《特种设备R1压力容器操作证》、《特种作业操作证-电工证》、《特种作业操作证-焊工证》的，每有一项得0.5分，最高得1.5分。 注：提供人员《特种设备R1压力容器操作证》、《特种作业操作证-电工证》、《特种作业操作证-焊工证》。未提供或提供不全不得分。 |  |
|  |  | 1 | 针对生物安全柜的搬迁，消杀人员具备公共环境消毒杀菌上岗证的得1分。 注：提供人员《公共环境消毒杀菌上岗证》。未提供或提供不全不得分。 |  |
|  |  | 1 | 为满足疾控计量验证的服务需求，投标人或委托的服务商具备检验检测机构资质认定证书的得1分。 注：提供《检验检测机构资质认定证书》。未提供或提供不全不得分。 |  |
|  |  | 1 | 为满足搬迁过程中生物安全操作的需要，确保搬迁后原实验室的环境符合生物安全相关要求，投标人或委托的服务商具备公共环境消毒杀菌资质的得1分。 注：提供《公共环境消毒杀菌资质等级证书》。未提供或提供不全不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足采购文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及采购文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供扫描件（或照片），材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评审小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

- 第五章   采购需求

- 一、采购标的

- 1、采购名称：金坛区公共卫生服务中心（金坛区疾控中心）实验室设备设施采购与安装

- 2、预算金额：655万元

- 3、最高限价：652.271244万元

- 4、采购项目概况（简介）：实验室设备与装修是金坛区公共卫生服务中心的重要组成部分，建成后将承载金坛区疾控中心食品、环境、职业等各类检验检测工作，该项目主要由实验室净化系统、新风系统、排风系统、气流控制系统、气路系统、承载设备系统及实验室搬迁等部分构成。

- 5、合同履行期限：合同签订后90日历天内完成供货安装调试且满足采购人现场实际需求。

- 6、是/否接受联合体投标：否

- 7、是/否接受分支机构参与响应：否

- 8、是/否属于政府购买服务：否

- 9、是/否接受进口产品投标：拒绝进口

- 10、是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

- 11、本项目的特定资格要求：无。

- 12、项目类别：货物类

- 二、商务要求

- 1、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- （1）期限：合同签订后90日历天内完成供货安装调试且满足采购人现场实际需求。

- （2）地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人方负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

- 2、付款条件（进度和方式）

- （1）合同签订且提交履约保函后，甲方在30个工作日内向乙方支付合同价的20%；

- （2）项目安装及调试完毕并经确认后，30个工作日内甲方支付乙方至内审价的60%；

- （3）项目通过省级疾控部门的验收合格后，30个工作日内甲方支付乙方至内审价的80%；

- （4）项目经审计后，甲方在30个工作日内向乙方支付至审定价的95%；

- （5）审定价款的5%为质保金，质保期满一年半后支付质保金的50%，质保期满三年后付清余款（不计息)。

- 注：1、在甲方付款前，乙方应向甲方提供等额增值税发票。

- 2、内审价是指经甲方审核确认后的价格。

- 3、包装和运输

- 中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。中标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

- 4、质保期

- 三年（自标的物通过省级疾控部门验收之日起计算）。

- 三、技术要求

（一）基本要求

（1）投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、安装验收等各类验收。

（2）投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

（二）设备技术参数要求

第一部分 实验室承载设备系统

一、实验室操作台（含边台、中央台、周转台、仪器台、转角台、活动柜）技术要求：

1、实验室操作台工艺要求：

（1）实验室操作台采用全钢落地结构，外形尺寸误差要求：长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤1mm。

（2）预留孔或钻孔位置符合规定要求。

（3）切割、钻孔和倒角后应去毛刺，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。

（4）实验室操作台颜色：可由招标人根据中标人的标准色卡统一选择。

2、实验室操作台钢材表面处理要求：

（1）所有钢制柜体或钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。

（2）预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶瓷前处理技术。

（3）表面喷涂：环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥75μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。

（4）喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

附着性能：用划刻刀交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉落；

防腐性能：盐喷实验200小时；

磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg；

硬度性能：表面硬度相当于或优于4H铅笔；

防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露；

湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化，水持续浸湿100小时没有变化。

耐腐蚀及耐酸碱功能：满足SEFA 8M抗腐蚀功能，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。

▲（5）全钢实验台柜提供柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》检测报告，其中镉、汞、硒、锑、砷重金属物检测结果应为未检出。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

3、最大荷重（实验室操作台应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用）：

落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900kg；

落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90kg；

框架式底座框架荷重性能检测：≥270kg；

门片及铰链荷重性能检测：≥90kg；

抽屉开启荷重性能检测：≥40kg，抽屉开关5万次以上；

抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg；

底柜层板荷重性能检测：≥ 90kg/平方。

4、材质要求：

（1）钢材：符合国家标准的优质冷轧钢板SPCC（SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于国内Q195-215A牌号）。

（2）柜体：主框架采用冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为不小于75μm）；

其结构主要包括：

A. 外门板冷轧钢板不小于1.0 mm

B. 内门板冷轧钢板不小于1.0 mm

C. 门板加强梁冷轧钢板不小于1.0 mm

D. 抽屉冷轧钢板不小于1.0 mm

E. 合页内固定板冷轧钢板不小于1.0 mm

F. 层板冷轧钢板不小于1.0 mm

G. 活动维修背板冷轧钢板不小于0.9 mm

H. 外围板冷轧钢板不小于1.0 mm

I. 底板冷轧钢板不小于1.0 mm

J. 上横梁冷轧钢板不小于1.0 mm

K. 调整脚支撑板冷轧钢板不小于3.0 mm

L. 滑轨支撑梁冷轧钢板不小于1.0 mm

（3）门板：柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；

（4）抽屉：为四面抽墙一体成型式设计，抽头为双层结构，内具隔音材质；

（5）层板：可以上下调节；

（6）维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；

（7）水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。

（8）五金配件要求：

a、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；

b、滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；

c、把手：采用304不锈钢“C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；

d、地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；

e、门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；

f、层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；

g、螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为304不锈钢自攻螺丝。

5、台面：

台面采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘加厚至25.4mm。

实验台面技术要求如下：

▲（1）台面需提供近五年内的检验报告，检验类别须为“抽样检验”，按“GB/T 17657-2022”标准测试，测试项目包括硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、氢氧化钠40%、凡士林等76项以上的化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（2）台面需提供近五年内的甲醛释放量检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.020mg/m³，符合限量标识ENF级技术要求。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（3）理化板台面需提供近五年内的抽样检验报告（报告中检验项目包含有：防静电性能、耐刮划性能、耐污染性能、耐磨性能等）。经GB/T17657-2013标准检测，抗拉强度≥97Mpa，弯曲强度≥149Mpa。耐香烟灼烧≥5级，表面无变化，耐光色牢度≥5级，表面无变化，防静电性能≤1.1x109 Ω。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（4）理化板台面需提供近五年内的型式检验（安全性能）检验报告，燃烧性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级，60s焰尖高度≤35mm，600s总热释放量≤8.8MJ，总烟气毒性等级为ZA3级，并提供燃烧性能等级标识授权使用证书。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告和使用证书）

▲（5）理化板台面需提供近五年内A类装饰装修材料放射性报告；材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数Ira和外照射指数Iγ均＜0.1，检验结果合格。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（6）要求台面材料厂家持有SEFA证书、PEFC证书，FSC证书，产品碳足迹认证证书；中国质量检验协会团体会员单位证书并通过ISO14001/9001认证。（提供证明材料）

（7）为防止仿冒，产品背面需有清晰的品牌防伪标识，有荧光防伪标识，验收时能通过紫光灯照射查验真伪。

▲（8）提供厂家对本项目的质保服务承诺书并加盖厂家公章（质保承诺书、证明材料的厂家须统一），为确保产品的稳定性：（提供台面板生产厂家出具的以上所有台面技术参数指标的证明材料并加盖生产厂家公章，并在文件上标明本项目专用的字样。）

6、结构及性能要求：

（1）落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；

（2）所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；

（3）服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；

（4）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；

（5）所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；

（6）所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；

（7）座位空间：于操作台台框架间配置座位空间；

（8）装饰封板：柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；

（9）插座：边台和操作台采用岛式插座，底座为钢制材料，边台每米配一个220V，10A插座，操作台每米配二个220V，10A插座。仪器台采用背式插座，每1.5米配四个220V，10A插座。

（10）实验室操作台的尺寸、布置的位置，家具设备的样式、尺寸制作单件图纸与甲方确认后，才可安排生产供货。

二、附属配套技术要求：

1、试剂架：

（1）尺寸：（长×宽×高，mm）不小于L×400×800/L×250×800；

（2）菱形试剂架，支柱采用厚1.2mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（不小于75μm）；

（3）固定片、调节架支撑翼、后挡板：采用优质1.2mm厚一级冷轧钢板冲折制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（不小于75μm）；

（4）采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；

（5）按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架；

（6）试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25mm；

（7）试剂架层板：10mm厚钢化磨砂玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm 编号SUS304不锈钢材质护栏；

（8）试剂架立柱内侧应按要求配置配两个220V，10A插座，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。

2、三联水龙头：

（1）技术要求：铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层，90度旋转，鹅颈管：可360度旋转，折角管：可360度旋转，旋钮把手：高密度PP（HDPP），转动把手：高密度PP（HDPP）

（2）性能参数：额定工作压力：690 kPa / 6.9 bar / 100 psi，工作压力范围：140 kPa (20 psi) 至 860 kPa (125 psi)，额定温度：5°C (40°F) 至 71°C (160°F)，爆破压力：阀体关闭时可承受3450 kPa的液体压力达1分钟。

▲（3）加速耐候性：进行加速耐候性检测≥800h，符合Ⅱ级要求。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

3、PP水槽：

（1）所有水槽须为耐酸碱的聚丙烯材质。

（2）规格：

大水槽内径尺寸约：（长×宽×高，mm）800×460×320，长宽高的偏差不大于2cm；

中水槽内径尺寸约：（长×宽×高，mm）550×450×310，长宽高的偏差不大于2cm。

（3）除有特殊说明，所有水槽颜色为黑色。

（4）所有水槽须为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式。

（5）除有特殊说明者外，所有水槽出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯堵臭装置。

▲（6）总挥发性有机物（TVOC)释放率：检测结果≥0.04[mg/(m2*h)]，符合I类材料。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

4、滴水架：

（1）采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型，耐酸碱；

（2）滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住；

（3）可实现滴水棒自由组合拆卸；

（4）底部托盘中间设有排水孔，方便使用。

5、单口洗眼器：

（1）位置：根据需要在水槽设置洗眼器；

（2）主体：加厚铜质；

（3）涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；

（4）喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，在30psi的压力下，洗眼器流量不小于30L/m；

（5）防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；

（6）水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；

（7）控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；

（8）供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网；

（9）最大耐水压：7巴；

（10）安装方式：台式。

▲（11）抗菌性：要求不少于7种细菌的检测，检测值≥99.99%，（菌种包括抗金黄色葡萄球菌，抗大肠埃希氏菌，抗肺炎克雷伯氏菌，抗宋氏志贺氏菌）。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

6、紧急喷淋及洗眼器：

（1）主体材质：主体不锈钢结构，高亮度环氧树脂涂层；冲淋器SUS304不锈钢入水管和出水管；

（2）不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆、不锈钢冲淋头；

（3）阀门：拉杆式开关，实现开启和锁定一次完成；

（4）供水口：G1″接口；

（5）洗眼盆高度适宜，双水孔出水，洗眼器的出水孔经过特殊处理，使喷出的水流温和，在使用过程不会因水流过激等伤害眼膜与眼睛内部的神经，冲淋器的喷淋范围完全达到使用要求，使人体得到充分冲淋；

（6）紧急淋浴器的流量应达到：30psi的压力下，喷淋头流量不小于110L/m；洗眼器流量不小于30L/m。

（7）紧急喷淋必须设有上下水和地漏装置。喷淋头下方配置相适应的大尺寸不锈钢托盘，并入不锈钢出水管，便于临时试验排水。

（8）需要安装演示接水装置，接水装置要能完全收集演示试验喷淋头喷洒出的水。

▲（9）提供紧急冲淋-极限耐压测试报告：测试结果为，冲淋部位最大耐压值≥20MPa，洗眼部位最大耐压值≥24MPa。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

7、万向抽气罩：

（1）技术要求：关节：使用高密度PP（HDPP）制作；

密封圈：使用高密度橡胶制造的密封圈；

连接杆：使用304不锈钢制作；

（2）抗菌性：要求不少于7种细菌的检测，检测值≥99.99%，（菌种包括抗金黄色葡萄球菌，抗大肠埃希氏菌，抗肺炎克雷伯氏菌，抗表皮葡萄球菌）。

三、通风柜（排风柜）技术要求：

（一）全钢通风柜

1、实验室排风柜性能：

▲符合ASHRAE 110-2016标准，检测报告必须至少包含以下测试项目，并满足要求的技术指标：

(1)平均面风速：0.2m/s~0.35m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%；

(2)可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；

(3)可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；

(4)示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm；

(5)视窗移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm；

(6)周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm。

（提供以上测试项目CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

2、排风柜整体结构采用优质冷轧钢板及优质工业铝合金型材制作。排风柜前立柱宽度必须≤85mm，以提供内部更大的使用操作空间。

3、主体支撑采用全钢材料，厚度≥1.2mm，内腔为抗腐蚀内衬材料，台面下方内部空间可布置公用设备管道、配件等。

4、为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜面板具备可快速拆卸结构，方便检修维护等。

5、所有金属表面必须喷涂处理，涂层厚度≥50μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

6、喷涂后的金属表面呈高亮光效果，密度高，具有更优秀的防腐蚀能力。

7、预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。

8、所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

9、通风柜台面：采用25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型,防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，为确保后期使用牢固，不能采用拼接或者后期加厚方式加工。为方便摆放设备，碟型边宽度需≦80mm。

▲（1）实验室专用陶瓷台面耐化学性能：检测报告中检测样品为一体实芯黑色胚体陶瓷板，参照GB/T17657-2013，检测内容为实验室常用试剂，检测结果台面无明显变化。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（2）实验室专用陶瓷台面甲醛释放量：检测报告中检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，检测项目为甲醛释放量（气候箱法）72小时，参照GB/T17657-2013，检测结果为：未检出。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（3）实验室专用陶瓷台面耐光色牢度性能：参照GB/T 17657-2013，检测报告中检测样品为：一体实芯黑色胚体陶瓷板，检测结果为：耐光色牢度≥4级。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（4）实验室专用陶瓷台面抗冲击性（恢复系数）：参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测结果为≥0.87。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（5）为确保台面的品质要求达标：投标人需提供所选台面厂家获得“中国国家强制性产品3C认证证书 ”。（提供证明材料）

▲（6）提供陶瓷台面厂家对本项目的十五年质量保证承诺书并加盖厂家公章，质保承诺书须与提供的检测报告的产品对应一致，为确保产品的稳定性：（提供台面板生产厂家出具的以上所有台面技术参数指标的证明材料并加盖生产厂家公章，并在文件上标明本项目专用的字样。）

10、内衬板/导流板为≥5mm 厚抗倍特板，耐腐蚀、防潮、耐高温以及阻燃的板材；

11、导流板通过防腐塑料材质固定件固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆卸清洗，固定件同时具备安装蒸馏架功能。

12、调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门向上推至设计高度时，必须有限位装置，如需更大开度时，可单手解除限位，再将调节门打开至最大，关闭调节门时限位装置无需手动操作。

13、排风柜内腔顶部设计有泄压口，当操作舱实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担舱内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。

14、排风柜调节门滑槽须使用防腐蚀的塑料滑槽，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。

15、平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑

16、集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。

17、电气设施安装在排风柜的功能面板上，必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强，同时安装有漏电保护装置，含220V、10A插座5只，220V16A插座1只，配实验室专用抗腐蚀防溅盖板。

18、每组柜安装1套立式单口化验水嘴和PP耐酸碱小水杯；具排水系统，安装连接气阀一套

19、集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。

20、电气设施安装在排风柜的功能面板上，必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强，同时安装有漏电保护装置，含220V、10A插座5只，220V16A插座1只，配实验室专用抗腐蚀防溅盖板。

21、每组柜安装1套立式单口化验水嘴和PP耐酸碱小水杯；具排水系统，安装连接气阀一套

22、排风柜阻力应小于50Pa。

（二）PP通风柜：国产A级PP板，具有耐酸碱与抗腐蚀的特性。

1、结构：

（1）上柜结构：上下柜采用隐藏式互锁结构，运输时上下柜为整体，增加运输安全性。装卸时免拆包装即可分离上下柜，提高效率的同时也能很好保护产品；

（2）下柜结构：带贯通式踢脚线，方便人员操作，且联排放置时踢脚线中间不会夹有立柱（贯通式）而影响美观性且方便清洁清理；

（3）上柜左右立柱使用模具一体成型窄边型材，极大的提升了内部操作空间，增加了外部美观度；

（4）台面前方的气翼采用一体成型型材，内部增加导流结构，有效提高自然补风效率，同时避免气体产生扰流而导致气体外溢；

（5）上下分体式，柜体结构以及工艺经过FEA分析，确保达到最佳力学性能；

（6）后背板到地的相应结构提高承重能力以及稳定性；

（7）下柜带维修板，且维修板四周做装饰板，美观且便于日后维护；

2、材质：

（1）整体材料：采用8mm耐酸碱PP材质，经过同色同质焊条整体焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性佳；

（2）台面：同全钢通风台面

（3）导轨：采用特制PVC材料，模具一次成型，线接触设计，最低程度减少摩擦力

（4）视窗把手：采用特制PVC材料，模具一次成型，经人体工学设计，外观优美，使用方便。

（5）同步轮结构配重块：配重块放置在背板后侧，简化结构，提高可靠性；同步轴采用免销钉式方管结构，确保结构稳定可靠；

（6）隐藏式移门悬挂系统：定制款PU同步带隐藏在轨道内，减少被废气腐蚀的风险，。

（7）视窗：左右两侧独立悬挂,避免悬索断开移门突然落下带来的安全问题. 无段式左右同步设计，手感轻盈，单指挑移门任一边角均可自由调节移门高度, 标配5mm钢化玻璃，具有较好的强度及安全性。

（8）顶板上面装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明装置有塑料面板与柜内空间隔开，平均照度不应小于800Lux。

（9）电气设施安装在排风柜的功能面板上，必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强，同时安装有漏电保护装置，含220V、10A插座5只，220V16A插座1只，配实验室专用抗腐蚀防溅盖板。 ；

（10）每组柜安装1套立式单口化验水嘴和PP耐酸碱小水杯；具排水系统；安装气阀一套

（11）其他配件：

- 门把手： 耐酸碱PP材质

- 门合页： 耐酸碱PP材质

- 集气罩： 耐酸碱PP材质，标配250MM出风口 (出风口尺寸可根据需求定制)

- 导流夹： 耐酸碱PP材质

3、技术要求：

▲3.1符合ASHRAE 110-2016标准，AM检测报告必须至少包含以下测试项目，并满足要求的技术指标：

(1)平均面风速：0.2m/s~0.35m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差比应小于10%；

(2)可视化测试—小烟雾：无可见外溢或逃逸；

(3)可视化测试—大烟雾：无可见外溢或逃逸；

(4)示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm；

(5)拉门移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm；

(6)周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm。

（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲3.2排风柜阻力应小于50Pa。

（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

四、实验室高柜、货架系列产品总体要求：

除特别说明外，主要部分为优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm；所有钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层。

1、试剂柜、样品柜：

a、规格：（长×宽×高，mm）900×450×1800。

b、材质：

c、整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板

d、柜门：上部为5mm透明玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝；下部实门为双层对扣结构；

e、侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；

f、隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托为尼龙塑料承重性强并且有效耐酸碱腐蚀；前、后加强筋上每隔12.3mm有隔板调节孔；

g、地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；

h、拉门把手：不锈钢把手；

i、合页：304#不锈钢，5节式；

j、门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸；

2、器皿柜：

a、规格：（长×宽×高，mm）900×450×1800。

b、材质：整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板；层板共分五层，中间依次冲孔，满足不同规格的玻璃器皿的摆放，层板中间距边缘20mm处整体下凹制作，深度为3mm，防止液体撒漏层板外部。层板每隔30mm高度，层板采用厚8mm及以上的磁白色聚丙烯板加工制作。托架面板上应开设∮50～150mm的圆孔，以适应不同尺寸外型玻璃器皿的沥水及置放(孔径大小及孔数可由使用单位依实际需要提出要求)。托架底部并适当支撑加固，以确保荷重不变形，圆孔及托架外缘均须修边处理不得有锐利割手情况；托架支撑扣采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作；于柜内底部设有厚6mm及以上的进口磁白色聚丙烯板所加工制作的碟状集水底盘；

c、铰链：采用编号304或316不锈钢材质排式铰链铰链(铰链铰链长度与门片等长)；

d、门板把手：不锈钢把手

e、托架支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作。

3、货架：

a、规格：（宽×深×高，mm）900/1000/1100×500×2000。

b、框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。

c、层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，同时全部焊接钢制承重筋；四层，活动隔板，每层高度50cm，每20mm可自由上下调节高度，每平米隔板的承载不小于200Kg。

d、除顶部和下部采用焊接结构外其它全部为活动层板。

五、净气型危化品柜

1、外部尺寸：1000*620*1960mm，内部尺寸：900*520*1680mm。

▲2、提供原材料分子筛检测报告。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲3、过滤系统针对气体的吸附量，提供标准要求的18种以上气体。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲4、过滤器针对气体的吸附效能。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

★六、生物安全柜

（①投标人为制造商：提供有效的《医疗器械生产许可证》；

②投标人为经销商：提供有效的《医疗器械经营许可证》和厂家《医疗器械生产许可证》，不提供或评委查找不到，视为非实质性响应，作无效标书处理。）

1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；

2、1-2人操作，工作区宽度分别≥1100mm、1500mm；

3、前窗10度倾角设计，方便操作；

▲4、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

5、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1cm；

6、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级；

7、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃，单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门；

8、标配4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生；

9、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行；

10、风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命；

11、风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；

12、实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；显示进度0.01；

13、风压传感器可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；

14、打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；

15、一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能；

16、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；

17、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；

18、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；

▲19、生产厂家具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书。（提供厂家的医疗器械注册证书）

七、超净工作台

1、产品类型：双人单面洁净工作台

2、气流模式：垂直层流

▲3、外形宽度：≤1430mm，工作区宽度：≥1300mm。（提供产品介绍图片资料）

4、工作台面高度：790±10mm

5、工作区洁净度：100级，操作台面平均菌落数≤0.5CFU

6、工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调

7、工作区内部照度：≥600LX

8、噪声：≤65分贝

9、采用知名品牌防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）

10、具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命

11、前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm

12、工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出

13、内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳

14、2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44

15、三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险

16、具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象

17、紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害，可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒

18、紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用

19、电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备。

▲20、生产厂家具有国家药监总局颁发的医疗器械注册证书。（提供厂家的医疗器械注册证书）

本部分重要指标汇总如下：

| 序号 | 详细技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 一、实验室操作台（含边台、中央台、周转台、仪器台、转角台、活动柜）技术要求： - 2、实验室操作台钢材表面处理要求： ▲（5）全钢实验台柜提供柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》检测报告，其中镉、汞、硒、锑、砷重金属物检测结果应为未检出。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 2 | - 5、台面： - 台面采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm。 - 实验台面技术要求如下： ▲（1）台面需提供近五年内的检验报告，检验类别须为“抽样检验”，按“GB/T 17657-2022”标准测试，测试项目包括硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、氢氧化钠40%、凡士林等76项以上的化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 3 | ▲（2）台面需提供近五年内的甲醛释放量检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.020mg/m³，符合限量标识ENF级技术要求。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 4 | ▲（3）理化板台面需提供近五年内的抽样检验报告（报告中检验项目包含有：防静电性能、耐刮划性能、耐污染性能、耐磨性能等）。经GB/T17657-2013标准检测，抗拉强度≥97Mpa，弯曲强度≥149Mpa。耐香烟灼烧≥5级，表面无变化，耐光色牢度≥5级，表面无变化，防静电性能≤1.1x109 Ω。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 5 | ▲（4）理化板台面需提供近五年内的型式检验（安全性能）检验报告，燃烧性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级，60s焰尖高度≤35mm，600s总热释放量≤8.8MJ，总烟气毒性等级为ZA3级，并提供燃烧性能等级标识授权使用证书。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告和使用证书） |
| 6 | ▲（5）理化板台面需提供近五年内A类装饰装修材料放射性报告；材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数Ira和外照射指数Iγ均＜0.1，检验结果合格。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 7 | ▲（6）要求台面材料厂家持有SEFA证书、PEFC证书，FSC证书，产品碳足迹认证证书；中国质量检验协会团体会员单位证书并通过ISO14001/9001认证。 （提供证明材料） |
| 8 | ▲（8）提供厂家对本项目的质保服务承诺书并加盖厂家公章（质保承诺书、证明文件的厂家须统一），为确保产品的稳定性：（提供台面板生产厂家出具的以上所有台面技术参数指标的证明材料并加盖生产厂家公章，并在文件上标明本项目专用的字样。） |
| 9 | 2、三联水龙头： ▲（3）加速耐候性：进行加速耐候性检测≥800h，符合Ⅱ级要求。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 10 | 3、PP水槽： ▲（6）总挥发性有机物（TVOC)释放率：检测结果≥0.04[mg/(m2*h)]，符合I类材料。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 11 | 5、单口洗眼器： ▲（11）抗菌性：要求不少于7种细菌的检测，检测值≥99.99%，（菌种包括抗金黄色葡萄球菌，抗大肠埃希氏菌，抗肺炎克雷伯氏菌，抗宋氏志贺氏菌）。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 12 | 6、紧急喷淋及洗眼器： ▲（9）提供紧急冲淋-极限耐压测试报告：测试结果为，冲淋部位最大耐压值≥20MPa，洗眼部位最大耐压值≥24MPa。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 13 | 三、全钢通风柜（排风柜）技术要求 （一）全钢通风柜 ▲符合ASHRAE 110-2016标准，检测报告必须至少包含以下测试项目，并满足要求的技术指标： (1)平均面风速：0.2m/s~0.35m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%； (2)可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸； (3)可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸； (4)示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； (5)视窗移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； (6)周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm。 （提供以上测试项目CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 14 | ▲（1）实验室专用陶瓷台面耐化学性能：检测报告中检测样品为一体实芯黑色胚体陶瓷板，参照GB/T17657-2013，检测内容为实验室常用试剂，检测结果台面无明显变化。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 15 | ▲（2）实验室专用陶瓷台面甲醛释放量：检测报告中检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，检测项目为甲醛释放量（气候箱法）72小时，参照GB/T17657-2013，检测结果为：未检出。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 16 | ▲（3）实验室专用陶瓷台面耐光色牢度性能：参照GB/T 17657-2013，检测报告中检测样品为：一体实芯黑色胚体陶瓷板，检测结果为：耐光色牢度≥4级。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 17 | ▲（4）实验室专用陶瓷台面抗冲击性（恢复系数）：参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测结果为≥0.87。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 18 | ▲（5）为确保台面的品质要求达标：投标人需提供所选台面厂家获得“中国国家强制性产品3C认证证书 ”。 （提供证明材料） |
| 19 | ▲（6）提供陶瓷台面厂家对本项目的十五年质量保证承诺书并加盖厂家公章，质保承诺书须与提供的检测报告的产品对应一致，为确保产品的稳定性：（提供台面板生产厂家出具的以上所有台面技术参数指标的证明材料并加盖生产厂家公章，并在文件上标明本项目专用的字样。） |
| 20 | （二）PP通风柜 ▲3.1符合ASHRAE 110-2016标准，AM检测报告必须至少包含以下测试项目，并满足要求的技术指标:： (1)平均面风速：0.2m/s~0.35m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差比应小于10%； (2)可视化测试—小烟雾：无可见外溢或逃逸； (3)可视化测试—大烟雾：无可见外溢或逃逸； (4)示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； (5)拉门移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； (6)周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 21 | ▲3.2排风柜阻力应小于50Pa。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 22 | 五、净气型危化品柜 ▲2、提供原材料分子筛检测报告。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 23 | ▲3、过滤系统针对气体的吸附量，提供标准要求的18种以上气体。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 24 | ▲4、过滤器针对气体的吸附效能。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 25 | 六、生物安全柜 ▲4、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互； （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 26 | ▲19、生产厂家具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书。 （提供厂家的医疗器械注册证书） |
| 27 | 七、超净工作台 ▲3、外形宽度：≤1430mm，工作区宽度：≥1300mm。 （提供产品介绍图片资料） |
| 28 | ▲20、生产厂家具有国家药监总局颁发的医疗器械注册证书。 （提供厂家的医疗器械注册证书） |

第二部分 实验室气流控制系统

一、相关规范及参考标准

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168－2018)

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（ GB50303-2015）

《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2013）

《电气装置安装工程接地施工及验收规范》（GB50169-2006）

《实验室变风量排风柜》JG/T222-2007

《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE 110-2016

二、实验室通风控制系统技术方案的要求

气流控制是整个实验室的控制核心。对于实验室，为了充分确保污染不从实验室污染区泄漏到洁净区甚至周围的环境中，保证对室外环境的安全以及实验操作人员的安全，必须建立稳定可靠的气流组织和保证实验室气流稳定。从而建立起安全、可靠、有效的防护屏障；

（一）通风柜变风量控制系统技术方案要求

1、系统总体要求

1.1通风柜的操作面开启区域，平均面风速达到：0.5M/S±15%，符合国家标准《JG/T222-2007》要求；

1.2面风速控制系统持续地监测通风柜实际排风量，根据视窗高度计算出视窗开口面积对应的排风量，当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时,系统快速反应，且响应及稳定时间为≤3S；

1.3每个通风柜的顶部的变风量排风阀，应选用快速反应蝶阀，还应考虑到防腐、气密性及结构强度要求，所用的阀门应为模压一体成型PPs材质碟阀，带硅胶气密环确保高气密性，带文丘里效应流量检测段精确测量排风量；为保证系统长期稳定和抗化学物质腐蚀，阀体内不能有电子元器件、电线及金属等易腐蚀部件；

2、系统功能要求

2.1系统采用位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制方式，直接测量并在彩色液晶显示屏上显示当前平均面风速及风阀开度状态，当前柜体温度，视窗实际高度(数字显示实际高度，如40CM，用户可直接明了地了解VAV系统当前状况，不能用百分比或其他显示方式代替)，人体感应状态，系统状态，延时关机状态，自动视窗控制状态等；

2.2自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速；

2.3不安全的条件下，声音及数字显示报警，有报警消音按钮，可消除报警声音；

2.4有人、无人操作状态下，面风速自动切换；

2.5通风柜门全关闭时维持最小排风量，1500MM通风柜为300CMH；

2.6通风柜视窗超限高/面风速超限报警；

2.7通风柜内温度超限报警；

2.8延时自动关机，可在操作者离开后按设定时间排风后自动关闭系统，安全方便节能；

2.9通风柜不使用时阀门全部关闭；

2.10意外发生时有紧急排放功能；

2.11通风柜照明灯手动/自动控制，自动控制时，有人、无人操作状态下，照明状态自动切换；

2.12控制模块支持Modbus通用网络协议，并可与楼宇智能集中监控系统对接；

2.13用户参数设置需支持：面风速控制（手/自动）模式设定、照明（手/自动）模式设定、工作面风速设定、待机面风速设定、视窗安全高度设定、温度上下限设定、延时关机时间设定等用户参数设定；

3、产品配置要求

3.1控制面板及控制器

a、具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕不小于4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度、温度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

b、支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

c、具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

d、具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

e、具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

f、可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、视窗超高报警、温度过高报警等；

g、通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

h、具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

i、控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

▲j、控制器需要提供符合GB/T26125-2011限用物质铅汞镉合格的检测报告。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲k、控制器产品符合CE认证。（提供证明材料）

3.2变风量蝶阀

a、变风量蝶阀需采用优质品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PPs材质，具备高度防腐、防火等众多特性。直径250mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，带文丘里效应测量段，精确测量风量；

b、执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤2.5秒，必须采用国际知名品牌原装进口执行器；

c、执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

d、轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，与废气接触部分不允许有任何金属部件；

e、轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；

f、连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

▲g、提供变风量控制系统实验室多线程变风量控制系统国家版权局颁发的计算机制作权登记证书。（提供国家版权局出具的证明材料）

▲h、提供《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE 110-2016出具符合以下要求的测试报告：

1.面风速均匀度：通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±10%测试报告(检测内容包括在视窗设计工作开口高度的100%、50%、25%状况下检测)

2.系统反应时间需﹤1秒，包括响应时间及稳定时间

3.系统SF6 泄漏率不大于0.01pm测试报告

4.示踪气体浓度测试应符合排风柜前面左、中、右三个位置，示踪气体释放流量为4.0 L/min(30 psi)，示踪气体泄漏浓度平均值不得大于0.01ppm。移门关闭到开启时示踪气体泄漏浓度45秒滚动平均值不得大于0.01pm。

（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

3.3流量传感器

a、为保证通风柜的平均面风速准确，不得使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；

b、流量传感器必须采用质量优异的进口品牌或国产高端品牌；

c、流量传感器应有检定或校准证书，温度漂移和长期稳定性应不大于1%FS；

d、流量检测装置安装在管道内，流量传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程（100～2000）CMH；精度优于±1%FS；

e、流量传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

3.4位移传感器

a、控制系统必须采用视窗位移传感器，以确保控制系统动作可靠性；

b、位移传感器采用高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

c、位移传感器测量精度优于1mm，重复性优于1mm，具有自动校准功能。量程范围不小于（0～1100）mm，选用可靠性高、耐用性好的知名品牌；

d、随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个（0～10）VDC的调节门开度信号；

e、位移传感器外壳为防腐蚀的PP材质；

f、安装方式：固定支架或螺纹安装；

▲g、位移传感器符合CE及EMC认证。（提供证明材料）

（二）排风机组变频控制系统技术方案要求

1、排风机变频控制采用定静压控制方法；

1.1静压控制由管道静压传感器、静压控制器、变频器、监控面板及控制电箱共同组成；

1.2控制器配置Modbus通用网络协议及工业以太网通用网络协议，并可与智能化集中监控管理系统对接；

1.3每套控制系统配置一个10寸监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议）；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括排风机组管道静压压力值、设定值、排风机运行状态、排风机变频反馈、排风机运行频率、报警信息、系统时间等；并指出该参数的具体位置；

2、系统具有以下功能特性

2.1实时监测排风机组管道静压，自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。在排风终端不变化的状态下，频率波动<0.5HZ；变化时调整时间<4秒；

2.2直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值；

2.3实时监测排风机运行状态和变频反馈；不正常情况下，声光报警；

2.4根据预先设定好的程序，自动控制排风机启停；

2.5所有参数可上传至集中监控，由集中监控统一管理，以实现远程集中监控；

3、安装

传感器直接安装在排风管道的总管道上；

4、变频器

4.1采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行；内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行；

4.2修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。

本部分重要指标汇总如下：

| 序号 | 详细技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 3.1控制面板及控制器 ▲j、控制器需要提供符合GB/T26125-2011限用物质铅汞镉合格的检测报告。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 2 | ▲k、控制器产品符合CE认证。 （提供证明材料） |
| 3 | 3.2变风量蝶阀 ▲g、提供变风量控制系统实验室多线程变风量控制系统国家版权局颁发的计算机制作权登记证书。 （提供国家版权局出具的证明材料） |
| 4 | ▲h、提供《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE 110-2016出具符合以下要求的测试报告： 1.面风速均匀度：通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±10%测试报告(检测内容包括在视窗设计工作开口高度的100%、50%、25%状况下检测) 2.系统反应时间需﹤1秒，包括响应时间及稳定时间 3.系统SF6 泄漏率不大于0.01pm测试报告 4.示踪气体浓度测试应符合排风柜前面左、中、右三个位置，示踪气体释放流量为4.0 L/min(30 psi)，示踪气体泄漏浓度平均值不得大于0.01ppm。移门关闭到开启时示踪气体泄漏浓度45秒滚动平均值不得大于0.01pm。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 5 | 3.4位移传感器 ▲g、位移传感器符合CE及EMC认证。 （提供证明材料） |

第三部分 实验室气路系统

一、集中供气系统设计及安装要求

（一）集中供气系统设计流程

1.汇流排气体系统采用2个钢瓶供气，每个钢瓶为1组，分为左右2组，一用一备，当一侧的气体用完时，系统自动切换到另外一侧供气，保证气体供应不会中断。气体汇流排的主管需要配置不锈钢回火防止器，管路需要静电接地处理。

2.高压区关断阀全部采用隔膜阀。低压部分关断阀采用球阀。汇流排的左右进气侧各有气体吹扫支管一路，在更换钢瓶后进行气体吹扫，将混入空气的小部分气体通过支管排放出去，以保证气体系统的纯度。

3.气体从气瓶间出来使用1/2"BA级316L不锈钢管，进入到室内用气点，使用1/4”的支管。二级减压器和球阀安装在试验台的背板上，所有管道的连接、三通连接均用全自动焊接，保障管路的纯净度和供气的安全性。

（二）整体安装要求

1.系统气源区气体均采用商业高压气瓶形式供应。

2.系统设计压力为使用压力的1.5倍。

3.系统气源区气体采用双侧式汇流排自动切换供气。

4.半自动切换系统高压端设计独立吹扫、独立排空。

5.系统气体管路的连接采用无缝焊接技术，仪表阀门配件卡套连接。

6.气体管路所用管线支架采用气体管路专用铝制支架。

7.易燃易爆气体设置阻火器。

8.易燃易爆气体配备气体泄漏侦测报警系统。

（三）气源区安装要求

1. 气源区安装氢气泄露报警控制系统所有使用的气瓶均放置于靠墙一侧，不挡住实验室光线。

2.所有阀门、调压装置、压力表都由高质量的不锈钢材料制成，并且都是标准配件。阀门进出口形式为卡套形式。

3.高压软管由不锈钢材料制成，有足够的韧性。

4.气源和终端以及每个房间明显处均标明气体名称。

5.实验室管路系统中氢气、甲烷、乙炔等易燃易爆气体汇流排提供合适的静电接地保护。

（四）气体管路安装要求

1.所有气体管路由高质量的、完全退火型无缝不锈钢管(BA级)组成。氢气管道所用的附件和仪表是该介质的专用产品，不存在代用。

2.所有管路沿天花板下面布设。引入实验室的各种气体管道支管宜明敷。气体管道不和电缆、导电线路同架敷设。弯管采用专用弯管器操作，切管采用专用切管器操作。

3.气体管路支架间隔≤1.5米，所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。空气管道与其它气体管道可同架敷设，其间距≥0.25m，空气管道处于除氢气管道外的其它气体管道之上。用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行镀锌防腐处理。

4.氢气管道若与其它可燃气体管道平行敷设时，其间距≥0.50m；交叉敷设时，其间距≥0.25m；分层敷设时，氢气管道位于上方。

5.所有气体管路的连接为无缝焊接。只有连接到阀门和压力调节装置时，才可以使用相关压力配件。

6.仪器工作台上要求均匀地摆放各种气体的出口点。

7.对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。

8.不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均使用5N的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。

9.气体管路都要通过颜色和编号进行明确标示，同时指出气体的流向。

10.穿过实验室墙体或楼板的气体管道应敷在预埋套管内，套管内的管段不存在有焊缝，管道预套管之间采用非燃烧材料严密封堵。实验室管路系统中的气体管路等需要提供合适的接地保护。

二、材质说明及技术参数要求

（一）半自动切换系统

1.1.1主要产品技术规格：

双侧供气系统面板 （ 型号 VSP-3AES-200-15-P-P-T）

进气压力200公斤，出气压力15bar,高压表0-250bar,低压表 0-25bar )

a) 工作原理：应用于两侧高压/低压气体钢瓶减压供气，通过自动切换实现连续供气;不锈钢316L 。

b) 结构特点：双减压器;开关隔膜阀及排空隔膜阀具有排空功能；泄压阀；不锈钢压力表；

c) 技术参数：

最大进气压力：4500psig

出气压力：200psig

工作温度：-40°C 至74℃

减压器泄漏率: 1x 10-8 mbar. l/s He

d) 结构材料

减压器母体: 不锈钢316L

减压器阀座:  PCTFE

减压器膜片:哈斯合金

面板进气出气连接: 1/4”

膜片阀母体: 不锈钢316L

膜片阀膜片:哈斯合金

铝合金安装面板

（二）终端减压器模块

进气压力40bar，出口压力10公斤 装压力表0-16bar,进出口配1/4卡套。

a) 结构特点：

单级式减压结构

2”316L 压力表

安全压力：1.5 倍的最大输入压力

适用温度：-40°C 至 74°C

泄漏率：1 x 10-8 mbar. l/s He

输入压力：500psig

输出压力：0～100psig（高压气体）/25psig（乙炔）

与管道卡套连接，便于拆装维修更换

b) 材质：母体：不锈钢316L

阀座：PCTFE

膜片：哈斯合金

铝合金安装面板

c）标配膜片式截止阀吹扫，膜片式截止阀内设双层精密过滤网，进/出气接头均为1/4"NPTF；

（三）不锈钢管

1/4、3/8气体管道，分别采用“SS316L-Φ6.35×0.89”、“SS316L-Φ9.53x0.89”的ASTM A269 SS316L无缝不锈钢管，经光亮退火、内外抛光、超声波清洗、真空包装,母材符合BA级的高纯管道,管道的内表面处理值要小于0.37um。

（四) 低压膜阀

1/4低压卡套膜片阀承压20bar.

（备注：膜片阀承压20bar ,阀体打标是150psi ）

a) 结构特点：

最高使用压力：250psig

使用温度范围：10 C 至 65°C

母体采用一体式结构，316不锈钢材质；阳极氧化铝手轮

手轮转动开关, 使用时只能处于全开或全闭位置

手轮带有视窗可显示OPEN CLOSE减少误操作

阀门标准形式为直线式

清洁符合 ASTM G93C 标准，依 CGA G-4.1 脱脂处理

与管道卡套连接，便于拆装维修更换

球阀：直通式、双向流设计，最大工作压力为3000psi以上。操作手柄整体式安全闭锁手柄，手柄具有流向指示。阀芯球体抛光处理，阀门本体及接头材料均使用不锈钢SS316六角棒材质。

阻火器：内置单向阀、阻火网，不锈钢SS316材质。

（五）气体探测器

系统特点与技术指标:传感器故障自检，两级浓度报警，具有继电器输出功能，液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示，具有温度补偿、自动零点校正功能。4～20mA标准模拟输出和RS485数字输出，可适应各类控制仪表和DCS、PLC系统。检测原理：催化燃烧式。采样方式：自然扩散。环境温度-40℃～70℃，相对湿度＜95%。防爆等级：ExdⅡCT6。电源：DC24V±25%。功耗：2瓦/路。传输距离≤1000m ，整机重量≤1200g 。压力限制：86kPa～106kPa。

三、验收要求

（一）气体管道验收

实验室气体管道系统工程安装完成后，进行如下性能验收：

1.气体管路安装到位，使用正常。

2.气体阀门开关正常。

3.压力表指示正常。

4.自动切换系统工作正常。

5.管路经过支撑且支撑点牢固。

6.所有管道标识清楚。

（二）强度测试：管内冲入高纯氮气（99.999%）使压力压力1.5倍，保持此压力≥1小时，压力不降为合格。

（三）气密性测试：管内冲入高纯氮气（99.999%）使压力到达为使用压力的1.2倍，密闭不少于48小时，压力不降为合格。

（四）稳定测试：开启所有使用设备，在正常工作情况下，工作压力波动小于5%为合格。

（五）洁净度测试：管路充进纯氮，关闭所有阀门，打开末端阀，用干净白布放置管口一分钟，无杂质无水分即为合格。

关于气路系统，投标人投标时提供以下证明材料：

▲（1）提供减压器（须含氦检漏,产品盐雾试验报告）的CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告。

▲（2）提供压力控制面板和减压器符合Rohs的证明材料。

▲（3）提供厂家的BAM认证的证明材料。

▲（4）提供厂家对本项目的质保服务承诺书并加盖厂家公章（质保承诺书、检测报告及认证证书厂家须统一）。

本部分重要指标汇总如下：

| 序号 | 详细技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 关于气路系统，投标人投标时提供以下证明材料： ▲（1）提供减压器（须含氦检漏,产品盐雾试验报告）的CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告。 |
| 2 | ▲（2）提供压力控制面板和减压器符合Rohs的证明材料。 |
| 3 | ▲（3）提供厂家的BAM认证的证明材料。 |
| 4 | ▲（4）提供厂家对本项目的质保服务承诺书并加盖厂家公章（质保承诺书、检测报告及认证证书厂家须统一）。 |

第四部分 实验室专用排风、净化暖通系统

一、设计依据

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分：通用要求》GBT32146.1-2015

《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

《科研建筑设计标准》JGJ91-2019

《检验检测实验室技术要求验收规范》GB/T37140-2018

《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2019

《洁净室施工与验收规范》GB50591-2010

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

二、实验室排风系统

1、风管：

1)室内风管及室外排风管采用耐腐蚀性的PP风管制作。软连接采用塑料软胶材料，其且有阻燃性及防腐蚀性的功能，能有效减缓风机运行时所引起的风管振动。消声器采用阻抗型消声器，其安装后运转噪音距离1m处需小于85dBa。

2)当排风管道通过不同防火分区时需设计防火阀，防火阀采用70度常开防火调节阀。一般情况下，防火阀的安装依据图纸；但是施工方应根据现场情况相应的防火要求设计、安装防火阀。

3)所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见《国标风管支吊架》03K132，管架与楼板之间采用膨胀螺栓固定。风管和设备都应配置相应的支吊架和减震器，保证系统运行时不产生震动，确保实验室内的噪音满足要求（小于60分贝）；风管支架安装间距不超过2米。

4)风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

5)安装调节阀、蝶阀（防腐材料制作而成）、70度常开防火阀等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置，防火阀安装时气流方向应正确，保证阀板转动灵活，连接风管不变形，安装时应设有单独的支吊架。支托吊架的安装：吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成；斜撑的材料为角钢；吊杆采用圆钢；扁铁用来制作抱箍。支架、托吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置，采用膨胀螺栓法。

风管和配件板材厚度要求（mm）：

| 圆 形 风 管 |  | 矩 形 风 管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风管直径D（mm） | 板材厚度（mm） | 风管大边b（mm） | 板材厚度（mm） |
| D≤320 | 4.0 | b≤320 | 4.0 |
| 320＜D≤500 | 5.0 | 320＜5≤400 | 4.0 |
| 500＜D≤800 | 5.0 | 500＜b≤800 | 5.0 |
| 800＜D≤1250 | 6.0 | 800＜b≤1250 | 6.0 |
| 1250＜D≤2000 | 8.0 | 1250＜b≤2000 | 8.0 |

2、排风机（具体配置和详细参数，参照设备参数清单）

实验室排风机的选择需满足排风量、全压的要求：

1)风机选用优质耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。风机其整体应为玻离纤维（FRP）耐酸碱树脂制作，其叶轮为翼型离心式，风机效率75%以上；

2)风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内；

3)选用的风机须满足节能的需要。

4)所有的排风机全部安装在楼顶，实验室的排风必须实现高空排放,排风机的外部排风口应远离实验室新风机组的新风口并设置在主导风的下风向，应有防雨、防雷设计，但不应影响气体直接向上空排放。

5)风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定；

6)风机马达为变频防爆专用马达，配置电机防水、防尘、变频、使用寿命长；

7)每台排风机可独立操作及运行；

8)风机配置阻抗型消声器，并具有耐腐蚀作用，采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施；

9)所有实验室排风机带变频装置，自动调节排风量；

10)风机的选择应考虑楼顶承重要求。

11)其风机安装后运转噪音距离1M处需小于85 dBa。

12)风机底座采用钢架焊接成形制作，表面以环氧树脂粉末静电喷涂，电机安装采用可调节式固定。风机含共同底座和弹簧减震器，同时风机配有排水口。风机需有挡风圈、防雨罩、导流罩、漏水孔。

14)理化实验室内有万向排气罩的房间楼顶使用单独的高压风机，和通风柜分开。

3、成品保护

1)整体安装的排风机等搬运和吊装的绳索不能捆绑在机壳和轴承的吊环上，与机壳边接触的绳索，在接触处应垫好柔软的材料，防止磨损机壳及绳索被切断。

2)风机安装后，不应承受其他机件或管道的重量。

4、末端安装

万向吸风罩安装时，应轻拿轻放，避免划伤吸风罩表面，影响美观。万向罩安装应符合下列要求：

1)万向罩与风管的连接应严密、牢固。

2)万向罩应采用专用PP底座安装在楼板上，旋转万向罩时，其垂臂不会晃动。

3)万向罩应垂直安装，垂直度的偏差不应大于0.2%。

4)万向罩安装完毕后，应做好防护工作，可先不拆除万向罩包装膜，待工程整体完工调试时，再拆除包装膜，并擦拭干净表面积尘。

5)万向罩安装部位、标高应符合设计要求。

5、风管试验及检测

风管必须通过进行工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合下列规定：

1)风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂。

2)形风管的允许漏风量应符合以下规定

低压系统风管           QL≤0.1056P0.65

中压系统风管           QM≤0.0352P0.65

高压系统风管           QH≤0.0117 P0.65

QL、QM：系统风管在相应工作压力下，单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/（h.m2）〕。

3)排风、低温送风系统按中压系统风管计算。

4)风管系统安装后，进行严密性试验，合格后进行下道工序。风管系统严密性试验以主、干管为主。本工程风管系统采用正压漏风检测法进行检测。

6、漏风检测方法：

（1）漏风检测装置采用风管式，其检测装置采用孔板做计量元件。

（2）漏风量测试装置的风机，其风压和风量应选择分别大于被测定系统或备的规定试验及最大允许漏风量的1.2倍。

（3）漏风测试装置试验压力的调节，可采用调整风机转速的方法，也可采用控。

（4）制节流装置开度的方法。漏风量值必须在系统经调整后，保持稳定的条件下测得。

（5）风管式漏风量测试装置由风机、连接风管、测压仪器、整流栅、节流器和标准孔板等组成。

（6）漏风量测定值为规定试验压力下的实测值，特殊条件下也可用相近或大于规定压力下的测试代替，其漏风量可按下式换算：Q0=Q（P0/P）0.65 ，其中P0—规定试验压力500Pa，Q0—规定试验压力下的漏风量，P—风管工作压力Pa，Q—工作压力下的漏风量。

（7）风管及风管软连接应全部采用能耐酸碱的材料，并提供耐酸碱及防腐的耐受程度检测报告。

三、实验室新风、净化空调机组部分

1、新风空调箱设备

1.1基本要求：

- 风机选用优质的产品，所有风机、轴承、电机应说明品牌、性能，电机满足IP54防护等级、F级绝缘要求，表冷器采用优质紫铜管套铝翅片。所有零部件应符合国家有关标准的规定。

- 机组构件表面应作防锈和防腐处理。

- 机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，色调一致，无汽泡和剥落，机组清洁干净，箱体内无杂物。

- 面板具有一定强度要求，机组各功能段应有足够的强度，在运输、启动、运行及停止后不出现凹凸变形。

- 机组的检修门严密、灵活，开启及锁紧功能良好。

- 机组设排水口，凝结水排放流畅，无溢出和渗漏。

- 机组横断面上气流不应产生短路。

空调箱体机组全系列（含箱板厚度为25mm、35mm及50mm），漏风率为≤1%；

1.2结构及部分功能段要求

1.2.1箱体：

- 箱体采用无冷桥内框架设计，须提供设计原理图，机组骨架及面板的保温隔热效果好，双层面板的中间应夹以足够厚的阻燃型无氟聚氨酯发泡保温材料，密度≥48kg/m³。保温材料的导热系数不应大于0.0201W/m.℃，并保证外壁不产生结露现象。

- 内外面钢板必须采用优质品牌，外面板为白色彩涂板，内面板为镀锌钢板，必须满足国家标准，不得采用大锌花热浸镀锌钢板或冷轧板静电喷涂；机组箱体保温层与壁板结合牢固密实，箱体内表面应平整、光滑，不应出现凹凸不平，箱体连接件有防冷桥措施。

- 机组漏风率：满足标准执行GB/T 14294-2008的要求，机组在保持正压700Pa静压或负压400Pa静压下机组漏风率不大于2%，在全压1000Pa下小于1%。

- 采用先进科学的密封结构和成型工艺，各功能段之间采用工艺型钢连接，箱板及各功能段之间连接必须采用保温材料，确保良好密封性，杜绝冷桥现象出现。

- 机组骨架及面板强度高，机组在最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲但不产生永久变形。空调箱体的强度必须满足标准执行GB/T 14294-2008的要求，而且机组30000CMH风量、1000Pa正压/负压时50mm箱体变形量≤4mm/m。底层面板应有足够的强度，满足检修、安装运行要求；

- 机组的检修门气密性必须满足国标GB/T 7106-2008的气密性8级标准，要求不大于0.45m³/m.h。

1.2.2基座：供方应提供用于组合式空气处理机组现场安装不小于50mm高的槽钢基座，基座设计应使机组的运行重量沿长度方向均匀的支承在基础座上。槽钢基座应进行特别的防腐处理以满足运行年限的要求。

1.2.3过滤段：

- 空气处理设备留有检修及更换过滤器的空间，拆卸方便，过滤器能从检修门取出。

- 通过过滤器的表面风速不超过过滤器制造厂商建议的断面风速，过滤器的进风断面风速均匀度应大于85%。

1.2.4表冷挡水段：

- 盘管采用铜管铝翅片，优质知名品牌。盘管性能应符合 GB/T 14296《空气冷却器和空气加热器》的规定。

- 表冷段盘管须采用外径12.7mm，厚度≥0.35mm 优质磷脱氧无缝紫铜管，穿厚度≥0.12mm 铝翅片结构，机械胀管技术成型，铜管需采用优质品牌。

- 盘管进出水管用无缝钢管,盘管集管最高处设置有放气阀，排除换热器的空气，确保换热性能不受影响；在盘管集管最低处设置排水口，避免换热器冻裂等，以确保机组冬、夏安全运行。

- 表冷器盘管具备专业的盘管选型软件，确保生产的表冷器在温湿度控制精度方面满足使用要求，并提供计算选型报告（包括片距、片型、盘管排数、换热面积、冷热水流量、盘管压力降、换热量等）。

- 空气处理机组冷却盘管迎面风速应合理设计，以防止夹带冷凝水。盘管迎面风速建议不超过2.5m/s，若超过2.5m/s，需加挡水板或其它盘管防漂水处理措施。

- 表冷盘管均采用铜管、铝翅片。冷盘管、热盘管翅片整齐，片距均匀，无明显碰撞损坏。气压试验压力为设计压力的 1.2 倍时，保压至少 1min，进行密封性检查，应无渗漏；水耐压试验压力为设计压力的1.5 倍，保压至少 3min，进行耐压检查，应无渗漏。

- 盘管出厂前应逐件进行试压，其耐压性能应满足下列条件之一：

a）水压试验应为设计压力的1.5 倍(允许偏差±0.02MPa)，保持压力时间≥3min。

b）气压试验应为设计压力的1.2 倍(允许偏差±0.02MPa)，保持压力时间≥1min。

c）表冷器压力：最大运行压力不低于1.6MPa。

- 冷却盘管下部设置冷凝水泄水盘，凝水盘为干式接水盘,底部保温棉厚度不小于10mm,新风机组及空调机组水盘底部设冷凝水管，接管需引出底座外部，可100%顺畅排放凝水，水盘采用厚度不小于1.0mm 镀锌板,表面需采用静电喷涂等防腐处理。

- 采用合理结构，确保冷却盘管与挡风板之间、挡风板与机组内框的密封性，以保证换热效果。

- 盘管的进风截面风速均匀度大于80%，盘管于工厂内以2.5MPa 试压，并适应于1.6MPa 的工作压力。

- 18000 ㎡/h 以下机组表冷盘管下侧需设计为设滑到结构，方面盘管检修时可侧拉出箱体。

1.2.5风机段：

- 组合式空调机组电机采用三相异步电动机，电机选用可适用于变频调速要求的电机，绝缘等级F级，防护等级IP54。

- 电机为全封闭结构，以单速4极为标准，电源为380V/50Hz，安装于与刚性结构相连的滑动轨道上，基座可调整。

- 风机与电机共用底座，并配有减震架，弹簧减震装置设有消声垫及调节螺栓。

- 双进风离心风机内外表面叶轮表面、风机支架表面均应有可靠的防锈蚀保护涂层，固定用的螺栓、螺母、垫圈均应有镀锌防锈处理，风机轴采用阶梯轴。

- 在机组风量、机外余压满足用户要求的基础上，以计算机组本身的阻力损失，确定风机全压，再选配风机的型号、转速、功率等，确保风机在高效率工作区运行，既使风机噪声最低，又使能耗最低。叶轮要经严格的动、静平衡试验，保证风机安静运行。

- 风机的风量调节特性须适应系统风量的变化要求，保证风机低转速运行时不会产生喘震现象，并提供风机选型报告曲线。

- 风机、电机通过刚度及强度极好的减振支架联成一个整体，电机在支架上的位置可以很方便地在两个方向上调节，以达到张紧皮带和调节，确保电机皮带轮与风机皮带轮在同一平面上的作用，确保传动效率并降低机械噪声。

- 风机转速大于800r/min时，风机、电机支架下设置弹簧减振器，风机出口设置软接管，降低机组振动及系统振动，从而降低机组噪声。

- 风机和电机轴承均应采用自润滑密封免维护型滚珠或滚柱轴承，要求轴承的最短寿命不低于4万小时。风机选用优质轴承，小风机的轴承为密封型，无须加油。

- 风机电机采用皮带轮传动，传动皮带采用优质三角带，选用无尘皮带，皮带轮和传动轴通过自锁衬套连接。

1.2.6其他要求

- 机组的检查门应严密、灵活、内外均可开启，并能锁紧。

- 机组的风机出口应有柔性接管，风机应设隔振装置。

- 各功能段的箱体应有足够的强度，在运输和启动、运行、停止后不应出现凹凸变形。

- 机组横断面上的气流不应产生短路。

- 机组应留测孔和测试仪表接口。

- 电气（强、弱电）接线、检查门等应与机组操作面同侧。检修门、冷冻水接管方向满足结构图要求。

- 机组内配置的风机、冷却盘管、电机、过滤器、减振器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。

- 机组的构件表面应作防锈和防腐处理。

1.3外观要求

1.3.1机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。

1.3.2机组应清理干净，箱体内应无杂物。

1.4性能要求

1.4.1启动

- 机组在额定电压下能正常启动和运转。

- 机组在使用现场组装后，应进行检查和试运转。

1.4.2盘管耐压试验

- 盘管均应进行气压试验，在下列条件时应无渗漏。

- 气压试验压力应为设计压力的2倍，允许偏差±0.02MPa，保持压力至少1min。

1.4.3机组整体实测时应满足

在规范规定的试验工况下（详见组合式空调机组GB/T14294）：

- 风量实测值不低于额定值的95％。

- 全压实测值不低于额定值的90％。

- 功率实测值不超过额定值的10％。

- 机组内静压保持700Pa时，机组漏风率不大于3％。

- 机组供冷量的实测值不低于额定值的93％。

- 挡水段的过水量不应超过0.4g/㎏干空气。

- 机组测试时，凝结水应排放流畅，无溢出。

- 凝露试验：

在使用环境的露点温度为22.8℃～26.20℃和机组供水温度7℃ 的条件下，机组连续供水6h，检查机组表面应无凝露滴下。

①机组的振动

风机转速大于800r/min时，机组的振动速度不大于5mm/s。

风机转速小于等于800r/min时，机组的振动速度不大于4mm/s。

②安全性能

要求应符合GB10891的规定。

1.4.4材料要求

- 机组所采用的钢板、型材、管材等应符合有关标准规定。

- 机组箱体采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，并具有难燃或自熄性和不易吸水的特性。

- 除了过滤器滤材、轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于10年。

- 供方应对组合式空调机组按招标内的设备性能表要求提供有关数据、图纸和技术文件图纸：反映整机的结构型式、安装要求等。

- 技术文件：针对要求的机组性能提供机组设计方面有关资料。

2、净化空调机组：

空调机组总体工艺性好、效率高，噪声低，故障率低，漏风率低，操作维护方便。净化空调必须是实验室专业净化空调，不得以管道空调加增压风机的普通空调代替，机组必须采用了以下技术：

▲（1）模块组合式空调机组箱体结构须为无框架结构，采用榫头互扣密封。（提供相关说明及实物照片等证明材料）

▲（2）模块组合式空调机组箱体应有良好的气密性，机组内正压为700Pa时，漏风率不得大于 0.03%；机组内正压为1000Pa时，漏风率不得大于 0.04%；机组内正压为1500Pa时，漏风率不得大于0.06%。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（3）模块组合式空调机组箱体应有足够的强度，箱板之间采用螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接；（提供箱体结构原理图）

箱体变形率在机组内正压1000Pa时小于0.6mm/m。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（4）模块组合式空调机组箱体面板保温层采用聚氨脂发泡，保温厚度50mm，密度不低于 50 kg/m3，不允许采用块状保温材料填充粘结方式。箱体结构为防冷桥结构，冷桥因子应达到欧标 EN1886的TB1级以上，传热系数应达到欧标EN1886的T1级以上。（提供冷桥因子及传热系数的CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（5）模块组合式空调机组箱体面板保温层采用聚氨脂发泡板，保温厚度 5cm，阻燃性能达到 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级的 B1(C)级的规定要求。（提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告）

▲（6）净化（洁净）空调机组应拥有净化处理技术，提供机组防尘、防水、防菌措施。（提供相关说明及实物照片等证明材料）

▲（7）组合式空调机组须通过 CRAA 认证。（提供认证证书）

▲（8）提供厂家对本项目的质保服务承诺书并加盖厂家公章，质保承诺书、证明文件的厂家须统一。

3、新风风管

- 风管材料采用镀锌钢板制作。钢板厚度与加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的规定执行，所有配件用材与主材相同。

- 制作风管不得有横向拼接，尽量减少拼接，矩形风管底宽在900mm以内，不得有纵向接缝，在900mm以上，应尽量减少接缝。

- 铆接法兰加固框及部件应采用镀锌铆钉，法兰铆钉孔、法兰螺栓间距不应大于150mm。

- 所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊架或托架。其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场选定。

- 风管保温采用不小于20mm厚橡塑板保温。

- 风管支吊托架应设置开保温层外部，应避免在法兰、调节阀等零部件处设置支吊托架。

- 安装调节阀、碟阀等配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。

- 安装调节阀或排烟阀时应先对其外观质量动作的灵敏度与可靠性，进行检验，合格后再进行安装。

- 金属支吊架在表面除锈后刷防锈漆和色漆各两道。

4、模块式风冷热泵机组

4.1产品概述

模块化风冷热泵机组是以空气为冷(热)源，以水为供冷(热)介质的中央空调机组，作为冷热源兼用型的一体化设备，机组采用模块化设计，相对独立的各个模块单元可以任意组合，由微电脑进行集中控制。机组可根据空调负荷变化通过启停相应模块单元灵活控制冷(热)量输出，有效节约能源。机组可增加热回收器（选配），在提供空调冷量的同时还可回收制冷运行过程中产生的冷凝余热，提供最高可达65℃的生活热水或工艺用水。机组采用高品质冷媒系统自控组件，通过精心系统匹配和优化设计，融合先进控制技术。

4.2产品特点

(1).高效节能

- 机组采用最新全密闭涡旋式压缩机，噪声低、振动小且能效比高。

- 蒸发器和冷凝器均采用高效内螺纹管，且对制冷剂分配及管束布管进行优化设计，制冷制热模式下均具很高的传热效率，总换热系数比普通换热器提高32%。

- 采用电子膨胀阀作节流元件，配合PID调节技术，精确控制冷媒供给量和蒸发器出口过热度，充分利用换热器换热面积，从而提高了蒸发器利用效率，系统能效比提高约3%；除霜时快速调节电子膨胀阀开度，提高了冷媒循环量和产热量，除霜更快更彻底，从而系统正常供热时间更长，有效制热量提高约4%。

(2).卓越品质

- 机组采用高效涡旋式压缩机，故障率低于5‰，内置过热保护，每台压缩机底部均安装合适功率的油加热带。

- 无泄漏管路连接，所有管路均采用焊接方式，杜绝喇叭口的连接方式。

- 严格的气密性和真空性试验，确保整机和部件无任何泄漏点。

- 严苛的耐腐蚀性，耐久性，性能等测试，确保任意一台机组均为高可靠性产品。

4.3运转宁静

- 采用符合空气动力学原理的高效率低转速轴流风机，噪声低。

- 采用全密闭涡旋压缩机，底部标配减震垫，运行平稳，噪声小,另可选配机组下层护板，可进一步阻挡噪声传递。

4.4智能控制

- 采用模块式设计，机组可分级启动以对减少对电网的瞬间冲击，节省电能。

- 开机时快速制冷、快速制热，启动时根据实际空调负荷计算需要加载的压缩机数量，快速加载，缩短了客户等待时间，提高了空调舒适度。

- 微电脑控制器能自动感测空调负载大小，且根据模糊控制理论调整相应模块的容量输出，实现机组冷（热）量与空调负荷的最佳匹配，以最大限度地降低运行费用。

- 微电脑控制器具有智能除霜，故障诊断，能量控制，防冻监测，运行模式等多项自动控制功能，确保机组高效运转。

- 机组对高低压力、排气温度和水温进行实时监测控制，且采用多重系统保护，可确保机组在最佳状态下安全运行。

每个模块单元均有其独立的框架结构、制冷系统和控制保护系统，各模块单元以步进方式达到空调所需的负荷容量，其中任何模块单元发生故障时并不影响其它模块单元的正常工作。

5、液槽高效过滤器:

静压箱体全自动满焊，箱体厚度1.2mm

液槽高效过滤器折高 72mm，10公分内折纸数28－31折液槽宽是20mm

进口检测线 MPPS，每台高效都需要经过检漏测试。

本部分重要指标汇总如下：

| 序号 | 详细技术要求 |
| --- | --- |
| 净化空调机组部分技术要求 |  |
| 1 | ▲（1）模块组合式空调机组箱体结构须为无框架结构，采用榫头互扣密封。 （提供相关说明及实物照片等证明材料） |
| 2 | ▲（2）模块组合式空调机组箱体应有良好的气密性，机组内正压为700Pa时，漏风率不得大于 0.03%；机组内正压为1000Pa时，漏风率不得大于 0.04%；机组内正压为1500Pa时，漏风率不得大于0.06%。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 3 | ▲（3）模块组合式空调机组箱体应有足够的强度，箱板之间采用螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接； （提供箱体结构原理图） 箱体变形率在机组内正压1000Pa时小于0.6mm/m。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 4 | ▲（4）模块组合式空调机组箱体面板保温层采用聚氨脂发泡，保温厚度50mm，密度不低于 50 kg/m3，不允许采用块状保温材料填充粘结方式。箱体结构为防冷桥结构，冷桥因子应达到欧标 EN1886的TB1级以上，传热系数应达到欧标EN1886的T1级以上。 （提供冷桥因子及传热系数的CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 5 | ▲（5）模块组合式空调机组箱体面板保温层采用聚氨脂发泡板，保温厚度 5cm，阻燃性能达到 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级的 B1(C)级的规定要求。 （提供CMA认证检测机构出具的证明文件或检测报告） |
| 6 | ▲（6）净化（洁净）空调机组应拥有净化处理技术，提供机组防尘、防水、防菌措施。 （提供相关说明及实物照片等证明材料） |
| 7 | ▲（7）组合式空调机组须通过 CRAA 认证。 （提供认证证书） |
| 8 | ▲（8）提供厂家对本项目的质保服务承诺书并加盖厂家公章，质保承诺书、证明文件的厂家须统一。 |

第五部分 实验室装饰（微生物区域维护结构）

一、微生物实验区域围护结构

1、微生物实验区域采用双层玻镁岩棉复合手工彩钢板：板厚δ=50mm。表面钢板厚度≥0.476mm；夹芯岩棉容重≥100kg/m3；镀锌板内边框（厚度≥0.7mm），暗藏式中字吊梁联接。双面覆塑料薄膜，顶板表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为白灰色。要求最大跨度洁净间的未开孔的顶板吊顶承载能力（不包括吊顶的自重）最小为150kg/m2，耐火极限≥60min，吊顶板的嵌入式灯具、高效送风口等要求在工厂预制并在四边有效加固。彩钢板颜色：须提供色板由业主同意确定。

2、所有吊顶龙骨框架是由悬挂吊杆来吊装，吊杆是通过膨胀螺栓固定在建筑物现有的混凝土楼板上。吊杆是螺纹吊杆，并配套可调节吊顶水平的方形托架来悬挂。完成的吊顶可上人，能承受负载不小于150kg/m2。吊点间距应不大于3米，吊杆整齐有序。材料：热镀锌钢龙骨，8mm 以上镀锌通丝杆，调节螺丝等。

3、吊顶龙骨以暗藏式龙骨为佳，镀锌采用热镀锌，镀锌层厚度为 35μm。

4、隔墙壁板：采用双层玻镁岩棉复合手工彩钢板：板厚δ=50mm。表面钢板厚度≥0.476mm；夹芯岩棉容重≥100kg/m3；镀锌板内边框（厚度≥0.7mm），合理联接。双面覆塑料薄膜，壁板板表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为白灰色。所有的连接件采用≥0.8 mm 厚的铝型材。隔间内阴阳角需用圆弧过渡,圆弧半径≥50 mm。壁板内的线管需在工厂预制。壁板与顶板应对缝处理。隔墙壁板上门、窗、电器等的安装孔要求在工厂预制开孔为主，辅以现场开孔，开孔后应立即包边加固封闭。彩钢板颜色：须提供色板由业主同意确定。

二、门（单门或双开门）：

净化钢制门

门全部采用门板厚度δ=50mm。门板内应做加强处理；门板内夹芯材料（满足防火等所有相关法规要求），双面平整，完全密封；门上设观察窗，窗面与门板面齐平，双层5mm钢化玻璃，玻璃内外完全密封处理，黑色边框，圆角处理；铝合金铰链；铝合金材质门框；三面橡胶密封条密封，门下部采用自动下落密封。门板和门框颜色与隔墙壁板一致，门上设闭门器。其中气闸、缓冲门需带有电子互锁装置；安全门除符合食品行业洁净室要求外，还需符合国家法规要求。

三、净化窗：

尺寸见施工图纸，采用双层真空玻璃，玻璃内外完全密封处理，中间抽真空，四周圆角处理，预装在墙板中，与墙面平滑连接。

第六部分 实验室仪器设备搬迁

1、总体要求：

1.1搬迁服务指对实验室仪器设备、试剂耗材及实验室其它辅助设施等物品进行科学合理的打包、搬迁、安装和调试、计量检定等服务。

1.2需根据采购人的时间和要求，配备好合适的车辆及工作人员，做到随叫随到，且必须服从采购人的统一安排调度，严格遵守时间，安全高效遵守搬迁的秩序和要求，工作认真、尽职尽责；

1.3搬运仪器设备、实验台桌等物品时，需注意其自身的材质特性，尽量做到轻拿轻放，并按照采购人的要求搬运至指定地点，若造成了设备损坏，由服务商负责维修和赔偿；

1.4服务商自行提供搬运所需的相关材料，应包括打包（含材料）、运输、搬运、拆除及安装、调试、检定、保险等相关费用；

1.5工作人员需统一着工作服，保持良好的工作面貌，具有多年的专业搬运、安装及调试工作经验，并且严格遵守安全工作的法律法规等规定，做到文明搬运。

2、过程要求：

2.1需确认旧址物品摆放位置和包装情况，熟悉新址实验室空间布局和了解新搬物品摆放位置，保证过廊通道畅通；

2.2需掌握新址实验室的供水、电源安全情况，确认供水是否正常、电源相位连接是否正确，电压、电流、接地是否符合要求；

2.3需对新址进行场地防护工作（对门框、墙壁转角进行保护），粘贴相应标识；

2.4需熟悉新旧址交通路线，车辆运输时需遵守交通规则，在运输过程中出现的人员、车辆事故由服务商全权负责。

2.5需制作详细搬迁服务方案，成立搬迁专项实施小组，制作《实验室搬迁新址环境检查表》等表格对搬迁负责人员、搬迁步骤等各项进行记录和确认；

2.6需在包装前确认仪器设备状态，对不同仪器设备类型，指定专业仪器工程师负责对全部待迁仪器设备的拆装工作，提供足够使用的包装材料，对全部待迁移的设备进行包装保护。

2.7需保证搬迁过程中所有仪器设备（尤其是精密仪器、贵重仪器）、试剂耗材、实验室台桌用品等物品需做好防雨、防水、防火、防潮、防压、防碰、防震、防倾斜、防腐等保护措施，不得遗失、损坏，若遗失损坏照价赔偿；

2.8所有物资送达指定位置后，逐项清点，确保数量和发运前保持一致。由指定专业仪器工程师对仪器设备进行安装、调试，若出现仪器设备状态不一致情况，需采取免费维修、免费换新等措施使其一致；

2.9需确保实验室易碎品、贵重实验品、标准物质、生物样本、危化品、剧毒品、菌毒种及特殊保存要求实验品的安全、科学运输，具有危化品、菌毒种运输资格，符合相关文件要求（具备相关资质或备案手续），不得遗失、破损、泄露，若损坏照价赔偿；

需保证所有物资按使用部门指定的地点要求搬运安装、调试到位；

2.10 对于搬迁过程中的安全风险因素需做到识别与控制，需要熟知生物安全危险源，识别有毒有害试剂，识别电离辐射危险源，防触电，防止设备跌落砸伤，对于易燃易爆物品的危险特性做好防护，对于可能产生的安全风险制定相应的应急预案，如出现意外由服务商全权负责；

2.11需保证在无特殊情况下，搬迁服务整体项目在 30 天内完成，包括项目的验收及搬迁资料的移交。

3、从业人员要求：

3.1需保证所有搬迁人员身体健康并统一着装；

3.2服务商所有作业人员自身的安全由服务商自行负责。

4、搬迁器械及工具要求：

4.1需保证所有用于搬迁工作的车辆、机械设备及工具干净、整洁；

4.2需保证所有运输车辆符合当地运输车辆管理规定的要求，保险有效且符合环保的相关要求；

4.3需保证所有运输车辆具备统一的明确标识，车箱内部有固定装置。

5、搬迁物料要求：

5.1需保证搬运所需的防护用品充足，操作工具齐全且需配备消防器材；

5.2需保证搬迁使用的包装材料符合环保要求，集中放置明确标识；

5.3需保证搬迁过程中包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；

5.4需保证废弃的包装材料及填充物当天清理干净，保证作业现场的整洁；

5.5需保证搬迁使用的包装箱体外有清晰明确的标识，包括编号、名称、搬迁前后详细位置、双方负责人等。

6、搬迁文件管理要求：

6.1需保证搬迁文件齐全，包括整体搬迁实施方案、搬迁人员名单、项目验收报告等；

6.2需具备搬迁前后对仪器设备类物品书面的检测报告并双方签字确认；

6.3需留存设备搬迁前后照片，相关电子版需记录于搬迁资料内；

6.4需保证所有设备具备详细装箱单、装车单等记录性文件。

7、搬迁验收要求：

7.1需妥善保存搬迁前后的相关材料，在搬迁后按相关材料逐项清点实验仪器设备、实验台桌、试剂耗材，保证其外观配置、名称、品牌、型号、数量、固定资产编号等与搬迁前一致，清点实验室易碎品、贵重实验品、标准物质、危化品、剧毒品、菌毒种及特殊实验品的数量前后一致，外观无破损无泄露；

7.2需保证出现不一致的情况提供照价赔偿、免费维修及免费换新等措施使其一致。

7.3需在搬迁完成后提供对应的项目验收报告，并由采购方相关负责人签字确认。

8.搬迁其他要求：

8.1服务商所提供服务中含可能涉及的建筑物拆墙工作，必要时，需服务商配合实施；

8.2服务商需保证项目准备和实施全过程符合国家相关安全法规要求，并有具体制度和措施加以保障；

8.3服务商需保证其拟派工作人员的安全且对其负全部责任；

8.4服务商需依据相关法规文件要求承诺，对项目服务中所涉及的单位名称、技术、人员等资料承担保密义务和责任。

9.实验室仪器设备搬迁服务验收后，凡搬迁拆装的仪器设备提供不低于3个月免人工服务费及差旅费的售后服务工作，如3个月内出现非人为因素导致的设备性能故障，服务商必须负责协调厂家或内部工程师维修处理，质保期间免工程师上门服务费、配件费、食宿和差旅费等费用。

（三） 采购清单

| 金坛区公共卫生服务中心（金坛区疾控中心）实验室设备设施采购与安装汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 全费用合价（元） | 备注 |
| 1 | 实验室净化系统 | 1077753.97 |  |
| 2 | 实验室新风系统 | 1068859.82 |  |
| 3 | 实验室排风系统 | 431544.11 |  |
| 4 | 实验室气流控制系统 | 1294975.50 |  |
| 5 | 实验室气路系统 | 208456.54 |  |
| 6 | 实验室承载设备系统 | 2141122.50 |  |
| 7 | 实验室设备拆装搬迁安装及调试 | 300000.00 |  |
|  | 合计 | 6522712.44 |  |
| 注：1、本项目单价为固定全费用单价。固定全费用单价应包括： 1.1、全部货物、安装、服务等费用； 1.2、所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、吊装、保险、检测验收、安装、调试、成品保护费等； 1.3、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用； 1.4、投标人企业利润、税金（中标人必须提供相应的增值税专用抵扣发票13%）和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 2、清单内材料的相关参数根据招标人及国家规范要求等执行。 3、风井开孔及加固、防雨百叶（侧排风口）开孔、封堵，各单位所涉及的由各单位自行负责。 4、特别说明：方案改造完成后，必须满足相关行业检测验收标准，必须保证通过省级相关部门的验收，相关检测费用包含在投标报价中，投标报价时充分考虑该因素。 5、实验室搬迁设备由原疾控中心设备保护性拆除（部分设备搬运前需要状态确认），搬运至新疾控中心招标人指定位置，搬运设备安装在招标人指定位置，安装后的设备需要进行检测、校准、调试和维护保养，并提供相关设备检测报告，确保设备能符合招标人使用要求，搬迁设备详见附表（设备数量不限于附表，搬迁设备满足招标人需求，投标单位可自行勘探现场，此报价为一次性包干价格，结算时不作调整）。 6、本项目工程量参考招标人提供的数量为暂估量，采购数量以甲方现场实际需求数量为准，不得以采购量少于或多于清单量而向招标人提出价格变更或索赔。 7、根据实际情况，便于发包人现场管理，含水电调试等需考虑在投标报价中，施工方结算时不得调整，含水电调试等请与装修承包人联系安装。 8、方案改造完成后，必须满足相关行业检测验收标准，必须保证通过省级相关部门的验收，相关检测费用包含在投标报价中，投标报价时充分考虑该因素。 |  |  |  |

| 实验室净化系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 1 | 组合式净化空调机组（全新风） | 1.名称：组合式净化空调机组（全新风）；2.设备编号：MAU-1-01；3.送风量：2000m³/h； 4.机外余压：800Pa；5.风机功率：380V-2.2kW； 6.制冷量：38kW； 7.制热量:22kW；8.电加热量：6kW；9.电加热功率:380V-6kW（均分一段）； 10.加湿量:13kg/h；11.加湿功率:380V-11.25kW；12.过滤器：粗效过滤段G4+中效过滤段F8；13.机组重量：495kg±5%；14.安装方式：落地安装；15.备注：风机变频，自带槽钢底座（非基础）、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 | 19958.00 | 19958.00 |
| 2 | 组合式净化空调机组（全新风） | 1.名称：组合式净化空调机组（全新风）；2.设备编号：MAU-1-02；3.送风量：5200m³/h；4.机外余压：800Pa；5.风机功率：380V-4kW；6.制冷量：105kW； 7.制热量:58kW；8.电加热量：15kW；9.电加热功率:380V-15kW（均分二段）；10.加湿量:44kg/h；11.加湿功率:380V-33.75kW ；12.过滤器：粗效过滤段G4+中效过滤段F8；13.机组重量：750kg±5%；14.安装方式：落地安装；15.备注：风机变频，自带槽钢底座（非基础）、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 | 53222.00 | 53222.00 |
| 3 | 组合式净化空调机组（全新风） | 1.名称：组合式净化空调机组（全新风）；2.设备编号：MAU-1-03；3.送风量：6000m³/h；4.机外余压：800Pa；5.风机功率：380V-4kW；6.制冷量：120kW； 7.制热量:59kW；8.电加热量：18kW；9.电加热功率:380V-18kW（均分两段）；10.加湿量:45kg/h；11.加湿功率:380V-33.75kW ；12.过滤器：粗效过滤段G4+中效过滤段F8；13.机组重量：960kg±5%；14.安装方式：落地安装；15.备注：风机变频，自带槽钢底座（非基础）、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 | 55884.00 | 55884.00 |
| 4 | 组合式净化空调机组（带回风） | 1.名称：组合式净化空调机组（带回风）；2.设备编号：AHU-2-01；3.送风量：5400m³/h 新风量：700m³/h； 4.机外静压：800Pa；5.风机功率：380V-4kW；6.制冷量：42kW；7.制热量:16kW；8.电加热量：16kW；9.电加热功率:380V-16kW（均分二段）；10.加湿量:9kg/h；11.加湿功率:380V-12kW；12.过滤器：粗效过滤段G4+中效过滤段F8；13.机组重量：672kg±5%；14.安装方式：落地安装；15.备注：风机变频，自带槽钢底座（非基础）、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 | 39820.00 | 39820.00 |
| 5 | 低噪音离心风机箱 | 1.名称：低噪音离心风机箱；2.设备编号：JP-1-01、JP-2-03、JP-3-01；3.总风量：3500m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-3kW；6.运行重量：200kg±5%；7.噪声：≤60dB；8.安装方式：吊顶安装；9.备注：风机变频、自带减震器；满足招标人使用要求。 | 台 | 3.00 | 5910.00 | 17730.00 |
| 6 | 低噪音离心风机箱 | 1.名称：低噪音离心风机箱；2.设备编号：JP-2-01；3.总风量：2000m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-2.2kW；6.运行重量：200kg±5%；7.噪声：≤60dB；8.安装方式：吊顶安装；9.备注：风机变频、自带减震器；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 | 4435.00 | 4435.00 |
| 7 | 低噪音离心风机箱 | 1.名称：低噪音离心风机箱；2.设备编号：JP-2-02；3.总风量：4500m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-3kW；6.运行重量：200kg±5%；7.噪声：≤60dB ；8.安装方式：吊顶安装；9.备注：风机变频、自带减震器；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 | 7484.00 | 7484.00 |
| 8 | 低噪音离心风机箱 | 1.名称：低噪音离心风机箱；2.设备编号：JP-3-02； 3.总风量：6500m³/h； 4.机外余压：600PA；5.功率：380V-4kW；6.运行重量：200kg±5%；7.噪声：≤60dB； 8.安装方式：吊顶安装；9.备注：风机变频、自带减震器；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 | 10810.00 | 10810.00 |
| 9 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.5mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | ㎡ | 227.98 | 224.93 | 51279.54 |
| 10 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.6mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | ㎡ | 50.89 | 220.00 | 11195.80 |
| 11 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.75mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | ㎡ | 121.99 | 214.50 | 26166.86 |
| 12 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:320*200。 | 个 | 1.00 | 338.62 | 338.62 |
| 13 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:630*250。 | 个 | 1.00 | 495.08 | 495.08 |
| 14 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:630*320。 | 个 | 3.00 | 665.95 | 1997.85 |
| 15 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:320*250。 | 个 | 1.00 | 236.50 | 236.50 |
| 16 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:400*320。 | 个 | 3.00 | 297.00 | 891.00 |
| 17 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:500*320。 | 个 | 1.00 | 338.80 | 338.80 |
| 18 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:500*400。 | 个 | 1.00 | 370.70 | 370.70 |
| 19 | 保温1 | 1.材质：B1级橡塑保温(带不燃A1级铝箔)；2.厚度：25mm厚。 | m³ | 6.97 | 2962.35 | 20647.58 |
| 20 | 保温2 | 1.材质：发泡橡塑板，难燃B1级；2.厚度：25mm厚。 | m³ | 3.05 | 2753.30 | 8397.57 |
| 21 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:800*400。 | 只 | 1.00 | 301.95 | 301.95 |
| 22 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:850*750。 | 只 | 2.00 | 528.00 | 1056.00 |
| 23 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:850*800。 | 只 | 1.00 | 528.00 | 528.00 |
| 24 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:850*850。 | 只 | 2.00 | 528.00 | 1056.00 |
| 25 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:890*850。 | 只 | 1.00 | 528.00 | 528.00 |
| 26 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:1400*800。 | 只 | 1.00 | 990.00 | 990.00 |
| 27 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:200*200。 | 个 | 18.00 | 137.28 | 2471.04 |
| 28 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:250*200。 | 个 | 3.00 | 156.20 | 468.60 |
| 29 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:320*200。 | 个 | 11.00 | 211.07 | 2321.75 |
| 30 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:320*250。 | 个 | 13.00 | 211.07 | 2743.88 |
| 31 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:400*250。 | 个 | 2.00 | 264.00 | 528.00 |
| 32 | 高效过滤送风口 | 1.名称:高效过滤送风口GF05；2.额定风量：500m³/h；3.高效过滤器尺寸:320*320*220；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 15.00 | 1051.60 | 15774.00 |
| 33 | 高效过滤送风口 | 1.名称:高效过滤风口GF10；2.额定风量：1000m³/h；3.高效过滤器尺寸:484*484*220；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 11.00 | 1403.60 | 15439.60 |
| 34 | 高效过滤送风口 | 1.名称:高效过滤风口GF15；2.额定风量：1500m³/h；3.高效过滤器尺寸:630*630*220；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 4.00 | 1650.00 | 6600.00 |
| 35 | 消声器 | 1.名称:管式消声器；2.规格:320*200*1000L。 | 个 | 1.00 | 666.60 | 666.60 |
| 36 | 消声器 | 1.名称:管式消声器；2.规格:630*320*1000L。 | 个 | 3.00 | 1332.43 | 3997.29 |
| 37 | 软连接 | 320*250→风机进出风口；硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 | 66.00 | 132.00 |
| 38 | 软连接 | 400*320→风机进出风口；硅钛合金防火布 | 个 | 6.00 | 71.50 | 429.00 |
| 39 | 软连接 | 500*320→风机进出风口；硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 | 77.00 | 154.00 |
| 40 | 软连接 | 500*400→风机进出风口；硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 | 82.50 | 165.00 |
| 41 | 侧回风单层百叶，带阻尼层 | 1.名称:侧回风单层百叶，带阻尼层H1；2.尺寸: 250*320。 | 套 | 4.00 | 89.10 | 356.40 |
| 42 | 侧回风单层百叶，带阻尼层 | 1.名称:侧回风单层百叶，带阻尼层H4；2.尺寸: 630*400。 | 套 | 2.00 | 193.60 | 387.20 |
| 43 | 侧回风单层百叶，带阻尼层 | 1.名称:侧回风单层百叶，带阻尼层H5；2.尺寸: 800*400。 | 套 | 1.00 | 239.80 | 239.80 |
| 44 | 侧排风单层百叶，附带高效过滤器 | 1.名称:侧排风单层百叶，附带高效过滤器GP1；2.风口尺寸：250*320，高效过滤器尺寸：250*320*220；3.额定风量：250m³/h；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 7.00 | 456.50 | 3195.50 |
| 45 | 顶排风单层百叶，附带高效过滤器 | 1.名称:顶排风单层百叶，附带高效过滤器DGP3；2.风口尺寸：300*300，高效过滤器尺寸：300*300*220；3.额定风量：500m³/h；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 2.00 | 907.50 | 1815.00 |
| 46 | 顶排风单层百叶，附带高效过滤器 | 1.名称:顶排风单层百叶，附带高效过滤器DGP4；2.风口尺寸：400*400，高效过滤器尺寸：400*400*220；3.额定风量：1000m³/h；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 11.00 | 1155.00 | 12705.00 |
| 47 | 顶排风单层百叶，附带高效过滤器 | 1.名称:顶排风单层百叶，附带高效过滤器DGP6；2.风口尺寸：600*600，高效过滤器尺寸：600*600*220；3.额定风量：1500m³/h；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 2.00 | 1408.00 | 2816.00 |
| 48 | 通风系统检测与调试 | 1.名称：通风系统检测与调试。 | 项 | 1.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 实验室维护结构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一层 |  |  |  |  |  |
| 49 | 吊顶板材 | 50mm厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板，含钢转换层等 | m2 | 665.22 | 169.84 | 112980.96 |
| 50 | 隔墙板材 | 采血以外房间，50mm厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板，含地轨地梁等 | m2 | 895.24 | 143.29 | 128278.94 |
| 51 | 隔墙板材 | 采血房间，100mm厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板，含地轨地梁等 | m2 | 26.75 | 318.51 | 8520.14 |
| 52 | 金属防火窗 | C1211（C0.5），5+5mm中空防火玻璃观察窗，观察窗高度1.1m，耐火极限不小于1.0h | m2 | 48.03 | 605.27 | 29071.12 |
| 53 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1211，5+5mm中空玻璃观察窗，观察窗高度1.1m，耐火极限不小于1.0h | m2 | 19.47 | 392.90 | 7649.76 |
| 54 | 成品洁净钢质门 | 单开门（内嵌防火玻璃观察窗），洞口尺寸1000*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 17.00 | 2336.09 | 39713.53 |
| 55 | 成品洁净钢质门 | 单开门（内嵌防火玻璃观察窗），带互锁，洞口尺寸1000*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 16.00 | 5548.46 | 88775.36 |
| 56 | 成品洁净钢质门 | 双开门（内嵌防火玻璃观察窗），洞口尺寸1500*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 4.00 | 3504.14 | 14016.56 |
| 57 | 设备门 | 门类型：安全洁净门，内外钢质包边，规格见图纸要求，油漆颜色需经甲方认可，包括门制作、安装、油漆及执手、门锁、闭门器等五金，具体做法及要求须消防部门认可 | m2 | 8.80 | 902.57 | 7942.62 |
| 58 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 样品接受区固定观察窗，断热铝合金固定窗（6+12A+6透明玻璃），20mm宽白色铝板包边，具体做法必须符合图纸及国家规范要求（含规范要求的玻璃钢化费用） | m2 | 1.65 | 530.94 | 876.05 |
| 59 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 采血窗口，15mm厚阻燃板基层，1mm厚不锈钢板折边包边，12mm厚钢化玻璃隔断，洁净程度满足实验室要求 | 个 | 1.00 | 709.45 | 709.45 |
| 60 | 二层 |  |  |  |  |  |
| 61 | 吊顶板材 | 50mm厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板，含钢转换层等 | m2 | 388.54 | 169.84 | 65989.63 |
| 62 | 隔墙板材 | 50mm厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板，含地轨地梁等 | m2 | 532.49 | 143.29 | 76300.49 |
| 63 | 金属防火窗 | C1211（C0.5），5+5mm中空防火玻璃观察窗，观察窗高度1.1m，耐火极限不小于1.0h | m2 | 28.56 | 605.27 | 17286.51 |
| 64 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1211，5+5mm中空玻璃观察窗，观察窗高度1.1m，耐火极限不小于1.0h | m2 | 18.17 | 392.90 | 7138.99 |
| 65 | 成品洁净钢质门 | 单开门（内嵌防火玻璃观察窗），洞口尺寸1000*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 12.00 | 2336.09 | 28033.08 |
| 66 | 成品洁净钢质门 | 单开门（内嵌防火玻璃观察窗），带互锁，洞口尺寸1000*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 4.00 | 5548.46 | 22193.84 |
| 67 | 成品洁净钢质门 | 双开门（内嵌防火玻璃观察窗），洞口尺寸1500*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 3.00 | 3504.14 | 10512.42 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1077753.97 |

| 实验室新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 1 | 组合式新风空调机组 | 1.名称：组合式新风空调机组；2.设备编号：PAU-1-01；3.新风量：6500m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-4kW；6.制冷量：76kW；制热量：67kW； 7.过滤器：粗效过滤段:G4+中效过滤段:F8；8.机组重量：430kg±5%；9.安装方式：落地安装；10.备注：风机变频，自带20#槽钢基础、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 | 36115.20 | 36115.20 |
| 2 | 组合式新风空调机组 | 1.名称：组合式新风空调机组；2.设备编号：PAU-2-01；3.新风量：9500m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-5.5kW；6.制冷量：111kW；制热量：98kW；7.过滤器：粗效过滤段:G4+中效过滤段:F8；8.机组重量：593kg±5%；9.安装方式：落地安装；10.备注：风机变频，自带20#槽钢基础、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 | 52747.20 | 52747.20 |
| 3 | 组合式新风空调机组 | 1.名称：组合式新风空调机组；2.设备编号：PAU-3-01；3.新风量：25000m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-15kW；6.制冷量：292kW；制热量：258kW；7.过滤器：粗效过滤段:G4+中效过滤段:F8；8.机组重量：1247kg±5%；9.安装方式：落地安装；10.备注：风机变频，自带20#槽钢基础、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 | 138759.50 | 138759.50 |
| 4 | 模块式风冷热泵机组 | 1.名称：模块式风冷热泵机组；2.设备编号：CH-01~06；3.制冷量：131kw；4.制热量：142kw；5.制冷剂:R410a； 6.功率：380V-40.3KW； 7.蒸发器：供回水温7℃/12℃，水流量：22.4m³/h；8.运行重量：1250Kg±5%；9.安装方式：落地安装；9.备注：热泵型，自带控制柜、减震器、配套阀门、压力表等。 | 台 | 6.00 | 82137.00 | 492822.00 |
| 5 | 空调冷冻/热水循环泵 | 1.名称：空调冷冻/热水循环泵；2.设备编号：CHP-01~03；3.流量：70mm³/h；4.扬程：30m；5.功率：380V-11KW；6.是否变频：是；7.重量：180Kg±5%；8.安装方式：落地安装；9.备注：两用一备，变频；自带减震器、设备支架、控制柜、配套阀门、压力表等。 | 台 | 3.00 | 9350.00 | 28050.00 |
| 6 | 定压补水装置 | 1.名称：定压补水装置（含水箱、保温、补水泵、控制箱等）；2.设备编号：ET-01；3.有效容积：1.0m³；4.定压范围：0.2-0.6（MPa）；5.补水泵：扬程7.5m,流量1m³/h，功率：380V-1.1KW*2台； 6.重量：1000kg±5%；7.安装方式：屋面落地安装；8.备注：自带软化水，防雨室外型、减震器、配套阀门、压力表等。 | 台 | 1.00 | 18480.00 | 18480.00 |
| 7 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.5mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | m2 | 260.50 | 224.93 | 58594.27 |
| 8 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.6mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | m2 | 35.52 | 220.00 | 7814.40 |
| 9 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.75mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | m2 | 197.90 | 214.50 | 42449.55 |
| 10 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:1mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | m2 | 24.48 | 209.00 | 5116.32 |
| 11 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:200*200。 | 个 | 3.00 | 299.10 | 897.30 |
| 12 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:630*320。 | 个 | 1.00 | 665.95 | 665.95 |
| 13 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:800*320。 | 个 | 2.00 | 700.35 | 1400.70 |
| 14 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:1000*320。 | 个 | 1.00 | 831.97 | 831.97 |
| 15 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:1400*500。 | 个 | 1.00 | 1495.10 | 1495.10 |
| 16 | 风管保温 | 1.材质 ：B1级橡塑保温(带不燃A1级铝箔)；2.厚度：25mm厚。 | m³ | 12.96 | 2548.49 | 33028.43 |
| 17 | 管道保温1 | 1.材质：难燃B1级闭孔橡塑管壳保温；2.厚度：25mm厚；3.外包铝皮保护层0.5mm。 | m³ | 1.10 | 2962.35 | 3258.59 |
| 18 | 管道保温2 | 1.材质：难燃B1级闭孔橡塑管壳保温；2.厚度：25mm厚。 | m³ | 1.90 | 2753.30 | 5231.27 |
| 19 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:750*850。 | 只 | 1.00 | 528.00 | 528.00 |
| 20 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:1500*750。 | 只 | 1.00 | 990.00 | 990.00 |
| 21 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:2200*750。 | 只 | 1.00 | 1372.80 | 1372.80 |
| 22 | 新风密闭阀 | 1.名称:保温密闭阀；2.规格:800*400。 | 个 | 1.00 | 660.00 | 660.00 |
| 23 | 新风密闭阀 | 1.名称:保温密闭阀；2.规格:1400*400。 | 个 | 1.00 | 770.00 | 770.00 |
| 24 | 新风密闭阀 | 1.名称:保温密闭阀；2.规格:1900*700。 | 个 | 1.00 | 1056.00 | 1056.00 |
| 25 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:200*200。 | 个 | 25.00 | 137.28 | 3432.00 |
| 26 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:250*250。 | 个 | 2.00 | 264.00 | 528.00 |
| 27 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:600*320。 | 个 | 2.00 | 321.20 | 642.40 |
| 28 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:800*320。 | 个 | 2.00 | 391.60 | 783.20 |
| 29 | 消声器 | 1.名称:管式消声器；2.规格:800*320*1000L。 | 个 | 1.00 | 1332.43 | 1332.43 |
| 30 | 消声器 | 1.名称:管式消声器；2.规格:1000*320*1000L。 | 个 | 1.00 | 1392.16 | 1392.16 |
| 31 | 消声器 | 1.名称:管式消声器；2.规格:1400*500*1500L。 | 个 | 1.00 | 3837.24 | 3837.24 |
| 32 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱；2.规格:2800*1600*800L。 | 个 | 1.00 | 3837.24 | 3837.24 |
| 33 | 孔板风口 | 1.名称:孔板风口SF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h。 | 套 | 56.00 | 99.00 | 5544.00 |
| 34 | 孔板风口 | 1.名称:孔板风口SF02；2.尺寸: 450*450；3.额定风量：1200m³/h。 | 套 | 15.00 | 184.80 | 2772.00 |
| 35 | 孔板风口 | 1.名称:孔板风口SF03；2.尺寸: 600*600；3.额定风量：2100m³/h。 | 套 | 2.00 | 253.00 | 506.00 |
| 36 | 孔板风口 | 1.名称:孔板风口SF04；2.尺寸: 1200*600；3.额定风量：4200m³/h。 | 套 | 4.00 | 490.60 | 1962.40 |
| 37 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN25；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 0.70 | 40.68 | 28.48 |
| 38 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN40；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 38.30 | 62.23 | 2383.41 |
| 39 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN50；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 88.10 | 82.33 | 7253.13 |
| 40 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN65；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 8.00 | 111.78 | 894.24 |
| 41 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN80；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 14.90 | 140.09 | 2087.40 |
| 42 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN100；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 84.50 | 161.44 | 13641.34 |
| 43 | 无缝钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：无缝钢管；3.规格：DN125；4.安装部位：室内;5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 47.80 | 190.50 | 9105.90 |
| 44 | 无缝钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：无缝钢管；3.规格：DN150；4.安装部位：室内;5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 24.90 | 225.08 | 5604.54 |
| 45 | 无缝钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：无缝钢管；3.规格：DN200；4.安装部位：室内;5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 22.70 | 417.96 | 9487.60 |
| 46 | 空调冷凝水水管 | 1.名称：空调冷凝水水管；2.材质：热镀锌钢管；3.规格：DN32；4.安装部位：室内;5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 10.10 | 52.88 | 534.06 |
| 47 | 空调冷凝水水管 | 1.名称：空调冷凝水水管；2.材质：UPVC；3.规格：DN32；4.安装部位：室内;5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 8.80 | 28.00 | 246.40 |
| 48 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀；2.规格:DN65 | 个 | 12.00 | 265.00 | 3180.00 |
| 49 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀；2.规格:DN80 | 个 | 6.00 | 275.00 | 1650.00 |
| 50 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀；2.规格:DN100 | 个 | 2.00 | 308.00 | 616.00 |
| 51 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀；2.规格:DN125 | 个 | 8.00 | 334.62 | 2676.96 |
| 52 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀；2.规格:DN150 | 个 | 3.00 | 403.26 | 1209.78 |
| 53 | 闸阀 | 1.名称:闸阀；2.规格:DN40 | 个 | 8.00 | 408.25 | 3266.00 |
| 54 | 闸阀 | 1.名称:闸阀；2.规格:DN50 | 个 | 20.00 | 454.11 | 9082.26 |
| 55 | 泄水阀 | 1.名称:泄水阀；2.规格:DN25 | 个 | 8.00 | 108.25 | 866.00 |
| 56 | 压力表 | 1.名称:压力表 | 支 | 29.00 | 133.85 | 3881.59 |
| 57 | 温度计 | 1.名称:温度计 | 支 | 29.00 | 72.07 | 2090.09 |
| 58 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN25 | 个 | 1.00 | 130.51 | 130.51 |
| 59 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN40 | 个 | 2.00 | 246.77 | 493.54 |
| 60 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN50 | 个 | 4.00 | 461.64 | 461.64 |
| 61 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN65 | 个 | 6.00 | 623.20 | 3739.20 |
| 62 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN80 | 个 | 1.00 | 768.23 | 768.23 |
| 63 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN125 | 个 | 3.00 | 1343.76 | 4031.27 |
| 64 | 橡胶软接管 | 1.名称:橡胶软接管；2.规格:DN40 | 个 | 4.00 | 295.36 | 1181.44 |
| 65 | 橡胶软接管 | 1.名称:橡胶软接管；2.规格:DN50 | 个 | 8.00 | 340.71 | 2725.68 |
| 66 | 橡胶软接管 | 1.名称:橡胶软接管；2.规格:DN65 | 个 | 12.00 | 363.20 | 4358.40 |
| 67 | 橡胶软接管 | 1.名称:橡胶软接管；2.规格:DN80 | 个 | 2.00 | 385.68 | 771.36 |
| 68 | 橡胶软接管 | 1.名称:橡胶软接管；2.规格:DN125 | 个 | 6.00 | 665.06 | 3990.39 |
| 69 | 止回阀 | 1.名称:止回阀； 2.规格:DN25 | 个 | 1.00 | 100.50 | 100.50 |
| 70 | 止回阀 | 1.名称:止回阀； 2.规格:DN125 | 个 | 3.00 | 1238.74 | 3716.21 |
| 71 | 减压阀 | 1.名称:减压阀； 2.规格:DN25 | 个 | 1.00 | 256.20 | 256.20 |
| 72 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀； 2.规格:DN20 | 个 | 2.00 | 223.24 | 446.48 |
| 73 | 通风系统检测与调试 | 1.名称：通风系统检测与调试 | 项 | 1.00 | 2200.00 | 2200.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1068859.82 |

| 实验室排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 1 | 中效离心风机箱 | 1.名称：中效离心风机箱；2.设备编号：PF-1-01；3.风量：13500m³/h；4.外机余压：800PA；5.功率：380V-7.5KW； 6.运行重量：470kg±5%；7.噪音：≤60dB；8.中效过游段F8；9.安装方式：落地安装；10.备注：风机变频、自带减震器及设备支架。 | 台 | 1.00 | 19647.1 | 19647.10 |
| 2 | 中效离心风机箱 | 1.名称：中效离心风机箱；2.设备编号：PF-2-01；3.风量：5500m³/h；4.外机余压：650PA；5.功率：380V-5.5KW；6.运行重量：400kg±5%；7.噪音：≤60dB；8.中效过游段F8；9.安装方式：落地安装；10.备注：风机变频、自带减震器及设备支架。 | 台 | 1.00 | 8004.7 | 8004.70 |
| 3 | 玻璃钢离心风机 | 1.名称：玻璃钢离心风机；2.设备编号：PF-3-01~03；3.风量：11000m³/h；4.外机余压：800PA；5.功率：380V-7.5KW；6.运行重量：420kg±5%；7.噪音：≤60dB；8.安装方式：落地安装；9.备注：风机变频、自带减震器及设备支架。 | 台 | 3.00 | 16275.6 | 48826.80 |
| 4 | 玻璃钢离心风机 | 1.名称：玻璃钢离心风机；2.设备编号：PF-3-04；3.风量：3000m³/h；4.外机余压：700PA；5.功率：380V-2.2KW；6.运行重量：200kg±5%；7.噪音：≤60dB；8.安装方式：落地安装；9.备注：风机变频、自带减震器及设备支架。 | 台 | 1.00 | 5049 | 5049.00 |
| 5 | 玻璃钢离心风机 | 1.名称：玻璃钢离心风机（防爆型）；2.设备编号：PF-3-05；3.风量：1000m³/h ；4.外机余压：500PA；5.功率：380V-1.5KW；6.运行重量：160kg±5%；7.噪音：≤60dB；8.安装方式：落地安装；9.备注：风机变频、自带减震器及设备支架。 | 台 | 1.00 | 2673 | 2673.00 |
| 6 | 斜流增压排风机 | 1.名称：斜流增压排风机；2.设备编号：EF-3-01/02；3.风量：1750-2206m³/h；4.全压：:435-693Pa；5.功率：220V-0.39KW；6.安装方式：吊顶安装；7、自带减震器及设备支架。 | 台 | 2.00 | 5288.9 | 10577.80 |
| 7 | 管道排风机(防爆型) | 1.名称：管道排风机(防爆型)；2.设备编号：EF-3-03；3.风量：1000m³/h；4.全压：300Pa；5.功率：220V-0.37KW；6.安装方式：吊顶安装；7、自带减震器及设备支架。 | 台 | 1.00 | 5346 | 5346.00 |
| 8 | 立式洗涤塔 | 1.名称：立式洗涤塔；2.设备编号：XD11000（PF-3-01/03）；3.尺寸：D1700*H5500；4.重量：2630kg±5%；5.功率 380V-7.5kw；6.安装方式：落地安装;7、自带减震器及设备支架、配套阀门、压力表等。 | 台 | 2.00 | 26730.00 | 53460.00 |
| 9 | 活性炭过滤箱 | 1.名称：活性炭过滤箱；2.设备编号：TX11000；3.尺寸：2000X920X1200； 4.重量：445kg±5%；5.安装方式：落地安装。 | 台 | 2.00 | 14952.20 | 29904.40 |
| 10 | 活性炭过滤箱 | 1.名称：活性炭过滤箱；2.设备编号：TX3000；3.尺寸：1000X920X800；4.重量：190kg±5%； 5.安装方式：落地安装。 | 台 | 2.00 | 4989.60 | 9979.20 |
| 11 | 活性炭过滤箱 | 1.名称：活性炭过滤箱；2.设备编号：TX1000；3.尺寸：800X800X600；4.重量：160kg±5%；5.安装方式：落地安装。 | 台 | 2.00 | 3564.00 | 7128.00 |
| 12 | 通风管道 （PF-3-01~05） | 1.材质：耐酸碱阻燃PP材质，方形或圆形风管，法兰连接；2、形状：详见现场勘查及业主要求，含弯头、三通、变径等管件；3、PP风管厚度：3mm；4.含吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | m2 | 193.0 | 338.87 | 65391.74 |
| 13 | 通风管道 （PF-3-01~05） | 1.材质：耐酸碱阻燃PP材质，方形或圆形风管，法兰连接；2、形状：详见现场勘查及业主要求，含弯头、三通、变径等管件；3、PP风管厚度：4mm；4.含吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | m2 | 133.0 | 351.78 | 46797.15 |
| 14 | 通风管道 （PF-3-01~05） | 1.材质：耐酸碱阻燃PP材质，方形或圆形风管，法兰连接；2、形状：详见现场勘查及业主要求，含弯头、三通、变径等管件；3、PP风管厚度：5mm；4.含吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | m2 | 30.7 | 396.41 | 12177.64 |
| 15 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:D250 | 个 | 2.00 | 239.28 | 478.56 |
| 16 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:200*200 | 个 | 4.00 | 299.10 | 1196.40 |
| 17 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:320*320 | 个 | 2.00 | 394.69 | 789.38 |
| 18 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:400*250 | 个 | 1.00 | 460.21 | 460.21 |
| 19 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:400*320 | 个 | 1.00 | 474.02 | 474.02 |
| 20 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:500*320 | 个 | 3.00 | 495.08 | 1485.24 |
| 21 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:500*500 | 个 | 1.00 | 699.25 | 699.25 |
| 22 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:630*320 | 个 | 1.00 | 665.95 | 665.95 |
| 23 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:800*400 | 个 | 1.00 | 700.35 | 700.35 |
| 24 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:800*500 | 个 | 2.00 | 770.39 | 1540.78 |
| 25 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:350*280 | 个 | 1.00 | 300.30 | 300.30 |
| 26 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:400*250 | 个 | 3.00 | 297.00 | 891.00 |
| 27 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:450*340 | 个 | 1.00 | 376.20 | 376.20 |
| 28 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:500*600 | 个 | 3.00 | 490.60 | 1471.80 |
| 29 | 单层百叶排风口（PF-3-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF02；2.尺寸: 450*450；3.额定风量：1200m³/h | 套 | 1.00 | 184.80 | 184.80 |
| 30 | 软连接（PF-3-01） | 800*400→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 | 77.00 | 77.00 |
| 31 | 软连接（PF-3-01） | D600→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 | 68.00 | 68.00 |
| 32 | 风机防雨帽（PF-3-01） | 1.名称:风机防雨帽；2.尺寸:D600*500 | 个 | 1.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 33 | 单层百叶排风口（PF-3-02） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 1.00 | 99.00 | 99.00 |
| 34 | 单层百叶排风口（PF-3-02） | 1.名称:单层百叶排风口PF02；2.尺寸: 450*450； 3.额定风量：1200m³/h | 套 | 1.00 | 184.80 | 184.80 |
| 35 | 软连接（PF-3-02） | 630*500→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 4.00 | 66.00 | 264.00 |
| 36 | 软连接（PF-3-02） | D600→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 | 68.00 | 68.00 |
| 37 | 风机防雨帽（PF-3-02） | 1.名称:风机防雨帽；2.尺寸:D600*500 | 个 | 1.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 38 | 手动调节阀（PF-3-03） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D200； | 个 | 5.00 | 110.00 | 550.00 |
| 39 | 单层百叶排风口（PF-3-03） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 14.00 | 99.00 | 1386.00 |
| 40 | 单层百叶排风口（PF-3-03） | 1.名称:单层百叶排风口PF02；2.尺寸: 450*450 ；3.额定风量：1200m³/h | 套 | 2.00 | 184.80 | 369.60 |
| 41 | 软连接（PF-3-03） | 630*500→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 | 47.30 | 47.30 |
| 42 | 软连接（PF-3-03） | D600→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 | 68.00 | 68.00 |
| 43 | 风机防雨帽（PF-3-03） | 1.名称:风机防雨帽；2.尺寸:D600*500 | 个 | 1.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 44 | 手动调节阀（PF-3-04） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D160 | 个 | 2.00 | 95.00 | 190.00 |
| 45 | 单层百叶排风口（PF-3-04） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 2.00 | 99.00 | 198.00 |
| 46 | 软连接（PF-3-04） | 320*320→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 4.00 | 60.50 | 242.00 |
| 47 | 软连接（PF-3-04） | D450→风机进风口；PVC | 个 | 1.00 | 67.10 | 67.10 |
| 48 | 风机防雨帽（PF-3-04） | 1.名称:风机防雨帽；2.尺寸: D450*340 | 个 | 1.00 | 880.00 | 880.00 |
| 49 | 手动调节阀（PF-3-05） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D160 | 个 | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 50 | 单层百叶排风口（PF-3-05） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 1.00 | 99.00 | 99.00 |
| 51 | 软连接（PF-3-05） | 200*200→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 4.00 | 38.50 | 154.00 |
| 52 | 软连接（PF-3-05） | D350→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 | 52.80 | 52.80 |
| 53 | 风机防雨帽（PF-3-05） | 1.名称:风机防雨帽；2.尺寸: D350*280 | 个 | 1.00 | 880.00 | 800.00 |
| 54 | 风管（PF-2-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.75mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作 | ㎡ | 49.02 | 209.00 | 10245.18 |
| 55 | 风管（PF-2-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.6mm ；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 25.44 | 214.50 | 5456.88 |
| 56 | 风管（PF-2-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.5mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 25.97 | 220.00 | 5713.40 |
| 57 | 手动调节阀（PF-2-01） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:200*200 | 个 | 3.00 | 137.28 | 411.84 |
| 58 | 单层百叶排风口（PF-2-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF01 2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 5.00 | 99.00 | 495.00 |
| 59 | 单层百叶排风口（PF-2-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF02；2.尺寸: 450*450；3.额定风量：1200m³/h | 套 | 2.00 | 184.80 | 369.60 |
| 60 | 软连接（PF-2-01） | 500*320→硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 | 77.00 | 154.00 |
| 61 | 风管（PF-1-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.75mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 60.61 | 209.00 | 12667.49 |
| 62 | 风管（PF-1-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.6mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 13.91 | 214.50 | 2983.70 |
| 63 | 风管（PF-1-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.5mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 129.53 | 220.00 | 28496.60 |
| 64 | 手动调节阀（PF-1-01） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:200*200 | 个 | 14.00 | 137.28 | 1921.92 |
| 65 | 手动调节阀（PF-1-01） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:250*200 | 个 | 1.00 | 142.90 | 142.90 |
| 66 | 单层百叶排风口（PF-1-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 27.00 | 99.00 | 2673.00 |
| 67 | 单层百叶排风口（PF-1-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF02；2.尺寸: 450*450；3.额定风量：1200m³/h | 套 | 4.00 | 184.80 | 739.20 |
| 68 | 单层百叶排风口（PF-1-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF03；2.尺寸: 600*600；3.额定风量：2100m³/h | 套 | 1.00 | 253.00 | 253.00 |
| 69 | 软连接（PF-1-01） | 800*500→硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 | 122.98 | 245.96 |
| 70 | 风管（EF-3-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:阻燃PP管； 3.形状:矩形；4.规格:400*320 | ㎡ | 1.58 | 748.59 | 1182.77 |
| 71 | 风管（EF-3-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:阻燃PP管； 3.形状:圆形；4.规格:D250 | ㎡ | 2.27 | 673.12 | 1527.97 |
| 72 | 手动调节阀（EF-3-03） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D250 | 个 | 2.00 | 135.00 | 270.00 |
| 73 | 防雨百叶（EF-3-01） | 1.名称:不锈钢防雨防虫弯头 | 只 | 1.00 | 528.00 | 528.00 |
| 74 | 软连接（EF-3-01） | D250→硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 | 45.10 | 90.20 |
| 75 | 风管（EF-3-02） | 1.名称:通风管道；2.材质:阻燃PP管； 3.形状:矩形；4.规格:400*320 | ㎡ | 1.58 | 748.59 | 1182.77 |
| 76 | 风管（EF-3-02） | 1.名称:通风管道；2.材质:阻燃PP管； 3.形状:圆形；4.规格:D250 | ㎡ | 2.27 | 673.12 | 1527.97 |
| 77 | 手动调节阀（EF-3-03） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D250 | 个 | 2.00 | 135.00 | 270.00 |
| 78 | 防雨百叶（EF-3-02） | 1.名称:不锈钢防雨防虫弯头 | 只 | 1.00 | 528.00 | 528.00 |
| 79 | 软连接（EF-3-02） | D250→硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 | 45.10 | 90.20 |
| 80 | 风管（EF-3-03） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.6mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 0.95 | 214.50 | 203.77 |
| 81 | 风管（EF-3-03） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.5mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 4.01 | 220.00 | 882.20 |
| 82 | 手动调节阀（EF-3-03） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D200 | 个 | 2.00 | 110.00 | 220.00 |
| 83 | 单层百叶排风口（EF-3-03） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 2.00 | 99.00 | 198.00 |
| 84 | 防雨百叶（EF-3-03） | 1.名称:不锈钢防雨防虫弯头 | 只 | 1.00 | 528.00 | 528.00 |
| 85 | 软连接（EF-3-03） | D250→硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 | 45.10 | 90.20 |
| 86 | 风机排水管道 | 1.名称:冷凝水管；2.材质：UPVC；3.尺寸: DN32 | 米 | 26.00 | 28.00 | 728.00 |
| 87 | 风机排水管道保温 | 1.名称:橡塑保温；2.尺寸: DN32 | 米 | 26.00 | 15.00 | 390.00 |
| 88 | 通风系统检测与调试 | 1.名称：通风系统检测与调试 | 项 | 1.00 | 2200.00 | 2200.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 431544.11 |

| 实验室气流控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 通风柜VAV智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示面板 | 4.3寸电阻全触摸屏（全屏可切换界面），暗装，用户及系统参数设置（密码保护）；含界面设计及编程，显示面风速、温度、视窗高度、阀门开度、运行状态，独立设置紧急排风按钮、报警消音按钮，风机启停按钮，照明控制按钮，视窗控制按钮 | 套 | 12 | 3650.00 | 43800.00 |
| 2 | DDC控制器及电源 | 面风速设定、控制及报警；紧急排风；风机、照明自动控制；门高显示及超限报警；温度显示及超限报警；485通信接口 输入：220VAC，输出24VDC，电源防水IP65 | 套 | 12 | 1560.00 | 18720.00 |
| 3 | 风速/(流量)传感器 | 量程100-2000M3/h；精度±1%FS | 套 | 12 | 980.00 | 11760.00 |
| 4 | 位移传感器 | 量程1100mm 精度±1mm 0.6mm包塑不锈钢拉索，自动校准 | 套 | 12 | 980.00 | 11760.00 |
| 5 | 柜体温度传感器 | 测量精度1%，无精度漂移，自动校核，温度超过设定值时报警并紧急排风 | 套 | 12 | 980.00 | 11760.00 |
| 6 | 变风量阀 | 直径φ315mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，高耐腐蚀性材质，风阀快速执行器；模拟量控制；全程时间2.5S | 套 | 12 | 1650.00 | 19800.00 |
| 7 | 通风柜气流控制系统 | 通风柜气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材及墙体开槽及恢复，含材料综合费用；通风柜电源由强电专业负责并对接 | 套 | 12 | 3500.00 | 42000.00 |
| 房间风量差控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间控制箱 | 国标定制，冷轧钢板喷涂；含开关电源、断路器等；输入：220VAC；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接。 | 台 | 5 | 2100.00 | 10500.00 |
| 2 | 房间控制器 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于房间本地风量差系统控制，支持上位机及触摸屏对接 | 套 | 5 | 5250.00 | 26250.00 |
| 3 | 网络交换机 | 工业以太网,ISO及TCP/IP协议，5口 | 个 | 5 | 420.00 | 2100.00 |
| 4 | 监控面板 | 7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，暗装，风量差设定、显示、控制及报警；阀门开度；紧急排风；报警消音；风机启停控制、设备一键启停控制，定时启停控制，485通信接口，用户及系统参数设置（密码保护） | 台 | 5 | 2258.00 | 11290.00 |
| 5 | 变风量送风阀 | 带皮托管流量检测装置，配置风阀快速执行器；模拟量控制；全程时间25S（送风） | 套 | 5 | 7350.00 | 36750.00 |
| 6 | 通风柜排风量采集485通信系统 | 标准MODBUS通信系统，按接入排风设备数量；通风柜数据读取及远程控制，如通风柜单独及一键启停、照明启停、紧急排风等显示及控制 | 套 | 12 | 210.00 | 2520.00 |
| 7 | 综合布线及辅材 | 房间气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材及墙体开槽及恢复（触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装），含材料综合费用；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接，包含实验室微负压调试，实验室的风量差调试，室内新排风的风平衡调试 | 套 | 1 | 15800.00 | 15800.00 |
| 净化空调控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频控制柜新风 | 国标定制，冷轧钢板喷涂，远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、虑波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、变频器（380V含中文操作面板及滤波装置）、电箱底板配线 | 台 | 4 | 16203.00 | 64812.00 |
| 2 | 新风机组控制器及扩展模块 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于新风机组控制，支持上位机及触摸屏对接 | 套 | 4 | 10500.00 | 42000.00 |
| 3 | 监控面板 | 7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控送排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护） | 台 | 4 | 2258.00 | 9032.00 |
| 4 | 网络交换机 | 工业以太网,ISO及TCP/IP协议，5口 | 个 | 4 | 420.00 | 1680.00 |
| 5 | 新风变频器 | 380V,含中文操作面板及滤波装置,2.2KW | 台 | 1 | 3230.50 | 3230.50 |
| 6 | 新风变频器 | 380V,含中文操作面板及滤波装置,4KW | 台 | 3 | 3958.50 | 11875.50 |
| 7 | 管道风量传感器 | 可实时测量风管管道风量，0-10000CMH,4-20mA,24VDC | 个 | 4 | 3360.00 | 13440.00 |
| 8 | 电动调节密闭阀 | 安装在风管上，符合管道尺寸；大扭矩执行器：开关量，3线制2位控制（新风密闭阀） | 个 | 4 | 2100.00 | 8400.00 |
| 9 | 气流开关 | 风机缺风保护，量程：20-300Pa | 个 | 4 | 488.00 | 1952.00 |
| 10 | 新风压差开关 | 初效、中效过滤堵塞检测，量程：20-300Pa | 个 | 12 | 488.00 | 5856.00 |
| 11 | 管道温湿度传感器 | 相对湿度输出信号DC0~10V,温度输出信号：DC0~10V；测量范围：0~50°/0~100%，工作电压AC24V。送回风温度检测。 | 个 | 8 | 2350.00 | 18800.00 |
| 12 | 露点传感器 | 露点温度检测，输出：4-20mA 电源：24VDC | 个 | 4 | 3360.00 | 13440.00 |
| 13 | 比例积分调节阀 | 空调专用比例积分调节阀及配套执行器，配合空调表冷器管道规格，DN40 | 个 | 2 | 3636.00 | 7272.00 |
| 14 | 比例积分调节阀 | 空调专用比例积分调节阀及配套执行器，配合空调表冷器管道规格,DN50 | 个 | 2 | 4475.00 | 8950.00 |
| 15 | 电加热，电加湿控制 | 运行及故障等状态联动，硬启停连接或使用通信联接,启停控制，模拟量控制；含IO点位、控制器及触摸屏程序对接、电箱接线及对接等 | 套 | 4 | 1050.00 | 4200.00 |
| 16 | 新风系统综合布线及辅材 | 房间气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材及墙体开槽及恢复（触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装），含材料综合费用；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接 | 套 | 1 | 18200.00 | 18200.00 |
| 17 | 变频控制柜净化排风 | 国标定制，冷轧钢板喷涂，远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、虑波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、电箱底板配线 | 套 | 2 | 16221.80 | 32443.60 |
| 18 | 排风控制器及扩展模块 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于排风机组控制，支持上位机及触摸屏对接 | 套 | 2 | 6300.00 | 12600.00 |
| 19 | 排风管道静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa，4-20mA，24VDC | 个 | 6 | 1550.00 | 9300.00 |
| 20 | 排风压差开关 | 初效过滤堵塞检测，量程：20-300Pa | 个 | 6 | 488.00 | 2928.00 |
| 21 | 排风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，2.2KW | 台 | 1 | 3230.50 | 3230.50 |
| 22 | 排风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，3KW | 台 | 4 | 3621.80 | 14487.20 |
| 23 | 排风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，4KW | 台 | 1 | 3958.50 | 3958.50 |
| 24 | 排风系统综合布线及辅材 | 按图施工，控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材，包括控制线缆及控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用；变频控制箱电源进线及控制箱出线端至设备的动力电缆布置由强电专业负责并对接，包含洁净空调的温湿度控制，新排风机变频控制，风量控制，电加热的控制 | 套 | 1 | 15180.00 | 15180.00 |
| 房间定送定排控制系统 （开关量排风+开关量送风） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间控制箱 | 国标定制，冷轧钢板喷涂；含开关电源、断路器等；输入：220VAC；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接。 | 台 | 3 | 2520.00 | 7560.00 |
| 2 | 房间控制器 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于房间本地风量差系统控制，支持上位机及触摸屏对接。 | 套 | 3 | 3150.00 | 9450.00 |
| 3 | 网络交换机 | 工业以太网,ISO及TCP/IP协议，5口 | 个 | 3 | 420.00 | 1260.00 |
| 4 | 控制开关 | 启停排风设备控制，联锁启停风机 | 个 | 53 | 84.00 | 4452.00 |
| 5 | 开关量电动阀 | 安装在风管上，符合管道尺寸；执行器：开关量，3线制2位控制（排风） | 个 | 96 | 705.00 | 67680.00 |
| 6 | 定风量排风阀门 | 50-1000pa，镀锌钢板带喷涂材质 | 个 | 54 | 705.00 | 38070.00 |
| 7 | 定风量新风阀门 | 50-1000pa，镀锌钢板材质 | 个 | 53 | 705.00 | 37365.00 |
| 8 | 网络交换机 | 工业以太网,ISO及TCP/IP协议，5口 | 个 | 3 | 420.00 | 1260.00 |
| 9 | 综合布线及辅材 | 房间气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材及墙体开槽与粗恢复（触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装），含材料综合费用；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接，包含室内新排风系统的风平衡调试，电动风阀连锁风机启停的调试 | 套 | 1 | 19500.00 | 19500.00 |
| 洁净区域房间控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化控制箱 | 国标定制，冷轧钢板喷涂；含开关电源、断路器等；输入：220VAC；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接。 | 台 | 3 | 2520.00 | 7560.00 |
| 2 | 净化控制器 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于排风机组控制，支持上位机及触摸屏对接。 | 套 | 3 | 3150.00 | 9450.00 |
| 3 | 扩展模块及显示面板 | 洁净室控制器，动态压力梯度控制、压力梯度失控报警、高效堵塞报警控制系统程序；含IO点位、控制器及触摸屏程序对接、电箱接线及对接等 | 套 | 19 | 1680.00 | 31920.00 |
| 4 | 监控面板 | 7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控送风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护） | 个 | 3 | 2258.00 | 6774.00 |
| 5 | 网络交换机 | 工业以太网,ISO及TCP/IP协议，5口 | 个 | 3 | 420.00 | 1260.00 |
| 6 | 变风量排风阀 | PP防腐材质，工作电压AC24V，0-10V,20s全行程 | 个 | 19 | 1680.00 | 31920.00 |
| 7 | 定风量新风阀门 | 50-1000pa，镀锌钢板材质 | 个 | 1 | 705.00 | 705.00 |
| 8 | 控制开关 | 启停排风设备控制，联锁启停风机 | 个 | 1 | 84.00 | 84.00 |
| 9 | 房间压差传感器 | 可实时测量室内压差，并以此作为控制信号调节阀门开度，-50至50pa,4-20mA,24VDC | 个 | 19 | 1550.00 | 29450.00 |
| 10 | 综合布线及辅材 | 房间气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材及墙体开槽与粗恢复（触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装），含材料综合费用；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接，净化的微负压调试，室内新排风的风平衡调试，监控压差、气流组织等环境参数 | 套 | 1 | 16200.00 | 16200.00 |
| 排风控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频控制柜 | 国标定制，冷轧钢板喷涂，远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、虑波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、变频器（380V含中文操作面板及滤波装置）、电箱底板配线 | 套 | 2 | 25075.00 | 50150.00 |
| 2 | 控制器及扩展模块 | 排风机组控制器，含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于排风机组控制，支持上位机及触摸屏对接 | 套 | 2 | 6300.00 | 12600.00 |
| 3 | 管道静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa,4-20mA,24VDC | 个 | 5 | 1550.00 | 7750.00 |
| 4 | 排风压差开关 | 活性炭堵塞检测，量程：20-300Pa | 个 | 4 | 488.00 | 1952.00 |
| 6 | 排风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，5.5KW | 台 | 1 | 4422.60 | 4422.60 |
| 7 | 排风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，7.5KW | 台 | 4 | 5187.00 | 20748.00 |
| 8 | 综合布线及辅材 | 按图施工，排风控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材，包括控制线缆及控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用；变频控制箱电源进线及控制箱出线端至设备的动力电缆布置由强电专业负责并对接，排风机变频控制，定静压的控制，排风和新风连锁启停控制 | 套 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
| 新风空调控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频控制柜 | 国标定制，冷轧钢板喷涂，远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、虑波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、变频器（380V含中文操作面板及滤波装置）、电箱底板配线 | 套 | 3 | 18320.00 | 54960.00 |
| 2 | 新风机组控制器 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于新风机组控制，支持上位机及触摸屏对接 | 套 | 3 | 9450.00 | 28350.00 |
| 3 | 监控面板 | 7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控送排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护） | 台 | 3 | 2258.00 | 6774.00 |
| 4 | 管道静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa,4-20mA,24VDC | 个 | 3 | 1550.00 | 4650.00 |
| 5 | 管道温湿度传感器 | 相对湿度输出信号DC0~10V,温度输出信号：DC0~10V；测量范围：0~50°/0~100%，工作电压AC24V。送回风温度检测。 | 个 | 3 | 2350.00 | 7050.00 |
| 6 | 新风气流开关 | 风机缺风保护，量程：20-300Pa | 个 | 3 | 488.00 | 1464.00 |
| 7 | 新风压差开关 | 初效过滤堵塞检测，量程：20-300Pa | 个 | 6 | 488.00 | 2928.00 |
| 8 | 开关型电动风阀 | 安装在风管上，符合管道尺寸；执行器：开关量，3线制2位控制（新风密闭阀） | 个 | 3 | 705.00 | 2115.00 |
| 9 | 比例积分调节阀 | 空调专用比例积分调节阀及配套执行器，配合空调表冷器管道规格,DN50 | 个 | 2 | 3916.00 | 7832.00 |
| 10 | 比例积分调节阀 | 空调专用比例积分调节阀及配套执行器，配合空调表冷器管道规格,DN80 | 个 | 1 | 4475.00 | 4475.00 |
| 11 | 新风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，4KW | 台 | 1 | 3958.50 | 3958.50 |
| 12 | 新风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，5.5KW | 台 | 1 | 4422.60 | 4422.60 |
| 13 | 新风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，15KW | 台 | 1 | 8781.50 | 8781.50 |
| 14 | 新风系统综合布线及辅材 | 新风控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材，包括控制线缆及控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用；变频控制箱电源进线及控制箱出线端至设备的动力电缆布置由强电专业负责并对接。不含电加湿设备及其控制配电，包含空调的温湿度控制，新排风机变频控制，风量控制，电加热的控制 | 套 | 1 | 15600.00 | 15600.00 |
| 水系统控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜室外落地 | 交流接触器直接启停控制风机；含电箱及总断路器增容、分断路器、交流接触器、电箱接线、IO点位、控制器及触摸屏程序对接、电箱配电对接等 | 台 | 1 | 7350.00 | 7350.00 |
| 2 | 控制器及扩展模块 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于水系统控制，支持上位机及触摸屏对接 | 台 | 1 | 5250.00 | 5250.00 |
| 3 | 监控面板 | 7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控送排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护） | 台 | 1 | 6250.00 | 6250.00 |
| 4 | 比例积分调节阀（旁通阀） | 空调专用比例积分调节阀及配套执行器，配合空调表冷器管道规格,DN150 | 个 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
| 5 | 环境温度传感器 | 环境温度检测，量程：-50~+50度 输出：4-20mA 电源：24VDC；判断舒适性状态、温度低状态 | 个 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 6 | 水管温度传感器 | 出水温度检测，量程：-50~+50度 输出：4-20mA 电源：24VDC；判断冷热切换模式切换是否正确 | 个 | 2 | 1900.00 | 3800.00 |
| 7 | 水管压力传感器 | 供回水压力检测含安装套管，量程：0-~16BAR度 输出：4-20mA 电源：24VDC | 个 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |
| 8 | 新风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，11KW | 台 | 3 | 7781.50 | 23344.50 |
| 9 | 综合布线及辅材 | 按图施工，水控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材，包括控制线缆及控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用；变频控制箱电源进线及控制箱出线端至设备的动力电缆布置由强电专业负责并对接。不含电加湿设备及其控制配电 | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
| 10 | 编程及调试费 | 包含房间风量差的编程，新排风机组的编程和调试，触摸显示屏集中数据，包含整个项目所有实验室气流控制系统底层数据信息互联互通，所有自控数据的互联互动，数据关联，历史数据及报表管理，故障报警管理及分析，实现实验室的远程监控和数据分析，支持手机端、实时数据移动查询,通过手机 APP 实现实验室的远程监控和数据管理,查看实验室的设备、环境等状态 | 项 | 1 | 55000.00 | 55000.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1294975.50 |

| 实验室气路系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 1 | 半自动切换带吹扫 | SS316L全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSI | 只 | 8 | 9225.00 | 73800.00 |
| 2 | 高压软管 | 工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质:316La 长度;1M | 只 | 16 | 360.00 | 5760.00 |
| 3 | 钢瓶接头 | G5/8-RH接头，要求耐压：300bar，材质-316L | 只 | 16 | 100.00 | 1600.00 |
| 4 | 固瓶架 | ABS-40L | 只 | 16 | 100.00 | 1600.00 |
| 5 | MC接头 | 1/2NPT-1/4卡套 耐压1000PSI | 只 | 8 | 50.00 | 400.00 |
| 6 | 阻火器 | 乙炔、甲烷 | 只 | 2 | 1300.00 | 2600.00 |
| 7 | 单向阀 | 排空系统 | 只 | 8 | 440.00 | 3520.00 |
| 8 | MC接头 | 排空系统 1/4" | 只 | 16 | 50.00 | 800.00 |
| 9 | 不锈钢管 | 316L-BA-1/4" 壁厚：0.89MM，含不锈钢管件（双外丝SS-HN-MNT4、焊接三通1/4"、焊接三通耐压3000PSI等） | m | 301.5 | 60.36 | 18198.54 |
| 10 | 二级减压器 | SS316L1/4"单表采用特气单级式减压， 母体与膜片采用硬密封形式，母体螺纹：1/4"NPT(F)，内部结构易吹扫， 内设双层过滤网，出气压力可调：0-1MP/0-1.6MP | 只 | 18 | 1760.00 | 31680.00 |
| 11 | 减压器接头 | 1/4NPT-1/4卡套 耐压1000PSI | 只 | 36 | 50.00 | 1800.00 |
| 12 | 不锈钢球阀 | 进出气1/4卡套，材质：不锈钢 耐压：1000PSI | 只 | 26 | 185.00 | 4810.00 |
| 13 | 终端转接头 | 待定 耐压1000PSI | 只 | 18 | 56.00 | 1008.00 |
| 14 | 气体泄漏报警 | 易燃易爆 探头 | 只 | 3 | 3000.00 | 9000.00 |
| 15 | 气体泄漏报警 | 氧气 探头 | 只 | 2 | 4000.00 | 8000.00 |
| 16 | 气体泄漏报警 | 报警箱 | 套 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
| 17 | 低压报警 | 传感器 | 套 | 16 | 1300.00 | 20800.00 |
| 18 | 低压报警 | 报警箱 | 套 | 1 | 16000.00 | 16000.00 |
| 19 | 安装面板 | 30*30 | 只 | 18 | 60.00 | 1080.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 208456.54 |

| 实验室承载设备系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 一、一层 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、101 准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.75 | 1900.00 | 7125.00 |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 桌上洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 5 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 6 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| （二）、102 更衣 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| （三）、104 P2+ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 5 | 3000.00 | 15000.00 |
| 2 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1585mm，A2型 | 台 | 1 | 48975.00 | 48975.00 |
| 3 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| （四）、105 肠道PCR走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 4 | 1500.00 | 6000.00 |
| 2 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*500*1800（三门）（1组）。 | 组 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 4 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 5 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 6 | 桌上洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| （五）、107 产物分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 5 | 3000.00 | 15000.00 |
| 2 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| （六）、109 核酸扩增 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 5 | 3000.00 | 15000.00 |
| 2 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| （七）、111 标本制备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 7 | 3000.00 | 21000.00 |
| 2 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 2 | 4500.00 | 9000.00 |
| 3 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 1 | 45000.00 | 45000.00 |
| 4 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1585mm，A2型 | 台 | 1 | 48975.00 | 48975.00 |
| （八）、112 前室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边柜 | 规格：L*600*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 1.5 | 1700.00 | 2550.00 |
| 2 | 边柜 | 规格：L*600*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 1.45 | 1700.00 | 2465.00 |
| （九）、113 试剂准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.2 | 1900.00 | 7980.00 |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 3 | 超净工作台 | 工作区长度：≥1300mm，工作台面高度：770±10mm，工作区内部照度：≥600LX | 台 | 1 | 21322.00 | 21322.00 |
| 4 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| （十）、114 呼吸道PCR走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 桌上洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| （十一）、116 标本制备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 12 | 3000.00 | 36000.00 |
| 2 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 3 | 双层落地传递窗 | 外径尺寸：1600*800*800mm,满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 6400.00 | 6400.00 |
| 4 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1585mm，A2型 | 台 | 2 | 48975.00 | 97950.00 |
| 5 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 2 | 45000.00 | 90000.00 |
| （十二）、118 扩增分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 10 | 3000.00 | 30000.00 |
| 2 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| （十三）、119 测序 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.8 | 1900.00 | 5320.00 |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 1.5 | 1900.00 | 2850.00 |
| 3 | 转角台 | 规格：1000*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| （十四）、120 质谱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2 | 1900.00 | 3800.00 |
| 2 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 1 | 45000.00 | 45000.00 |
| （十五）、121 鉴定药敏室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2 | 1900.00 | 3800.00 |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2 | 1900.00 | 3800.00 |
| 3 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 1 | 45000.00 | 45000.00 |
| （十六）、123 前室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 5 | 桌上洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| （十七）、124 肠道P2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.3 | 1900.00 | 6270.00 |
| 2 | 中央台 | 规格：L*1500*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.75 | 3700.00 | 13875.00 |
| 3 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*400*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 3.75 | 800.00 | 3000.00 |
| 4 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm,满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 5 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 1 | 45000.00 | 45000.00 |
| （十八）、125 样品接受+暂存 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 小推车 | 不锈钢材质 | 台 | 2 | 2600.00 | 5200.00 |
| （十九）、127 采血 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.3 | 1900.00 | 6270.00 |
| 2 | 边台 | 规格：L*600*800。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.7 | 1700.00 | 4590.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| （二十）、129 HIV初筛 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 5 | 1900.00 | 9500.00 |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.95 | 1900.00 | 7505.00 |
| 3 | 中央台 | 规格：L*1200*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 5 | 3400.00 | 17000.00 |
| 4 | 仪器台 | 规格：L*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | m | 3.4 | 2100.00 | 7140.00 |
| 5 | 落地传递窗 | 外部尺寸：1100*800*800mm,满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 6 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 1 | 45000.00 | 45000.00 |
| （二十一）、131 数据处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.95 | 1900.00 | 7505.00 |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| （二十二）、135 消洗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 | 1900.00 | 8550.00 |
| 2 | 大水槽 | 规格：800*460*320，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 3 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （二十三）、136 耗材间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 7 | 1650.00 | 11550.00 |
| （二十四）、138 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 3 | 1200.00 | 3600.00 |
| 2 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （二十五）、139 VCT室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 1.5 | 1900.00 | 2850.00 |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （二十六）、140 辅助间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （二十七）、收样门厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 二、二层 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、201 准备间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （二）、202 更衣 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 2 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| （三）、204 无菌二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 6 | 3000.00 | 18000.00 |
| 2 | 超净工作台 | 工作区长度：≥1300mm，工作台面高度：770±10mm，工作区内部照度：≥600LX | 台 | 1 | 21322.00 | 21322.00 |
| 3 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 2 | 4500.00 | 9000.00 |
| （四）、205 细菌培养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台（矮） | 规格：L*750*500。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； | 米 | 3.4 | 1500.00 | 5100.00 |
| 2 | 边台（矮） | 规格：L*750*500。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； | 米 | 3.4 | 1500.00 | 5100.00 |
| （五）、206 更衣 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 2 | 1500.00 | 3000.00 |
| 2 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| （六）、208 无菌一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 8 | 3000.00 | 24000.00 |
| 2 | 超净工作台 | 工作区长度：≥1300mm，工作台面高度：770±10mm，工作区内部照度：≥600LX | 台 | 1 | 21322.00 | 21322.00 |
| 3 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 3 | 4500.00 | 13500.00 |
| （七）、210 霉菌培养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台（矮） | 规格：L*750*500。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； | 米 | 5.55 | 1500.00 | 8325.00 |
| （八）、211 耗材间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 9 | 1650.00 | 14850.00 |
| （九）、212 培养基制备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 3 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.5 | 1900.00 | 4750.00 |
| 4 | 转角台 | 规格：1000*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 5 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 6 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 7 | 滴水架 | PP材质，满足建设单位使用要求 | 个 | 1 | 515.00 | 515.00 |
| 8 | 试剂柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4，满足建设单位使用要求。 | 套 | 2 | 2800.00 | 5600.00 |
| （十）、213 试剂室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.225 | 1900.00 | 6127.50 |
| 2 | 试剂柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4，满足建设单位使用要求。 | 套 | 4 | 2800.00 | 11200.00 |
| （十一）、214 外采间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4 | 1900.00 | 7600.00 |
| 2 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 3 | 1650.00 | 4950.00 |
| （十二）、215 寄生虫病原学检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.7 | 1900.00 | 5130.00 |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.95 | 1900.00 | 5605.00 |
| 3 | 转角台 | 规格：1000*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 4 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 2.95 | 800.00 | 2360.00 |
| 5 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 1.8 | 800.00 | 1440.00 |
| 6 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 7 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 8 | 通风柜 | 规格：1800*900*2350。1.全钢材质；2.采用25mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 1 | 17500.00 | 17500.00 |
| （十三）、216 镜检培训室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 7.5 | 1900.00 | 14250.00 |
| 2 | 中央台 | 规格：L*1500*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 | 3600.00 | 16200.00 |
| 3 | 矮柜 | 规格：L*300*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 米 | 4.5 | 1000.00 | 4500.00 |
| 4 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 2 | 450.00 | 900.00 |
| 5 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 2 | 500.00 | 1000.00 |
| 6 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*400*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 4.5 | 800.00 | 3600.00 |
| 6 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 2.6 | 800.00 | 2080.00 |
| 7 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 2.6 | 800.00 | 2080.00 |
| （十四）、217 寄生虫血清学检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.7 | 1900.00 | 5130.00 |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.95 | 1900.00 | 5605.00 |
| 3 | 转角台 | 规格：1000*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 4 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 2.75 | 800.00 | 2200.00 |
| 5 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 1.8 | 800.00 | 1440.00 |
| 6 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 7 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （十五）、218 洗消室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4 | 1900.00 | 7600.00 |
| 2 | 大水槽 | 规格：800*460*320，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 2 | 650.00 | 1300.00 |
| 3 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 2 | 500.00 | 1000.00 |
| 4 | 滴水架 | PP材质，满足建设单位使用要求 | 个 | 1 | 515.00 | 515.00 |
| 5 | 器皿柜 | 规格：900*450*1800，相1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4满足建设单位使用要求 | 台 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| 6 | 高温台 | 规格：L*800*800，大理石台面，满足建设单位使用要求 | 米 | 3 | 800.00 | 2400.00 |
| （十六）、223 男更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 3 | 1200.00 | 3600.00 |
| （十七）、224 女更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 3 | 1200.00 | 3600.00 |
| 三、三层 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、301 试剂柜1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风试剂柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4满足建设单位使用要求。 | 组 | 4 | 2800.00 | 11200.00 |
| 2 | PP通风试剂柜 | 规格：900*450*1800，PP材质；满足建设单位使用要求 | 组 | 5 | 3100.00 | 15500.00 |
| （二）、302 危化品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风防爆安全柜 | 规格：900*460*1800，满足建设单位使用要求 | 组 | 4 | 7250.00 | 29000.00 |
| 2 | 净气型危化品柜 | 外部尺寸：1000*620*1960mm，层板：8块PP托盘，层板承重：＞70kg/㎡ | 台 | 1 | 23500 | 23500 |
| （三）、303 试剂室2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PP通风试剂柜 | 规格：900*450*1800，PP材质；满足建设单位使用要求 | 组 | 10 | 3100.00 | 31000.00 |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 1.5 | 1900.00 | 2850.00 |
| （四）、304 前室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 1 | 1650.00 | 1650.00 |
| （五）、305 样品预处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.4 | 1900.00 | 6460.00 |
| 2 | 通风柜（底排风） | 规格：1800*900*2350。1.全钢材质；2.采用25mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 1 | 17500.00 | 17500.00 |
| （六）、306 气质 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 | 2000.00 | 9000.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 2 | 2320.00 | 4640.00 |
| （七）、307 原子荧光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 | 2000.00 | 9000.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 原子吸收罩 | 规格：400*400*H，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求。 | 套 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| （八）、308 原子吸收 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 | 2000.00 | 9000.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 原子吸收罩 | 规格：400*400*H，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求。 | 套 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| （九）、309 惰性气瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双瓶气瓶柜 | 规格：900*450*1800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 4 | 3200.00 | 12800.00 |
| 2 | 单瓶气瓶柜 | 规格：450*450*1800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 3 | 三瓶气瓶柜 | 规格：1200*450*1800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
| （十）、310 活性气瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双瓶气瓶柜 | 规格：900*450*1800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 2 | 3200.00 | 6400.00 |
| （十一）、311 ICP-OES |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.2 | 2000.00 | 6400.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （十二）、313 ICP-MS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.2 | 2000.00 | 6400.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （十三）、314 气相 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 | 2000.00 | 9000.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 2 | 2320.00 | 4640.00 |
| （十四）、315 流动注射分析室、液相2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.6 | 1900.00 | 8740.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 6.4 | 2000.00 | 12800.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 2 | 2320.00 | 4640.00 |
| （十五）、316 酸缸室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台（矮） | 规格：L*750*400。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； | 米 | 4.15 | 1350.00 | 5602.50 |
| 2 | 边台（矮） | 规格：L*750*400。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； | 米 | 2.25 | 1350.00 | 3037.50 |
| （十六）、317 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2 | 1900.00 | 3800.00 |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.5 | 1900.00 | 4750.00 |
| 5 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.16 | 1900.00 | 7904.00 |
| 6 | 转角台 | 规格：1000*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。 | 组 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 7 | 大水槽 | 规格：800*450*330。PP材质，详见技术参数 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 8 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 9 | 滴水架 | PP材质，满足建设单位使用要求 | 个 | 1 | 515.00 | 515.00 |
| （十七）、319 高温室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 2 | 高温台 | 规格：L*800*600，大理石台面，满足建设单位使用要求 | 米 | 5.6 | 800.00 | 4480.00 |
| （十八）、321 天平室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 规格：900*600*800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 2 | 2870.00 | 5740.00 |
| 2 | 记录台 | 规格：900*600*800。满足建设单位使用要求。 | 组 | 1 | 2650.00 | 2650.00 |
| 3 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.85 | 1900.00 | 5415.00 |
| （十九）、322 标准品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| （二十）、323 预留液质 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.5 | 1900.00 | 4750.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.5 | 2000.00 | 7000.00 |
| 3 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 1 | 2320.00 | 2320.00 |
| 4 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 5 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （二十一）、325 清洁间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （二十二）、326 离子色谱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 | 2000.00 | 9000.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 资料柜 | 规格：900*450*1800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| （二十三）、327 耗材室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 9 | 1650.00 | 14850.00 |
| 2 | 双层静音推车 | 不锈钢材质 | 台 | 2 | 2600.00 | 5200.00 |
| （二十四）、328 样品室/留样室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.45 | 1900.00 | 6555.00 |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.4 | 1900.00 | 8360.00 |
| 3 | 中央台 | 规格：L*1500*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 3600.00 | 10800.00 |
| 4 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 5 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （二十五）、329 样品接受间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.8 | 1900.00 | 5320.00 |
| 2 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 5 | 1650.00 | 8250.00 |
| 3 | 样品柜 | 1.0mm厚冷轧钢板，SEFA级别喷涂，门板双层结构，上门内嵌3mm条纹玻璃/透明玻璃，不锈钢C型拉手，隐藏式不锈钢承重合页，配三块可调节层板。 | 组 | 1 | 2850.00 | 2850.00 |
| （二十六）、330 男更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 4 | 1200.00 | 4800.00 |
| （二十七）、331 女更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 4 | 1200.00 | 4800.00 |
| （二十八）、332 前室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （二十九）、333 化学分析实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 2 | 中央台 | 规格：L*1500*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 | 3600.00 | 16200.00 |
| 3 | 中央台 | 规格：L*1500*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 | 3600.00 | 16200.00 |
| 4 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*400*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 3.75 | 800.00 | 3000.00 |
| 5 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*400*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 3.75 | 800.00 | 3000.00 |
| 6 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 | 1900.00 | 5700.00 |
| 7 | 通风柜 | 规格：1800*900*2350。1.全钢材质；2.采用25mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 1 | 17500.00 | 17500.00 |
| 8 | 器皿柜 | 规格：900*450*1800，相1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、满足建设单位使用要求 | 组 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| 9 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 10 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 11 | 大水槽 | 规格：800*450*330。PP材质，详见技术参数 | 套 | 2 | 650.00 | 1300.00 |
| 12 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 2 | 500.00 | 1000.00 |
| 13 | 滴水架 | PP材质，满足建设单位使用要求 | 个 | 2 | 515.00 | 1030.00 |
| 14 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 4 | 2320.00 | 9280.00 |
| 15 | 桌上洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| （三十）、334 常规仪器分析室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 6 | 1900.00 | 11400.00 |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 6 | 1900.00 | 11400.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （三十一）、335 制水间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.6 | 1900.00 | 4940.00 |
| 2 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （三十二）、336 有机前处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.25 | 1900.00 | 8075.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4 | 2000.00 | 8000.00 |
| 3 | 通风柜 | 规格：1800*900*2350。1.全钢材质；2.采用25mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 4 | 17500.00 | 70000.00 |
| 4 | 中央台 | 规格：L*1200*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 | 3400.00 | 15300.00 |
| 5 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 6 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| （三十三）、337 无机前处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.45 | 1900.00 | 4655.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.75 | 2000.00 | 7500.00 |
| 3 | 中央台 | 规格：L*1200*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 | 3400.00 | 15300.00 |
| 4 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 5 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 6 | PP通风柜 | 规格：1800*900*2350。1.PP材质；2.采用20mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 3 | 17500.00 | 52500.00 |
| 7 | 通风柜 | 规格：1800*900*2350。1.全钢材质；2.采用25mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 2 | 17500.00 | 35000.00 |
| （三十四）、338 尿碘实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4 | 1900.00 | 7600.00 |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 5.2 | 2000.00 | 10400.00 |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 3.1 | 800.00 | 2480.00 |
| 6 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 2 | 2320.00 | 4640.00 |
| （三十五）、339 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 插座 | 220V，10A，含钢制底盒、电线、辅材 | 个 | 332 | 50.00 | 16600.00 |
| 2 | 实验凳 | 304不锈钢圆凳，带升降功能 | 个 | 126 | 220.00 | 27720.00 |
| 3 | 实验椅（精密仪器区） | Air呼吸抗衰网靠背椅，带升降功能 | 个 | 19 | 480.00 | 9120.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2141122.50 |

| 实验室设备拆装搬迁安装及调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 1 | 实验室设备拆装搬迁安装及调试 | 原疾控中心设备保护性拆除（部分设备搬运前需要状态确认），搬运至新疾控中心招标人指定位置，搬运设备安装在招标人指定位置，安装后的设备需要进行检测、校准、调试和维护保养，并提供相关设备检测报告，确保设备能符合招标人使用要求，搬迁设备详见附表（设备数量不限于附表，搬迁设备满足招标人需求，投标单位可自行勘探现场，此报价为一次性包干价格，结算时不作调整） | 项 | 1.00 | 300000.00 | 300000.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 300000.00 |

| 实验室设备拆装搬迁安装及调试附表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、理化设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 制造厂家 | 出厂编号 | 数量（台） | 存放地 | 备注 |
| （一）、分析仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气相色谱仪(1) | 4890D | 惠普上海分析仪器有限公司 | CN00005245 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 2 | 气相色谱仪（2） | 7890B | 安捷伦科技有限公司 | US13423021 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | Zeenit 700 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | Zeenit 700 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 4 | 双道原子荧光光度计 | AFS-9130 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-9130 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 5 | 三重四级杆气质联用仪 | 300GCMSMS | 美国瓦里安公司 | 300GCMSMS | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 6 | 液相色谱仪 | SUMMIT-HPLC | 美国戴安公司 | 1820209 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 7 | 全自动尿碘分析仪 | Autochem3000 | 长春星锐智能化科技有限公司 | XR2520085 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 8 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | SUPEC 5000A | 杭州谱育科技发展有限公司 | 321P0015 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 9 | 电导率仪 | DDSJ-319L | 上海仪电科学仪器有限公司 | 611621S0021110005 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 10 | 离子色谱仪 | IC 6200 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 3210527702010100001 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 11 | 实验室pH计 | PHSJ-3F | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 600817N0020050001 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 12 | 测汞仪 | CG-1C | 金坛市金分仪器有限责任公司 | 170683 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 13 | 全自动连续流动化学分析仪 | SYSLYZER | 意大利希思迪 | 1792 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 14 | 电感耦合等离子体光谱仪 | PQ9000 | 德国耶拿 | 13-5850B-A0123 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 15 | 直接进样测汞仪 | DMA-80 | 意大利麦尔斯通 | 15011705 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 16 | 电导仪 | DDS-11C | 上海雷磁仪器厂 | 190 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 17 | 便携式浊度仪 | 2100P | 美国HACH公司 | 0102-00027693 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 18 | 紫外可见分光光度计 | 752 | 上海精密科学仪器有限公司 | SF20806010890 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 19 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 北京北分瑞利分析仪器有限责任公司 | VIS-723N | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| （二）、辅助设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 微波消解仪 | Multiwave PRO | Anton Paar GmbH | 82751968 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 21 | 自动固相萃取 | Kapidtrace+ | 瑞典Biotage | RT1607N10341 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 22 | 高温消解仪Lab Tech | S36-K | 莱伯泰科有限公司 | S/N100909D440 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 23 | 高温消解仪Lab Tech | ST36 | 莱伯泰科有限公司 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 24 | 电子天平 | PB2002N | 梅特勒托利多仪器有限公司 | 1200180572 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 25 | 电子天平 | PB203-N | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1211090091 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 26 | 十万分之一天平 | XP105DR | 瑞士梅特勒托利多 | B134205562 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 27 | 万分之一天平 | ME204 | 瑞士梅特勒托利多 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 28 | 烤箱 | CKWSZ | 广州嘉利电器有限公司 | 33504 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 29 | 电热板 | E20B | 莱伯泰科有限公司 | 70718E2131 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 30 | 电热板 | SD-1 | 天津拓至明 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 31 | 电热板 | TD345 | 天津拓至明 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 32 | 真空隔膜泵 | GM-033 | 天津津腾 | 35562 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 33 | 氮吹仪 |  | 上海安谱 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 34 | 均质器 | TALBOYS | USA | 121126002 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 35 | 高纯水器 | EPED-T-60A | 南京易普易达科技发展有限公司 | 1212252409 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 36 | 高纯水器 |  | 上海科泰 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 37 | 全自动氮吹浓缩仪 | XT-NS1 | 上海新拓分析仪器科技有限公司 | 18 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 38 | 圆盘旋光仪 | WXG-4 | 上海索光光电技术有限公司 | 20030917 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 39 | 阿贝折光仪 | WAY（2WAJ） | -- | -- | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 40 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG9146A | 上海精宏实验设备有限公司 | 1209284 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 41 | 陶瓷纤维马弗炉 | EL-104 | 武汉元素科技发展有限公司 | EL-104 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 42 | 电热恒温水浴锅 | DK-S24型 | 上海精宏实验设备有限公司 | DK-S24型 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 43 | 超声清洗器 | SK5200H | 上海科导超声设备有限公司 | SK5200H | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 44 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG9076A | 上海精宏实验设备有限公司 | DHG9076A | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 45 | Sigma离心机 | Z-16P | 北京五洲东方科技发展有限公司 | Z-16P | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 46 | 冰箱 |  |  |  | 6 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 二、微生物设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 制造厂家 | 出厂编号 | 数量（台） | 存放地 | 备注 |
| 1 | 电子天平 | PB303-N | 梅特勒-托利多仪器有限公司 | 1200060785 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 2 | 低速离心机 | SC-3612 | 安徽省中科中佳科学仪器有限公司 | 2011100087 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 3 | 架盘天平（1） | JPT-2 | 常熟衡器厂 | 1353 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 4 | 架盘天平（3） | JPT-10 | 常熟衡器厂 | 3208 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 5 | CO2培养箱 | WJ－2 | 上海跃进医疗器械厂 | 774 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3A | 通州沪通制药机械设备厂 | 1776 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 7 | 微电脑生化培养箱 | SPX-250B-Z | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 5093 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 8 | PQsealer for water test（封口机） | 2006A | Biostron Technology Inc.Ltd | 701166 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 9 | 三用恒温水箱 | HH-W600 | 金坛市医疗仪器厂 | 706040307 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 10 | 架盘药物天平 | HC-TP11-2 | 上海天平仪器厂 | 143 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 11 | 架盘天平（4） | JPT-10 | 常熟市百灵天平仪器有限公司 | 398 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 12 | 隔水式恒温培养箱 | GSP-9270MBE | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 9002 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 13 | 全自动细菌生化鉴定分析仪 | VITEK2 | 法国梅里埃 | 510703-7EN1 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 14 | DT-500B电子天平 | DT-500B | 常熟金羊砝码仪器有限公司 | 5221 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 15 | 隔水式恒温培养箱 | GSP-9270MBE | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 10093 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 16 | 试管混匀器 | SK-1 | 金坛市振兴实验器材厂 | 120105001 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 17 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-3A | 上海江星仪器有限公司 | 110504 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 18 | 霉菌培养箱 | MJ-160B | 上海博讯有限公司医疗设备厂 | 62 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 19 | 隔水式培养箱 | 9720Moe | 常州市丹瑞实验仪器有限公司 | 2013130119 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 20 | 隔水式培养箱 | 9720Moe | 常州市丹瑞实验仪器有限公司 | 2013130120 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 21 | 实验室均质器 | Bigmixer | FRANCE | 023230s09364 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 22 | 高纯水器 | EPED-T-60A | 南京易普易达科技有限公司 | 1212252507 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 23 | 海尔冰箱 | BCD-215KN | 青岛海尔股份有限公司 | BEO5T-10AV0-6QJN4-8MAAS | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 24 | 海尔冰箱 | BCD-215KN | 青岛海尔股份有限公司 | BEO5T-10AV0-6QJN4-8MWEF | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 25 | 生物显微镜 | CX21FS1C | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | 9H81853 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 26 | 生物显微镜 | CX21FS1C | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | 4J01453 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 27 | 徕卡生物显微镜(拍照功能) | DM500 | Leica Microsys Tems Ltd | 13613210 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 28 | 生物显微镜 | CX21FS1C | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | IL86953 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 29 | 生物显微镜 | CX22RFS1 | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | ZJ85513 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 30 | 生物显微镜 | CX22RFS1 | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | ZJ85150 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 31 | 光照培养箱 | 150C | 常州市凯航仪器有限公司 | 116034 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 32 | 恒温水箱 | HH-420 | 常州市凯航仪器有限公司 | 881116 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 33 | 恒温水箱 | HH-420 | 常州市凯航仪器有限公司 | 881117 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 34 | 常规PCR仪 | 2720 | ABI | 272S2191236 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 35 | 常规PCR仪 | Veriti(96-well) | ABI | 2990226927 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 36 | 电泳槽（水平） | Compact M | 德国耶拿 | 0706.11004/0706.11005 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 37 | 电泳仪 | Standard Power Pack P25T | 德国耶拿 | 2703140 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 38 | 高速离心机 | sigma14 | Sigma | 152178 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 39 | 恒温混匀仪 | MS-100 | 杭州奥盛仪器有限公司 | AS-MS-1859 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 40 | 培清自动凝胶图像分析仪 | JS-780 | 上海培清科技有限公司 | JS-780 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 41 | 台式全温震荡培养箱 | ZQTY-70F | 上海知楚仪器有限公司 | S201501815 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 42 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282A | 青岛海尔特种电器有限公司 | GEOF1101TOOQEECPWAVN | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 43 | Scout SE系列电子天平 | Scout SE | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | B329583145 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 44 | 比浊仪 | DensiCHEK Plus | 法国生物梅里埃 | OA023425 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 45 | 变焦体式显微镜 | SZ61 | 奥林巴斯销售服务有限公司 | AX7324 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 46 | 低速离心机 | LC-4012 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 2241500099 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 47 | 比浊仪 | DensiCHEK Plus | 法国生物梅里埃 | OA023425 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 48 | 医用低温箱 | MDF-U3386S | Panasonic Healthcare Co.,Ltd. | 7FB6P301031002 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 49 | Sigma离心机 | 3-18KS | Sigma Laborzentrifugen GmbH | 163112 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 50 | 高通量核酸提取仪 | QIAcube HT | 凯杰生物工程有限公司 | 8352 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 51 | 实时荧光定量PCR系统 | QuantStudio7 Flex | Thermo Fisher Scientific | 278871364 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 52 | 压力蒸汽灭菌器 | GR85DP | 致微（厦门）仪器有限公司 | C1180007 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 53 | 微生物试剂分液器 | DW-9 | 杭州大微生物技术有限公司 | K17091027314 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 54 | 多重核酸快速检测系统 | FilmArray 2.0 | BioFire Diagnostic，LLC | 2FA07335 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 55 | 实时荧光定量PCR系统 | QuantStudiotm 5 | Thermo Fisher Scientific | 272523348 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 56 | QIAxcel Advanced 毛细管电泳仪 | 9001941 | QIAGEN GmbH | 32056 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 57 | 汽化过氧化氢消毒器 | MZ-V200 | 杭州美卓生物科技有限公司 | 2022002051 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 58 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-2000A | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2020131333 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 59 | 高压灭菌器 | GR85DP | 致微（厦门）仪器有限公司 | 202003074 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 60 | 全自动细菌药敏分析仪 | BD phoenix M50 | 美国BD公司 | PF5208 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 61 | 荧光显微镜 | BX53F2 | 奥林巴斯 | 9L52690 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 62 | 电动送风空气净化呼吸器 | EHS-99 | 常州贝斯莱夫安全设备有限公司 | 20200222A | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 63 | 电动送风空气净化呼吸器 | EHS-99 | 常州贝斯莱夫安全设备有限公司 | 20200222B | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 64 | 电动送风空气净化呼吸器 | EHS-99 | 常州贝斯莱夫安全设备有限公司 | 20200222C | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 65 | 电动送风空气净化呼吸器 | EHS-99 | 常州贝斯莱夫安全设备有限公司 | 20200222D | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 66 | 高压蒸汽灭菌器 | GR36DA | 致微（厦门）仪器有限公司 | J1203001 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 67 | 高压蒸汽灭菌器 | GR36DA | 致微（厦门）仪器有限公司 | J1203002 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 68 | 移动式净化单元 | PAV-1000 | 苏州安泰空气技术有限公司 | F20041760 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 69 | 电动送风过滤式呼吸防护系统 | TR-315E | 3M中国有限公司 | 12941 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 70 | 电动送风过滤式呼吸防护系统 | TR-315E | 3M中国有限公司 | 12942 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 71 | 电动送风过滤式呼吸防护系统 | TR-315E | 3M中国有限公司 | 12943 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 72 | 电动送风过滤式呼吸防护系统 | TR-315E | 3M中国有限公司 | 12944 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 73 | 生物安全柜 | 1300 SERIES A2（1374） | 赛默飞世尔（苏州）仪器有限公司 | 1374319120418 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 74 | 低温保存箱 | DW-40L525 | 澳柯玛股份有限公司 | 5452-5070-0009-2A4L-0265 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 75 | 恒温培养箱 | DHP-9211B | 上海一恒科技有限公司 | AA200727479 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 76 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-2000A | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2020132021 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 77 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudiotm 5 | Thermo Fisher Scientific | 2765220101866 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 78 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudiotm 5 | Thermo Fisher Scientific | 2765220112079 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 79 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-2000A | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2021132522 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 80 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-2000A | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2021131499 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 81 | 生物安全柜（双人） | HR50-II-A2 | 青岛海尔有限公司 | BEO2Z-10B20-0QHN4-KD2JZ | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 82 | 生物安全柜（双人） | HR50-II-A2 | 青岛海尔有限公司 | BEO2Z-10B20-0QHN4-KD3JZ | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 83 | 生物安全型压力蒸汽灭菌器 | GR110P | 致微（厦门）仪器有限公司 | CL216012NF | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 84 | 生物安全型压力蒸汽灭菌器 | GR110P | 致微（厦门）仪器有限公司 | CL216013NF | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 85 | 低温冰箱（500L） | DW-40L508J | 青岛海尔有限公司 | BEO5T-10AV0-0QJN4-9MWAS | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 86 | 低温冰箱（500L） | DW-40L508J | 青岛海尔有限公司 | BEO5T-10AV0-0QJN4-9M8QL | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 87 | 医用冰箱 | HYCD-282C | 青岛海尔有限公司 | BEOF1-40000-0QEN4-JZ74M | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 88 | 医用冰箱 | HYCD-282C | 青岛海尔有限公司 | BEOF1-40000-0QEN4-JA8RU | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 89 | 超净工作台（双人） | HCB-1300V | 青岛海尔有限公司 | BEOGQ-100N0-0QHN4-KE7GH | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 90 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-A6 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2022290267 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 91 | 全自动核酸检测一体机2 | Dxcellence 12 | 嘉兴市艾科诺生物科技有限公司 | 6012202001 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 92 | 全自动核酸检测一体机2 | Dxcellence 12 | 嘉兴市艾科诺生物科技有限公司 | 6012202008 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 93 | 全自动样品处理系统 | SSNP-1196 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2021190013 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 94 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | 西安天隆科技有限公司 | TL22R220419436 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 95 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | 西安天隆科技有限公司 | TL22R220419663 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 96 | 全自动样品处理系统 | LH1406 | 苏州奥美泰克生物技术有限公司 | 12072 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 97 | 全自动空气气溶胶采集器 | 玄冥一代 | 北京源景泰科生物科技有限公司 | 2022040005 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 98 | 全自动医用PCR分析系统 | GX-IV R2 | 美国赛沛公司 | 110014761 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 三、生化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 制造厂家 | 出厂编号 | 存放地 | 备注 |  |
| 1 | 酶标仪 | Multiskan FC | 赛墨飞世尔（上海）仪器有限公司 | 357-702389 | 五楼 | 搬前搬后状态确认+检定校准 |  |
| 2 | 洗板机 | Wellwash Versa 888 | 赛墨飞世尔（上海）仪器有限公司 | 888-703787B | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 3 | 低速离心机 | SC-3616 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 2011000123 | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 4 | 低速离心机 | SC-3616 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 02011400217 | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 5 | 压力蒸汽灭菌器 | GF36DA | 致微（厦门）仪器有限公司 | J1204001 | 五楼 | 搬前搬后状态确认+检定校准 |  |
| 6 | 恒温水浴箱 | HH-600 | 金坛市新航仪器厂 | 1002192 | 五楼 | 搬前搬后状态确认+检定校准 |  |
| 7 | 回旋振荡器 |  | 常州市凯航仪器有限公司 | 190670 | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 8 | 全自动酶免分析仪 | 8CH-2W-10P | Hamilton Bonaduz AG | 429A | 五楼 | 搬前搬后状态确认+厂家校准 |  |
| 9 | T淋巴细胞计数仪（Pima Analyser） | PimaTMAnalyser | Alere Technologies GmbH | Pima-D-008621 | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 10 | 医用低温保存箱 | DW-HL398 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | ML902888921091L00409(R) | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 11 | 医用冷藏冷冻箱（-40℃） | MDF-40V368RF | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | G2002003701MDF-40V368RF | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 12 | 实验室污水废水综合处理设备 | DYSYS-2000L | 山东德远环保科技有限公司 | DWY00278 | 一楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 13 | 海尔立式冷藏柜 | SC-316 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BW00B800NQ0BUC76E85Q | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 14 | 西泠普通冰箱 | BCD-186 | 中国杭州西泠制冷电器有限公司 | 12308890801325 | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 含实验室文件资料柜、化学试剂、实验耗材、玻璃器皿等 | 1项 |  |  |  |  |  |

（四）实质性要求

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★六、生物安全柜 （①投标人为制造商：提供有效的《医疗器械生产许可证》； ②投标人为经销商：提供有效的《医疗器械经营许可证》和厂家《医疗器械生产许可证》，不提供或评委查找不到，视为非实质性响应，作无效标书处理。） |

注：1、上述带“★”号要求为实质性要求，投标人须实质性响应，否则作无效标书处理。

2、带“▲”号指标为重要技术指标，如出现负偏离，将按照评标标准做扣分处理。注明要求提供相关佐证材料的，需以佐证材料作为是否偏离的依据。

- 四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金坛区公共卫生服务中心（金坛区疾控中心）实验室设备设施采购与安装 | 工业 |

- 第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）项目内容：

- （3）政府采购组织形式：分散采购

- （4）政府采购方式：公开招标

- （5）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

- （6）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （7）是否涉及进口产品：否

- （8）是否涉及节能产品：否

- 是否涉及环境标志产品：否

- 是否涉及绿色产品：否

- （9）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：是

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

- （2）合同定价方式：

¨固定总价 固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（2）付款方式：

（1）合同签订且提交履约保函后，甲方在30个工作日内向乙方支付合同价的20%；

（2）项目安装及调试完毕并经确认后，30个工作日内甲方支付乙方至内审价的60%；

（3）项目通过省级疾控部门的验收合格后，30个工作日内甲方支付乙方至内审价的80%；

（4）项目经审计后，甲方在30个工作日内向乙方支付至审定价的95%；

（5）审定价款的5%为质保金，质保期满一年半后支付质保金的50%，质保期满三年后付清余款（不计息)。

注：1、在甲方付款前，乙方应向甲方提供等额增值税发票。

2、内审价是指经甲方审核确认后的价格。

- 合同履行

（1）合同履行期限：合同签订后90日历天内完成供货安装调试且满足采购人现场实际需求。

（2）履约地点：甲方指定地点。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是

乙方在合同签订前，向甲方提供相当于合同总价5%的履约保证金（乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交）。

甲方将在终验完毕后返还乙方履约保证金。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自双方在合同协议书上签字(或盖法人代表章) 并盖单位公章或合同章后合同生效。

- 合同份数

本合同一式 柒 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，代理机构执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：常州市金坛区疾病预防控制中心

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起10日内向乙方主张权利。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1、甲方不得以无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。 2、甲方委派代表： ，并赋予甲方代表职权：依本合同规定对项目质量、进度进行监督检查，签发设计制作确认单、变更单并组织验收与项目交接，按时履行付款义务。项目验收时间为五天，其他审核确认时间为三天。 3、关于甲方应负责提供安装调试所需要的条件，包括：安装调试用水源、电源已接至项目现场，安装调试用水、电由乙方在水源、电源接口后分别装表计量(表后水、电管线布置由乙方根据方案自行敷设并承担相应的敷设费用)，按市场价支付水电费。合同价中已包含水、电费用。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1、乙方提交的资料的内容：项目技术资料、项目质量保证资料、项目检验评定资料，国家法律规定和技术标准已有规定的其他应交资料、合同约定的其他应交资料，甲方、监理人公司要求的其他应交资料。 2、乙方应履行合同约定的其他义务以及下述义务： ①乙方代表为 ，项目负责人为 ，负责本合同的履行。 ②场地清洁卫生的要求：按照省、市文件的规定相关要求的执行。人员进场必须规范着装(包括安全装备、设施)、禁止在非规定地点吸烟、大小便、倒垃圾，违者将按相关管理办法或制度承担违约金。 ③有关方面重大活动期间或甲方需要的特别时间段内，可能对安装调试作出某些限制和配合要求，乙方应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成乙方的损失，但甲方将不承担乙方的任何损失。 ④乙方要加强车辆的管理，车辆不得无故影响道路交通。乙方负责与交警、城管、市政等有关部门联系解决在交通线路、道板上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据有关部门要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续及费用由乙方承担。 ⑤乙方应充分了解已存在、或潜在的对本项目管线及其他已完工的隐蔽部分的破坏因素，应采取切实可行的保护措施，防止本项目管线遭到破坏。安装调试过程中注意成品保护，尤其要避免对已建好房屋地面、墙面的破坏和污染，否则供应商承担由此造成的全部责任。 ⑥乙方必须高度重视安全生产，严格按有关操作规程安装调试，做好安全生产教育，树立“安全第一”的思想，坚决杜绝安全隐患和安全事故。一旦因乙方原因发生安全事故，乙方必须承担由此产生的全部经济损失和社会责任，并承担由此对甲方所发生的一切经济损失和名誉损失。 3、材料、设备的准备要求： ①乙方应在材料、设备进场前7天向监理人申报相关资料，监理人在收到申报资料后3天内完成审批。 ②主要材料由乙方自行选择，但须得到甲方、监理人的认可。未经甲方、监理人的决定或认可，乙方不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本项目。材料的供应以保障项目顺利进行为原则，由乙方自理。具体事宜由乙方与材料供应方在签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点、下力方式。 ③甲方、监理人对材料供应方的决定或认可并不解除乙方应负的质量、工期的责任，也不解除乙方对材料应负的责任。乙方采购的材料与设计或规范要求不符时，乙方应按监理工程师要求的时间运出场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 ④乙方采购的材料在使用前，乙方应按监理工程师的要求进行检验或试验，如监理工程师对检验过材料表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。 ⑤因发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使项目不符合合同规定的质量要求，乙方应按监理工程师的要求进行修复、拆除或重新采购，乙方承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。 ⑥材料供应方与乙方的材料供应量按材料供应方与乙方双方共同签认的数量进行计量。甲方有权监督乙方与材料供应方的合同履行情况，若乙方不按合同规定支付材料款，甲方有权从应支付给乙方的任一款项中扣除该部分并支付给材料商。 ⑦乙方需要使用代用材料时，应向监理工程师提出使用代用材料对本项目质量、成本、进度等方面的影响报告，经监理工程师审核并报甲方代表批准后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。甲方的批准并不能解除乙方对代用材料的质量和使用代用材料引起的不良结果的责任。 ⑧乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于项目。乙方必须严格按照合同要求及招投标过程中确定的材料品种、规格、型号进行使用，严禁擅自更改，若发现有材料品种、规格、型号不符合上述要求，或采用假冒伪劣产品，每一项罚款3万元，并要求无条件更换，同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于项目的情况，均由乙方承担。 ⑨本项目使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范。 4、货物部分要求 （1）货物的到货验收： ①乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。 ②如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。 ③乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。 ④双方代表在项目现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。 ⑤乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。 ⑥上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。 （2）乙方应将所提供货物的装箱清单、全套随机文件（含用户手册、原厂保修卡、产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等）、配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。 （3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。 ①甲乙双方应在安装调试完成且软硬件运行正常后进行项目验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录，乙方应将记录提供给甲方。 ②调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权要求乙方重新调试直至合格为止；若重新调试后仍不合格，乙方须对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。因此所产生的所有费用均由乙方承担。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 乙方负责将货物运到甲方指定地点，由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 按相关规定执行 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的免费质保期均自标的物通过省级疾控部门验收之日起计算，且免费质保期为 3 年。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方收到甲方维护要求后，在 2小时内做出响应。 遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在24小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 详见合同第一节 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 1、如果采购物品在质保期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在,2小时内做出响应（乙方联系方式 ，甲方按照该方式通知乙方的即视为已履行通知义务）；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在24小时内到达甲方现场。 2、接到维修通知后，乙方须在约定保修时间内进行维修；造成人身、财产损害的，甲方有权依据有关法律、法规进行追偿。未在约定保修时间内进行维修的，由甲方安排其他方式进行维修，维修费用由乙方承担。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1、乙方应按如下内容提供售后服务： ①产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，乙方须更换或进行修复，试运行期重新计算。 ②初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。 ③保修期间乙方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，乙方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。 ④保修期内，乙方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，乙方必须按投标文件做出的承诺进行响应。 ⑤保修期内，乙方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。 ⑥保修期内，乙方应投标时的承诺提供相关服务。 2、乙方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，乙方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，乙方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。 3、在保修期结束后，产品寿命期内乙方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。 4、如果乙方提供货物出现质量问题，经甲方通知，乙方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由乙方承担。 甲方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，甲方有权退货并向乙方索赔。 5、如果乙方所提供货物发生质量责任事故，从而导致甲方或者第三方发生损失或者甲方被第三方索赔或者甲方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由乙方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿甲方或第三方直接或者间接的损失，赔偿甲方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿甲方因处理事故所花费的合理费用，赔付甲方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。 6、甲方根据本项目特殊性质需要对生物安全实验室进行第三方检测验收时，乙方应予以积极配合，如首次第三方检测验收一次性合格，则相关费用由甲方承担。如首次检测验收发现有不合格项，乙方按要求整改后进行复检复验，如第二次检测验收发现有不合格项，则进行第三次复验，以此类推，直至合格为止。因复检复验产生的所有费用及甲方的一切损失均由乙方承担。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方支付合同总额0.05％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到合同总额的5％，甲方有权解除合同。乙方支付滞纳金并不免除完成项目的责任。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.05％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1、如果乙方未按照采购合同规定的要求交付采购合同货物和提供服务；或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在乙方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行采购合同约定的任何其它义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任： ①在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失； ②在甲方规定的时间内，用符合采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到采购合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长； ③根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失； ④乙方同意退货，并按采购合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及甲方为保护货物所支出的其它必要费用； ⑤甲方有权部分或全部解除采购合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。 2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则甲方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。 3、延期交货的违约责任 如乙方在采购合同规定的合同履行期限后10天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付采购合同总金额10%的违约金。 4、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行采购合同的各项义务。 5、其他相关条款 （1）乙方承诺：乙方应确保人工工资、货物、材料供应款的支付到位，承担因人工工资、货物、材料供应款不到位而引发的一切责任。乙方未按照我国劳动法律法规及乙方与工人的劳动关系向工人发放劳动报酬、购买社保综保，引起工人闹事、聚集、投诉、索赔等的，每发生一次，乙方向甲方支付违约金拾万元，由此产生的一切责任和损失由乙方负责承担，甲方有权在乙方合同价款中扣除相应款项，并直接支付给乙方所属工人。甲方因乙方原因（包括但不限于乙方扣押实际人员工资、乙方安装调试或提供相关材料侵犯第三方包括知识产权在内的权利等）被起诉而产生的相关费用(包括但不限于手续费、诉讼费、公证费、保全费、保险费、律师费等）由乙方承担，甲方可直接从应付款中扣除，乙方对此无异议。 （2）甲方要求乙方的项目质量必须达到合格的目标。如果乙方因自身原因未能达到该质量等级，甲方将按合同金额的2％对乙方进行处罚。 （3）在整个安装调试过程中，乙方不得以任何理由来拒绝设计变更和甲方要求的额外工作，否则乙方将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。 （4）在整个安装调试过程中，所产生的争议按合同约定的争议解决原则在项目验收后解决，乙方不得以中途变更、签证、索赔等未达成一致意见为由来停止安装调试，否则乙方将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。 （5）在整个安装调试过程中，乙方必须服从建设单位和监理单位的管理。由于乙方原因造成质量、安全达不到合同要求，监理有权下达停工指令。如乙方拒不执行建设单位和监理单位的指令的，乙方将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。 （6）安装调试期间，乙方的机械及人员安全由乙方承担全部负责。 （7）若因甲方上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本项目暂停时，甲方只对已发生的合格部分负责，根据已发生的合格部分与乙方办理结算，不承担其它违约责任。 （8）在合同履行期间乙方应遵守廉政制度。如乙方的工作人员丧失职业道德、利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付5-10万元的违约金；如乙方向本项目相关方行贿的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付行贿额10倍的违约金。 （9）乙方承诺安装调试实施过程中提交的各项资料及归档资料真实有效，若被发现假印章、资料造假等违法行为，甲方有权勒令乙方退场，情节严重的依法惩处，甲方由此造成的所有损失由乙方全额承担。 （10）乙方应保证对其用于本项目的投标书、方案、文件、资料图纸、数据、计算软件、专利技术等与本项目有关的一切技术信息及技术材料拥有独立、完整的知识产权或合法授权。因乙方原因引发的知识产权纠纷由乙方承担全部不利后果，由此给甲方造成损失的，乙方除向甲方承担损害赔偿责任外，还应按签约合同价款的千分之四/次的标准向甲方支付违约金。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(1)种方式解决： (1)向 常州市金坛区 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1、本项目不得转包，如有转包，一旦查实甲方有权终止合同。 2、本合同采用固定综合单价形式，数量按实结算。 3、合同价款及调整 在本合同约定的风险范围内不予调整。 固定综合单价包括但不限于所需材料、设备（必须包含质量保修期内正常运行的所需备品备件及专用工具）及其附件、辅材的采购、制造、集成、必不可少的部件检测、试验、包装、装卸搬运（包括吊装就位及上下力等）、仓储、保险、伴随货物交运（运输至甲方指定的安装地点）的费用、拼装、安装、调试、校准、验收、人员培训、软件、知识产权（包括专利权、商标权、工业设计权、著作权等）费用、技术服务（包括技术资料、竣工图纸、设备使用说明、维护手册的提供）、国家规定或甲方要求的检验检测费用、质量保修期保障、缺陷修复、税费、图纸招标文件中未明确，但地方性政策强制性规定的各项费用和采购文件及合同中明示或暗示的应由乙方承担的各项费用，以及所包含的风险、责任等各项应有费用，以及其他交付甲方正式使用前的所有各项直接、间接费用和市场风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用。 （1）合同中约定的风险范围： 1）市场风险（包括采用新的验收标准，项目期间人工费、机械价格、材料价格不调整）； 2）单价不随数量的增减而调整； 3）经甲方确认的最终设计方案及设计图纸，包含但不限于平面布局图、施工图等。 4）经踏勘后的现场条件； 5）合同价包含设计方案及设计图纸的每一项和材料设备采购、制作安装价格。乙方投标时未填单价或合价的分部分项（包含缺项、漏项），该项在实施后，甲方将不予支付，并视作其费用已包括在其它有价款的项目单价内。 6）图纸中包含的内容不管乙方在投标时是否已报价，在实际安装调试中该项取消或减少的，应视作变更扣减合同价格。 7）对报价清单中未列出或未说明的，而乙方为使设备能够按技术要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、设备、服务、附件、材料等），已包含在合同价内。 8）安装调试过程中，投标设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，乙方须将原中标设备一对一替换为新设备并同时向甲方申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。 （2）风险费用的计算方法： 综合考虑在投标总价内，在合同约定风险范围内不作调整。 （3）风险范围以外合同价款调整方法： 经甲方确认的不在合同约定的风险范围内的设计和制作安装内容所产生的增减项目费用，在项目结算时数量按实结算，单价由乙方申报，甲方按市场价确认后调整总价。 乙方投标时未填单价或合价的分部分项（包含缺项、漏项），该项在实施后，甲方将不予支付，并视作其费用已包括在其它有价款的项目单价内。甲方最终确认的图纸中包含的内容，乙方在投标时已报价的而在实际安装调试中该项取消或减少的，在项目结算时按投标报价予以扣除；甲方最终确认的图纸中包含的内容，乙方在投标时未报价且在实际安装调试中该项取消或减少的，甲方在结算时按照市场价格予以扣除。 4、如本合同履行过程中涉及货物等需要专业单位实施的，该部分实施内容引起的质量、安全、维保等责任由乙方直接对甲方负责，相关费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。 5、（1）本项目结算价款以甲方委托的第三方造价咨询机构出具的审计结果为准。 （2）按照坛政规【2021】2号文要求,如被列为复核审计项目，以复核审计结果作为结算依据。 （3）关于结算审核费：本项目结算审核的核减费费率在 8%内（含 8%）由甲方支付；如 12%≥核减率＞8%时，该项目所有审核费用甲乙双方各承担 50%；核减率＞12%时，该项目所有审核费用均由乙方承担。上述费用不为累进制。 （4）根据《常州市金坛区区级政府投资项目管理办法（修订）》（坛政规2021【1】号）文件精神，本项目实行了跟踪审计，跟踪审计单位需对本项目进行初审。项目竣工验收合格后3个月内乙方须递交竣工结算审计资料，因乙方原因未按时递交的每延误一个月支付1万元的违约金。 6、（1）质量标准和要求：甲方要求乙方的项目质量必须达到合格的目标。如果乙方因自身原因未能达到该质量等级，甲方将按合同金额的 2％对乙方进行处罚。 （2）本项目质保期为：乙方对采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。 （3）货物的质量保证： ①乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术参数响应及偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。 ②乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合采购需求及投标文件确定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。乙方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，乙方应向甲方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。 ③如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。 ④如果乙方在接到甲方通知后，在本采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方负担，并且甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。 ⑤乙方保证合同标的不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任和产生的一切费用。 ⑥乙方负责采购的设备，其品牌、型号等必须与投标报价单一致，不得以次充好。并提供产品说明书，设备性能及技术指标应达到该设备说明书（含样本）中提供的相关参数及要求。 ⑦乙方负责采购的设备、材料等在安装或使用前，应按甲方要求，根据标准、规范要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方承担。 7、实验室设备拆装搬迁安装及调试费用包含安装后的设备的检测费用。 8、乙方应与其他专业承包队伍做好协调、配合工作，由于乙方未能及时提供现场条件或配合其他专业承包队伍进行施工、供货，而造成的工期延误和损失，由乙方承担全部责任，甲方有权按合同中的相关条款进行处罚。 |

备注：以上合同格式仅供参考，以最终和采购人签订的合同为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏九九项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-2 其他特定资格要求

4 投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书（实质性格式）

法定代表人授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当单一来源采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7 开标一览表

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：                项目名称：

报价单位：人民币元

| 金坛区公共卫生服务中心（金坛区疾控中心）实验室设备设施采购与安装汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 全费用合价（元） | 备注 |
| 1 | 实验室净化系统 |  |  |
| 2 | 实验室新风系统 |  |  |
| 3 | 实验室排风系统 |  |  |
| 4 | 实验室气流控制系统 |  |  |
| 5 | 实验室气路系统 |  |  |
| 6 | 实验室承载设备系统 |  |  |
| 7 | 实验室设备拆装搬迁安装及调试 |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 注：1、本项目单价为固定全费用单价。固定全费用单价应包括： 1.1、全部货物、安装、服务等费用； 1.2、所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、吊装、保险、检测验收、安装、调试、成品保护费等； 1.3、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用； 1.4、投标人企业利润、税金（中标人必须提供相应的增值税专用抵扣发票13%）和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 2、清单内材料的相关参数根据招标人及国家规范要求等执行。 3、风井开孔及加固、防雨百叶（侧排风口）开孔、封堵，各单位所涉及的由各单位自行负责。 4、特别说明：方案改造完成后，必须满足相关行业检测验收标准，必须保证通过省级相关部门的验收，相关检测费用包含在投标报价中，投标报价时充分考虑该因素。 5、实验室搬迁设备由原疾控中心设备保护性拆除（部分设备搬运前需要状态确认），搬运至新疾控中心招标人指定位置，搬运设备安装在招标人指定位置，安装后的设备需要进行检测、校准、调试和维护保养，并提供相关设备检测报告，确保设备能符合招标人使用要求，搬迁设备详见附表（设备数量不限于附表，搬迁设备满足招标人需求，投标单位可自行勘探现场，此报价为一次性包干价格，结算时不作调整）。 6、本项目工程量参考招标人提供的数量为暂估量，采购数量以甲方现场实际需求数量为准，不得以采购量少于或多于清单量而向招标人提出价格变更或索赔。 7、根据实际情况，便于发包人现场管理，含水电调试等需考虑在投标报价中，施工方结算时不得调整，含水电调试等请与装修承包人联系安装。 8、方案改造完成后，必须满足相关行业检测验收标准，必须保证通过省级相关部门的验收，相关检测费用包含在投标报价中，投标报价时充分考虑该因素。 |  |  |  |

| 实验室净化系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 1 | 组合式净化空调机组（全新风） | 1.名称：组合式净化空调机组（全新风）；2.设备编号：MAU-1-01；3.送风量：2000m³/h； 4.机外余压：800Pa；5.风机功率：380V-2.2kW； 6.制冷量：38kW； 7.制热量:22kW；8.电加热量：6kW；9.电加热功率:380V-6kW（均分一段）； 10.加湿量:13kg/h；11.加湿功率:380V-11.25kW；12.过滤器：粗效过滤段G4+中效过滤段F8；13.机组重量：495kg±5%；14.安装方式：落地安装；15.备注：风机变频，自带槽钢底座（非基础）、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 组合式净化空调机组（全新风） | 1.名称：组合式净化空调机组（全新风）；2.设备编号：MAU-1-02；3.送风量：5200m³/h；4.机外余压：800Pa；5.风机功率：380V-4kW；6.制冷量：105kW； 7.制热量:58kW；8.电加热量：15kW；9.电加热功率:380V-15kW（均分二段）；10.加湿量:44kg/h；11.加湿功率:380V-33.75kW ；12.过滤器：粗效过滤段G4+中效过滤段F8；13.机组重量：750kg±5%；14.安装方式：落地安装；15.备注：风机变频，自带槽钢底座（非基础）、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 3 | 组合式净化空调机组（全新风） | 1.名称：组合式净化空调机组（全新风）；2.设备编号：MAU-1-03；3.送风量：6000m³/h；4.机外余压：800Pa；5.风机功率：380V-4kW；6.制冷量：120kW； 7.制热量:59kW；8.电加热量：18kW；9.电加热功率:380V-18kW（均分两段）；10.加湿量:45kg/h；11.加湿功率:380V-33.75kW ；12.过滤器：粗效过滤段G4+中效过滤段F8；13.机组重量：960kg±5%；14.安装方式：落地安装；15.备注：风机变频，自带槽钢底座（非基础）、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 4 | 组合式净化空调机组（带回风） | 1.名称：组合式净化空调机组（带回风）；2.设备编号：AHU-2-01；3.送风量：5400m³/h 新风量：700m³/h； 4.机外静压：800Pa；5.风机功率：380V-4kW；6.制冷量：42kW；7.制热量:16kW；8.电加热量：16kW；9.电加热功率:380V-16kW（均分二段）；10.加湿量:9kg/h；11.加湿功率:380V-12kW；12.过滤器：粗效过滤段G4+中效过滤段F8；13.机组重量：672kg±5%；14.安装方式：落地安装；15.备注：风机变频，自带槽钢底座（非基础）、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 5 | 低噪音离心风机箱 | 1.名称：低噪音离心风机箱；2.设备编号：JP-1-01、JP-2-03、JP-3-01；3.总风量：3500m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-3kW；6.运行重量：200kg±5%；7.噪声：≤60dB；8.安装方式：吊顶安装；9.备注：风机变频、自带减震器；满足招标人使用要求。 | 台 | 3.00 |  |  |
| 6 | 低噪音离心风机箱 | 1.名称：低噪音离心风机箱；2.设备编号：JP-2-01；3.总风量：2000m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-2.2kW；6.运行重量：200kg±5%；7.噪声：≤60dB；8.安装方式：吊顶安装；9.备注：风机变频、自带减震器；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 7 | 低噪音离心风机箱 | 1.名称：低噪音离心风机箱；2.设备编号：JP-2-02；3.总风量：4500m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-3kW；6.运行重量：200kg±5%；7.噪声：≤60dB ；8.安装方式：吊顶安装；9.备注：风机变频、自带减震器；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 8 | 低噪音离心风机箱 | 1.名称：低噪音离心风机箱；2.设备编号：JP-3-02； 3.总风量：6500m³/h； 4.机外余压：600PA；5.功率：380V-4kW；6.运行重量：200kg±5%；7.噪声：≤60dB； 8.安装方式：吊顶安装；9.备注：风机变频、自带减震器；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 9 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.5mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | ㎡ | 227.98 |  |  |
| 10 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.6mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | ㎡ | 50.89 |  |  |
| 11 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.75mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | ㎡ | 121.99 |  |  |
| 12 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:320*200。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 13 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:630*250。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 14 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:630*320。 | 个 | 3.00 |  |  |
| 15 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:320*250。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 16 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:400*320。 | 个 | 3.00 |  |  |
| 17 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:500*320。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 18 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:500*400。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 19 | 保温1 | 1.材质：B1级橡塑保温(带不燃A1级铝箔)；2.厚度：25mm厚。 | m³ | 6.97 |  |  |
| 20 | 保温2 | 1.材质：发泡橡塑板，难燃B1级；2.厚度：25mm厚。 | m³ | 3.05 |  |  |
| 21 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:800*400。 | 只 | 1.00 |  |  |
| 22 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:850*750。 | 只 | 2.00 |  |  |
| 23 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:850*800。 | 只 | 1.00 |  |  |
| 24 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:850*850。 | 只 | 2.00 |  |  |
| 25 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:890*850。 | 只 | 1.00 |  |  |
| 26 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:1400*800。 | 只 | 1.00 |  |  |
| 27 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:200*200。 | 个 | 18.00 |  |  |
| 28 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:250*200。 | 个 | 3.00 |  |  |
| 29 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:320*200。 | 个 | 11.00 |  |  |
| 30 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:320*250。 | 个 | 13.00 |  |  |
| 31 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:400*250。 | 个 | 2.00 |  |  |
| 32 | 高效过滤送风口 | 1.名称:高效过滤送风口GF05；2.额定风量：500m³/h；3.高效过滤器尺寸:320*320*220；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 15.00 |  |  |
| 33 | 高效过滤送风口 | 1.名称:高效过滤风口GF10；2.额定风量：1000m³/h；3.高效过滤器尺寸:484*484*220；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 11.00 |  |  |
| 34 | 高效过滤送风口 | 1.名称:高效过滤风口GF15；2.额定风量：1500m³/h；3.高效过滤器尺寸:630*630*220；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 4.00 |  |  |
| 35 | 消声器 | 1.名称:管式消声器；2.规格:320*200*1000L。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 36 | 消声器 | 1.名称:管式消声器；2.规格:630*320*1000L。 | 个 | 3.00 |  |  |
| 37 | 软连接 | 320*250→风机进出风口；硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 |  |  |
| 38 | 软连接 | 400*320→风机进出风口；硅钛合金防火布 | 个 | 6.00 |  |  |
| 39 | 软连接 | 500*320→风机进出风口；硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 |  |  |
| 40 | 软连接 | 500*400→风机进出风口；硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 |  |  |
| 41 | 侧回风单层百叶，带阻尼层 | 1.名称:侧回风单层百叶，带阻尼层H1；2.尺寸: 250*320。 | 套 | 4.00 |  |  |
| 42 | 侧回风单层百叶，带阻尼层 | 1.名称:侧回风单层百叶，带阻尼层H4；2.尺寸: 630*400。 | 套 | 2.00 |  |  |
| 43 | 侧回风单层百叶，带阻尼层 | 1.名称:侧回风单层百叶，带阻尼层H5；2.尺寸: 800*400。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 44 | 侧排风单层百叶，附带高效过滤器 | 1.名称:侧排风单层百叶，附带高效过滤器GP1；2.风口尺寸：250*320，高效过滤器尺寸：250*320*220；3.额定风量：250m³/h；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 7.00 |  |  |
| 45 | 顶排风单层百叶，附带高效过滤器 | 1.名称:顶排风单层百叶，附带高效过滤器DGP3；2.风口尺寸：300*300，高效过滤器尺寸：300*300*220；3.额定风量：500m³/h；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 2.00 |  |  |
| 46 | 顶排风单层百叶，附带高效过滤器 | 1.名称:顶排风单层百叶，附带高效过滤器DGP4；2.风口尺寸：400*400，高效过滤器尺寸：400*400*220；3.额定风量：1000m³/h；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 11.00 |  |  |
| 47 | 顶排风单层百叶，附带高效过滤器 | 1.名称:顶排风单层百叶，附带高效过滤器DGP6；2.风口尺寸：600*600，高效过滤器尺寸：600*600*220；3.额定风量：1500m³/h；4.铝合金材质，带液槽。 | 套 | 2.00 |  |  |
| 48 | 通风系统检测与调试 | 1.名称：通风系统检测与调试。 | 项 | 1.00 |  |  |
| 实验室维护结构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一层 |  |  |  |  |  |
| 49 | 吊顶板材 | 50mm厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板，含钢转换层等 | m2 | 665.22 |  |  |
| 50 | 隔墙板材 | 采血以外房间，50mm厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板，含地轨地梁等 | m2 | 895.24 |  |  |
| 51 | 隔墙板材 | 采血房间，100mm厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板，含地轨地梁等 | m2 | 26.75 |  |  |
| 52 | 金属防火窗 | C1211（C0.5），5+5mm中空防火玻璃观察窗，观察窗高度1.1m，耐火极限不小于1.0h | m2 | 48.03 |  |  |
| 53 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1211，5+5mm中空玻璃观察窗，观察窗高度1.1m，耐火极限不小于1.0h | m2 | 19.47 |  |  |
| 54 | 成品洁净钢质门 | 单开门（内嵌防火玻璃观察窗），洞口尺寸1000*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 17.00 |  |  |
| 55 | 成品洁净钢质门 | 单开门（内嵌防火玻璃观察窗），带互锁，洞口尺寸1000*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 16.00 |  |  |
| 56 | 成品洁净钢质门 | 双开门（内嵌防火玻璃观察窗），洞口尺寸1500*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 4.00 |  |  |
| 57 | 设备门 | 门类型：安全洁净门，内外钢质包边，规格见图纸要求，油漆颜色需经甲方认可，包括门制作、安装、油漆及执手、门锁、闭门器等五金，具体做法及要求须消防部门认可 | m2 | 8.80 |  |  |
| 58 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 样品接受区固定观察窗，断热铝合金固定窗（6+12A+6透明玻璃），20mm宽白色铝板包边，具体做法必须符合图纸及国家规范要求（含规范要求的玻璃钢化费用） | m2 | 1.65 |  |  |
| 59 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 采血窗口，15mm厚阻燃板基层，1mm厚不锈钢板折边包边，12mm厚钢化玻璃隔断，洁净程度满足实验室要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 60 | 二层 |  |  |  |  |  |
| 61 | 吊顶板材 | 50mm厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板，含钢转换层等 | m2 | 388.54 |  |  |
| 62 | 隔墙板材 | 50mm厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板，含地轨地梁等 | m2 | 532.49 |  |  |
| 63 | 金属防火窗 | C1211（C0.5），5+5mm中空防火玻璃观察窗，观察窗高度1.1m，耐火极限不小于1.0h | m2 | 28.56 |  |  |
| 64 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1211，5+5mm中空玻璃观察窗，观察窗高度1.1m，耐火极限不小于1.0h | m2 | 18.17 |  |  |
| 65 | 成品洁净钢质门 | 单开门（内嵌防火玻璃观察窗），洞口尺寸1000*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 12.00 |  |  |
| 66 | 成品洁净钢质门 | 单开门（内嵌防火玻璃观察窗），带互锁，洞口尺寸1000*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 4.00 |  |  |
| 67 | 成品洁净钢质门 | 双开门（内嵌防火玻璃观察窗），洞口尺寸1500*2200mm，洁净程度满足实验室要求 | 樘 | 3.00 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 实验室新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 1 | 组合式新风空调机组 | 1.名称：组合式新风空调机组；2.设备编号：PAU-1-01；3.新风量：6500m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-4kW；6.制冷量：76kW；制热量：67kW； 7.过滤器：粗效过滤段:G4+中效过滤段:F8；8.机组重量：430kg±5%；9.安装方式：落地安装；10.备注：风机变频，自带20#槽钢基础、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 组合式新风空调机组 | 1.名称：组合式新风空调机组；2.设备编号：PAU-2-01；3.新风量：9500m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-5.5kW；6.制冷量：111kW；制热量：98kW；7.过滤器：粗效过滤段:G4+中效过滤段:F8；8.机组重量：593kg±5%；9.安装方式：落地安装；10.备注：风机变频，自带20#槽钢基础、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 3 | 组合式新风空调机组 | 1.名称：组合式新风空调机组；2.设备编号：PAU-3-01；3.新风量：25000m³/h；4.机外余压：600PA；5.功率：380V-15kW；6.制冷量：292kW；制热量：258kW；7.过滤器：粗效过滤段:G4+中效过滤段:F8；8.机组重量：1247kg±5%；9.安装方式：落地安装；10.备注：风机变频，自带20#槽钢基础、减震器、线控器、配套阀门、压力表等；满足招标人使用要求。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 4 | 模块式风冷热泵机组 | 1.名称：模块式风冷热泵机组；2.设备编号：CH-01~06；3.制冷量：131kw；4.制热量：142kw；5.制冷剂:R410a； 6.功率：380V-40.3KW； 7.蒸发器：供回水温7℃/12℃，水流量：22.4m³/h；8.运行重量：1250Kg±5%；9.安装方式：落地安装；9.备注：热泵型，自带控制柜、减震器、配套阀门、压力表等。 | 台 | 6.00 |  |  |
| 5 | 空调冷冻/热水循环泵 | 1.名称：空调冷冻/热水循环泵；2.设备编号：CHP-01~03；3.流量：70mm³/h；4.扬程：30m；5.功率：380V-11KW；6.是否变频：是；7.重量：180Kg±5%；8.安装方式：落地安装；9.备注：两用一备，变频；自带减震器、设备支架、控制柜、配套阀门、压力表等。 | 台 | 3.00 |  |  |
| 6 | 定压补水装置 | 1.名称：定压补水装置（含水箱、保温、补水泵、控制箱等）；2.设备编号：ET-01；3.有效容积：1.0m³；4.定压范围：0.2-0.6（MPa）；5.补水泵：扬程7.5m,流量1m³/h，功率：380V-1.1KW*2台； 6.重量：1000kg±5%；7.安装方式：屋面落地安装；8.备注：自带软化水，防雨室外型、减震器、配套阀门、压力表等。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 7 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.5mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | m2 | 260.50 |  |  |
| 8 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.6mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | m2 | 35.52 |  |  |
| 9 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:0.75mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | m2 | 197.90 |  |  |
| 10 | 通风管道 | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板；3.板材厚度:1mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔、套管及防火封堵。 | m2 | 24.48 |  |  |
| 11 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:200*200。 | 个 | 3.00 |  |  |
| 12 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:630*320。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 13 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:800*320。 | 个 | 2.00 |  |  |
| 14 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:1000*320。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 15 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:1400*500。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 16 | 风管保温 | 1.材质 ：B1级橡塑保温(带不燃A1级铝箔)；2.厚度：25mm厚。 | m³ | 12.96 |  |  |
| 17 | 管道保温1 | 1.材质：难燃B1级闭孔橡塑管壳保温；2.厚度：25mm厚；3.外包铝皮保护层0.5mm。 | m³ | 1.10 |  |  |
| 18 | 管道保温2 | 1.材质：难燃B1级闭孔橡塑管壳保温；2.厚度：25mm厚。 | m³ | 1.90 |  |  |
| 19 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:750*850。 | 只 | 1.00 |  |  |
| 20 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:1500*750。 | 只 | 1.00 |  |  |
| 21 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶；2.规格:2200*750。 | 只 | 1.00 |  |  |
| 22 | 新风密闭阀 | 1.名称:保温密闭阀；2.规格:800*400。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 23 | 新风密闭阀 | 1.名称:保温密闭阀；2.规格:1400*400。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 24 | 新风密闭阀 | 1.名称:保温密闭阀；2.规格:1900*700。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 25 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:200*200。 | 个 | 25.00 |  |  |
| 26 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:250*250。 | 个 | 2.00 |  |  |
| 27 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:600*320。 | 个 | 2.00 |  |  |
| 28 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀；2.规格:800*320。 | 个 | 2.00 |  |  |
| 29 | 消声器 | 1.名称:管式消声器；2.规格:800*320*1000L。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 30 | 消声器 | 1.名称:管式消声器；2.规格:1000*320*1000L。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 31 | 消声器 | 1.名称:管式消声器；2.规格:1400*500*1500L。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 32 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱；2.规格:2800*1600*800L。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 33 | 孔板风口 | 1.名称:孔板风口SF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h。 | 套 | 56.00 |  |  |
| 34 | 孔板风口 | 1.名称:孔板风口SF02；2.尺寸: 450*450；3.额定风量：1200m³/h。 | 套 | 15.00 |  |  |
| 35 | 孔板风口 | 1.名称:孔板风口SF03；2.尺寸: 600*600；3.额定风量：2100m³/h。 | 套 | 2.00 |  |  |
| 36 | 孔板风口 | 1.名称:孔板风口SF04；2.尺寸: 1200*600；3.额定风量：4200m³/h。 | 套 | 4.00 |  |  |
| 37 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN25；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 0.70 |  |  |
| 38 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN40；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 38.30 |  |  |
| 39 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN50；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 88.10 |  |  |
| 40 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN65；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 8.00 |  |  |
| 41 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN80；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 14.90 |  |  |
| 42 | 镀锌钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：镀锌钢管；3.规格：DN100；4.安装部位：室内；5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 84.50 |  |  |
| 43 | 无缝钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：无缝钢管；3.规格：DN125；4.安装部位：室内;5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 47.80 |  |  |
| 44 | 无缝钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：无缝钢管；3.规格：DN150；4.安装部位：室内;5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 24.90 |  |  |
| 45 | 无缝钢管 | 1.名称：空调水管；2.材质：无缝钢管；3.规格：DN200；4.安装部位：室内;5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 22.70 |  |  |
| 46 | 空调冷凝水水管 | 1.名称：空调冷凝水水管；2.材质：热镀锌钢管；3.规格：DN32；4.安装部位：室内;5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 10.10 |  |  |
| 47 | 空调冷凝水水管 | 1.名称：空调冷凝水水管；2.材质：UPVC；3.规格：DN32；4.安装部位：室内;5.含配套管件、支吊架、开孔、套管及防火封堵。 | m | 8.80 |  |  |
| 48 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀；2.规格:DN65 | 个 | 12.00 |  |  |
| 49 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀；2.规格:DN80 | 个 | 6.00 |  |  |
| 50 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀；2.规格:DN100 | 个 | 2.00 |  |  |
| 51 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀；2.规格:DN125 | 个 | 8.00 |  |  |
| 52 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀；2.规格:DN150 | 个 | 3.00 |  |  |
| 53 | 闸阀 | 1.名称:闸阀；2.规格:DN40 | 个 | 8.00 |  |  |
| 54 | 闸阀 | 1.名称:闸阀；2.规格:DN50 | 个 | 20.00 |  |  |
| 55 | 泄水阀 | 1.名称:泄水阀；2.规格:DN25 | 个 | 8.00 |  |  |
| 56 | 压力表 | 1.名称:压力表 | 支 | 29.00 |  |  |
| 57 | 温度计 | 1.名称:温度计 | 支 | 29.00 |  |  |
| 58 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN25 | 个 | 1.00 |  |  |
| 59 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN40 | 个 | 2.00 |  |  |
| 60 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN50 | 个 | 4.00 |  |  |
| 61 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN65 | 个 | 6.00 |  |  |
| 62 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN80 | 个 | 1.00 |  |  |
| 63 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器；2.规格:DN125 | 个 | 3.00 |  |  |
| 64 | 橡胶软接管 | 1.名称:橡胶软接管；2.规格:DN40 | 个 | 4.00 |  |  |
| 65 | 橡胶软接管 | 1.名称:橡胶软接管；2.规格:DN50 | 个 | 8.00 |  |  |
| 66 | 橡胶软接管 | 1.名称:橡胶软接管；2.规格:DN65 | 个 | 12.00 |  |  |
| 67 | 橡胶软接管 | 1.名称:橡胶软接管；2.规格:DN80 | 个 | 2.00 |  |  |
| 68 | 橡胶软接管 | 1.名称:橡胶软接管；2.规格:DN125 | 个 | 6.00 |  |  |
| 69 | 止回阀 | 1.名称:止回阀； 2.规格:DN25 | 个 | 1.00 |  |  |
| 70 | 止回阀 | 1.名称:止回阀； 2.规格:DN125 | 个 | 3.00 |  |  |
| 71 | 减压阀 | 1.名称:减压阀； 2.规格:DN25 | 个 | 1.00 |  |  |
| 72 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀； 2.规格:DN20 | 个 | 2.00 |  |  |
| 73 | 通风系统检测与调试 | 1.名称：通风系统检测与调试 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 实验室排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 1 | 中效离心风机箱 | 1.名称：中效离心风机箱；2.设备编号：PF-1-01；3.风量：13500m³/h；4.外机余压：800PA；5.功率：380V-7.5KW； 6.运行重量：470kg±5%；7.噪音：≤60dB；8.中效过游段F8；9.安装方式：落地安装；10.备注：风机变频、自带减震器及设备支架。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 中效离心风机箱 | 1.名称：中效离心风机箱；2.设备编号：PF-2-01；3.风量：5500m³/h；4.外机余压：650PA；5.功率：380V-5.5KW；6.运行重量：400kg±5%；7.噪音：≤60dB；8.中效过游段F8；9.安装方式：落地安装；10.备注：风机变频、自带减震器及设备支架。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 3 | 玻璃钢离心风机 | 1.名称：玻璃钢离心风机；2.设备编号：PF-3-01~03；3.风量：11000m³/h；4.外机余压：800PA；5.功率：380V-7.5KW；6.运行重量：420kg±5%；7.噪音：≤60dB；8.安装方式：落地安装；9.备注：风机变频、自带减震器及设备支架。 | 台 | 3.00 |  |  |
| 4 | 玻璃钢离心风机 | 1.名称：玻璃钢离心风机；2.设备编号：PF-3-04；3.风量：3000m³/h；4.外机余压：700PA；5.功率：380V-2.2KW；6.运行重量：200kg±5%；7.噪音：≤60dB；8.安装方式：落地安装；9.备注：风机变频、自带减震器及设备支架。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 5 | 玻璃钢离心风机 | 1.名称：玻璃钢离心风机（防爆型）；2.设备编号：PF-3-05；3.风量：1000m³/h ；4.外机余压：500PA；5.功率：380V-1.5KW；6.运行重量：160kg±5%；7.噪音：≤60dB；8.安装方式：落地安装；9.备注：风机变频、自带减震器及设备支架。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 6 | 斜流增压排风机 | 1.名称：斜流增压排风机；2.设备编号：EF-3-01/02；3.风量：1750-2206m³/h；4.全压：:435-693Pa；5.功率：220V-0.39KW；6.安装方式：吊顶安装；7、自带减震器及设备支架。 | 台 | 2.00 |  |  |
| 7 | 管道排风机(防爆型) | 1.名称：管道排风机(防爆型)；2.设备编号：EF-3-03；3.风量：1000m³/h；4.全压：300Pa；5.功率：220V-0.37KW；6.安装方式：吊顶安装；7、自带减震器及设备支架。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 8 | 立式洗涤塔 | 1.名称：立式洗涤塔；2.设备编号：XD11000（PF-3-01/03）；3.尺寸：D1700*H5500；4.重量：2630kg±5%；5.功率 380V-7.5kw；6.安装方式：落地安装;7、自带减震器及设备支架、配套阀门、压力表等。 | 台 | 2.00 |  |  |
| 9 | 活性炭过滤箱 | 1.名称：活性炭过滤箱；2.设备编号：TX11000；3.尺寸：2000X920X1200； 4.重量：445kg±5%；5.安装方式：落地安装。 | 台 | 2.00 |  |  |
| 10 | 活性炭过滤箱 | 1.名称：活性炭过滤箱；2.设备编号：TX3000；3.尺寸：1000X920X800；4.重量：190kg±5%； 5.安装方式：落地安装。 | 台 | 2.00 |  |  |
| 11 | 活性炭过滤箱 | 1.名称：活性炭过滤箱；2.设备编号：TX1000；3.尺寸：800X800X600；4.重量：160kg±5%；5.安装方式：落地安装。 | 台 | 2.00 |  |  |
| 12 | 通风管道 （PF-3-01~05） | 1.材质：耐酸碱阻燃PP材质，方形或圆形风管，法兰连接；2、形状：详见现场勘查及业主要求，含弯头、三通、变径等管件；3、PP风管厚度：3mm；4.含吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | m2 | 193.0 |  |  |
| 13 | 通风管道 （PF-3-01~05） | 1.材质：耐酸碱阻燃PP材质，方形或圆形风管，法兰连接；2、形状：详见现场勘查及业主要求，含弯头、三通、变径等管件；3、PP风管厚度：4mm；4.含吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | m2 | 133.0 |  |  |
| 14 | 通风管道 （PF-3-01~05） | 1.材质：耐酸碱阻燃PP材质，方形或圆形风管，法兰连接；2、形状：详见现场勘查及业主要求，含弯头、三通、变径等管件；3、PP风管厚度：5mm；4.含吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | m2 | 30.7 |  |  |
| 15 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:D250 | 个 | 2.00 |  |  |
| 16 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:200*200 | 个 | 4.00 |  |  |
| 17 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:320*320 | 个 | 2.00 |  |  |
| 18 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:400*250 | 个 | 1.00 |  |  |
| 19 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:400*320 | 个 | 1.00 |  |  |
| 20 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:500*320 | 个 | 3.00 |  |  |
| 21 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:500*500 | 个 | 1.00 |  |  |
| 22 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:630*320 | 个 | 1.00 |  |  |
| 23 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:800*400 | 个 | 1.00 |  |  |
| 24 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀,带电信号输出；2.规格:800*500 | 个 | 2.00 |  |  |
| 25 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:350*280 | 个 | 1.00 |  |  |
| 26 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:400*250 | 个 | 3.00 |  |  |
| 27 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:450*340 | 个 | 1.00 |  |  |
| 28 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀；2.规格:500*600 | 个 | 3.00 |  |  |
| 29 | 单层百叶排风口（PF-3-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF02；2.尺寸: 450*450；3.额定风量：1200m³/h | 套 | 1.00 |  |  |
| 30 | 软连接（PF-3-01） | 800*400→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 |  |  |
| 31 | 软连接（PF-3-01） | D600→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 |  |  |
| 32 | 风机防雨帽（PF-3-01） | 1.名称:风机防雨帽；2.尺寸:D600*500 | 个 | 1.00 |  |  |
| 33 | 单层百叶排风口（PF-3-02） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 1.00 |  |  |
| 34 | 单层百叶排风口（PF-3-02） | 1.名称:单层百叶排风口PF02；2.尺寸: 450*450； 3.额定风量：1200m³/h | 套 | 1.00 |  |  |
| 35 | 软连接（PF-3-02） | 630*500→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 4.00 |  |  |
| 36 | 软连接（PF-3-02） | D600→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 |  |  |
| 37 | 风机防雨帽（PF-3-02） | 1.名称:风机防雨帽；2.尺寸:D600*500 | 个 | 1.00 |  |  |
| 38 | 手动调节阀（PF-3-03） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D200； | 个 | 5.00 |  |  |
| 39 | 单层百叶排风口（PF-3-03） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 14.00 |  |  |
| 40 | 单层百叶排风口（PF-3-03） | 1.名称:单层百叶排风口PF02；2.尺寸: 450*450 ；3.额定风量：1200m³/h | 套 | 2.00 |  |  |
| 41 | 软连接（PF-3-03） | 630*500→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 |  |  |
| 42 | 软连接（PF-3-03） | D600→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 |  |  |
| 43 | 风机防雨帽（PF-3-03） | 1.名称:风机防雨帽；2.尺寸:D600*500 | 个 | 1.00 |  |  |
| 44 | 手动调节阀（PF-3-04） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D160 | 个 | 2.00 |  |  |
| 45 | 单层百叶排风口（PF-3-04） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 2.00 |  |  |
| 46 | 软连接（PF-3-04） | 320*320→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 4.00 |  |  |
| 47 | 软连接（PF-3-04） | D450→风机进风口；PVC | 个 | 1.00 |  |  |
| 48 | 风机防雨帽（PF-3-04） | 1.名称:风机防雨帽；2.尺寸: D450*340 | 个 | 1.00 |  |  |
| 49 | 手动调节阀（PF-3-05） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D160 | 个 | 1.00 |  |  |
| 50 | 单层百叶排风口（PF-3-05） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 1.00 |  |  |
| 51 | 软连接（PF-3-05） | 200*200→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 4.00 |  |  |
| 52 | 软连接（PF-3-05） | D350→风机进风口；硅钛合金防火布 | 个 | 1.00 |  |  |
| 53 | 风机防雨帽（PF-3-05） | 1.名称:风机防雨帽；2.尺寸: D350*280 | 个 | 1.00 |  |  |
| 54 | 风管（PF-2-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.75mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作 | ㎡ | 49.02 |  |  |
| 55 | 风管（PF-2-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.6mm ；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 25.44 |  |  |
| 56 | 风管（PF-2-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.5mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 25.97 |  |  |
| 57 | 手动调节阀（PF-2-01） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:200*200 | 个 | 3.00 |  |  |
| 58 | 单层百叶排风口（PF-2-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF01 2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 5.00 |  |  |
| 59 | 单层百叶排风口（PF-2-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF02；2.尺寸: 450*450；3.额定风量：1200m³/h | 套 | 2.00 |  |  |
| 60 | 软连接（PF-2-01） | 500*320→硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 |  |  |
| 61 | 风管（PF-1-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.75mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 60.61 |  |  |
| 62 | 风管（PF-1-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.6mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 13.91 |  |  |
| 63 | 风管（PF-1-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.5mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 129.53 |  |  |
| 64 | 手动调节阀（PF-1-01） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:200*200 | 个 | 14.00 |  |  |
| 65 | 手动调节阀（PF-1-01） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:250*200 | 个 | 1.00 |  |  |
| 66 | 单层百叶排风口（PF-1-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 27.00 |  |  |
| 67 | 单层百叶排风口（PF-1-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF02；2.尺寸: 450*450；3.额定风量：1200m³/h | 套 | 4.00 |  |  |
| 68 | 单层百叶排风口（PF-1-01） | 1.名称:单层百叶排风口PF03；2.尺寸: 600*600；3.额定风量：2100m³/h | 套 | 1.00 |  |  |
| 69 | 软连接（PF-1-01） | 800*500→硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 |  |  |
| 70 | 风管（EF-3-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:阻燃PP管； 3.形状:矩形；4.规格:400*320 | ㎡ | 1.58 |  |  |
| 71 | 风管（EF-3-01） | 1.名称:通风管道；2.材质:阻燃PP管； 3.形状:圆形；4.规格:D250 | ㎡ | 2.27 |  |  |
| 72 | 手动调节阀（EF-3-03） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D250 | 个 | 2.00 |  |  |
| 73 | 防雨百叶（EF-3-01） | 1.名称:不锈钢防雨防虫弯头 | 只 | 1.00 |  |  |
| 74 | 软连接（EF-3-01） | D250→硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 |  |  |
| 75 | 风管（EF-3-02） | 1.名称:通风管道；2.材质:阻燃PP管； 3.形状:矩形；4.规格:400*320 | ㎡ | 1.58 |  |  |
| 76 | 风管（EF-3-02） | 1.名称:通风管道；2.材质:阻燃PP管； 3.形状:圆形；4.规格:D250 | ㎡ | 2.27 |  |  |
| 77 | 手动调节阀（EF-3-03） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D250 | 个 | 2.00 |  |  |
| 78 | 防雨百叶（EF-3-02） | 1.名称:不锈钢防雨防虫弯头 | 只 | 1.00 |  |  |
| 79 | 软连接（EF-3-02） | D250→硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 |  |  |
| 80 | 风管（EF-3-03） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.6mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 0.95 |  |  |
| 81 | 风管（EF-3-03） | 1.名称:通风管道；2.材质:镀锌钢板； 3.板材厚度:0.5mm；4.含角钢、法兰、吊筋、安装、制作、开孔及防火封堵。 | ㎡ | 4.01 |  |  |
| 82 | 手动调节阀（EF-3-03） | 1.名称:手动调节阀；2.规格:D200 | 个 | 2.00 |  |  |
| 83 | 单层百叶排风口（EF-3-03） | 1.名称:单层百叶排风口PF01；2.尺寸: 300*300；3.额定风量：500m³/h | 套 | 2.00 |  |  |
| 84 | 防雨百叶（EF-3-03） | 1.名称:不锈钢防雨防虫弯头 | 只 | 1.00 |  |  |
| 85 | 软连接（EF-3-03） | D250→硅钛合金防火布 | 个 | 2.00 |  |  |
| 86 | 风机排水管道 | 1.名称:冷凝水管；2.材质：UPVC；3.尺寸: DN32 | 米 | 26.00 |  |  |
| 87 | 风机排水管道保温 | 1.名称:橡塑保温；2.尺寸: DN32 | 米 | 26.00 |  |  |
| 88 | 通风系统检测与调试 | 1.名称：通风系统检测与调试 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 实验室气流控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 通风柜VAV智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示面板 | 4.3寸电阻全触摸屏（全屏可切换界面），暗装，用户及系统参数设置（密码保护）；含界面设计及编程，显示面风速、温度、视窗高度、阀门开度、运行状态，独立设置紧急排风按钮、报警消音按钮，风机启停按钮，照明控制按钮，视窗控制按钮 | 套 | 12 |  |  |
| 2 | DDC控制器及电源 | 面风速设定、控制及报警；紧急排风；风机、照明自动控制；门高显示及超限报警；温度显示及超限报警；485通信接口 输入：220VAC，输出24VDC，电源防水IP65 | 套 | 12 |  |  |
| 3 | 风速/(流量)传感器 | 量程100-2000M3/h；精度±1%FS | 套 | 12 |  |  |
| 4 | 位移传感器 | 量程1100mm 精度±1mm 0.6mm包塑不锈钢拉索，自动校准 | 套 | 12 |  |  |
| 5 | 柜体温度传感器 | 测量精度1%，无精度漂移，自动校核，温度超过设定值时报警并紧急排风 | 套 | 12 |  |  |
| 6 | 变风量阀 | 直径φ315mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，高耐腐蚀性材质，风阀快速执行器；模拟量控制；全程时间2.5S | 套 | 12 |  |  |
| 7 | 通风柜气流控制系统 | 通风柜气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材及墙体开槽及恢复，含材料综合费用；通风柜电源由强电专业负责并对接 | 套 | 12 |  |  |
| 房间风量差控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间控制箱 | 国标定制，冷轧钢板喷涂；含开关电源、断路器等；输入：220VAC；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接。 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 房间控制器 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于房间本地风量差系统控制，支持上位机及触摸屏对接 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | 网络交换机 | 工业以太网,ISO及TCP/IP协议，5口 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 监控面板 | 7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，暗装，风量差设定、显示、控制及报警；阀门开度；紧急排风；报警消音；风机启停控制、设备一键启停控制，定时启停控制，485通信接口，用户及系统参数设置（密码保护） | 台 | 5 |  |  |
| 5 | 变风量送风阀 | 带皮托管流量检测装置，配置风阀快速执行器；模拟量控制；全程时间25S（送风） | 套 | 5 |  |  |
| 6 | 通风柜排风量采集485通信系统 | 标准MODBUS通信系统，按接入排风设备数量；通风柜数据读取及远程控制，如通风柜单独及一键启停、照明启停、紧急排风等显示及控制 | 套 | 12 |  |  |
| 7 | 综合布线及辅材 | 房间气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材及墙体开槽及恢复（触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装），含材料综合费用；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接，包含实验室微负压调试，实验室的风量差调试，室内新排风的风平衡调试 | 套 | 1 |  |  |
| 净化空调控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频控制柜新风 | 国标定制，冷轧钢板喷涂，远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、虑波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、变频器（380V含中文操作面板及滤波装置）、电箱底板配线 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 新风机组控制器及扩展模块 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于新风机组控制，支持上位机及触摸屏对接 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 监控面板 | 7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控送排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护） | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 网络交换机 | 工业以太网,ISO及TCP/IP协议，5口 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 新风变频器 | 380V,含中文操作面板及滤波装置,2.2KW | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 新风变频器 | 380V,含中文操作面板及滤波装置,4KW | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 管道风量传感器 | 可实时测量风管管道风量，0-10000CMH,4-20mA,24VDC | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 电动调节密闭阀 | 安装在风管上，符合管道尺寸；大扭矩执行器：开关量，3线制2位控制（新风密闭阀） | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 气流开关 | 风机缺风保护，量程：20-300Pa | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 新风压差开关 | 初效、中效过滤堵塞检测，量程：20-300Pa | 个 | 12 |  |  |
| 11 | 管道温湿度传感器 | 相对湿度输出信号DC0~10V,温度输出信号：DC0~10V；测量范围：0~50°/0~100%，工作电压AC24V。送回风温度检测。 | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 露点传感器 | 露点温度检测，输出：4-20mA 电源：24VDC | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 比例积分调节阀 | 空调专用比例积分调节阀及配套执行器，配合空调表冷器管道规格，DN40 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 比例积分调节阀 | 空调专用比例积分调节阀及配套执行器，配合空调表冷器管道规格,DN50 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 电加热，电加湿控制 | 运行及故障等状态联动，硬启停连接或使用通信联接,启停控制，模拟量控制；含IO点位、控制器及触摸屏程序对接、电箱接线及对接等 | 套 | 4 |  |  |
| 16 | 新风系统综合布线及辅材 | 房间气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材及墙体开槽及恢复（触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装），含材料综合费用；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 变频控制柜净化排风 | 国标定制，冷轧钢板喷涂，远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、虑波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、电箱底板配线 | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 排风控制器及扩展模块 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于排风机组控制，支持上位机及触摸屏对接 | 套 | 2 |  |  |
| 19 | 排风管道静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa，4-20mA，24VDC | 个 | 6 |  |  |
| 20 | 排风压差开关 | 初效过滤堵塞检测，量程：20-300Pa | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 排风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，2.2KW | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 排风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，3KW | 台 | 4 |  |  |
| 23 | 排风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，4KW | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 排风系统综合布线及辅材 | 按图施工，控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材，包括控制线缆及控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用；变频控制箱电源进线及控制箱出线端至设备的动力电缆布置由强电专业负责并对接，包含洁净空调的温湿度控制，新排风机变频控制，风量控制，电加热的控制 | 套 | 1 |  |  |
| 房间定送定排控制系统 （开关量排风+开关量送风） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间控制箱 | 国标定制，冷轧钢板喷涂；含开关电源、断路器等；输入：220VAC；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接。 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 房间控制器 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于房间本地风量差系统控制，支持上位机及触摸屏对接。 | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 网络交换机 | 工业以太网,ISO及TCP/IP协议，5口 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 控制开关 | 启停排风设备控制，联锁启停风机 | 个 | 53 |  |  |
| 5 | 开关量电动阀 | 安装在风管上，符合管道尺寸；执行器：开关量，3线制2位控制（排风） | 个 | 96 |  |  |
| 6 | 定风量排风阀门 | 50-1000pa，镀锌钢板带喷涂材质 | 个 | 54 |  |  |
| 7 | 定风量新风阀门 | 50-1000pa，镀锌钢板材质 | 个 | 53 |  |  |
| 8 | 网络交换机 | 工业以太网,ISO及TCP/IP协议，5口 | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 综合布线及辅材 | 房间气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材及墙体开槽与粗恢复（触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装），含材料综合费用；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接，包含室内新排风系统的风平衡调试，电动风阀连锁风机启停的调试 | 套 | 1 |  |  |
| 洁净区域房间控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化控制箱 | 国标定制，冷轧钢板喷涂；含开关电源、断路器等；输入：220VAC；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接。 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 净化控制器 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于排风机组控制，支持上位机及触摸屏对接。 | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 扩展模块及显示面板 | 洁净室控制器，动态压力梯度控制、压力梯度失控报警、高效堵塞报警控制系统程序；含IO点位、控制器及触摸屏程序对接、电箱接线及对接等 | 套 | 19 |  |  |
| 4 | 监控面板 | 7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控送风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护） | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 网络交换机 | 工业以太网,ISO及TCP/IP协议，5口 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 变风量排风阀 | PP防腐材质，工作电压AC24V，0-10V,20s全行程 | 个 | 19 |  |  |
| 7 | 定风量新风阀门 | 50-1000pa，镀锌钢板材质 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 控制开关 | 启停排风设备控制，联锁启停风机 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 房间压差传感器 | 可实时测量室内压差，并以此作为控制信号调节阀门开度，-50至50pa,4-20mA,24VDC | 个 | 19 |  |  |
| 10 | 综合布线及辅材 | 房间气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材及墙体开槽与粗恢复（触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装），含材料综合费用；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接，净化的微负压调试，室内新排风的风平衡调试，监控压差、气流组织等环境参数 | 套 | 1 |  |  |
| 排风控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频控制柜 | 国标定制，冷轧钢板喷涂，远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、虑波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、变频器（380V含中文操作面板及滤波装置）、电箱底板配线 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 控制器及扩展模块 | 排风机组控制器，含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于排风机组控制，支持上位机及触摸屏对接 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 管道静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa,4-20mA,24VDC | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 排风压差开关 | 活性炭堵塞检测，量程：20-300Pa | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 排风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，5.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 排风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，7.5KW | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 综合布线及辅材 | 按图施工，排风控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材，包括控制线缆及控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用；变频控制箱电源进线及控制箱出线端至设备的动力电缆布置由强电专业负责并对接，排风机变频控制，定静压的控制，排风和新风连锁启停控制 | 套 | 1 |  |  |
| 新风空调控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频控制柜 | 国标定制，冷轧钢板喷涂，远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、虑波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、变频器（380V含中文操作面板及滤波装置）、电箱底板配线 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 新风机组控制器 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于新风机组控制，支持上位机及触摸屏对接 | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 监控面板 | 7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控送排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护） | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 管道静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa,4-20mA,24VDC | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 管道温湿度传感器 | 相对湿度输出信号DC0~10V,温度输出信号：DC0~10V；测量范围：0~50°/0~100%，工作电压AC24V。送回风温度检测。 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 新风气流开关 | 风机缺风保护，量程：20-300Pa | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 新风压差开关 | 初效过滤堵塞检测，量程：20-300Pa | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 开关型电动风阀 | 安装在风管上，符合管道尺寸；执行器：开关量，3线制2位控制（新风密闭阀） | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 比例积分调节阀 | 空调专用比例积分调节阀及配套执行器，配合空调表冷器管道规格,DN50 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 比例积分调节阀 | 空调专用比例积分调节阀及配套执行器，配合空调表冷器管道规格,DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 新风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，4KW | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 新风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，5.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 新风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，15KW | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 新风系统综合布线及辅材 | 新风控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材，包括控制线缆及控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用；变频控制箱电源进线及控制箱出线端至设备的动力电缆布置由强电专业负责并对接。不含电加湿设备及其控制配电，包含空调的温湿度控制，新排风机变频控制，风量控制，电加热的控制 | 套 | 1 |  |  |
| 水系统控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜室外落地 | 交流接触器直接启停控制风机；含电箱及总断路器增容、分断路器、交流接触器、电箱接线、IO点位、控制器及触摸屏程序对接、电箱配电对接等 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 控制器及扩展模块 | 含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于水系统控制，支持上位机及触摸屏对接 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 监控面板 | 7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控送排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护） | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 比例积分调节阀（旁通阀） | 空调专用比例积分调节阀及配套执行器，配合空调表冷器管道规格,DN150 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 环境温度传感器 | 环境温度检测，量程：-50~+50度 输出：4-20mA 电源：24VDC；判断舒适性状态、温度低状态 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 水管温度传感器 | 出水温度检测，量程：-50~+50度 输出：4-20mA 电源：24VDC；判断冷热切换模式切换是否正确 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 水管压力传感器 | 供回水压力检测含安装套管，量程：0-~16BAR度 输出：4-20mA 电源：24VDC | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 新风变频器 | 380V，含中文操作面板及滤波装置，11KW | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 综合布线及辅材 | 按图施工，水控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材，包括控制线缆及控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用；变频控制箱电源进线及控制箱出线端至设备的动力电缆布置由强电专业负责并对接。不含电加湿设备及其控制配电 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 编程及调试费 | 包含房间风量差的编程，新排风机组的编程和调试，触摸显示屏集中数据，包含整个项目所有实验室气流控制系统底层数据信息互联互通，所有自控数据的互联互动，数据关联，历史数据及报表管理，故障报警管理及分析，实现实验室的远程监控和数据分析，支持手机端、实时数据移动查询,通过手机 APP 实现实验室的远程监控和数据管理,查看实验室的设备、环境等状态 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 实验室气路系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 1 | 半自动切换带吹扫 | SS316L全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSI | 只 | 8 |  |  |
| 2 | 高压软管 | 工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质:316La 长度;1M | 只 | 16 |  |  |
| 3 | 钢瓶接头 | G5/8-RH接头，要求耐压：300bar，材质-316L | 只 | 16 |  |  |
| 4 | 固瓶架 | ABS-40L | 只 | 16 |  |  |
| 5 | MC接头 | 1/2NPT-1/4卡套 耐压1000PSI | 只 | 8 |  |  |
| 6 | 阻火器 | 乙炔、甲烷 | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 单向阀 | 排空系统 | 只 | 8 |  |  |
| 8 | MC接头 | 排空系统 1/4" | 只 | 16 |  |  |
| 9 | 不锈钢管 | 316L-BA-1/4" 壁厚：0.89MM，含不锈钢管件（双外丝SS-HN-MNT4、焊接三通1/4"、焊接三通耐压3000PSI等） | m | 301.5 |  |  |
| 10 | 二级减压器 | SS316L1/4"单表采用特气单级式减压， 母体与膜片采用硬密封形式，母体螺纹：1/4"NPT(F)，内部结构易吹扫， 内设双层过滤网，出气压力可调：0-1MP/0-1.6MP | 只 | 18 |  |  |
| 11 | 减压器接头 | 1/4NPT-1/4卡套 耐压1000PSI | 只 | 36 |  |  |
| 12 | 不锈钢球阀 | 进出气1/4卡套，材质：不锈钢 耐压：1000PSI | 只 | 26 |  |  |
| 13 | 终端转接头 | 待定 耐压1000PSI | 只 | 18 |  |  |
| 14 | 气体泄漏报警 | 易燃易爆 探头 | 只 | 3 |  |  |
| 15 | 气体泄漏报警 | 氧气 探头 | 只 | 2 |  |  |
| 16 | 气体泄漏报警 | 报警箱 | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 低压报警 | 传感器 | 套 | 16 |  |  |
| 18 | 低压报警 | 报警箱 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 安装面板 | 30*30 | 只 | 18 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 实验室承载设备系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 一、一层 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、101 准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.75 |  |  |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 桌上洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 1 |  |  |
| （二）、102 更衣 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 1 |  |  |
| （三）、104 P2+ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 5 |  |  |
| 2 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1585mm，A2型 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| （四）、105 肠道PCR走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 4 |  |  |
| 2 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*500*1800（三门）（1组）。 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 桌上洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |
| （五）、107 产物分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 5 |  |  |
| 2 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| （六）、109 核酸扩增 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 5 |  |  |
| 2 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| （七）、111 标本制备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 7 |  |  |
| 2 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1585mm，A2型 | 台 | 1 |  |  |
| （八）、112 前室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边柜 | 规格：L*600*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 1.5 |  |  |
| 2 | 边柜 | 规格：L*600*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 1.45 |  |  |
| （九）、113 试剂准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.2 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 3 | 超净工作台 | 工作区长度：≥1300mm，工作台面高度：770±10mm，工作区内部照度：≥600LX | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| （十）、114 呼吸道PCR走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 1 |  |  |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 桌上洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |
| （十一）、116 标本制备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 12 |  |  |
| 2 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 双层落地传递窗 | 外径尺寸：1600*800*800mm,满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1585mm，A2型 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 2 |  |  |
| （十二）、118 扩增分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 10 |  |  |
| 2 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| （十三）、119 测序 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.8 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 1.5 |  |  |
| 3 | 转角台 | 规格：1000*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。 | 台 | 1 |  |  |
| （十四）、120 质谱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2 |  |  |
| 2 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 1 |  |  |
| （十五）、121 鉴定药敏室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2 |  |  |
| 3 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 1 |  |  |
| （十六）、123 前室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 桌上洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |
| （十七）、124 肠道P2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.3 |  |  |
| 2 | 中央台 | 规格：L*1500*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.75 |  |  |
| 3 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*400*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 3.75 |  |  |
| 4 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm,满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 1 |  |  |
| （十八）、125 样品接受+暂存 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 小推车 | 不锈钢材质 | 台 | 2 |  |  |
| （十九）、127 采血 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.3 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：L*600*800。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.7 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| （二十）、129 HIV初筛 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 5 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.95 |  |  |
| 3 | 中央台 | 规格：L*1200*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 5 |  |  |
| 4 | 仪器台 | 规格：L*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | m | 3.4 |  |  |
| 5 | 落地传递窗 | 外部尺寸：1100*800*800mm,满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | A2生物安全柜 | 工作区长度：≥1167mm，A2型 | 台 | 1 |  |  |
| （二十一）、131 数据处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.95 |  |  |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 1 |  |  |
| （二十二）、135 消洗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 2 | 大水槽 | 规格：800*460*320，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （二十三）、136 耗材间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 7 |  |  |
| （二十四）、138 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 3 |  |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （二十五）、139 VCT室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 1.5 |  |  |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 感应单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （二十六）、140 辅助间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （二十七）、收样门厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 1 |  |  |
| 二、二层 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、201 准备间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （二）、202 更衣 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 1 |  |  |
| （三）、204 无菌二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 6 |  |  |
| 2 | 超净工作台 | 工作区长度：≥1300mm，工作台面高度：770±10mm，工作区内部照度：≥600LX | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 2 |  |  |
| （四）、205 细菌培养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台（矮） | 规格：L*750*500。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； | 米 | 3.4 |  |  |
| 2 | 边台（矮） | 规格：L*750*500。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； | 米 | 3.4 |  |  |
| （五）、206 更衣 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件。 | 组 | 2 |  |  |
| 2 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 1 |  |  |
| （六）、208 无菌一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢操作台 | 规格：1200*750*850，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求 | 张 | 8 |  |  |
| 2 | 超净工作台 | 工作区长度：≥1300mm，工作台面高度：770±10mm，工作区内部照度：≥600LX | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 传递窗 | 外径尺寸：600*600*600mm，电子互锁，满足建设单位使用要求 | 台 | 3 |  |  |
| （七）、210 霉菌培养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台（矮） | 规格：L*750*500。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； | 米 | 5.55 |  |  |
| （八）、211 耗材间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 9 |  |  |
| （九）、212 培养基制备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 3 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.5 |  |  |
| 4 | 转角台 | 规格：1000*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 滴水架 | PP材质，满足建设单位使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 试剂柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4，满足建设单位使用要求。 | 套 | 2 |  |  |
| （十）、213 试剂室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.225 |  |  |
| 2 | 试剂柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4，满足建设单位使用要求。 | 套 | 4 |  |  |
| （十一）、214 外采间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4 |  |  |
| 2 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 3 |  |  |
| （十二）、215 寄生虫病原学检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.7 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.95 |  |  |
| 3 | 转角台 | 规格：1000*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 2.95 |  |  |
| 5 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 1.8 |  |  |
| 6 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 通风柜 | 规格：1800*900*2350。1.全钢材质；2.采用25mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 1 |  |  |
| （十三）、216 镜检培训室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 7.5 |  |  |
| 2 | 中央台 | 规格：L*1500*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 3 | 矮柜 | 规格：L*300*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 4 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*400*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 4.5 |  |  |
| 6 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 2.6 |  |  |
| 7 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 2.6 |  |  |
| （十四）、217 寄生虫血清学检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.7 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.95 |  |  |
| 3 | 转角台 | 规格：1000*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 2.75 |  |  |
| 5 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 1.8 |  |  |
| 6 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （十五）、218 洗消室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4 |  |  |
| 2 | 大水槽 | 规格：800*460*320，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 滴水架 | PP材质，满足建设单位使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 器皿柜 | 规格：900*450*1800，相1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4满足建设单位使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 高温台 | 规格：L*800*800，大理石台面，满足建设单位使用要求 | 米 | 3 |  |  |
| （十六）、223 男更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 3 |  |  |
| （十七）、224 女更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 3 |  |  |
| 三、三层 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、301 试剂柜1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风试剂柜 | 规格：900*450*1800。1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4满足建设单位使用要求。 | 组 | 4 |  |  |
| 2 | PP通风试剂柜 | 规格：900*450*1800，PP材质；满足建设单位使用要求 | 组 | 5 |  |  |
| （二）、302 危化品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风防爆安全柜 | 规格：900*460*1800，满足建设单位使用要求 | 组 | 4 |  |  |
| 2 | 净气型危化品柜 | 外部尺寸：1000*620*1960mm，层板：8块PP托盘，层板承重：＞70kg/㎡ | 台 | 1 |  |  |
| （三）、303 试剂室2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PP通风试剂柜 | 规格：900*450*1800，PP材质；满足建设单位使用要求 | 组 | 10 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 1.5 |  |  |
| （四）、304 前室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 1 |  |  |
| （五）、305 样品预处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.4 |  |  |
| 2 | 通风柜（底排风） | 规格：1800*900*2350。1.全钢材质；2.采用25mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 1 |  |  |
| （六）、306 气质 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 2 |  |  |
| （七）、307 原子荧光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 原子吸收罩 | 规格：400*400*H，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求。 | 套 | 1 |  |  |
| （八）、308 原子吸收 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 原子吸收罩 | 规格：400*400*H，304不锈钢材质，满足建设单位使用要求。 | 套 | 1 |  |  |
| （九）、309 惰性气瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双瓶气瓶柜 | 规格：900*450*1800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 4 |  |  |
| 2 | 单瓶气瓶柜 | 规格：450*450*1800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 三瓶气瓶柜 | 规格：1200*450*1800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 1 |  |  |
| （十）、310 活性气瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双瓶气瓶柜 | 规格：900*450*1800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 2 |  |  |
| （十一）、311 ICP-OES |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.2 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （十二）、313 ICP-MS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.2 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （十三）、314 气相 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 2 |  |  |
| （十四）、315 流动注射分析室、液相2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.6 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 6.4 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 2 |  |  |
| （十五）、316 酸缸室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台（矮） | 规格：L*750*400。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； | 米 | 4.15 |  |  |
| 2 | 边台（矮） | 规格：L*750*400。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； | 米 | 2.25 |  |  |
| （十六）、317 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2 |  |  |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.5 |  |  |
| 5 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.16 |  |  |
| 6 | 转角台 | 规格：1000*1000*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 大水槽 | 规格：800*450*330。PP材质，详见技术参数 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 滴水架 | PP材质，满足建设单位使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| （十七）、319 高温室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 2 | 高温台 | 规格：L*800*600，大理石台面，满足建设单位使用要求 | 米 | 5.6 |  |  |
| （十八）、321 天平室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 规格：900*600*800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 2 |  |  |
| 2 | 记录台 | 规格：900*600*800。满足建设单位使用要求。 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.85 |  |  |
| （十九）、322 标准品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| （二十）、323 预留液质 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.5 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.5 |  |  |
| 3 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （二十一）、325 清洁间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （二十二）、326 离子色谱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 资料柜 | 规格：900*450*1800，满足建设单位使用要求。 | 组 | 1 |  |  |
| （二十三）、327 耗材室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 9 |  |  |
| 2 | 双层静音推车 | 不锈钢材质 | 台 | 2 |  |  |
| （二十四）、328 样品室/留样室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.45 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.4 |  |  |
| 3 | 中央台 | 规格：L*1500*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 4 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （二十五）、329 样品接受间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.8 |  |  |
| 2 | 货架 | 规格900×500×2000mm,框架：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；侧架采用冲孔加工成型，具有安装方便，结构稳定，四层层板，承重性好。 | 组 | 5 |  |  |
| 3 | 样品柜 | 1.0mm厚冷轧钢板，SEFA级别喷涂，门板双层结构，上门内嵌3mm条纹玻璃/透明玻璃，不锈钢C型拉手，隐藏式不锈钢承重合页，配三块可调节层板。 | 组 | 1 |  |  |
| （二十六）、330 男更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 4 |  |  |
| （二十七）、331 女更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、更衣柜：900*450*1800（三门）（1组）。 | 组 | 4 |  |  |
| （二十八）、332 前室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 单水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （二十九）、333 化学分析实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 2 | 中央台 | 规格：L*1500*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 3 | 中央台 | 规格：L*1500*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 4 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*400*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 3.75 |  |  |
| 5 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*400*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 3.75 |  |  |
| 6 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3 |  |  |
| 7 | 通风柜 | 规格：1800*900*2350。1.全钢材质；2.采用25mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 器皿柜 | 规格：900*450*1800，相1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于1mm；2、表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂；3、五金配件：采用优质五金配件；4、满足建设单位使用要求 | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 大水槽 | 规格：800*450*330。PP材质，详见技术参数 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 滴水架 | PP材质，满足建设单位使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 4 |  |  |
| 15 | 桌上洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |
| （三十）、334 常规仪器分析室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 6 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 6 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （三十一）、335 制水间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.6 |  |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：900*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （三十二）、336 有机前处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.25 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4 |  |  |
| 3 | 通风柜 | 规格：1800*900*2350。1.全钢材质；2.采用25mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 中央台 | 规格：L*1200*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 5 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| （三十三）、337 无机前处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 2.45 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 3.75 |  |  |
| 3 | 中央台 | 规格：L*1200*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 4 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | PP通风柜 | 规格：1800*900*2350。1.PP材质；2.采用20mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 通风柜 | 规格：1800*900*2350。1.全钢材质；2.采用25mm陶瓷台面；3.含不锈钢水槽、加厚铜质主体水嘴等；4.含220V、10A插座5只，220V16A插座1只；其他详见技术要求 | 台 | 2 |  |  |
| （三十四）、338 尿碘实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：L*750*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 4 |  |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：L*900*850。1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm；2、柜体：采用落地柜体结构，柜体地脚高度可调，柜体表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；3、柜门/抽屉面板：冷轧钢板表面经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4、门把手：采用304不锈钢门把手；5、双层门板，坚固耐用。6、抽屉导轨为静音导轨，滑轨畅顺，抽屉内表面均设有防撞垫片。 | 米 | 5.2 |  |  |
| 3 | 水槽 | 规格：550*450*310，含存水弯、上下水软管、角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 三联水龙头 | 加厚铜质主体，陶瓷阀芯，环氧树脂涂层 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 欧式菱形试剂架 | 规格：L*250*800，双层试剂架，10mm厚磨砂钢化玻璃层板，采用功能柱式主体，可拓展水、电、气功能 | 米 | 3.1 |  |  |
| 6 | 万向抽气罩 | 含底座，三节式，管径75mm | 套 | 2 |  |  |
| （三十五）、339 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 插座 | 220V，10A，含钢制底盒、电线、辅材 | 个 | 332 |  |  |
| 2 | 实验凳 | 304不锈钢圆凳，带升降功能 | 个 | 126 |  |  |
| 3 | 实验椅（精密仪器区） | Air呼吸抗衰网靠背椅，带升降功能 | 个 | 19 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 实验室设备拆装搬迁安装及调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） |
| 1 | 实验室设备拆装搬迁安装及调试 | 原疾控中心设备保护性拆除（部分设备搬运前需要状态确认），搬运至新疾控中心招标人指定位置，搬运设备安装在招标人指定位置，安装后的设备需要进行检测、校准、调试和维护保养，并提供相关设备检测报告，确保设备能符合招标人使用要求，搬迁设备详见附表（设备数量不限于附表，搬迁设备满足招标人需求，投标单位可自行勘探现场，此报价为一次性包干价格，结算时不作调整） | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 实验室设备拆装搬迁安装及调试附表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、理化设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 制造厂家 | 出厂编号 | 数量（台） | 存放地 | 备注 |
| （一）、分析仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气相色谱仪(1) | 4890D | 惠普上海分析仪器有限公司 | CN00005245 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 2 | 气相色谱仪（2） | 7890B | 安捷伦科技有限公司 | US13423021 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | Zeenit 700 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | Zeenit 700 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 4 | 双道原子荧光光度计 | AFS-9130 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-9130 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 5 | 三重四级杆气质联用仪 | 300GCMSMS | 美国瓦里安公司 | 300GCMSMS | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 6 | 液相色谱仪 | SUMMIT-HPLC | 美国戴安公司 | 1820209 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 7 | 全自动尿碘分析仪 | Autochem3000 | 长春星锐智能化科技有限公司 | XR2520085 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 8 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | SUPEC 5000A | 杭州谱育科技发展有限公司 | 321P0015 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 9 | 电导率仪 | DDSJ-319L | 上海仪电科学仪器有限公司 | 611621S0021110005 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 10 | 离子色谱仪 | IC 6200 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 3210527702010100001 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 11 | 实验室pH计 | PHSJ-3F | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 600817N0020050001 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 12 | 测汞仪 | CG-1C | 金坛市金分仪器有限责任公司 | 170683 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 13 | 全自动连续流动化学分析仪 | SYSLYZER | 意大利希思迪 | 1792 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 14 | 电感耦合等离子体光谱仪 | PQ9000 | 德国耶拿 | 13-5850B-A0123 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 15 | 直接进样测汞仪 | DMA-80 | 意大利麦尔斯通 | 15011705 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 16 | 电导仪 | DDS-11C | 上海雷磁仪器厂 | 190 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 17 | 便携式浊度仪 | 2100P | 美国HACH公司 | 0102-00027693 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 18 | 紫外可见分光光度计 | 752 | 上海精密科学仪器有限公司 | SF20806010890 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 19 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 北京北分瑞利分析仪器有限责任公司 | VIS-723N | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| （二）、辅助设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 微波消解仪 | Multiwave PRO | Anton Paar GmbH | 82751968 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 21 | 自动固相萃取 | Kapidtrace+ | 瑞典Biotage | RT1607N10341 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 22 | 高温消解仪Lab Tech | S36-K | 莱伯泰科有限公司 | S/N100909D440 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 23 | 高温消解仪Lab Tech | ST36 | 莱伯泰科有限公司 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 24 | 电子天平 | PB2002N | 梅特勒托利多仪器有限公司 | 1200180572 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 25 | 电子天平 | PB203-N | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1211090091 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 26 | 十万分之一天平 | XP105DR | 瑞士梅特勒托利多 | B134205562 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 27 | 万分之一天平 | ME204 | 瑞士梅特勒托利多 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 28 | 烤箱 | CKWSZ | 广州嘉利电器有限公司 | 33504 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 29 | 电热板 | E20B | 莱伯泰科有限公司 | 70718E2131 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 30 | 电热板 | SD-1 | 天津拓至明 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 31 | 电热板 | TD345 | 天津拓至明 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 32 | 真空隔膜泵 | GM-033 | 天津津腾 | 35562 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 33 | 氮吹仪 |  | 上海安谱 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 34 | 均质器 | TALBOYS | USA | 121126002 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 35 | 高纯水器 | EPED-T-60A | 南京易普易达科技发展有限公司 | 1212252409 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 36 | 高纯水器 |  | 上海科泰 |  | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 37 | 全自动氮吹浓缩仪 | XT-NS1 | 上海新拓分析仪器科技有限公司 | 18 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 38 | 圆盘旋光仪 | WXG-4 | 上海索光光电技术有限公司 | 20030917 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 39 | 阿贝折光仪 | WAY（2WAJ） | -- | -- | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 40 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG9146A | 上海精宏实验设备有限公司 | 1209284 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 41 | 陶瓷纤维马弗炉 | EL-104 | 武汉元素科技发展有限公司 | EL-104 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 42 | 电热恒温水浴锅 | DK-S24型 | 上海精宏实验设备有限公司 | DK-S24型 | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 43 | 超声清洗器 | SK5200H | 上海科导超声设备有限公司 | SK5200H | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 44 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG9076A | 上海精宏实验设备有限公司 | DHG9076A | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认+计量检定 |
| 45 | Sigma离心机 | Z-16P | 北京五洲东方科技发展有限公司 | Z-16P | 1 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 46 | 冰箱 |  |  |  | 6 | 六楼 | 搬前搬后状态确认 |
| 二、微生物设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 制造厂家 | 出厂编号 | 数量（台） | 存放地 | 备注 |
| 1 | 电子天平 | PB303-N | 梅特勒-托利多仪器有限公司 | 1200060785 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 2 | 低速离心机 | SC-3612 | 安徽省中科中佳科学仪器有限公司 | 2011100087 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 3 | 架盘天平（1） | JPT-2 | 常熟衡器厂 | 1353 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 4 | 架盘天平（3） | JPT-10 | 常熟衡器厂 | 3208 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 5 | CO2培养箱 | WJ－2 | 上海跃进医疗器械厂 | 774 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3A | 通州沪通制药机械设备厂 | 1776 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 7 | 微电脑生化培养箱 | SPX-250B-Z | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 5093 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 8 | PQsealer for water test（封口机） | 2006A | Biostron Technology Inc.Ltd | 701166 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 9 | 三用恒温水箱 | HH-W600 | 金坛市医疗仪器厂 | 706040307 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 10 | 架盘药物天平 | HC-TP11-2 | 上海天平仪器厂 | 143 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 11 | 架盘天平（4） | JPT-10 | 常熟市百灵天平仪器有限公司 | 398 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 12 | 隔水式恒温培养箱 | GSP-9270MBE | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 9002 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 13 | 全自动细菌生化鉴定分析仪 | VITEK2 | 法国梅里埃 | 510703-7EN1 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 14 | DT-500B电子天平 | DT-500B | 常熟金羊砝码仪器有限公司 | 5221 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 15 | 隔水式恒温培养箱 | GSP-9270MBE | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 10093 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 16 | 试管混匀器 | SK-1 | 金坛市振兴实验器材厂 | 120105001 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 17 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-3A | 上海江星仪器有限公司 | 110504 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 18 | 霉菌培养箱 | MJ-160B | 上海博讯有限公司医疗设备厂 | 62 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 19 | 隔水式培养箱 | 9720Moe | 常州市丹瑞实验仪器有限公司 | 2013130119 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 20 | 隔水式培养箱 | 9720Moe | 常州市丹瑞实验仪器有限公司 | 2013130120 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 21 | 实验室均质器 | Bigmixer | FRANCE | 023230s09364 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 22 | 高纯水器 | EPED-T-60A | 南京易普易达科技有限公司 | 1212252507 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 23 | 海尔冰箱 | BCD-215KN | 青岛海尔股份有限公司 | BEO5T-10AV0-6QJN4-8MAAS | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 24 | 海尔冰箱 | BCD-215KN | 青岛海尔股份有限公司 | BEO5T-10AV0-6QJN4-8MWEF | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 25 | 生物显微镜 | CX21FS1C | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | 9H81853 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 26 | 生物显微镜 | CX21FS1C | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | 4J01453 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 27 | 徕卡生物显微镜(拍照功能) | DM500 | Leica Microsys Tems Ltd | 13613210 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 28 | 生物显微镜 | CX21FS1C | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | IL86953 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 29 | 生物显微镜 | CX22RFS1 | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | ZJ85513 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 30 | 生物显微镜 | CX22RFS1 | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | ZJ85150 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 31 | 光照培养箱 | 150C | 常州市凯航仪器有限公司 | 116034 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 32 | 恒温水箱 | HH-420 | 常州市凯航仪器有限公司 | 881116 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 33 | 恒温水箱 | HH-420 | 常州市凯航仪器有限公司 | 881117 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 34 | 常规PCR仪 | 2720 | ABI | 272S2191236 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 35 | 常规PCR仪 | Veriti(96-well) | ABI | 2990226927 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 36 | 电泳槽（水平） | Compact M | 德国耶拿 | 0706.11004/0706.11005 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 37 | 电泳仪 | Standard Power Pack P25T | 德国耶拿 | 2703140 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 38 | 高速离心机 | sigma14 | Sigma | 152178 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 39 | 恒温混匀仪 | MS-100 | 杭州奥盛仪器有限公司 | AS-MS-1859 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 40 | 培清自动凝胶图像分析仪 | JS-780 | 上海培清科技有限公司 | JS-780 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 41 | 台式全温震荡培养箱 | ZQTY-70F | 上海知楚仪器有限公司 | S201501815 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 42 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282A | 青岛海尔特种电器有限公司 | GEOF1101TOOQEECPWAVN | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 43 | Scout SE系列电子天平 | Scout SE | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | B329583145 | 1 | 五楼 | 需要校准 |
| 44 | 比浊仪 | DensiCHEK Plus | 法国生物梅里埃 | OA023425 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 45 | 变焦体式显微镜 | SZ61 | 奥林巴斯销售服务有限公司 | AX7324 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 46 | 低速离心机 | LC-4012 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 2241500099 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 47 | 比浊仪 | DensiCHEK Plus | 法国生物梅里埃 | OA023425 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 48 | 医用低温箱 | MDF-U3386S | Panasonic Healthcare Co.,Ltd. | 7FB6P301031002 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 49 | Sigma离心机 | 3-18KS | Sigma Laborzentrifugen GmbH | 163112 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 50 | 高通量核酸提取仪 | QIAcube HT | 凯杰生物工程有限公司 | 8352 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 51 | 实时荧光定量PCR系统 | QuantStudio7 Flex | Thermo Fisher Scientific | 278871364 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 52 | 压力蒸汽灭菌器 | GR85DP | 致微（厦门）仪器有限公司 | C1180007 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 53 | 微生物试剂分液器 | DW-9 | 杭州大微生物技术有限公司 | K17091027314 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 54 | 多重核酸快速检测系统 | FilmArray 2.0 | BioFire Diagnostic，LLC | 2FA07335 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 55 | 实时荧光定量PCR系统 | QuantStudiotm 5 | Thermo Fisher Scientific | 272523348 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 56 | QIAxcel Advanced 毛细管电泳仪 | 9001941 | QIAGEN GmbH | 32056 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 57 | 汽化过氧化氢消毒器 | MZ-V200 | 杭州美卓生物科技有限公司 | 2022002051 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 58 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-2000A | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2020131333 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 59 | 高压灭菌器 | GR85DP | 致微（厦门）仪器有限公司 | 202003074 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 60 | 全自动细菌药敏分析仪 | BD phoenix M50 | 美国BD公司 | PF5208 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 61 | 荧光显微镜 | BX53F2 | 奥林巴斯 | 9L52690 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+维护保养 |
| 62 | 电动送风空气净化呼吸器 | EHS-99 | 常州贝斯莱夫安全设备有限公司 | 20200222A | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 63 | 电动送风空气净化呼吸器 | EHS-99 | 常州贝斯莱夫安全设备有限公司 | 20200222B | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 64 | 电动送风空气净化呼吸器 | EHS-99 | 常州贝斯莱夫安全设备有限公司 | 20200222C | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 65 | 电动送风空气净化呼吸器 | EHS-99 | 常州贝斯莱夫安全设备有限公司 | 20200222D | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 66 | 高压蒸汽灭菌器 | GR36DA | 致微（厦门）仪器有限公司 | J1203001 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 67 | 高压蒸汽灭菌器 | GR36DA | 致微（厦门）仪器有限公司 | J1203002 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 68 | 移动式净化单元 | PAV-1000 | 苏州安泰空气技术有限公司 | F20041760 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 69 | 电动送风过滤式呼吸防护系统 | TR-315E | 3M中国有限公司 | 12941 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 70 | 电动送风过滤式呼吸防护系统 | TR-315E | 3M中国有限公司 | 12942 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 71 | 电动送风过滤式呼吸防护系统 | TR-315E | 3M中国有限公司 | 12943 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 72 | 电动送风过滤式呼吸防护系统 | TR-315E | 3M中国有限公司 | 12944 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 73 | 生物安全柜 | 1300 SERIES A2（1374） | 赛默飞世尔（苏州）仪器有限公司 | 1374319120418 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 74 | 低温保存箱 | DW-40L525 | 澳柯玛股份有限公司 | 5452-5070-0009-2A4L-0265 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 75 | 恒温培养箱 | DHP-9211B | 上海一恒科技有限公司 | AA200727479 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 76 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-2000A | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2020132021 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 77 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudiotm 5 | Thermo Fisher Scientific | 2765220101866 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 78 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudiotm 5 | Thermo Fisher Scientific | 2765220112079 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 79 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-2000A | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2021132522 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 80 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-2000A | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2021131499 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 81 | 生物安全柜（双人） | HR50-II-A2 | 青岛海尔有限公司 | BEO2Z-10B20-0QHN4-KD2JZ | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 82 | 生物安全柜（双人） | HR50-II-A2 | 青岛海尔有限公司 | BEO2Z-10B20-0QHN4-KD3JZ | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 83 | 生物安全型压力蒸汽灭菌器 | GR110P | 致微（厦门）仪器有限公司 | CL216012NF | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 84 | 生物安全型压力蒸汽灭菌器 | GR110P | 致微（厦门）仪器有限公司 | CL216013NF | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 85 | 低温冰箱（500L） | DW-40L508J | 青岛海尔有限公司 | BEO5T-10AV0-0QJN4-9MWAS | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 86 | 低温冰箱（500L） | DW-40L508J | 青岛海尔有限公司 | BEO5T-10AV0-0QJN4-9M8QL | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 87 | 医用冰箱 | HYCD-282C | 青岛海尔有限公司 | BEOF1-40000-0QEN4-JZ74M | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 88 | 医用冰箱 | HYCD-282C | 青岛海尔有限公司 | BEOF1-40000-0QEN4-JA8RU | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 89 | 超净工作台（双人） | HCB-1300V | 青岛海尔有限公司 | BEOGQ-100N0-0QHN4-KE7GH | 1 | 五楼 | 需要搬迁+检测 |
| 90 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-A6 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2022290267 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 91 | 全自动核酸检测一体机2 | Dxcellence 12 | 嘉兴市艾科诺生物科技有限公司 | 6012202001 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 92 | 全自动核酸检测一体机2 | Dxcellence 12 | 嘉兴市艾科诺生物科技有限公司 | 6012202008 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 93 | 全自动样品处理系统 | SSNP-1196 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2021190013 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 94 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | 西安天隆科技有限公司 | TL22R220419436 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 95 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | 西安天隆科技有限公司 | TL22R220419663 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 96 | 全自动样品处理系统 | LH1406 | 苏州奥美泰克生物技术有限公司 | 12072 | 1 | 五楼 | 需要搬迁+校准 |
| 97 | 全自动空气气溶胶采集器 | 玄冥一代 | 北京源景泰科生物科技有限公司 | 2022040005 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 98 | 全自动医用PCR分析系统 | GX-IV R2 | 美国赛沛公司 | 110014761 | 1 | 五楼 | 需要搬迁 |
| 三、生化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 制造厂家 | 出厂编号 | 存放地 | 备注 |  |
| 1 | 酶标仪 | Multiskan FC | 赛墨飞世尔（上海）仪器有限公司 | 357-702389 | 五楼 | 搬前搬后状态确认+检定校准 |  |
| 2 | 洗板机 | Wellwash Versa 888 | 赛墨飞世尔（上海）仪器有限公司 | 888-703787B | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 3 | 低速离心机 | SC-3616 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 2011000123 | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 4 | 低速离心机 | SC-3616 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 02011400217 | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 5 | 压力蒸汽灭菌器 | GF36DA | 致微（厦门）仪器有限公司 | J1204001 | 五楼 | 搬前搬后状态确认+检定校准 |  |
| 6 | 恒温水浴箱 | HH-600 | 金坛市新航仪器厂 | 1002192 | 五楼 | 搬前搬后状态确认+检定校准 |  |
| 7 | 回旋振荡器 |  | 常州市凯航仪器有限公司 | 190670 | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 8 | 全自动酶免分析仪 | 8CH-2W-10P | Hamilton Bonaduz AG | 429A | 五楼 | 搬前搬后状态确认+厂家校准 |  |
| 9 | T淋巴细胞计数仪（Pima Analyser） | PimaTMAnalyser | Alere Technologies GmbH | Pima-D-008621 | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 10 | 医用低温保存箱 | DW-HL398 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | ML902888921091L00409(R) | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 11 | 医用冷藏冷冻箱（-40℃） | MDF-40V368RF | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | G2002003701MDF-40V368RF | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 12 | 实验室污水废水综合处理设备 | DYSYS-2000L | 山东德远环保科技有限公司 | DWY00278 | 一楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 13 | 海尔立式冷藏柜 | SC-316 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BW00B800NQ0BUC76E85Q | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 14 | 西泠普通冰箱 | BCD-186 | 中国杭州西泠制冷电器有限公司 | 12308890801325 | 五楼 | 搬前搬后状态确认 |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 含实验室文件资料柜、化学试剂、实验耗材、玻璃器皿等 | 1项 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11 中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

12 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 采购项目要求参数 | 响应项目实际参数 (此项请如实填写所投产品技术参数，如采取复制论证要求参数的方式，未能真实反映所投产品的实际参数，导致无法评定所造成的后果由响应供应商承担) | 正偏离/符合/负偏离 | 备注（负偏离请注明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：__________

- 日期：_____年______月______日

- 投标文件的技术参数响应及偏离表后，按要求提供相应的证明材料。

13 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料