竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-C2024-0061

项目名称：常熟智慧医疗机柜租赁服务

项目属性：服务类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2025年1月3日

目录

第一章  磋商邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求	5

三、获取采购文件	5

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、本次采购联系方式	6

第二章  供应商须知	8

一、总则	8

1、采购方式及适用法律	8

2、定义	8

3、合格的供应商	8

4、磋商费用	8

5、采购文件的约束力	8

二、磋商文件	8

6、磋商文件构成	8

7、磋商文件的澄清、修改	9

三、磋商响应文件的编制	9

8、响应文件的语言及度量衡单位	9

9、响应文件构成	9

10、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件	9

11、磋商函和开标一览表	10

12、报价明细表	10

13、响应有效期	10

14、响应有效期的延长	10

四、响应文件的递交	10

15、电子响应文件的递交	10

16、响应文件提交截止日期	10

17、响应文件的拒收	10

18、响应文件的撤回和修改	10

五、磋商与评审	11

19、磋商	11

20、磋商小组	12

21、评审过程的保密与公正	12

22、响应文件的澄清	12

23、对响应文件的初审	13

24、无效响应条款和废标条款	14

六、定标	15

25、确定成交单位	15

26、质疑处理	15

27、成交通知书	16

七、授予合同	16

28、签订合同	16

29、货物或服务的追加	17

30、政府采购信用融资政策	17

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	25

一、项目说明：	25

二、机柜配置要求：	25

三、项目服务要求：	26

四、考核要求：	28

五、报价要求：	29

六、不可实质性变动要求：	29

第五章  评审方法与评分标准	30

第六章  磋商响应文件格式	34

响应文件目录	35

附件1 开标一览表	36

附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	37

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	38

附件4 承诺说明	39

附件5 中小企业声明函	40

附件6 残疾人福利性单位声明函	41

附件7 磋商函	42

附件8 法人授权书	43

附件9 实质性要求响应表	44

附件10 技术要求响应及偏离表	45

附件11 服务要求响应表	46

附件12 商务条件响应表	47

附件13 项目方案	48

附件14 人员配备情况	49

附件15 业绩一览表	50

- 第一章  磋商邀请

项目概况

常熟智慧医疗机柜租赁服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取电子采购文件，并于2025年1月14日13：00前按规定提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZJZ-C2024-0061

2、项目名称：常熟智慧医疗机柜租赁服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币1210000.00元整

5、采购需求概况：常熟市卫生健康委员会所需的常熟智慧医疗机柜租赁服务。

6、合同履行期限：自合同生效之日起1年。

7、本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

1、时间：自采购文件公告发布之日起至5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载采购文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间、开标时间：2025年1月14日13：00（北京时间）

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

- 五、公告期限

1、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次采购不收取磋商保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

7、本项目所属行业为租赁和商业服务业。

- 七、本次采购联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市卫生健康委员会

地址：常熟市富阳路6号

联系方式：0512-52907175（章之言）

2、采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（沈鸣科、俞静）

3、项目联系方式

项目联系人：沈鸣科、俞静

电话：0512-52781115

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

1.2 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “供应商”系指响应采购文件、参加磋商竞争的单位。

- 3、合格的供应商

3.1 满足采购公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4、磋商费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。

4.2 本次采购不收取采购文件工本费。

4.3 本次采购代理服务费用：

本项目采购代理服务费由成交供应商支付，在代理机构发成交通知书时由成交供应商向采购代理机构支付成交服务费11676.00元整，一次性付清。

缴费信息：

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

- 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评分标准

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3 采购文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 7、磋商文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，代理机构可对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各供应商应在响应文件截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其报价风险由供应商承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延响应文件提交截止时间和开启时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

- 三、磋商响应文件的编制

- 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、开标一览表、磋商函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的采购文件不一致，请以指定媒体发布的采购文件为准。

- 10、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

10.1 供应商应按照采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

10.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、磋商函和开标一览表

11.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写磋商函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的总报价应与报价明细表中的总报价一致，如不一致不作为无效报价处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 12、报价明细表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报报价明细表（如有）。

12.2 报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

- 13、响应有效期

13.1响应有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

- 14、响应有效期的延长

14.1在特殊情况下，代理机构于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃响应文件，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 15、电子响应文件的递交

15.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在响应文件接受截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 16、响应文件提交截止日期

16.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第24.1.2条规定做无效报价处理。

16.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 17、响应文件的拒收

17.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 18、响应文件的撤回和修改

18.1 响应文件的撤回

18.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件接受截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目报价活动。

18.2 响应文件的修改

18.2.1供应商可在响应文件接受截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.2.2 在电子响应文件接受截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

18.3 在电子响应文件接受截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其报价。

- 五、磋商与评审

- 19、磋商

19.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

19.2 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

19.3 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

19.4 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

19.5 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

19.7 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

19.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

19.9 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

19.10 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

19.11 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.12 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

19.13 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 20、磋商小组

20.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称磋商小组）进行评审。

20.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 21、评审过程的保密与公正

21.1凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

21.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效报价文件。

21.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 22、响应文件的澄清

22.1评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

- 23、对响应文件的初审

23.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其报价成为实质性的响应。

23.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

23.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 24、无效响应条款和废标条款

24.1无效响应条款

24.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

24.1.2 供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

24.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

24.1.4 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

24.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6 未通过符合性审查的。

24.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

24.1.8根据政府采购法及相关法规，供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

24.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所报价产品不在强制采购范围内的。（报价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（如有）

24.1.11响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

24.1.12其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

24.2 项目终止

24.2.1参加磋商的供应商不足三家的或在采购过程中符合要求的供应商不足两家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 六、定标

- 25、确定成交单位

25.1 成交候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

25.2 采购人应根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

25.3 代理机构将在指定媒体上发布成交公告，公告期限为1个工作日。

25.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

25.4.1提供虚假材料谋取成交的。

25.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被磋商小组发现的。

25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

25.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

25.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 26、质疑处理

26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》（或获取采购文件）等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

26.2.3对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.3 质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写以及提供材料。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见采购文件“第一章 磋商邀请”中“七、本次采购联系事项”下有关联系方式。

26.4 以下情形的质疑不予受理

26.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.4.4 未参加活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.5 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 27、成交通知书

27.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 28、签订合同

28.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日（磋商文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 采购文件、成交供应商的响应文件及投报过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 29、货物或服务的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 30、政府采购信用融资政策

30.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 第三章  合同文本

政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟智慧医疗机柜租赁服务项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-C2024-0061）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的常熟智慧医疗机柜租赁服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：常熟市卫生健康委员会所需的常熟智慧医疗机柜租赁服务。

△3.2服务期限：自合同签订之日起1年。

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

租赁费：      元/个/月

第五条 支付结算

5.1结算方式：固定单价。根据当月结算费用结合服务考核制度结算。每月按实际使用量进行计费。当月结算费用=当月实际租赁机柜总数量*成交服务单价-考核扣款。注：如遇当月有机柜调整，费用根据调整量和时间对结算费用进行相应的调整。

5.2付款方式：

租赁服务期开始之日起每月结束后的15天内，乙方出具服务费发票，甲方向乙方支付上月的服务费。

第六条 考核要求

| 主要指标 | 考核项目分析 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 考核项目（比重） | 项目解释 |  |  |
| 服务能力（75%） | 服务响应时间（10%） | 接到服务请求直至反馈所需要的时间 | 15 |  |
|  | 问题解决速度（10%） | 接到故障/问题请求直至问题解决所需要的时间 | 15 |  |
|  | 沟通协调能力、服务态度（5%） | 积极主动协调各方解决问题 | 5 |  |
|  | 问题解决能力及解决率（10%） | 是否具备快速解决问题的能力，问题解决率如何 | 10 |  |
|  | 服务团队的稳定性（5%） | 是否有稳定的团队；是否有未经我方许可变更为我方提供服务的服务人员的情况 | 5 |  |
|  | 巡检流程是否完善（10%） | 是否有合理的巡检流程，包括提前沟通巡检时间、巡检项目详细全面、巡检记录清晰准确、巡检建议合理专业 | 10 |  |
|  | 产品质量（10%） | 提供的产品或配件符合我方的品牌和质量要求 | 10 |  |
|  | 现场培训（5%） | 是否按合同要求对我方人员进行项目相关的现场培训以及发现问题时有针对性的培训讲解 | 5 |  |
| 应急能力（20%） | 服务整改能力和效率（10%） | 对已发现的服务、管理方面的问题或突发的问题及时有效的进行整改 | 10 |  |
|  | 应变和处理突发事件的能力（10%） | 应变和处突能力主要指，对配件交付延期和完成故障修复延期的情况的应变能力，以及将用户影响程度降到最低的能力 | 10 |  |
| 信息安全（5%） | 泄露设备配置信息或知识产权的（5%） | 是否有泄漏我方技术、商业等信息 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：①得分90分及以上支付结算该月度100%的服务费，低于90分按实际得分作为结算付款比例并限期整改。如得分低于60分，扣除当月服务费。

②甲方每月度对乙方进行考核，并根据考核结果计当月服务费。考核得分低于60分的，甲方有权不计月度服务费用并要求整改，待整改符合甲方要求后再进行复评，年度出现3次低于60分的，甲方有权终止合同。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

② 乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在1小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额10%（或5万元，以金额较大的为准）的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价10％（或5万元，以金额较大的为准）的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

10.2乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

15.1本项目不收取履约保证。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

- 第四章  采购需求

- 一、项目说明：

1.项目内容：本项目是对常熟智慧医疗所需的IDC机柜进行租赁服务，预估到2025年底租赁机柜数约21个。

2.项目地点：常熟市

3.合同履行期限：自合同生效之日起1年。

4.结算方式：固定单价。根据当月结算费用结合服务考核制度结算。每月按实际使用量进行计费。当月结算费用=当月实际租赁机柜总数量*成交服务单价-考核扣款。注：如遇当月有机柜调整，费用根据调整量和时间对结算费用进行相应的调整。

5.付款方式：

租赁服务期开始之日起每月结束后的15天内，供应商出具服务费发票，采购人向供应商支付上月的服务费。

注：（1）以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

6.供应商负责事项

6.1提供IDC机柜的租赁服务，成交后20天内完成机房交付。

6.2提供采购人需求场地布置，要求所有机柜集中统一放置在同一机房。

6.3提供设备运行所需的机房环境、供电等。

6.4提供传输网络及光纤通信。

6.5提供租赁服务所需的施工和所有辅材。

6.6负责机柜及配套设备安装过程中相关施工，施工费用全包，负责所有施工安全责任。

6.7提供IDC机柜的安装及调试。

6.8负责承担由于机房机柜调整造成的现有设备的搬迁、业务不中断割接等产生的所有费用。

6.9负责承担机房机柜迁移或调整期采购人与原服务商所产生的一切费用。

6.10负责承担机房机柜调整对现有相关网络改造、调整、割接产生的相关费用。

6.11提供租赁期内维护、障碍处理服务。

6.12其他项目实施过程中产生的费用。

- 二、机柜配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜租赁 | 21 | 个 | 1、机柜为标准机柜，机柜外径标准深度不少于120cm、宽度不少于60cm、高度不少于220cm；机柜可用空间不少于44U。 2、机柜采用优质钢板，表面喷塑处理；架体上的单元体安装孔位采用标准化设计，通用性好； 3、所有紧固件连接牢固可靠，设备有明晰的线序示名标志，保护接地处有接地标志。 4、每个机柜提供双路市电智能PDU，并提供每个机柜不低于3000W供电能力，UPS要求采用2N配置，电池后备时间不低于30分钟。 |

- 三、项目服务要求：

1、机房要求：

1.1所提供的IDC机房符合《数据中心设计规范》GB 50174-2017相关设计要求，参照国家A类数据中心要求建设。

1.2机房要求主机房区、运维管理区、不间断电源室等独立划分区域。

1.3机房面积不低于800平方米。

1.4机房应设置在常熟范围内。

1.5机房至少具有2路一类市电引入；每路配电系统采用不低于10kV标准的高压接入。

1.6机房必须配备后备发电系统，发电机容量应包括不间断电源系统、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量，并有至少20%的冗余；至少配备1台1100kW的柴油发电机；后备发电系统供电切换时间应小于UPS电池供电的最短时间。

1.7机房空调须采用N+1冗余方式，室内温湿度应符合设计环境指标要求，并且配备温湿度计、温度、湿度告警设备，机房温度：20℃~25℃，相对湿度：40%～55%，不间断电源室温度：15℃-25℃。

1.8机房具备完善的广域网连接方案及资源。

1.9机房需具备单口带宽不小于10G，总出口带宽不小于1T的互联网出口能力。

1.10机房所在建筑物需配置7*24小时专业保安人员职守，须建立严格的安检登记制度及准入制度。

1.11机房监控系统保证场地内监控无死角，对场地进行7*24小时监控，本地监控录像保存时间不少于1个月。

1.12机房需使用门禁系统，人员进入机房采用刷卡方式，远端可监控到人员身份、进出机房的时间等信息并可适时存储。

1.13机房需具备完善的动环监控系统，实现对机房温湿度、配电、UPS、制冷单元、漏水、门禁等状态进行实时监测、控制、报警功能。

1.14具有完善的机房维护管理方案及应急保障方案，对出现得机房故障进行不同等级的划分和处理，第一时间通知采购人。

1.15机房安排7×24小时人员值班，进行环境监控、定期巡查。巡检频度保持不低于每个自然日2次，严格保存巡检日志记录。

1.16机房须具备现场驻点维护团队包括项目负责人及技术负责人各一名。

1.17机房消防系统需采用主次管道分层设计，配合气体分析、温感系统、烟感系统进行监控。

1.18机房每天安排1次主机、存储、网络设备、物理链路等硬件运行状态巡检，如有发生设备异常情况10分钟内通知采购人。安排7*24小时托管设备物理开关机和物理线路插拔服务，相关操作需采购人授权同意操作。每月月底向采购人提供现场管理服务报告。

2、现有设备的搬迁要求：

2.1在设备搬迁前，确保新机房空余机柜充足，提前规划好各个机柜中设备摆放位置、网络连接方式，记录好网络线缆所贴的标签。

2.2做好数据备份工作，确保搬迁后数据不丢失，系统能够恢复正常运行。如在搬迁过程中造成数据丢失、泄露，视严重程度，供应商承担相应法律责任。

2.3保证硬件设备在搬迁过程中不损坏。如果出现损坏，供应商需提供相应备品备件，在15天内完成修复，如无法修复的，供应商需提供同型号未拆封新机。设备损坏期间，供应商提供备机，确保采购人业务正常运行。

2.4由于采购人设备存储重要民生数据，在设备搬迁过程中，需采购人全程现场陪同。

2.5所有设备在搬迁时，需平稳轻放，严禁设备倒置、扔投设备。

2.6设备搬迁完毕后，需根据搬迁前记录的网线线缆的标签，完成线缆标签粘贴工作。

3、其他要求：

3.1 IDC机房配备7*24小时值班，值班人员实时响应并处理机房侧自有设备相关故障。

3.2供应商需定期测试网络连通性测试，检查网络运行状况。

3.3机房火灾自动告警系统及自动灭火系统由专人（或兼职消控员）负责维护，确保运行正常。

3.4每月备份IDC机房内业务交换机的配置，确保设备正常运行。

3.5做好随工工作，对于初入机房的人员，需严格管理，必须确保有值班人员随工。

3.6做好设备出入记录。对于出入机房的设备，需做好纸质台账的登记工作。进出采购人所租赁机柜的设备，需经采购人书面同意后，方可允许出入。

4、培训要求：供应商需按采购人要求对技术人员进行培训，除了对业务经办人员的专项培训以外，还包括对采购人的系统维护人员进行系统维护培训。培训方式为现场培训，采用课堂授课和参与其他项目实施等相结合的模式等。

5、若发生机柜迁移、调整等，供应商尽最大努力提供相应的技术与业务支撑服务以确保采购人业务的正常开展。

- 四、考核要求：

| 主要指标 | 考核项目分析 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 考核项目（比重） | 项目解释 |  |  |
| 服务能力（75%） | 服务响应时间（10%） | 接到服务请求直至反馈所需要的时间 | 15 |  |
|  | 问题解决速度（10%） | 接到故障/问题请求直至问题解决所需要的时间 | 15 |  |
|  | 沟通协调能力、服务态度（5%） | 积极主动协调各方解决问题 | 5 |  |
|  | 问题解决能力及解决率（10%） | 是否具备快速解决问题的能力，问题解决率如何 | 10 |  |
|  | 服务团队的稳定性（5%） | 是否有稳定的团队；是否有未经我方许可变更为我方提供服务的服务人员的情况 | 5 |  |
|  | 巡检流程是否完善（10%） | 是否有合理的巡检流程，包括提前沟通巡检时间、巡检项目详细全面、巡检记录清晰准确、巡检建议合理专业 | 10 |  |
|  | 产品质量（10%） | 提供的产品或配件符合我方的品牌和质量要求 | 10 |  |
|  | 现场培训（5%） | 是否按合同要求对我方人员进行项目相关的现场培训以及发现问题时有针对性的培训讲解 | 5 |  |
| 应急能力（20%） | 服务整改能力和效率（10%） | 对已发现的服务、管理方面的问题或突发的问题及时有效的进行整改 | 10 |  |
|  | 应变和处理突发事件的能力（10%） | 应变和处突能力主要指，对配件交付延期和完成故障修复延期的情况的应变能力，以及将用户影响程度降到最低的能力 | 10 |  |
| 信息安全（5%） | 泄露设备配置信息或知识产权的（5%） | 是否有泄漏我方技术、商业等信息 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：①得分90分及以上支付结算该月度100%的服务费，低于90分按实际得分作为结算付款比例并限期整改。如得分低于60分，扣除当月服务费。

②采购人每月度对供应商进行考核，并根据考核结果计当月服务费。考核得分低于60分的，采购人有权不计月度服务费用并要求整改，待整改符合采购人要求后再进行复评，年度出现3次低于60分的，采购人有权终止合同。

- 五、报价要求：

1.本项目预算单价为人民币4650.00元/个/月，供应商以单价进行报价，供应商每轮报价均不得超过采购预算，否则将失去磋商资格。

2.本项目报价包括设备费、人工费、材料费、安装调试费、培训费、技术支持服务费、电费、网络费、利润、税金等完成本项目所需的一切费用。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

3、供应商在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

- 六、不可实质性变动要求：

1.本项目项目需求中△条款为不可实质性变动内容，项目需求以及合同格式中的其余条款均为可实质性变动内容。

- 第五章  评审方法与评分标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法。磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价（如有）由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。

磋商小组根据排列情况将推荐成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一名的成交候选人为成交供应商。

二、评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、报价10分

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为10分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×10分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和报价。

2、项目服务67分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 8 | 机柜技术要求全部满足项目要求（第四章机柜配置要求中技术要求）的得8分，有一条不满足的扣2分。 |
| 2 | 服务响应情况 | 14 | 供应商承诺提供的服务全部满足项目要求（第四章项目服务要求）的得14分；每有一条负偏离的扣0.7分。 |
| 3 | 重点难点分析及措施 | 6 | 根据供应商提供的项目重点难点分析及应对措施进行评定（包括：①现状及难重点分析、供应商服务优势分析及体现、资源支持；②总体部署；③风险把控及应对策略。），每一项分析到位、应对措施完善可行的得2分；分析内容欠缺、措施有所不足的得1分，最高的6分。未作说明的不得分。 |
| 4 | 基础设施保障 | 8 | 根据供应商提供的基础设施保障方案进行评定（包括①关键基础设施管理（配电系统、监控系统、消防系统日常巡检制度、安全防卫机制等）；②信息安全管理机制、资产管理流程和保障机制；③网络管理（线路冗余、丢包时延及抖动性能情况、内部网络互联等能力）；④技术支持和服务保障（主动反馈服务、故障处理能力）），每一项方案完善、切实可行的得2分；方案内容可行、存在欠缺的得1分，最高得8分。未作说明的不得分。 |
| 5 | 维护方案 | 4 | 根据供应商提供的机房维护方案进行评定，方案完善、切实可行的得4分；方案内容可行、存在欠缺的得2分。未作说明的不得分。 |
| 6 | 项目实施配合措施 | 4 | 根据供应商提供的与采购人的协作配合措施进行评定。措施合理可行、实用性高的得4分；措施初具合理性、可行性、实用性的得2分。未作说明的不得分。 |
| 7 | 应急方案 | 6 | 根据供应商提供的应急方案进行评定（包括：①各类应急预案（如电力故障、设备故障、网络故障等）；②应急保障措施；③应急响应及程序）。每一项方案完善全面、科学合理、可行性高的得2分；方案简略、合理可行的得1分，最高得6分。未作说明的不得分。 |
| 8 | 通信保障 | 4 | 根据供应商提供的通信保障服务方案进行评定（包括：①通信链路保障；②通信安全管理）。每一项方案详细具体，切实可行的得2分；方案简略、可行的得1分。未作说明的不得分。 |
| 9 | 业务连贯性 | 7 | 根据供应商对机房迁移部署时保证连续不中断承诺（承诺书格式自拟，但必须由供应商签章）情况进行评定。供应商承诺不产生中断的得7分；承诺中断2小时（含2小时）以内的得5分；承诺中断2小时（不含2小时）-6小时（含6小时）的得3分；承诺中断6小时（不含6小时）-10小时（含10小时）的得1分，中断超过10小时或未提供承诺书的本项不得分。 |
| 10 | 维护人员 | 6 | 1、项目负责人（1人）：具备信息系统项目管理师、系统规划与管理师、高级工程师（电子信息相关专业）的，每提供一项得1分，最高得3分。2、项目技术负责人（1人）：具备系统集成项目管理工程师、系统分析师、网络工程师的，每提供一项得1分，最高得3分。注：本项最高得6分。上述人员不可兼任，否则该人员不得分。响应文件中需提供上述人员相关证书及供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明扫描件，否则不得分。 |

3、机房保障11分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房提供 | 5 | 供应商承诺成交后20天内完成机房交付，并保证正常使用的得1分，每提前1天完成交付的加0.5分，最多加4分。未提供承诺函（承诺函格式自拟，由供应商签章）的本小项不得分。 |
| 2 | 机房位置 | 6 | 拟投入机房位置距离采购人直线距离（常熟市富阳路6号）6公里内的得6分；6~10公里的得3分；距离超过10公里的不得分。注：提供地图测距证明材料，否则不得分。 |

4、综合能力12分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 8 | 供应商对磋商文件中合同条款商务条件完全响应的得8分；存在负偏离的，每条扣2分。 |
| 2 | 业绩情况 | 4 | 根据供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的机柜租赁或机房建设或机房运维情况进行评定，每有1个得2分，最高得4分。 注：①响应文件中需提供相关业绩合同证明材料（须至少包括合同首页、具体内容页、签字盖章页），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。②单个合同连续年度按一个业绩计算。 |

三、针对小微型企业的评审：

1.针对中小型企业的评审：

（1）本项目不专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商业服务业。

（2）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等相关规定，给予评审优惠。具体事项如下：

①对符合上述办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。（若供应商为联合体的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%（或在联合体中所占股权比例30%）以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。）

②凡要求价格扣除的，供应商须按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》；

③具体标准以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

④以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关规定执行。

注：供应商如不提供以上声明函的，价格将不做相应扣除。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：供应商如不提供以上声明函的，价格将不做相应扣除。

（4）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：供应商如不提供以上证明材料的，价格将不做相应扣除。

- 第六章  磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项 目 名 称：常熟智慧医疗机柜租赁服务

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-C2024-0061

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：    年  月  日

- 响应文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） | （格式见附件） |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、磋商函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目磋商活动，“法人授权书”必须提供，且须提供授权代表居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目磋商活动，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| 3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子响应文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、技术要求响应表 | （格式见附件） |
| 2、服务要求响应表 | （格式见附件） |
| 3、商务条件响应表 | （格式见附件） |
| 4、人员配备情况 | （格式见附件） |
| 4、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 5、其他 |  |

备注：加“*”项目若有缺失或无效，将导致其报价无效且不允许在响应文件开启时间后补正。

- 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

供应商以单个机柜每月费用在系统中进行报价

- 附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件4 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

- 附件5 中小企业声明函

（此函为服务类的，如为货物类须更换版本）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（常熟市卫生健康委员会）的（常熟智慧医疗机柜租赁服务）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、常熟智慧医疗机柜租赁服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

3.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

- 附件6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.供应商如不提供上述中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 附件7 磋商函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-C2024-0061号采购文件，我方_______（供应商的名称）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

供应商开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件8 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-C2024-0061号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于     年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目磋商活动，“法人授权书”必须提供，且须提供授权代表居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目磋商活动，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

- 附件9 实质性要求响应表

| 序号 | 采购文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1.供应商应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

- 附件10 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.投标人应根据本项目“第四章  项目需求”中的“二、机柜配置要求”的技术要求对照所提供货物技术性能进行逐项评议。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3.表格不够可另接。

- 附件11 服务要求响应表

| 序号 | 磋商文件要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.供应商应根据本项目“第四章 采购需求”中的 “三、项目服务要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

3.表格不够可另接。

- 附件12 商务条件响应表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：

1.供应商应根据“第三章  合同文本”据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件13 项目方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统

- 附件14 人员配备情况

| 序号 | 本项目中拟担任的职务 | 姓名 | 专业 | 职称 | 学历 学位 | 具有证书情况 | 从业经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据“第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

- 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。