崇川区洪江路站（原春晖花园站）国控空气自动监测站智慧站房改造项目

公开招标文件

（资格后审）

招标人：南通市崇川生态环境局

代理机构：江苏中房工程咨询有限公司

二○二五年三月

目  录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

- 投标邀请

项目概况

崇川区洪江路站（原春晖花园站）国控空气自动监测站智慧站房改造项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”苏采云系统内下载获取招标文件，并于2025年3月26日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320613-JSZF-G2025-0003

2、项目名称：崇川区洪江路站（原春晖花园站）国控空气自动监测站智慧站房改造项目

3、项目类型：货物

4、所属行业：工业

5、预算金额：50万元

6、最高限价：50万元，最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

7、项目需求：具体详见招标文件第三部分项目需求。

8、合同履行期限：合同签订后20日内。

9、本项目（是/否）接受联合体：否。

10、本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位、民办非企业单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料；

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商具有独立承担民事责任能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

（2）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证扫描件及被授权人本人身份证扫描件。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5、拒绝下述投标单位参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

1、时间：自本项目招标公告发布之日起至2025年3月26日14时30分（北京时间）。

2、地点：“江苏政府采购网”苏采云系统内下载。

3、获取方式：在“江苏政府采购网”苏采云系统内自行免费下载招标文件。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

投标人需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购单位或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间：2025年3月26日14时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购单位将在系统内公布投标投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购单位（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各投标人请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2、项目开标活动模式：不见面远程投标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无；

4、对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或招标代理提出。

5、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

招标人：南通市崇川生态环境局

地址：南通市崇川区城港路58号

联系人：徐先生

联系方式：15006286843

2、招标代理机构信息

名称：江苏中房工程咨询有限公司

地址：南通市江海大道817号江海财富大厦A座704-2

联系人：吴江

电话：0513-68002662、13861946109

3、项目联系方式

项目联系人：吴江

电话：0513-68002662、13861946109

邮箱：458101863@qq.com

4、软件技术支持：0519-86722801。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。（中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费参照国家发展改革委【发改价格〔2011〕534号】所规定的服务类招标的收费标准的70%计算），不满2000元按2000元收取。评委费按照南通市财政局通财购【2018】18号文执行。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由招标代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和程序

（5）合同签订与验收付款

（6）合同授予

（7）质疑与投诉

（8）投标文件组成及格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改, 澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 招标人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期前，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

五、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

六、开标与评标

1.开标

1.1招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

七、无效投标条款

1.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

3.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

4.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

5.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.未通过符合性审查的。

7.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

9.投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

10.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

11.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

13.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

14.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

八、废标条款

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5. 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

7.如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

九、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

2.7投诉提起路径：江苏政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“办事指南”—“投诉办理指南”。

十、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十一、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2招标结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对招标项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十二、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十三、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

一、项目概况

1.项目背景

本项目为崇川区洪江路站（原春晖花园站）国控空气自动监测站智慧站房改造项目。

2.项目建设遵循标准

符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

二、技术需求

1.1站房主体

站房由缓冲间、监测设备间和采样平台共3个部分组成。

1.1.1站房主体技术参数

应确保站房结构及建设地无安全隐患，进入站房及采样区域安全便利。站房可建设在地面或可以承重的已有建筑物上，建筑物应满足《建筑结构荷载规范》（GB 50009）的要求，设计及选材应满足 10 年以上使用要求。

      - 采用方舱结构，可整体吊装；楼梯和站房主体可以分别吊装。站房外部尺寸不小于 7.0m×3.2m×2.8m，内部尺寸不小于 6.8m×3.0m×2.6m。站房建筑材料燃烧性能需达到 A 级耐火等级，芯材应采用高保温材料，满足保温、隔热、隔音要求；可根据当地气象、地址条件，考虑站房抗风等级和抗震设防烈度。站房建设参照《建筑结构荷载规范》（GB 50009）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011）、《钢结构设计标准》（GB 50017）、《轻型模块化钢结构组合房屋技术标准》（JGJ/T 466）。

      - 站房设置缓冲间，并保持常闭状态，防止灰尘和泥土带入监测设备间。

      - 站房有防水、防潮、隔热和保温措施，站房内地面应离地表（或建筑房顶）有 25cm 以上的距离，站房内地面应具有防滑、阻燃设计。

      - 站房内设置气态监测仪器废气排出装置，气态监测仪器排气口连接到废气排出装置；废气排除装置排出口和颗粒物采样装置抽气风机排气口应设置在靠近站房下部的墙壁上，离站房内地面的距离应在 20cm 以上。

      - 监测设备安装在机柜（架）内，机柜（架）应稳定、牢固、可靠、不易倾倒；机柜（架）与墙壁之间的距离不小于1m，便于运维人员在机柜（架）侧面、后面开展运维工作。

      - 站房房顶应为平面结构，坡度不大于10°，无渗漏或塌陷，房顶承重要求大于等于250kg/m2。房顶应做防水处理；房顶应安装防滑人行步道，保护人员安全，防止屋顶变形。站房应配备通往房顶的Z字型梯或旋梯。

      - 站房应设置必要的防盗措施，安装防盗门。

      - 站房室内应有照明设施。

      - 应设置符合规定的站点标识牌，并在站房及采样区域明显位置设置警示牌，禁止非运维人员进入。

      - 工作台与工作椅：工作台一张，面积至少1.1m×0.6m，工作台下放置2 个小储藏柜，供操作维护人员放置记录本、物品及修护工作用、工作椅一张。

1.1.2站房电力

1.1.2.1站房供电系统应配有配电柜、电源过压和过载保护装置，电源接入系统应采用三相五线制缆线敷设方式，电源电压 380V，频率波动不超过（50±1）Hz，用电功率不小于 18KVA 或根据需求配备合理的用电负荷。配电时应尽量三相平衡使用。

1.1.2.2 站房应依据电工要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳和有要求接地装置的接地保护，接地电阻小于 4Ω。

1.1.2.3站房应按照用电容量配置电线，采用的电线电缆及附件均应符合国家现行技术标准的规定，并有合格证；对有抗干扰要求的电缆线路，应按要求采取抗干扰措施；线路要求走线美观，布线应加装线槽。

1.1.2.4采样平台应配备电路专线，并预留插座，用于开展室外监测。

1.1.2.5 室外配电箱和插座需满足防水、防尘、防腐的要求，配电箱外壳可靠接地。

靠接地。

1.1.3安全围栏

站房实现封闭管理，在站房周边 3～5m 处安装不低于 1.8m 高栅栏；采样平台应安装不低于 1.2m 高护栏。

1.1.4站房文化建设

文化建设包括点位标识牌和警示牌，参考《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定(试行)》执行。

- 1.2站房自动化控制装备

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化空气质量监测站 -站房动环 | 套 | 1 | 含：温湿度检测模块 电流电压检测及电源自动控制装置 钢瓶气压力检测模块 通讯辅材等 |
| 2 | 恒温设备 | 台 | 2 |  |
| 3 | 门禁一体机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 摄像头与录像机 | 套 | 1 | 含4个摄像头及1个硬盘录像机 |
| 5 | 质控仪 | 套 | 1 | 含控制软件 |
| 6 | 采样总管监控 | 套 | 1 | 配置智能采样总管 |
| 7 | 过滤膜延长更换周期装置 | 套 | 1 |  |
| 8 | 烟感传感器 | 个 | 1 |  |
| 9 | 标气泄漏检测模块 | 个 | 1 |  |
| 10 | 水浸传感器 | 个 | 3 |  |
| 11 | 清洁度检测装置 | 个 | 1 |  |
| 12 | 排风扇控制模块 | 台 | 1 |  |
| 13 | 照明控制模块 | 个 | 1 |  |
| 14 | 除湿机 | 台 | 1 |  |
| 15 | 工控机 | 台 | 1 |  |

- 1.2.1站房动环系统

1.2.1.1 温湿度监测模块

用途：监测站点内温湿度。

输出方式：RS485 接口。

测量温度范围：-20℃～70℃。

测量湿度范围：0～100%RH。

测量温度误差：≤±0.5℃。

测量温度分辨率：0.1℃。

测量湿度误差：≤±3%RH；在 25℃时。

测量湿度分辨率：0.1%RH；在 25℃时。

1.2.1.2 电流电压检测及电源自动控制模块

用途：能检测站房的电压电流耗电量

输入电流：配套互感器 AC 3X1.5（6）A；

输入电压：电压规格 AC 3x220/380V；

频率：50±5Hz；

通信接口：RS485（仅通信）；

精度等级：有功0.5S级；

配套智能漏电断路器，级数4P（无计量有漏保功能），支持联动控制。

1.2.1.3 钢瓶气压力检测模块

用途：监测站房3个标气钢瓶内压力。

压力方式：表压，绝压，负压。

环境温度：（-10～50）℃。

相对湿度：＜95%。

大气压力：（86～106）Kpa。

存储温度：（-20～70）℃。

温度：介质温度-30~80度环境温度 -30~80度。

1.2.1.4 通讯辅材

含交换机、串口服务器等通讯辅件。

- 1.2.2恒温设备

数量：2台，一用一备

类型：壁挂式。

匹数：不小于1.5匹。

适用面积：不小于22㎡。

操控方式：支持键控或遥控

能效等级：不低于二级能效

冷暖类型：冷暖

具备来电自启功能。

- 1.2.3门禁一体机

支持普通卡/巡更卡/胁迫卡/超级卡（卡/指纹）等多种卡片类型。

支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制。

设备支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门。

设备支持 M1 卡片防复制机制，默认开启 M1 扇区加密功能。

支持CPU卡加密功能，可选择开启 CPU 卡内容读取。

设备支持NFC功能，可通过手机 NFC 功能作为卡片进行识别认证。

支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、非授权名单报警。

- 1.2.4摄像头与录像机

实现远程监控室内监测仪器、采样区的状态以及设备维护的全过程。可通过联网平台能查看站房室内和采样区的实时与历史视频数据，并提供视频下载。

（1）站房室内安防实时摄像监控

参数不低于如下要求：

镜头：采用不低于 200 万像素星光轻智能网络高清球机，红外照射距离至少达到 100 米；

支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片；

采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 100 m；

传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS；

最低照度: 彩色：0.005Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR；

宽动态: 120 dB 超宽动态；

焦距: 23 倍光学变倍；

主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080）；

防护: IP66。

（2）站房室外安防实时摄像监控

参数不低于如下要求：

镜头：采用 400 万 1/1.8 CMOS AI 智能人脸双目网络摄像机，红外照射距离至少达到10 米；图像几何位置失真需≤5%；

支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；支持人脸去误报、快速抓拍人脸；支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式；最多同时检测 60 张人脸；支持人脸去重；

支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片给出报警提示；

支持最优抓拍模式、快速抓拍模式可选；

支持人脸比对：支持前端人脸比对；支持最多 10 个人脸库的管理，最多 15 万张人脸的导入；支持合计人脸库的存储空间最大 3 GB，单张人脸不超过 300 KB；支持不同人脸库不同时间布防；支持黑名单比对成功报警输出；

支持人脸属性功能，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子属性；

支持进入、离开区域的人员数量统计功能；

支持人脸曝光功能；

宽动态：120 dB；

防护等级：IP67。

（3）站房采样区安防实时摄像监控

参数不低于如下要求：

镜头：采用 400 万像素星光 8 寸网络高清高速智能球机，红外照射距离至少达到 200 米；

在丢包率设置为 20% 且网络直连的环境下，网络延时设置为 200ms ，带宽限制为1Mbps 情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms；

支持 GB35114 安全加密；

传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 内置 GPU 芯片

最低照度: 彩色： 0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR

宽动态: 120dB 超宽动态

焦距: 32 倍光学变倍

防补光过曝: 支持

摄像机抓拍图片格式包括 JPEG、JPEG2000、BMP、PNG 及 TIF；

摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于 500KB；

摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率；

主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560×1440),60Hz: 30fps (2560×1440)

视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG

防护等级: IP67

（4）智能硬盘录像机

每个站房配备一台智能硬盘录像机。参数不低于如下要求：

支持 web 智能展示界面可展示多种目标和报警信息，如人体、非机动车、车辆检测、人脸抓拍、人脸人体关联、人脸比对成功、人脸比对失败、陌生人、高频报警、低频报警等；

通道管理界面以当前通道缩略图形式显示；

支持组合报警模式，可将物理报警接口的报警输入关联 IPC 的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持 IPC 的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/ 离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件；

2U 标准机架式；

2 个 HDMI，2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源；

2 个千兆网口；

2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口；

1 个eSATA接口；

支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；

存储容量：整机配备≥6TB 容量硬盘。

（5）系统集成

摄像头视频流数据支持在中国环境监测总站空气质量联网平台远程实时查看与历史回放。

- 1.2.5质控仪

设备要求：

（1）规格参数要求：

1）屏幕：自带7英寸或以上电容触摸屏。支持实时组态展示，可展示当前各传感器对应监测数据、各阀门工况及气体流动状态，便于流程确认和故障排查。

2）内置不低于32位ARM处理器，支持主机本地DEBUG升级、web升级以及软件平台批量升级，支持便捷的WEB配置和管理。提供远程web升级管理系统界面截图以作证明。

（2）输入输出要求：

1）不少于2路RS232/RS485串口，6路RS485网口，支持获取并控制站房温湿度等采样/质控环境参数。

2）不少于6路模拟量输入。

3）不少于4路开关量输入网口，支持接入烟感探测器，获取相关报警信息。

4）不少于1路开关量输出网口。

5）不少于2路继电器输出控制口，支持接入并控制零气发生器和动态校准仪，实现质控预热。

6）不少于1路USB，1路RJ45网口，1路4G物联网传输，支持现场调试和远程升级、远程控制和重启。

（3）质控过程协同要求：

1）可通过电磁阀实现5路气体（常规采样气体或常规标气）接入通道和4路气体（常规采样气体或常规标气）输出通道切换控制的功能。提供质控气路原理描述与示意图。

2）支持4路大气因子（SO2/NOX/CO/O3）零点检查（或校准）、跨度检查（或校准）质控，支持自动质控及手动质控切换，支持手动质控开关自监测复位。

3）▲质控仪对于输入和输出的气体流量偏差控制在±1.0%之内，封堵任一输入口后对应通道的输出口流量趋近于0sccm，偏差在±10sccm 以内（需提供由具有检验检测机构计量认证证书的第三方检测机构出具的检测报告）；

3）支持现场质控、定时质控、远程质控、周期质控。

4）支持远程为零气发生器和动态校准仪开机预热，提高质控效率。

5）支持防质控气回流，在质控时可防止质控气进入采样总管，且在电磁阀损坏的情况下不影响正常采样，有效减少整个质控流程的系统误差。提供解决原理方案与示意图。

6）支持质控气预混和速排，解决标气分层、气路死区问题，有效减少整个质控流程的系统误差。提供解决原理方案与示意图

7）▲各气路切换寿命≥3万次。（需提供由具有检验检测机构计量认证证书的第三方检测机构出具的检测报告）

8）▲具备质控自检和报警功能。（需提供由具有检验检测机构计量认证证书的第三方检测机构出具的检测报告）

功能要求：

1）可视化首页界面

软件主界面上展示详细的关键数据，包括污染物监测数据、气象数据、仪器状态，并针对设备连接不良、质控运行状态中的面板状态做样式区分。界面上还提供数据历史曲线和运行日志，帮助运维人员判断仪器的运作情况，及时排查问题。

2）执行规范

系统统计与报表符合《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》、（HJ 633-2012)、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)、《环境空气气态污染物连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）相关规范。

3）数据采集内容

系统可采集的内容包括空气质量六参数（CO、NO/NO2/NOX、O3、SO2、PM10、PM2.5）的能力。同时，可采集气象五参数（风速、风向、气温、湿度、气压）。

4）数据采集周期

数据采集功能可按照一定的采样周期（采样周期可配置，如5s、10s、15s、20s、30s、60s）向各个分析仪器采集实时数据。

5）标况与实况数据切换

支持采集标况数据或实况数据、支持标况数据采集状态一键转换成实况数据采集状态，实现状态转换的平稳过渡。

6）仪器状态监控

系统具备定时自动查询当前监测仪器的状态信息（采样流量、机箱温度、反应室压力等）的功能，可定时采集、存储，按需上传到平台。系统能根据预设的策略进行自动诊断，若出现异常情况会及时在系统界面反映；诊断结果可上传至中心服务器。

7）数据统计分析

具备对采集的污染物参数、气象参数的标况数据或实况数据进行统计，如日均值，最小、最大值、风玫瑰图等；分析功能，如历史数据查询，可查实况与标况对应的实时数据、1分钟数据、5分钟数据、小时数据、日均数据；数据时间序列分析，根据曲线图可清晰知道数据的走向。

8）质控与计划编排

可通过质控管理界面，编排制定质控任务；支持零点、精度、跨度自动检查，零点、跨度自动校准；支持周期性质控计划任务，可定时自动执行质控任务；可对质控任务执行过程中产生的数据信息进行保存。

1、支持多种质控任务

质控任务包括日常质控任务（零点检查、零点校准、跨度检查、跨度校准、精度检查、多点检查等）、HJ654-2013中定义的新质控任务类型（零点噪声、量程噪声、最低检出限、示值误差、量程精密度、24H零点偏移和量程偏移等）。

2、执行多种质控类型

支持现场质控、手动质控、预标识质控、定时质控、网络化远程质控任务。

3、自定义质控任务的流程和参数

支持可视化编辑质控流程动作和参数的质控任务编辑器，可以对质控任务动作进行添加、删除、停用启用、改变顺序等步骤和动作编排以及一键添加所有质控任务，也可以定义质控任务的输入参数，输出的结果等。提供系统功能截图。

4、质控任务定时、排队与取消

支持质控任务定时功能，可定义质控任务周期执行、单次执行、多次执行；支持质控任务定义优先级、执行时间等，根据相关配置进行计划编排；可对质控任务执行提前执行、取消与终止操作。

5、质控界面运行信息展示

质控队列中展示任务来源、任务类型、任务数据、任务状态、质控任务结果等信息。质控过程中展示当前零气和标气流量、实时曲线、质控运行日志信息、质控运行参数、执行的步骤动作、仪器状态、质控过程数据、质控运行结果、质控报表等信息。

9）网络化远程质控

支持接收由上级空气质量联网平台下达的分析仪器质控任务计划，在到达启动时间时自动执行质控任务；质控结束后产生质控报表，并可按需上传到上级空气质量联网平台；质控结果可在空气质量联网平台相关界面进行查询。

10）网络传输内容

系统按照《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》传输数据。传输内容包括：分析仪器的监测数据、仪器状态信息。

1、系统具备与上级空气质量联网平台对接

系统具备向上级空气质量监测联网管理平台上报分析仪器的监测数据、仪器状态信息的能力。

2、网络传输对象

系统具备“一点多发”功能：可设置多个服务器地址并依次进行数据传输。具备

3、网络传输续传

系统具备“断点续传”功能：数据完整性保障机制，在网络恢复时自动回补缺失的数据。

4、支持国家区县站点直联网的上报

系统支持国家区县站点直联网平台的数据上报，满足国家区县站点直联网上报协议，无需额外的工作量，直接填写IP即可对接上报。

11）系统运行监控及报警

系统可对基础运行环境、软件运行状况、数据状况进行实时监控和查询，当出现异常情况时，系统自动进行报警。

1、系统基础运行环境监控

监控的内容包括系统配置、CPU占用比率、物理内存、线程数、句柄数、磁盘空间、数据库空间及资源占用、网络上传下载流量。

2、软件运行状况监控

监控的内容包括软件异常错误、日志增长过快、错误日志较多、软件频繁启动、数据上报平台失败、自动更新访问失败。

3、数据状况监控

监控的内容主要包括监测设备离线、仪器状态异常、监测数值突变、监测数值长期不变、站点离线、站点设备离线。

4、系统报警展示与处理

系统根据报警事件的严重程度以不同颜色的文字对事件进行标识，并可根据站点内的最近所有报警项为站点进行健康度评分，并给出站点的首要问题项及频发问题项。对问题或风险可进行报警信息的邮件推送，对所有获取到的报警记录实行存储并即时上报。在异常项目处理或恢复后状态自动转变为已恢复。另外，系统用户还可对报警事件进行忽略操作或对已被忽略的报警事件进行激活。

5、报警规则设置

系统提供对各种报警类型的规则进行灵活配置，对各类事件是否报警、参数判断、报警阈值、告警邮箱地址均可以由用户进行自定义配置。规则设置类型包括资源监视报警配置、运行状况报警配置、报警邮件推送配置等。

12）仪器接入协议编辑器

系统具备前端可视化仪器接入协议编辑器工具，无需配备开发平台编译环境或独立编写脚本文件，在站房现场即可进行仪器驱动协议编辑接入，实现前端可视化配置操作，快速接入新设备。提供系统功能截图。

13）数据回补

系统具备数据回补功能，包括断网自动回补、从仪器回补和子站回补数据到平台。

14）支持多种通讯接口协议

系统支持多种通讯接口及采集方式。通讯接口支持串口（RS232、RS485）、网口（TCP、UDP）；采集方式支持的串口主动采集和被动侦听。

15）自动更新

系统具有升级管理器，具有版本管理模块，能通过文件版本号和修改时间对比自动生成升级包，实现无人值守自动检查更新，也支持通过手动检查更新，更新系统至最新版本，提高用户体验。

▲16）运行稳定

系统运行稳定，安装部署调度后，系统可7*24小时稳定运行。（供应商或系统制造厂商能提供含有数据采集功能相关模块的系统可7*24小时稳定运行的CNAS认证测试报告并加盖供应商公章）

- 1.2.6采样总管监控

实现采样管实时运行状态监控、自动识别采样泵异常状态等功能。采样管参数要求如下：

（1）采样管内径：≥40mm；

（2）采样管外径：≥70mm；

（3）采样管内衬材质：特氟龙；

（4）采样管高度：4.4 - 4.9 m ；

（5）采样管支路接头：≥8个；

（6）内部加热：支持；

（7）加热模块：最大功率≥80W，功率可自动调节；

（8）电压：DC24V 安全电压；

（9）采样风扇：具备PWM调节功能，自主调节；

（10）▲具备7英寸或以上显示屏，组态显示采样管的实时运行状态。（提供采样管实时运行状态显示界面设计图以作证明，运行状态显示界面需包含气象监测数据、采样管温湿度、采样流量、采样管加热温度及功率、采样泵功率等信息）；

（11）采样总管流量可设，设定范围为8-70L/min；

（12）具备采样气泵功率采集功能，自动识别采样泵异常状态；

（13）	具备固定加热、自动加热功能，其中，固定加热分管壁与样气加热功能，自动加热功能可根据露点温度自动调节，加热温度可设定；

（14）采集加热功耗，自动识别加热异常问题；

（15）具备采样总管内部温湿度采集功能；

（16）具备RS232通信接口或LoRa无线传输；

（17）具备数采仪采集采样管工作状态参数；

（18）具备超限报警功能。

- 1.2.7过滤膜延长更换周期装置

安装大直径滤膜支撑环，增加滤膜过滤面积。

材料要求：PFA

过滤器：不小于80mm直径

- 1.2.8烟感传感器

用途：监测站点有无火灾。

工作电压:DC9-35VDC

静态电流:≤2mA

报警电流:≤10MA

工作温度:-10℃ T0 +50℃

环境湿度:≤95%RH

报警方式:支持联网输出LED指示报警

检测面积:不小于20m

报警输出:常开常闭可选

- 1.2.9标气泄漏检测

用途：监测站点内CO泄露情况。

输出方式：RS485 接口。

重复性：≤3%。

工作温度范围：-10~50℃。

工作湿度范围：15~90%RH 无冷凝。

工作压力范围：90~110kPa。

- 1.2.10水浸传感器

用途：监测站房有无水浸。

工作电流:<30mA。

静态电流:<10mA。

防水等级:不小于IP68。

无水时/有水时:常开/常闭可选。

响应速率:<50ms。

工作环境:温度-10℃~60℃。

- 1.2.11清洁度检测装置

设备用途：检测站房清洁度

直流供电： DC 10-30V

PM2.5量程：0~1000μg/m3

PM10量程：0~1000μg/m3

信号输出：支持RS485输出（标准ModBus-RTU协议）

安装方式：壁挂、吸顶

- 1.2.12排风扇控制模块

用途：控制排风扇启闭

通信协议：支持Modbus-RTU 通信协议

通信端口：具备485串口

- 1.2.13照明控制模块

用途：控制照明设备开启与关闭

通信协议：支持标准Modbus-RTU通讯协议

通讯方式：支持RS485通讯

1.2.14除湿机

用途：站房湿度控制。

接口：需具备485接口。

协议：支持modbus协议。

功能要求：可支持自动排水，可远程设置湿度。

- 1.2.15工控机

CPU：Intel I3 11 代以上 CPU 或性能等效产品，四核及以上，主频 3.0GHz 以上。

硬盘：1TB 及以上。

内存：8G 及以上。

端口：具备至少 10 个 RS232/485、以太网等数字接口；至少 2 个 RJ45 数字接口

鼠标/键盘：含常规的鼠标与键盘。

操作系统：预装正版 Windows 10 及以上系统中文版。

数据库软件：预装正版 MS SQL Server 标准版。

显示器：21 英寸或以上。

- 1.3辅助设备

- 1.3.1机柜

材质：优质冷轧钢板，选材厚度1.5mm 以上

托盘：可灵活调节托盘距离；每个机柜配置托盘4 个

机柜尺寸：565*870*1780mm（W*L*H）左右，保证主流机型上架

其他：机柜的顶板及底板牢固焊接在四根垂直的TS型材上，承重性能佳。前门为钢板玻璃门，后门为钢板门，130°门铰链、前后两对L型安装角规且深度可调节、水平调节脚

- 1.3.2防雷设备

1.3.2.1 站房应配备防雷设备，包括站房防雷、设备防雷、电源防雷、信号防雷，防雷接地装置的选材和安装应参照《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689）的相关要求。

1.3.2.2 对于依托在现有建筑物上的站房，如果现有建筑物防雷接地电阻小于4Ω，且仪器设备位于该建筑物避雷针保护范围内，无需单独配备站房防雷；否则，应单独配备站房防雷。

1.3.2.3 室外信号线应采用屏蔽电缆，电缆屏蔽层应接地，且接地电阻不应大10 Ω。

- 1.3.3UPS

输入：电压176～276VAC，频率(46~54)Hz

输出：电压220（1±1％以内）（电池模式下）,频率	50×（1±0.1%）Hz（电池模式下）

电池：备用时间支持停电后大气自动站系统（不含恒温设备）整体运行4小时，充电时间小于16小时

额定容量：≥6KVA/5.4KW

操作环境：温度0℃～40℃，湿度20％～90％

- 1.3.4安全保障设备

数量：2个。

要求：自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料对人体和设备无害。

1.3.5 VPN

数量：1台。

要求：并发连接数≥200万；HTTP新建连接数≥6万；内存大小≥4G；硬盘容量≥128G SSD；网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量：2G；网络端口≥8千兆电口

三、商务条款

1.服务期限：合同签订后20日内

2.付款方式：合同签订后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付50%首付款；项目完成并通过各项验收后，采购人向成交供应商支付40%二期款；站房稳定运行满六个月后，由成交供应商出具运行期间无质量问题的材料，经采购人认可后，向成交供应商支付10%尾款。

3.验收标准：按国家及行业相关标准验收。

第四章  评审方法和程序

一、招标人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、投标人的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加开标会。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

- 四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定供应商。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

8、投标人的商务标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的则采取招标人抽签的方式确定排名。

10、如候选中标人中，有不能履行采购合同的，则按评分高低依次递补。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

（一）技术标评分：（70分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 25 | 投标人所投产品技术参数与响应文件《用户需求书二、技术需求》列出偏离情况表，以满分25分为基数，带“▲”号指标不满足的每项扣3分；不带“▲”号指标负偏离每项扣0.1分，扣完为止。偏离不得影响设备正常使用。带“▲”号项必须提供有效证明材料，否则不得分。 |
| 2 | 业绩 | 4 | 投标人自2021年01月01日以来具有空气监测站建站类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得分4分。提供中标通知书及合同扫描件加盖公章，日期以合同日期为准。 |
| 3 | 综合实力 | 4 | 投标人所承担过的环保类项目入选国家级或省级智慧类“重点工程名单”或“标志性工程名单”的每有1次得2分，本项最高得4分。提供相关证明性文件扫描件上传，不提供不得分。 |
| 4 | 人员 | 7 | 拟派项目经理具备硕士学位及环境类相关专业高级及以上职称的，得3分；每增加1名具备环境类相关专业高级及以上职称的人员，加2分，最多加4分。本项最高得7分。提供以上人员的劳动合同及2025年任意一个月的社保缴费记录等相关证明材料。 |
| 5 | 技术方案 | 12 | 根据供应商提供的项目设计方案进行打分，针对当前项目，根据实际状况制定项目设计方案，①站房设计、②站房自动化控制装备定制、③能对本项目按要求投入足够的技术力量，④保证按照项目要求按时完成各项工作；评分项内每小项最高得3分，未提供或不贴切要求得不得分，本项最高得12分。 |
|  |  | 10 | 根据供应商提供的针对本项目设备系统实施方案进行评审，① 设备供货渠道、②供货时间、③质量保证、④安装实施流程、⑤技术交底；评分项内每小项最高得2分，未提供或不贴切要求得不得分，本项最高得10分。 |
|  |  | 8 | 根据供应商提供的针对本项目售后服务方案进行打分，①质保措施、②培训计划、③配件供应、④软件升级及系统扩展；评分项内每小项最高得2分，未提供或不贴切要求得不得分，本项最高得8分。 |

注：1.上述投标文件中，证书或证明或报告必须提供扫描件（加盖投标人公章），如发现弄虚作假的，将按照本招标文件相关条款规定予以处理。

2.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）商务标评分：（30分）

1、本项目最高限价：50万元。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分30分。

3、其他投标人的商务标得分分别按照下列公式计算：

商务标得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

1.评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评审报告。采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

2.招标人委托评标委员会直接确定排名第一的为中标人。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

十一、其他

当中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购单位有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他成交候选人为中标人，也可以重新招标。

第五章 合同主要条款

合同书

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（本项目不涉及）

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：合同签订后，甲方在10个工作日内向乙方支付50%首付款；项目完成并通过各项验收后，甲方向乙方支付40%二期款；站房稳定运行满六个月后，由乙方出具运行期间无质量问题的材料，经甲方认可后，向乙方支付10%尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执三份、乙方执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第六章  合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”与招标人签订合同。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2、投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  投标文件组成及格式

一、投标文件组成

投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成。

（一）资格审查文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1、投标供应商具有独立承担民事责任能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证扫描件及被授权人本人身份证扫描件。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函。

4、提供诚信承诺书。

5、中小企业声明函。

6、残疾人福利性单位声明函（如涉有，则提供）。

7、监狱和戒毒企业证明材料（如涉有，则提供）。

注：以上材料如为扫描件均需加盖投标人公章。

（二）技术标（不得出现商务报价）

1、投标响应函；

2、商务、技术正负偏离表；

3、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

4、招标文件中需提交的其他材料；

5、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

（如招标文件要求提供的技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

（三）商务标

1、开标一览表；

2、投标报价明细表。

（如招标文件要求提供的技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件：相关格式

崇川区洪江路站（原春晖花园站）国控空气自动监测站智慧站房改造项目

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：技术标

对应投标文件填写：商务标

（资格后审）

投标人：              （公章）

日  期：      年  月  日

- A资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证扫描件盖公章。

投标人：                （盖单位章）

日期：

- 2、授权委托书

本人     （姓名）系         （授权单位名称）的法定代表人，现委托     （姓名）（身份证号      ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购      项目（编号：       ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年   月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

注：提供投标代表本人身份证扫描件盖公章

- 3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市崇川生态环境局：

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通市崇川生态环境局：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

6、我方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录。

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

5、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为_JSZC-320613-JSZF-G2025-0002 _的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

7、监狱和戒毒企业证明材料（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

B技术标

- 1、投标响应函（格式不得变动）

南通市崇川生态环境局  ：

依据贵单位         （招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价（以人民币计价）包含为完成本项目所需的一切费用。同时，报价也包含了合同履行过程中可能发生的一切风险。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是扫描件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

3.商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务条款的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的政府采购活动。

4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5.业绩表

投标单位提供满足评分办法要求的业绩，并提供相关证明材料。

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 签约 日期 | 合同金额 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

6.团队人员配备表

| 序号 | 项目职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称 | 资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

1、后附身份证、毕业证、职称证书、资质证书等材料的复印件。

2、行数不够可自行添加。

7.节能产品认证文件

提供所投产品的相关认证证书和产品纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保查询系统”的网页截图。

8.环境标志产品认证文件

提供所投产品的相关认证证书和产品纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保查询系统”的网页截图。

C、商务标

- 1、开标一览表（以苏采云系统为准）

2、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                    金额单位：人民币 元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 不含税价 | 税率 | 其中税款金额 | 含税价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （1） | （2） | （3）=（1）*（2） | （4）=（1）+（3） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位应按照招标文件中要求提供的货物（服务）内容报价。未在表中明确列出的货物（服务）项，买方将视作卖方免费提供。

2、此表的投标总价已包含供应商完成本招标项目的一切费用（包括税费）。

3、货物类项目应在备注栏写明产品品牌型号。