## 1.1 封-1 封面
|  | 徐医附院手术室改造项目1期 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年10月17日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 徐医附院手术室改造项目1期 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年10月17日 | 复 核 时 间： | 2024年10月17日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 011609002001 | 墙拆除 |  | 1、拆除原建筑墙体，墙体类型综合考虑 2、拆除原墙体，包含且不限于所有墙体、过梁，构造柱，墙砖、乳胶漆、踢脚线、门、窗、卫生间隔断等所有墙面及与墙相连的附着物，拆除施工区域内所有设施，原有电气 、灯具 、通风 、空调、风口、水施、消防、监控、门禁、信息设施等，满足甲方使用要求 3、拆除物品放至院内甲方指定位置，清单包含该工程内所有立面的墙体、墙面装饰层及门窗拆除，投标单位根据现场情况综合报价，结算不做调整 4、拆除的门窗、电缆电线等物品，拆除后由施工单位自行处理，投标单位考虑残值后综合报价，结算不做调整 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、拆除原天棚 2、天棚种类综合考虑 3、拆除包含且不限于面层、吊筋、龙骨、天棚灯具、窗帘盒，窗帘轨道等所有天棚面附着物等，满足甲方使用要求 4、拆除施工区域内所有设施，原有电气 、灯具 、通风管道 、空调器、风口、水施、消防、监控、信息设施等，满足甲方使用要求 5、拆除物品放至甲方指定位置，投标单位根据现场情况综合报价，结算不做调整 6、拆除的吊筋、灯具、电缆电线等物品，拆除后由施工单位自行处理，投标单位考虑残值后综合报价，结算不做调整 7、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 011605001001 | 地面拆除 |  | 1、拆除原地面至楼板原结构 2、拆除原地砖地面，包含且不限于地砖面层、结合层、找平层、踢脚线等地面所有附着物等，满足甲方使用要求 3、拆除施工区域内所有设施，原有电气 、灯具 、通风 、空调、水施、消防、监控、信息设施等，满足甲方使用要求 4、拆除物品放至院内甲方指定位置，投标单位根据现场情况综合报价，结算不做调整 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 项 | 1
4 | 01B002 | 其他拆除 |  | 1、施工区域内所有风管、冷凝水管、冷媒管、风机、静压箱等拆除，满足甲方使用要求，其余拆除均以包含在墙面拆除、地面拆除、天棚拆除中，投标人综合考虑 2、拆除的管子、风机、电缆电线等所有物品，拆除后由施工单位自行处理，投标单位考虑残值后综合报价，结算不做调整 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 项 | 1
5 | 01B001 | 垃圾外运 |  | 1、本工程所有拆除建筑材料（除甲方留置物）外运至符合市政要求的处理场，运距、垃圾处理及垃圾袋费用自行考虑，结算不做调整 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.800
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.670
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25, 3、包含模板 4、具体要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m3 | 1.02
分部小计
0108 门窗工程
2 | 010802001001 | 单开电动气密移门(ZDM1522) |  | 1、门代号及洞口尺寸：ZDM1500mm*2200mm 2、门框、扇材质：喷涂钢板门扇 3、包含：机箱、术中灯(仅手术室移门安装)、观察窗、拉手、不锈钢防撞带、脚控开关、内外手动开关、门五金等 4、具体要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 位置：手术室 |  | 樘 | 5
3 | 010802001007 | 单开电动气密移门(ZDM1522) |  | 1、门代号及洞口尺寸：ZDM1500mm*2200mm 2、门框、扇材质：喷涂钢板门扇 3、包含：机箱、观察窗、拉手、不锈钢防撞带、脚控开关、内外手动开关、门五金等 4、互为联锁，门套采用不锈钢，其他同手术室电动门，最外侧的电动门满足甲级防火门要求 5、具体要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 位置：换车间 |  | 樘 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 010802001002 | 单开手推气密平开门(QM0822) |  | 1、门代号及洞口尺寸：800mm*2200mm 2、门框、扇材质：喷涂钢板门扇 3、包含：观察窗、把手、不锈钢防撞带、铝合金门框、门五金等 4、具体要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 樘 | 6
5 | 010802001003 | 单开手推气密平开门(QM1022) |  | 1、门代号及洞口尺寸：1000mm*2200mm 2、门框、扇材质：喷涂钢板门扇 3、包含：观察窗、把手、不锈钢防撞带、铝合金门框、门五金等 4、具体要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 樘 | 1
6 | 010802001008 | 单开手推气密平开门(QM1222) |  | 1、门代号及洞口尺寸：1200mm*2200mm 2、门框、扇材质：喷涂钢板门扇 3、包含：观察窗、把手、不锈钢防撞带、铝合金门框、门五金等 4、具体要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 樘 | 1
7 | 010802001006 | 玻璃门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：1000mm*2200mm 2、玻璃品种、厚度：双层5mm钢化玻璃，内置16mm宽百叶，材质同隔断 3、包含拉手，门锁，全套五金配件等 4、具体要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 樘 | 2
分部小计
0109 屋面及防水工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、聚氨酯涂膜防水三遍，厚度1.5mm 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 位置：污物处置区，污物走廊 |  | m2 | 75.31
9 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、聚氨酯涂膜防水三遍，厚度1.5mm，污洗间防水高度为1.8米，其他区域为1.5米 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 132.23
分部小计
0111 楼地面装饰工程
10 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：45mm细石混凝土找平层 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 337.86
11 | 011103001001 | PVC地面 |  | 1、3mm自流平 2、2mm铜透防静电抗菌耐磨PVC地板卷材 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 262.55
12 | 011101005001 | 环氧地坪漆楼地面 |  | 1、3mm自流平 2、2.0厚聚合物水泥基防水涂料 3、三道环氧地坪漆 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 75.31
13 | 011105003001 | PVC踢脚线 |  | 1、PVC地胶上翻踢脚，高度100mm 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 178.84
14 | 011105003002 | 块料踢脚线 |  | 1、8-10mm厚瓷砖踢脚线，高度100mm 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 84.17
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 011102001001 | 人造石过门石 |  | 1、人造石过门石，厚度:20mm 2、5mm厚瓷砖专用粘结剂 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 1.5
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
16 | 011210002001 | 金属隔断 |  | 1、骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面12mm防潮石膏板 3、嵌缝、塞口材料品种：50mm防火岩棉，100kg/m3，高度跟着石膏板，耐火极限大于1h 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 369.43
17 | 011210003001 | 铝合金双层玻璃隔断 |  | 1、边框材料种类、规格：铝合金框架1.2mm厚型材 2、玻璃品种、规格、颜色：双层5mm钢化玻璃 3、内置16mm宽百叶 4、清单已包含玻璃隔断处如需拆除及恢复地砖和天棚的工作内容，请投标单位综合考虑报价 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 35.84
18 | 010606005001 | 墙面钢骨架制作与安装 |  | 1、手术室钢骨架制作安装：主龙骨热镀锌方管30x50x1.2、热镀锌角钢40x40x3，焊接处涂两道防锈漆一道银粉漆,间距按墙板 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | t | 1.926
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | 1、基层材料种类、规格：9.5mm防潮石膏板 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm喷涂电解钢板,板缝处同色原子灰嵌缝/专用定制R300mm墙、墙连接圆柱，板缝同色原子灰嵌缝后采用120+240+320目砂纸打磨后喷同色自喷漆喷涂 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 4、位置：手术室 |  | m2 | 199.91
20 | 011207001009 | 墙面装饰板 |  | 1、手术室隔墙顶1.2mm电解质钢板圆弧过渡、自粘保温层10mm厚 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 位置：手术室圆弧过渡处 |  | m2 | 22.7
21 | 011207001002 | 墙面装饰板 |  | 1、6mm无机预涂板 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 位置：轻质隔墙墙面 |  | m2 | 34.5
22 | 011207001006 | 墙面装饰板 |  | 1、10mmM5水泥砂浆找平层 2、12mm防潮石膏板 3、6mm无机预涂板 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 位置：原始墙体墙面 |  | m2 | 77.68
23 | 011207001003 | 墙面装饰板 |  | 1、8mm无机预涂板 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 位置：内走廊-轻质隔墙墙面 |  | m2 | 85.52
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 011207001007 | 墙面装饰板 |  | 1、10mmM5水泥砂浆找平层 2、12mm防潮石膏板 3、8mm无机预涂板 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 位置：内走廊-原始墙体墙面 |  | m2 | 73.28
25 | 011207001005 | 墙面装饰板 |  | 1、耐水腻子 2、5mm防水冰火板 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 位置：污物处置区、污物走廊--轻质隔墙墙面 |  | m2 | 117.29
26 | 011207001008 | 墙面装饰板 |  | 1、10mmM5水泥砂浆找平层 2、12mm防潮石膏板 3、耐水腻子 4、5mm防水冰火板 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 位置：污物处置区、污物走廊--原始墙体墙面 |  | m2 | 68.68
分部小计
0113 天棚工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
27 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、钢筋砼结构。 2、M8全牙吊筋(吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,用M8膨胀螺栓连镀锌 吊杆,吊杆间距根据铝扣板规格定;吊顶距离结构楼板、梁底>1500MM时,加反支撑)。 3、 CS60x27x1.2mm主龙骨(承载龙骨),间距小于等于1200。 4、 安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与60轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距按铝扣板规格。 5、沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200mm。 6、安装600*600*1.0铝扣板,铝扣板间的缝隙用耐候胶进行密封。 7、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 131.7
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 011302001002 | 吊顶天棚 |  | 1、钢筋砼结构。 2、M10全牙吊筋(吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌 吊杆,吊杆间距根据铝扣板规格定;吊顶距离结构楼板、梁底>1500MM时,加反支撑)。 3、 30x50x1.2mm镀锌钢管龙骨,间距按设计。 5、9.5mm厚防潮石膏板,自攻钉连接,拼缝刮腻子找平。 6、环保型万能胶。 7、1.2mm喷涂电解钢板,板缝处同色耐候胶填缝。板缝同色原子灰嵌缝后采用120+240+320目砂纸打磨后喷同色自喷漆喷涂。 8、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 113.29
29 | 011302001003 | 吊顶天棚 |  | 1、钢筋砼结构。 2、M10全牙吊筋(吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌 吊杆,吊杆间距根据铝扣板规格定;吊顶距离结构楼板、梁底>1500MM时,加反支撑)。 3、60上人型轻钢龙骨,间距按设计。 5、9.5mm厚防潮石膏板,自攻钉连接,拼缝刮腻子找平。 6、环保型万能胶。 7、6mm金属复合板,板缝处耐候胶填缝。 8、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 82.2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 010809004001 | 石材窗台板 |  | 1、粘结层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：20mm人造理石窗台板 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 7.4
31 | 031008013001 | 不锈钢防撞带 |  | 1、7mm厚木夹板 2、1mm不锈钢防撞带宽度150mm 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 81
32 | 011502001001 | 金属护角线 |  | 1、墙面完成后,安装40*40不锈钢金属护角高度2800mm，用于面贴无机预涂板墙面的房间、走廊阳角处 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 15
33 | 011304002001 | 吊顶检修口 |  | 1、吊顶检修口 2、600mm*600mm 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 1
34 | 010516002001 | 预埋铁件 |  | 1、预埋铁件 2、吊塔、无影灯等预埋铁件 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | t | 0.2
分部小计
分部分项合计
1 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 1、垂直运输 2、满足施工、规范要求，投标单位综合报价，结算不做调整 |  | 项 | 1
2 | 011701006001 | 脚手架 |  | 1、脚手架（包含拆除工程） 2、满足施工、规范要求，投标单位综合报价，结算不做调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 56829.70
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 56829.70
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 56829.70
合 计 |  |  |  |  | 56829.70
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
给排水
1 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：排水用PVC-U DN50 3、连接形式：承插连接 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 3
2 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：排水用PVC-U DN75 3、连接形式：承插连接 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 32.5
3 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水用PP-R DN20 4、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 52.5
4 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水用PP-R DN32 4、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 22
5 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水用PP-R DN50 4、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 23
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 031003013001 | 水表 |  | 1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN50 3、附件配置：含表前截止阀1个，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 组(个) | 2
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 9
8 | 031004003002 | 洗脸盆 |  | 1、规格、类型：洗脸盆 2、位置：办公室 3、附件名称、数量：含水龙头、角阀等排水附件等安装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 组 | 1
9 | 031004003003 | 洗脸盆 |  | 1、规格、类型：不锈钢水池 2、位置：处置区 3、附件名称、数量：含水龙头、角阀等排水附件等安装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 组 | 1
10 | 031004004001 | 洗涤盆 |  | 1、规格、类型：拖把池 2、位置：处置区 3、附件名称、数量：含水龙头、角阀等排水附件等安装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 组 | 1
11 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：地漏DN75 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个(组) | 1
12 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开孔 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 031002003001 | 套管 |  | 1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50(穿管DN20、DN32） 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 4
14 | 031002003002 | 套管 |  | 1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80(穿管DN40、DN50） 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 3
15 | 031002003003 | 套管 |  | 1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100(穿管DN75） 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 5
分部小计
电气
16 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：手术室配电箱DX1~5 2、型号：GLn非标嵌入式 3、规格：1000（H）x700（W）x350（D） 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2：30个，无端子外部接线4mm2：17个 5、安装方式：距离地坪1.4米暗装 6、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 5
17 | 030404017005 | 配电箱 |  | 1、名称：手术室空调排风配电箱DX13 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2：75个 5、安装方式：距离地坪1.4米暗装 6、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030404017008 | 配电箱 |  | 1、名称：换车间配电系统图DX16 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2：37个，无端子外部接线4mm2：15个 5、安装方式：距离地坪1.4米暗装 6、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 1
19 | 030404017009 | 配电箱 |  | 1、名称：机电配电系统图DX17 2、接线端子材质、规格：压接端子10mm2：30个 5、安装方式：距离地坪1.4米暗装 6、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 1
20 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、型号：500*200 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 12
21 | 030411003003 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、型号：400*100 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 36
22 | 030411003004 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、型号：300*100 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 35
23 | 030411003005 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、型号：200*100 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 5
24 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：桥架防火堵洞 2、满足规范、设计及业主要求 |  | 处 | 6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：支架制作、安装 2、包含桥架支架、器械柜、保温柜、冷柜、管线临时支架等支架其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | kg | 220
26 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、包含路由相关的原有的吊顶、桥架拆装恢复等，2期桥架安装后将本次敷设的电线电缆放入桥架，投标人综合考虑。详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 196
27 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：WDZ-YJV-4*70+1*35 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 2
28 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-4*50+1*35 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、包含路由相关的原有的吊顶、桥架拆装恢复等，2期桥架安装后将本次敷设的电线电缆放入桥架，投标人综合考虑。详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 172.5
29 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：WDZ-YJV-4*50+1*35 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、包含路由相关的原有的吊顶、桥架拆装恢复等，2期桥架安装后将本次敷设的电线电缆放入桥架，投标人综合考虑。详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 20
31 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：WDZ-YJV-4*50+1*25 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 2
32 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、包含路由相关的原有的吊顶、桥架拆装恢复等，2期桥架安装后将本次敷设的电线电缆放入桥架，投标人综合考虑。详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 191
33 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：WDZ-YJV-4*25+1*16 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、包含路由相关的原有的吊顶、桥架拆装恢复等，2期桥架安装后将本次敷设的电线电缆放入桥架，投标人综合考虑。详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 60
35 | 030408001007 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、包含路由相关的原有的吊顶、桥架拆装恢复等，2期桥架安装后将本次敷设的电线电缆放入桥架，投标人综合考虑。详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 975
36 | 030412005006 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED医用密封灯盘 2、规格：120W 600X600 3、安装形式：嵌入吊顶安装 4、满足甲方、图纸及规范要求 |  | 套 | 16
37 | 030412005007 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED医用密封灯盘 2、规格：120W 1200X600 3、安装形式：嵌入吊顶安装 4、满足甲方、图纸及规范要求 |  | 套 | 6
38 | 030412005008 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED医用密封灯盘 2、规格：120W 1120X125 3、安装形式：嵌入吊顶安装 4、满足甲方、图纸及规范要求 |  | 套 | 30
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 030404034005 | 照明开关 |  | 1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m墙面暗装，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 17
40 | 030404034006 | 照明开关 |  | 1、名称：多联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m墙面暗装，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 2
41 | 030404034007 | 照明开关 |  | 1、名称：排风机开关 2、安装方式：距地1.3m墙面暗装，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 2
42 | 030404018001 | 插座箱 |  | 1、名称：医用电源插座箱带380V CM1 2、规格：1200*250*120mm,(3-220v/10A,2-380V/16A,2-接地端子) 3、位置：手术室内 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 5
43 | 030404018002 | 插座箱 |  | 1、名称：医用电源插座箱CM 2、规格：1200*250*120mm,(4-220v/10A,1-220V/16A,2-接地端子) 3、位置：手术室内 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 10
44 | 030507014001 | 显示设备 |  | 1、名称：多功能触摸工作站KZ 2、规格：1.2m*0.994m 3、位置：手术室内 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
45 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：二三插插座(220V) 2、规格：250V,10A(安全型) 3、安装方式：墙上暗装距地 0.3m暗装，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 26
46 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：300x200x120mm，底边距地0.5m 3、见国标<<等电位联结安装>>，底边距地0.5米暗装，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台(块) | 5
47 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、规格：86系列 3、安装形式：暗装，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 93
48 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：开关盒 2、规格：86系列 3、安装形式：暗装，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 21
49 | 030411004015 | 配线 |  | 1、名称：照明配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 720
50 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：动力配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 2325
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
51 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：动力配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4mm2 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 780
52 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC15 3、配置形式：暗装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 90.25
53 | 030411001015 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC15 3、配置形式：吊顶内明装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 261.5
54 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC 20 3、配置形式：暗装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 180.9
55 | 030411001016 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC 20 3、配置形式：吊顶内明装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 320.5
56 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC 25 3、配置形式：暗装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 21
57 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC32 3、配置形式：暗装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 16
58 | 030411001017 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC32 3、配置形式：吊顶内明装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 58.5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030411001008 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC50 3、配置形式：吊顶内明装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 8.6
60 | 030411001006 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC 70 3、配置形式：吊顶内明装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 7.5
61 | 030411001011 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC 150 3、配置形式：吊顶内明装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 13.5
62 | 030411004014 | 配线 |  | 1、名称：接地 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJR-6mm2 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 110
63 | 030507006001 | 出入口控制设备 |  | 1、名称：门禁 2、位置：换车间，内外门需互锁、联动 3、包含可视、刷脸、密码等功能。其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 1
64 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地接地端子排 2、规格：40*4扁铁 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 125
65 | 030411001009 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：PVC 20 3、配置形式：暗装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 50
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
66 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 系统 | 1
67 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：疏散出口灯 2、安装形式：门上方0.1m壁装 3、满足甲方、图纸及规范要求 |  | 套 | 2
68 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：单面疏散标志灯 2、安装形式：壁装,底边距地0.5m 3、满足甲方、图纸及规范要求 |  | 套 | 2
69 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：双面多信息复合标志灯 2、安装形式：吊杆安装,距地2.5m 3、满足甲方、图纸及规范要求 |  | 套 | 1
70 | 030412005003 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED应急密封灯盘 2、规格：120W 600X600 3、安装形式：嵌入吊顶安装 4、满足甲方、图纸及规范要求 |  | 套 | 8
71 | 030412005004 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED应急密封灯盘 2、规格：120W 1200X600 3、安装形式：嵌入吊顶安装 4、满足甲方、图纸及规范要求 |  | 套 | 4
72 | 030412005005 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED应急密封灯盘 2、规格：120W 1120X125 3、安装形式：嵌入吊顶安装 4、满足甲方、图纸及规范要求 |  | 套 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
73 | 030404034004 | 照明开关 |  | 1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m墙面暗装，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 11
74 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1、名称：金属接线盒 2、安装形式：暗装 3、满足甲方、图纸及规范要求 |  | 个 | 38
75 | 030411004013 | 配线 |  | 1、名称：应急照明配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm2 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 1768
76 | 030411001012 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC 20 3、配置形式：暗装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 42
77 | 030411001013 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：SC 20 3、配置形式：吊顶内明装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 298
分部小计
消防
78 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：消火栓钢管 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽/法兰连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
79 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、名称：薄型单栓SG16E65Z-J 2、型号、规格：1800X700X160,底距地面100mm，暗装 3、附件材质、规格：消火栓箱内设置SNZ65(减压稳压消火栓为SNZW65)消火栓,25米长直接65衬胶龙带19水枪,消防卷盘(带消防卷盘消防箱内配置,栓口直径25mm,胶带内径19mm,长度30m,喷嘴口径6mm)。消火栓箱内设远距离报警按钮。消火栓接口为可旋转型。室内消火栓箱宜采用安全玻璃门。 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 套 | 1
80 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器,每个组合式室内消火栓箱内均配置2具MF/ABC5 2、位置：消火栓箱内 |  | 组 | 3
81 | 031002001002 | 管道支架 |  | 1、消防管道支架制作、安装 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | Kg | 5
82 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 1、材质、型号、规格：K=80下垂型快速响应喷头(隐蔽型)ZSTX-15 2、位置：改造区域清洁走廊 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
83 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 1、材质、型号、规格：K=80下垂型快速响应喷头ZSTX-15 2、位置：改造区域清洁走廊 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 24
84 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：水喷淋钢管 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹/卡压连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 61
85 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：水喷淋钢管 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹/卡压连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 24
86 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：水喷淋钢管 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹/卡压连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
87 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：水喷淋钢管 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹/卡压连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 15
88 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：水喷淋钢管 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽/法兰连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 17.5
89 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：水喷淋钢管 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽/法兰连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 28.5
90 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：水喷淋钢管 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽/法兰连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 18
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
91 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：水喷淋钢管 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽/法兰连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗 5、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 8
92 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：信号蝶阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：沟槽/法兰连接 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 1
93 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1、规格、型号：水流指示器 DN150 2、连接形式：沟槽/法兰连接 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 1
94 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、末端试水装置 DN25 2、每个报警阀组控制的最不利喷头处设置一套末端试水装置 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 组 | 1
95 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1、材质、规格：减压孔板 DN150 2、连接形式：沟槽/法兰连接 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 1
96 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、喷淋管道支架制作、安装 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | Kg | 60
97 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、系统形式：水灭火控制装置调试 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 系统 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
98 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称：点型光电感烟火灾探测器 2、安装方式：吸顶安装，品牌要与已装系统采用品牌一致，保证兼容性。 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 19
99 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称：手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2、规格：品牌要与已装系统采用品牌一致，保证兼容性。 3、安装方式：距地1.4m，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 1
100 | 030904003002 | 按钮 |  | 1、名称：消火栓按钮 2、规格：品牌要与已装系统采用品牌一致，保证兼容性。 3、安装方式：消火栓内。其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 1
101 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1、名称：火灾声光警报器 2、规格：品牌要与已装系统采用品牌一致，保证兼容性。 3、距地2.2m，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 1
102 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） |  | 1、名称：吸顶式火灾应急广播扬声器 2、功率：品牌要与已装系统采用品牌一致，保证兼容性。 3、安装方式：吸顶安装，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
103 | 030904008001 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：短路隔离器 2、规格：品牌要与已装系统采用品牌一致，保证兼容性。 3、安装形式：接线端子箱内，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个(台) | 1
104 | 030904008002 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：输入输出模块 2、安装形式：品牌要与已装系统采用品牌一致，保证兼容性。其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个(台) | 11
105 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：报警信号总线S/消防电话线H/应急广播支线W 2、配线形式：WDZN-RYJ-2x1.5 3、配管形式：管内穿线 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 225
106 | 030411004009 | 配线 |  | 1、名称：应急广播干线W 2、配线形式：WDZN-RYJ-2x2.5 3、配管形式：管内穿线 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 26.5
107 | 030411004008 | 配线 |  | 1、名称：电源线D支线WDZN-BYJ-2.5mm2 2、配线形式：管内穿线 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 27
108 | 030411004010 | 配线 |  | 1、名称：电源线D干线WDZN-BYJ-4mm2 2、配线形式：管内穿线 3、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 196
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
109 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、材质：JDG 20 3、配置形式：暗装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 361
110 | 030411001014 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、材质：JDG 20 3、配置形式：吊顶内明装 4、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 361
111 | 03B002 | CRT图像显示调整 |  | 1、在原有基础上将新增报警器等重新调整至CRT图像显示 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 套 | 1
112 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1、点数：自动报警系统调试 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 系统 | 1
分部小计
暖通
113 | 030108003001 | 轴流通风机 |  | 1、名称：静音排风机 2、型号：EAF-01~6 3、规格：风 量:400m3/h，马达功率58W 4、安装方式：吊装 5、位置：手术室,仓库 6、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 6
114 | 030108003004 | 轴流通风机 |  | 1、名称：静音排风机 2、型号：EAF-17~21 3、规格：风 量:800m3/h，马达功率120W 4、安装方式：吊装 5、位置：内走廊 6、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
115 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：热镀锌钢板风管 2、形状：矩形 3、规格：4000以下 4、板材厚度：0.75 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架：见设计及参照国标图集 6、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 35.33
116 | 030702001006 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：热镀锌钢板风管 2、形状：矩形 3、规格：周长2000mm以下 4、板材厚度：0.75 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架：见设计及参照国标图集 6、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 27.46
117 | 030702001008 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：热镀锌钢板风管 2、形状：矩形 3、规格：周长2000mm以下 4、板材厚度：0.6 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架：见设计及参照国标图集 6、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 14.9
118 | 030702001007 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：热镀锌钢板风管 2、形状：矩形 3、规格：周长800mm以下 4、板材厚度：0.5 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架：见设计及参照国标图集 6、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 136.92
119 | 030702009001 | 弯头导流叶片 |  | 1、名称：弯头导流叶片制作、安装 2、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m2 | 3.24
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
120 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1、名称：防雨百叶铝合金风口 2、型号：800*1000 3、包含开洞、风口安装等工作，详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 1
121 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1、名称：防雨百叶铝合金风口 2、型号：600*600 3、包含开洞、风口安装等工作，详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 2
122 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1、名称：防雨百叶铝合金风口 2、型号：200*200 3、包含开洞、风口安装等工作，详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 2
123 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1、名称：铝合金排风风口 2、型号：300*300 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 13
124 | 030702008001 | 柔性软风管 |  | 1、名称：软接头采用绿色维纶防火帆布 2、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 5.2
125 | 030703021004 | 静压箱 |  | 1、名称：静压箱及过滤箱JYX-2 2、规格：箱体安装尺寸(L*W*H)mm：D1000*800*800 3、内敷50mm离心玻璃棉+玻璃棉布+0.5mm镀锌穿孔板(50~60%穿孔率) 4、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 1
126 | 030703021007 | 静压箱 |  | 1、名称：静压箱及过滤箱XSQ-3 2、规格：箱体安装尺寸(L*W*H)mm：D1000*1200*800 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
127 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：常开70℃防火阀 2、规格：200*200 3、支架形式、材质：单独配置支吊架 |  | 个 | 10
128 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1000*500 3、支架形式、材质：单独配置支吊架 |  | 个 | 1
129 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：单独配置支吊架 |  | 个 | 2
130 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：500*250 3、支架形式、材质：单独配置支吊架 |  | 个 | 4
131 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：400*250 3、支架形式、材质：单独配置支吊架 |  | 个 | 1
132 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：320*200 3、支架形式、材质：单独配置支吊架 |  | 个 | 10
133 | 030703001012 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：单独配置支吊架 |  | 个 | 1
134 | 030703001015 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、规格：200*200 3、支架形式、材质：单独配置支吊架 |  | 个 | 12
135 | 030703001016 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：200*200 3、支架形式、材质：单独配置支吊架 |  | 个 | 12
136 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1、名称：支吊架支架 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | kg | 280
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
137 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：热镀锌钢板风管 2、形状：矩形 3、规格：4000以下 4、板材厚度：1.2 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架：见设计及参照国标图集 6、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 2.98
138 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：热镀锌钢板风管 2、形状：矩形 3、规格：4000以下 4、板材厚度：0.75 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架：见设计及参照国标图集 6、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 7.32
139 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：热镀锌钢板风管 2、形状：矩形 3、规格：2000以下 4、板材厚度：0.75 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架：见设计及参照国标图集 6、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 1.55
140 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：带夹筋铝箔玻璃棉保温 2、绝热厚度：30mm厚 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m3 | 4.17
141 | 031208003002 | 通风管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：带夹筋铝箔玻璃棉保温 2、绝热厚度：35mm厚 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m3 | 1.96
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第25页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
142 | 030702008002 | 柔性软风管 |  | 1、名称：柔性软风管 2、规格：直径200mm 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 12
143 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1、名称：单层百叶铝合金风口 2、型号：1200*200 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 2
144 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1、名称：FFU高效过滤铝合金风口KK 2、型号：箱体安装尺寸(L*W*H):370*370*530mm,过滤器尺寸(L*W*H):320*320*220mm,额定风量500m3/h 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 5
145 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1、名称：侧回铝合金风口 2、型号：320*200 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 15
146 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1、名称：双层百叶排风铝合金风口 2、型号：250*250 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 2
147 | 030701004001 | 风机盘管 |  | 1、名称：层流送风天花2000*1000 2、安装形式：吸顶式 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第26页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
148 | 030701003002 | 空调器 |  | 1、名称：高静压风管机(静压可调) 2、型号：FDUM112KXE6FQ 3、规格：额定制冷量11.2kW，额定制热量13kW，功耗0.31kW，风量1680m3/h 4、安装形式：吊装 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 1
149 | 030701003003 | 空调器 |  | 1、名称：高静压风管机(静压可调) 2、型号：FDUM71KXE6FQ 3、规格：额定制冷量7.1kW，额定制热量8.0kW，功耗0.24kW，风量1140m3/h 4、安装形式：吊装 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 3
150 | 030701003005 | 空调器 |  | 1、名称：高静压风管机(静压可调) 2、型号：FDUM28KXE6FQ 3、规格：额定制冷量2.8kW，额定制热量3.2kW，功耗0.0.1kW，风量600m3/h 4、安装形式：吊装 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 3
151 | 030701003011 | 空调器 |  | 1、名称：恒温恒湿机组 2、型号：CRNR80H-B 3、除湿量：5.4g/kg 4、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台 | 1
152 | 030701003010 | 空调器 |  | 1、名称：恒温恒湿机组室外机 2、型号：CRWR40C 3、安装形式：落地安装 4、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台(组) | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第27页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
153 | 030701003009 | 空调器 |  | 1、名称：空调外机 2、型号：FDC335 3、安装形式：落地安装 4、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 台(组) | 1
154 | 031208001001 | 设备绝热 |  | 1、绝热材料品种：隔音棉 2、绝热厚度：50mm 3、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m3 | 1.31
155 | 031001004001 | 铜管 |  | 1、名称：冷媒管 2、规格、压力等级：磷酸脱氧无缝铜管Ø6.4 3、连接形式：铜钎焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、吹扫排污、泄漏检查、真空干燥等 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 11.24
156 | 031001004002 | 铜管 |  | 1、名称：冷媒管 2、规格、压力等级：磷酸脱氧无缝铜管Ø9.53 3、连接形式：铜钎焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、吹扫排污、泄漏检查、真空干燥等 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 22.68
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第28页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
157 | 031001004003 | 铜管 |  | 1、名称：冷媒管 2、规格、压力等级：磷酸脱氧无缝铜管Ø12.7 3、连接形式：铜钎焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、吹扫排污、泄漏检查、真空干燥等 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 83.1
158 | 031001004004 | 铜管 |  | 1、名称：冷媒管 2、规格、压力等级：磷酸脱氧无缝铜管Ø15.88 3、连接形式：铜钎焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、吹扫排污、泄漏检查、真空干燥等 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 95.65
159 | 031001004005 | 铜管 |  | 1、名称：冷媒管 2、规格、压力等级：磷酸脱氧无缝铜管Ø19.05 3、连接形式：铜钎焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、吹扫排污、泄漏检查、真空干燥等 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 11.03
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第29页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
160 | 031001004006 | 铜管 |  | 1、名称：冷媒管 2、规格、压力等级：磷酸脱氧无缝铜管Ø22.23 3、连接形式：铜钎焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、吹扫排污、泄漏检查、真空干燥等 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 10.22
161 | 031001004007 | 铜管 |  | 1、名称：冷媒管 2、规格、压力等级：磷酸脱氧无缝铜管Ø25.4 3、连接形式：铜钎焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、吹扫排污、泄漏检查、真空干燥等 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 14.15
162 | 031001004008 | 铜管 |  | 1、名称：冷媒管 2、规格、压力等级：磷酸脱氧无缝铜管Ø28.58 3、连接形式：铜钎焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、吹扫排污、泄漏检查、真空干燥等 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 134.5
163 | 03B001 | 冷媒分歧器 |  | 1、名称：冷媒管分歧器 2、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 个 | 6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第30页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
164 | 031001001001 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：空调冷凝水管 2、规格、压力等级：内衬塑热镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验等 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 42
165 | 031001001003 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：空调冷凝水管 2、规格、压力等级：内衬塑热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验等 5、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m | 2
166 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑材料保温 2、绝热厚度：15mm 3、管道外径：φ57mm以下 4、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m3 | 0.52
167 | 031208002002 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑材料保温 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：φ57mm以下 4、详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | m3 | 0.5
168 | 030413001003 | 铁构件 |  | 1、名称：支吊架制作安装 2、包含隔震垫等，其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | kg | 500
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第31页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
169 | 030413001004 | 铁构件 |  | 1、名称：抗震支架 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | kg | 120
170 | 03B003 | 暖通自控 |  | 1、自控系统包含但不限于：设备自控PLC控制柜，连动控制柜，各传感器，恒温恒湿机组主控屏，各手术室内分控控制器（模拟量调控电动风阀开关量），温湿度传感器，相应管线，手术室内分控制器自带485通讯协议可与中央情报面板连接 2、其他要求详见图纸，满足规范、设计及业主要求 |  | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
2 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 暖通工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 91917.63
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 91917.63
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 91917.63
合 计 |  |  |  |  | 91917.63
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：徐医附院手术室改造项目1期--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】