招　标　文　件

项目名称：泰兴市自然资源和规划局机房改造项目

项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2025-0004

招 标 人：泰兴市自然资源和规划局

代理机构：江苏鑫澄工程管理有限公司

二〇二五年三月

- 第一章 招标公告

项目概况

泰兴市自然资源和规划局机房改造项目招标项目的潜在投标人应在完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件，并于2025年4月2日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2025-0004

2.项目名称：泰兴市自然资源和规划局机房改造项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：238.5万元

5.最高限价：238.5万元（超过最高限价的报价无效）

6.采购需求：对泰兴市自然资源和规划局机房改造及设备采购和安装等内容。详见招标文件第五章采购需求。

7.合同履行期限：自项目合同签定之日起至项目5年质保期满之日止。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.获取方式：投标人完成注册并办理CA证书后，登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件。

3、方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。

4、售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年4月2日 9 点 00分止（北京时间）；

2.开标时间：同投标文件递交截止时间；

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3. 注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰兴市自然资源和规划局

地 址：泰兴市延令街道文昌东路6号

联系方式：0523-87656625

2.采购代理机构信息

名称：江苏鑫澄工程管理有限公司

地	址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室

联系方式：0523-87883976

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市自然资源和规划局  朱先生

电	话：0523-87656625

项目联系人：江苏鑫澄工程管理有限公司  殷  浩

电	话：0523-87883976

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：泰兴市自然资源和规划局 地址：泰兴市延令街道文昌东路6号 联系人：朱先生 联系电话：0523-87656625 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：江苏鑫澄工程管理有限公司 地址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室 联系人：殷浩 联系电话：0523-87883976 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 |  | 项目名称：泰兴市自然资源和规划局机房改造项目 项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2025-0004 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 项目完成并验收合格后支付合同价的95%，剩余金额在5年质保期满后付清。 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 对泰兴市自然资源和规划局机房改造及设备采购和安装等内容。详见招标文件第五章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 自项目合同签定之日起至项目5年质保期满之日止。 |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 |  | 见招标公告“申请人的资格要求” |
| 1.8.2 | 偏离 |  | 第五章采购需求不允许负偏离（“项目建设招标参数要求与清单”内容除外） |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 |
| 2.2 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2025年3月25日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函； （4）投标报价明细表及分析说明（若有）； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 （8）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证复印件） |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 供应商参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数： 5 人。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | 无 |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由招标人负责 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |
| 9.4 | 投标报价 | 1.供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.中标价格即为合同价格，在合同期内不予调增。 3.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |
| 9.5 | 其他内容 | 1、本项目的招标代理费由中标人支付，投标单位在投标报价时应将该费用综合考虑在投标报价中。招标代理费按照苏政采[2024]20号文件中规定的70%计取。该费用由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理单位。 2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理。 3、本项目标的所属行业：其他未列明行业。 4、根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(2023第26号)文件要求，2024年3月9日起，旧版电子证照停止使用，因拟派项目负责人二级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

无

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 | 基本资格条件的承诺 | 根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章） |
|  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 | 无。 |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |
| 2.2.2 | 符 合 性 评 审 | 投标文件的签署 | 符合第二章第3.4.4项规定 |
|  |  | 报价 | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价 |
|  |  | 合同履行期限（合同工期） | 符合第二章第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第1.8.2项规定 |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |
| 2.3详细评审 |  |  |  |

| 综合评分法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分因素 |  | 评审标准 |
| 报价部分 （30分） |  | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分（保留两位小数）。 说明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效标处理。 |
| 商务部分（22分） | 投标人资质能力（8分） | 1、投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，有一个得0.5分。本项最高得2分。 注：需提供有效期内的认证证书扫描件件加盖投标人公章，否则不得分。 2、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书的有1个得1分；具有机电工程施工总承包三级资质的得0.5分，具有机电工程施工总承包二级及以上资质的得1分。本项最高得3分。 注：需提供资质证书扫描件件加盖投标人公章，否则不得分。 3、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护一级资质的得1分，二级资质的得0.5分；同时具有ITSS信息技术服务咨询设计证书资质证书的再得1分，本项最高得2分。 注：需提供相关证书扫描件件加盖投标人公章，否则不得分。 4、具有信息系统建设和服务能力（CS3及以上）认证证书，具备得1分。 注：需提供有效证书扫描件件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 项目实施人员能力（8分） | 1、项目负责人（2分）：项目经理具有机电工程建造师证书得2分。 2、项目技术负责人（1分）：项目技术负责人具有高级数据中心 (机房)规划设计工程师证书的得1分。 3、项目组成员（3分）：项目组其他成员具有PMP项目管理认证证书、高级智能化系统集成项目经理证书、高级网络规划设计师证书、高级 IT 运维工程师证书、高级智能化系统工程证书、信创规划管理师证书、信创集成项目管理师证书、售后服务管理师证书的每个得 0.5 分，本项最多得3分。 4、驻场人员（2分）：为项目实施过程的顺利进行，投标人从进场开始至项目验收结束需安排一名固定全职驻场人员（各项费用自理）在客户现场协调相关事宜，驻场人员同时具备有效期内的PMP证书及ITSS（IT服务项目经理）证书的得2分。 注：项目组成人员（含项目经理、技术负责人、驻场人员）不得同时兼任。同一个人员具有以上多种证书的只计算其中一种，同一个人员不重复得分。项目组成员必须为投标人正式员工，以上1、2、3、4条需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴费证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。 |
|  | 业绩情况 （6分） | 投标人有较强数据中心机房改造承建经验，能提供2021年1月1日以来承建的数据中心机房建设项目成功案例合同的有一个得1分，本项最多得6分。 注：需提供项目案例中标通知书、合同、验收报告等证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术部分(48分) | 硬件技术指标（25分） | 投标人须针对招标文件中设备清单所有技术标准和要求，结合自身实际，编制详细的技术规格响应偏离表。评委根据投标文件内容进行评分： 1、招标文件“技术要求”中带“▲”的参数为重要参数，如出现负偏离的，有一项扣2分，扣完为止。 2、招标文件“技术要求”中未带“▲”的内容出现负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。 备注：技术参数要求提供相关证明材料的，均需加盖投标人公章，如未按要求提供证明材料，视作负偏离。 |
|  | 项目建设方案（16分） | 投标人应充分了解招标需求及客户现场情况，编写可行的需求分析方案，主要从一下几个方面进行详细阐述： 1、项目整体建设方案：投标人根据本项目的建设要求和投标人的理解编写项目建设方案。 投标人能提供机房各系统详细的技术方案且能完全满足客户需求的得5分； 投标人能提供机房各系统基本的技术方案且能基本满足客户需求的得3分； 投标人能提供部分机房系统技术方案且能部分满足客户需求的得1分； 不提供不得分。 2、投标人能提供机房各系统详细的施工图纸得5分；提供部分或不详细的得2分；未提供不得分。 3、提供完整、合理、符合招标实际要求的机房效果图得3分；未提供或不符合招标实际要求不得分。 4、考虑兼容和维护性，机房主要设备采用一体化设计解决方案，配电柜、UPS、精密空调、机柜、电池等设备与数据中心管理系统采用同一厂家产品的得3分，有一个产品不是同一厂家的扣1分，扣完为止。（需提供证明材料扫描件并加盖投标人公章；未提供的不得分。） |
|  | 项目组织实施方案（5分） | 包含本项目实施进度计划、质量保证体系、质量保证措施、验收方案等方面控制的必要措施等。 实施方案完全响应采购要求及上述要求且详细、具有可行性可实现性的得5分； 实施方案完全响应采购要求及上述要求，内容较简单、但能够把握重点得3分； 实施方案完全响应采购要求及上述要求、内容粗略、简单、基本可行的得1分； 不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案（2分） | 包含本项目售后服务方案、日常保障维护方案、培训方案等。 方案科学合理、保障维护措施切实可行、培训措施完善的得2分； 方案合理、有保障维护措施及培训措施的得1分； 未提供不得分。 |

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

- 第四章 合同

- 一、通用合同条款部分

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方、见证方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关所有的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。

（4）“买方”系指购买服务的              。

（5）“卖方”系指提供服务的中标供应商。

（6）“见证方”系指招标人。

（7）“采购人”系指购买服务的               。

2、技术规范

卖方所提供服务的技术规格、内容应与招标文件规定的业务要求相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、专利权及版权

中标单位对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。

4、付款方式

4.1本合同以人民币付款。

4.2付款方式见合同专用条款。

5、伴随服务

5.1卖方应按照投标文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。

5.2 除本章第5.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

(1) 服务的现场质量管理与监督；

(2) 提供服务和维护所需的工具；

(3)在合同中卖方承诺的期限内对所提供服务实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

(4) 对服务人员进行培训。

5.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

6、质量保证

6.1投标人所提供服务必须遵守各种国家和部颁标准及有关规定。

6.2投标人所提供服务必须达到本招标文件中规定的要求。

6.3履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部达不到招标规定的服务标准，乙方应当承担违约责任。

7、不可抗力

7.1尽管有合同条款第11条、12条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。

7.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

7.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续          天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8、税费

8.1本项目实施过程中发生的一切税费均由卖方负担。

9、履约保证金：无

9.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

10、仲裁

10.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始         天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后     天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

10.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向泰州仲裁委员会申请仲裁。

10.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

10.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

11、违约终止合同

11.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

(2)卖方在收到买方发出的违约通知后     天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

11.2在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，卖方应对买方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

12、破产中止合同

12.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。

13、转让

13.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

14、合同生效及其它

14.1合同应在买方、卖方、见证方签字，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。

14.2本合同一式    份，以中文书写，买方 份，卖方、见证方、各执       份。

14.3如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、见证方协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 二、专用合同条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据政府采购编号                    的         项目采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和相关行业法律法规等法律法规的规定，甲乙双方按照**的招标结果签订本合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 项目内容：

1.4 合同价款：

二．定义

2.l“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、招标、投标文件全部内容及对招、投标文件书面修正、澄清的内容等以及构成合同的所有文件。

2.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“甲方”系指采购人。

2.4“乙方”系指中标人。

三.适用范围

3.l本合同条款适用于本次招标项目。

四.服务工作执行技术标准、验收标准及工期：

1、技术标准与招标文件一致。

2、验收时间及标准：

3、项目履行期限：

五.项目经费来源、价款以及支付方式

1、经费来源：

2、项目价款：

⑴ ***

⑵ ***

3、支付方式、时间、条件：

4、方案编制以及审批过程中产生的所有费用均由编制单位承担。

六、甲方的义务

1、负责本项目的组织协商，配合乙方做好相关资料收集和准备工作。

2、足额向乙方支付经费。

七、乙方义务

严格按照甲方的委托要求独立开展工作，并保证及时高质量完成甲方委托任务，具体事项有：

1、

2、 （如有，另行协商）。

八、本合同涉及的本项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

九、履约保证金：无。

十．不可抗力

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续  天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

十一．税费

1.与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。

十二．争议

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向泰兴市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。仲裁不成功，向合同签约地的人民法院提请诉讼。

2.在仲裁和诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。

十三．违约终止合同

1 .违约责任

有下列情况之一的，甲方有权终止协议：

1.1乙方未能按上级要求造成结果失真或未能按进保质完成甲方委托任务的。

1.2乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。

2.因解除而终止

2.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

2.3合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

2.4合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

3.甲方未能按规定时限支付评估经费的，每延迟一天，按应付金额的0.1%对乙方进行违约赔偿。

十四．变更指示

1.甲方有权根据实际需要，在《政府采购法》允许的范围内提出变更要求。

2.若上述变更导致了乙方履行合同的费用或履约时间的变化，依据变更通知书对合同造价或项目进度进行合理的调整，工作量变更后的造价在投标报价内的按投标报价执行，不在投标报价内的经甲方审计后确认。乙方必须在接到甲方的变更通知书后一周内根据本款提出调整的实施意见。

十五．合同修改

1.对合同条款作出任何改动或偏离，均须甲乙双方签署书面的合同修改书。

十六．适用法律

l.本合同应按中华人民共和国的法律解释。

十七．语言与计量单位

1.合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

2.除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

十八．通知

1.本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十九．合同文件及资料的保密

1.在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关研究、设计图纸、式样、样本或甲方为乙方提供的资料透露给任何人。

2.除合同本身以外，乙方从甲方处获得的所有资料其知识产权归甲方所有，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

二十．合同生效及其他

1.除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。

2.合同一式肆份，具有同等法律效力。

二十一．合同文件及解释顺序

下列文件均为合同组成文件

1.招标文件（包括澄清、答疑、修改和补充通知）

2.投标文件（包括修改、澄清）

3.中标通知书（包括投标人“回执”）

4.双方商定的补充协议或合同期内双方签署的备忘录

5.双方签署的合同谈判备忘录

6.与本合同有关的其他文件

二十二．合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加政府采购活动。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

法定代表人                   法定代表人

（或授权代理人）：           （或授权代理人）：

单位地址：                    单位地址：

邮    编：                    邮    编：

电    话：                    电    话：

传    真：                    传    真：

开户银行：                    开户银行：

账    号：                    账    号：

第五章 采购需求

- 一、项目名称：泰兴市自然资源和规划局机房改造项目。

- 本项目建设具体为机房核心设备提供更加可靠的基础设施保障。

- 二、建设信息

- （一）、机房改造包含以下几个部分：

- 1、主机房：内部装修、微模块机柜、精密空调、消防灭火系统、新风排烟、动力配电系统、动力环境监控，综合布线系统等。

- 2、监控室：精密空调、LED大屏安装与蓄电池组的摆放等；

- 3、机房网络安全系统：机房里老旧网络交换机及相关设备进行更换升级，并结合SDN技术重新组网，实现业务流量统一编排，接入交换机通过SDN控制器根据业务要求统一下发转发流表。新增1套漏扫系统，定期对系统内的主机服务和web进行漏洞扫描；

- 4、数据中心搬迁：设备搬迁、网络切割不能影响我局正常的业务系统运行。

- 5、机房原始平面图

- （二）、其他：

- 1、原有装修拆除等施工；

- 2、原led屏迁移等施工。

- 三、招标要求：

本次项目招标为交钥匙工程，5年质保与服务（含3年原厂设备质保与服务）。各投标方必须严格按照招标要求进行投标，根据实际情况优化清单进行报价（报价含所有系统安装、测试、调试、验收、人员培训及维修保养等可能产生的一切费用）。

- 建设要求

- 机房设计必须满足泰兴市自然资源和规划局基础设施信息化网络以及为小型机与服务器等设备提供安全、稳定、可靠的运行环境的要求。机房工程的深化设计要注重各子系统：包括配电、照明、空气调节系统（精密空调和新风）、UPS、消防、动力环境监控和接地系统等之间的融合、节能与安全。

- 数据中心机房设计和施工需达到GB0174-2017规定的≧B级机房建设的标准。机房的环境必须满足对应级别机房对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。

投标人建设完成的机房要求达到以下要求：

- 参照中标设计标图纸施工；

- 机房围护结构的构造和材料满足保温、隔热、防火等要求；

- 主机房设单独出入口，通道净宽≥1.8m，方便设备搬运和人员进出；

- 主机房建成后机房净高≥2.8m，主机房的架空地板高度为≧0.2m；

- 主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方，不应与振动和电磁干扰源为邻；

- 有人操作区域和无人操作区域分开布置；

- 机房的耐火等级按不低于二级设计，所有材料均为不燃、阻燃、难燃，消防报警主机需接入大楼消控中心；

- 玻璃门和玻璃隔断防火等级为A级；

- 配电柜、新风要求实现消防联动，设置事故排烟系统；

- 按要求本次机房面积约50㎡的主机房，主机房安全出口应设置两个，且应分散布置。门向疏散方向开启，且自动关闭，并保证在任何情况下均能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通，并有明显的疏散指示标志；

- 建设目标

- 机房布局设计应有明确的功能区域划分，排列整齐并与装修协调，同时维护通道畅通，确保空间分配合理。

- 机房温度和湿度标准执行A级，基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行，其它辅助房间应按工艺要求确定。开机时各类主机房区温度全年在23±1℃，相对湿度在45%至55%之间。

- 空气洁净度：主机房区在静态条件下测试，每升空气中大于等于0.5μm的尘粒数，应小于10000粒，洁净度小于3A。其它各类辅助房间略低于主机房区的标准。

- 噪声：在系统停机条件下，在主操作位置测量应小于50db（A）。

- 电磁干扰：无线电干扰场强在频率为0.15-1000MHz时，不应大于120db；磁场干扰环境场强不应大于800A/m。

- 振动：在系统停机条件下，地板表面垂直及水平方向的振动加速度不应大于500mm/s2。

- 静电：地面、吊顶及工作台面的静电泄露电阻，应符合现行国家标准《计算机数据中心用活动地板技术条件》的规定；绝缘体的静电电位不应大于1KV。

- 照度：主机房区平均照度按500LX设计，辅助区平均照度按400LX设计。事故照明≥50LX；。

- 电压、频率允许变动范围。单相220V+4%—220V-8%；50HZ±0.5HZ。瞬间变动电压不能超过220V±15%。

- 机房采用综合接地方式，综合接地电阻﹤1Ω。

- 设计施工和验收依据

（1）《计算机场地技术要求》（GB2887-2011）

（2）《计算站场地安全要求》（GB9361-98）

（3）《电子计算机机房设计规范》（GB50174-2017）

（4）《电子计算机机房工程施工及验收规范》（SJ/T30003-93）

（5）《建筑设计防火规范》（GB5004-2014）

（6）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2015）

（7）《低压配电设计规范》（GBJ50054-2011）

（8）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

（9）《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）

（10）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）

（11）《防静电活动地板通用规范》（SJ/T10796-2015）

（12）《建设工程监理规范》（GB50319-2000）

（13）《通讯机房静电防护通则》（YD/T754-95）

（14）《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-97）

（15）《室内装饰工程质量规范》（GB1838-93）

（16）《工业企业照明设计标准》

（17）《环境电磁卫生标准》（GB8715-88）

（18）《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）

中标人应严格按上述国家规范标准、江苏省规范标准进行施工，标准规范之间以及标准规范与技术规格或施工图纸说明之间发生冲突时，应采用有效的最新的版本和最为严格的要求，以最为严格的要求为先。

- 机房建设内容及相关要求

- 功能区域建设要求

| 序号 | 区域 | 建设面积 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机房 | ≧55 m2 | 面积≧55 m2 ，高度：≧2.8m，规划≧11台服务器机柜，配置≧1台模块化UPS（包含输入输出配电）和≧2台列间空调。 |
| 2 | 监控室 | ≧18m2 | LED显示屏一套，精密空调一套，电池组两套。包含：墙、顶和地面保温处理；彩钢板墙面；静电地板；微孔铝合金吊顶，照明灯具等。 |

- 项目建设招标参数要求与清单

| 序号 | 名称 | 招标参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房基础装修系统 |  |  |  |  |
| 1、地面部分 |  |  |  |  |
| 1 | 防尘防静电处理 | 水性环保/三遍 | 平方 | 70 |
| 2 | 橡塑保温板 | 厚度：20mm B1级 | 平方 | 70 |
| 3 | 地面镀锌铁皮 | 0.5mm镀锌铁皮 | 平方 | 70 |
| 4 | 硫酸钙静电地板 | 无边600*600*35MM，0.3mm，地板相邻边垂直度：0.3mm，1.3HPL防静电防开裂高耐磨面层，钢板厚度：≧0.8mm，▲地板均布荷载大于1300 kg/m2 | 平方 | 70 |
| 5 | 入口踏步 | 定制不锈钢收边 | 套 | 3 |
| 2、吊顶部分 |  |  |  |  |
| 1 | 防尘防静电处理 | 水性环保/三遍 | 平方 | 70 |
| 2 | 橡塑保温板 | 厚度：20mm B1级 | 平方 | 70 |
| 3 | 吊顶主龙骨、全丝吊杆 | U50 | 平方 | 70 |
| 4 | 微孔铝吊顶 | 尺寸：▲600*600mm，底板厚度0.8厚。材质：铝合金，微孔，白色，烤漆 | 平方 | 70 |
| 5 | 铝边条 | L25*25 | 米 | 50 |
| 3、墙面部分 |  |  |  |  |
| 1 | 竖墙龙骨 | （C75竖墙轻钢龙骨） | 平方 | 140 |
| 2 | 墙面彩钢板 | 机房专用防火金属面复合板，厚度：▲T=0.6MM，材质：热熔镀锌钢板SGCC+石膏板底层，背衬材料：T=12㎜圣戈班(SAINT-GOBAIN)或同等及以上品质的纸面石膏板，颜色：电脑白，防火等级：A级。 | 平方 | 140 |
| 3 | 墙面彩钢板上下封堵 | 1.2mm防火石膏板 | 平方 | 30 |
| 4 | 墙面保温岩棉 | 50mm保温玻璃棉 | 平方 | 140 |
| 5 | 封窗处理 | 不燃板封窗，封闭处理 | 平方 | 15 |
| 6 | 玻璃隔断 | 材质：铯钾防火玻璃，厚度：12mm（6+6）双层，工艺：双层夹角，对缝整齐。 | 平方 | 30 |
| 7 | 隔断基础 | 1.4*8CM方管做骨架； 2.多层板基层； 3.5#国标角铁做支架； 4.防锈处理； 5.1K厚拉丝304不锈钢包边。 | 平方 | 30 |
| 8 | 不锈钢踢脚线 | 1.0拉丝不锈钢 | 米 | 50 |
| 4、防火门、装修拆除与设备迁移等部分及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 防火门 | ▲单开0921 甲级，配套原厂五金、闭门器,配置一体化人脸识别门禁。 | 樘 | 3 |
| 2 | 装修拆除 | 原有吊顶、地面装修材料与管线等拆除 | 项 | 1 |
| 3 | 设备迁移 | 根据用户要求现场定制实施方案 | 项 | 1 |
| 4 | 微模块机柜底座 | #5镀锌角钢 | 台 | 14 |
| 5 | 电池组底座 | #10镀锌槽钢 | 套 | 2 |
| 6 | 空调室外机基础 | 钢筋混凝土浇筑，现场定制 | 项 | 3 |
| 7 | 空调进水 | PPR20 | 套 | 2 |
| 8 | 空调排水 | PPR40 | 套 | 3 |
| 9 | 空调防水堰 | 混凝土浇筑80*80mm、防水处理 | 套 | 3 |
| 10 | 地漏 | 不锈钢地漏、PVC50水管 | 个 | 2 |
| 11 | 装饰辅材 | 包含（1-4项）安装配套材料 | 项 | 1 |
| 12 | 机房装修系统集成 | 包含机房装修施工及集成服务费 | 项 | 1 |
| 5、门禁 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁 | 机房外走廊处制安一套2000mm宽*3500mm高钢化玻璃隔断，方钢方钢骨架、不锈钢饰面，1800mm*2200mm钢化玻璃地弹门及五金；钢化玻璃厚度不低于12mm，满足规范要求。配置一体化人脸识别门禁，参数不低于：用户数 10000人；指纹容量 10000枚；面部容量 10000张；记录容量 10万条；显示屏 5寸TP彩屏；通讯方式 TCP/IP、选配WIFI；基础功能 记录查询、Photo ID、带摄像头；使用温度 0℃～45℃；使用湿度 20%RH～80%RH；尺寸 203*92*21.5mm。 | 套 | 1 |
| 6、实时监控屏 |  |  |  |  |
| 1 | Led监控屏 | 走廊处一侧墙面安装一套不小于100寸的LED显示大屏。物理分辨率不小于4K。色域值不小于93%；亮度800-1100尼特；响应时间不小于8ms；含控制系统、音频等。 | 套 | 1 |
| 二、机房电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 格栅灯(600*600） | 3*18W，电子整流、哑光、灯盘600mm*600mm | 盏 | 10 |
| 2 | 格栅灯(600*600） | 3*18W，电子整流、哑光、灯盘600mm*600mm，带蓄电池 | 盏 | 10 |
| 3 | 疏散指示灯 | 疏散指示 | 盏 | 2 |
| 4 | 铜芯阻燃线 | ZR-BV2.5m㎡ | 卷 | 8 |
| 5 | 精密空调输入电缆 | YJV5*10mm2 | m | 20 |
| 6 | 服务器机柜电缆 | YJV3*4mm2 | m | 200 |
| 7 | 屏蔽穿线管 | 20mm | m | 200 |
| 8 | 强电金属桥架 | 300*100 | m | 10 |
| 9 | 弱电桥架 | 300*100 | m | 10 |
| 10 | 接线盒 | 86型 | 个 | 20 |
| 11 | 单开 | 国标 | 个 | 3 |
| 12 | 墙面插座 | 5孔10A | 个 | 10 |
| 13 | 服务器专用电源插座 | 配套PDU和工业连接器 | 套 | 22 |
| 14 | 辅助材料 |  | 项 | 1 |
| 15 | 机房电气系统集成 | 包含机房电气系统施工及集成服务费 | 项 | 1 |
| 三、机房微模块系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行间精密空调 | 1.▲本次项目采用风冷行级列间空调，总制冷量≥40kW，在项目工况下能效值需≥3.63）；室风机采用N+1备份形式，风机数量应不小于10个，支持热插拔维护。送风方式为水平送风背部回风，精密空调深度和高度应与机柜一致，便于精密空调入列冷通道 2.▲显制冷量≥40kW；显热比=1（回风干球温度37℃，相对湿度24%RH，室外环境温度35℃） 3.压缩机要求使用国际一线品牌的高效直流变频压缩机，例如三菱、日立、美芝、丹佛斯、谷轮等，提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。（项目中的推荐品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择推荐品牌，也可以选择推荐品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于推荐品牌档次。选择推荐品牌以外的品牌，须提供第三方检测机构出具的有效期内的检测报告等能够证明等于或高于推荐品牌档次的产品证明材料。） 4.制冷系统必须采用先进节能的电子膨胀阀（EEV），实现节能，单个系统配置2个电子膨胀阀，使用PID调制控制，可对系统的变化做出快速反应，有效降低冷凝压力，确保稳定的过热度。 5.▲应采用节能型的湿膜加湿；加湿量≥1.5KG/小时，提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。 6. 采用迎风面设计合理的高技术“A/V”型蒸发盘管，用带铝翅片内螺纹铜管制成，使热交换更快，更有效率。盘管迎风面积大，保证高湿热比和低风阻，从而将风机耗电量及噪音降至最低水平。 7.配备7寸大屏幕彩色带图形全触摸功能的、全中文菜单显示器，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，可显示制冷系统运行压力，机组送风、制冷、加热、加湿等运行模式状态，进出风温度及相对湿度，可显示风机、压缩机、加热器、加湿器等各组件的开启关闭状态。方便维护人员操作 8.具备标准RS485/RJ45接口，且应具有良好的电气隔离；免费提供通讯协议。 9.投标型号产品需具备《中国节能产品认证证书》，并提供证书扫描件并加盖投标人公章。 10.配套：设备安装辅材、电缆、设备底座、室外机支架、包含防水围堰等 | 2 | 台 |
| 2 | UPS | 1.▲UPS设备须为高频模块化设计，采用IGBT整流模式，全数字化的控制技术，单模块功率容量≥25kVA，模块数量≥2个，UPS机架实配总功率应不小于100KVA。UPS内部集成配电，一路市电输入、IT输出为UPS同源双路。IT配电：1P/32A*48路，空调配电：3P/63A*6路，照明动环：1P/32A*6路。UPS须入列安装。 2.UPS主机采用LCD中文7寸彩色触摸屏+LED指示灯双显示操作面板，能够图形显示UPS运行状态和查询设备各种参数，助于人机对话型的菜单操作，随机记录大于4000条的UPS运行状态记录，提供可靠的原始数据，便于分析故障原因； 3.▲要求UPS具备支持虚拟化数据迁移保护功能：当市电中断后，UPS能对后台发出指令自动进行数据备份保护。提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。 4.要求UPS具备支持市电断电后自动关闭服务器的保护功能，彻底避免市电中断后，UPS转蓄电池组供电后，电池放完电后UPS自动关机导致的后台用电设备面临非法关机的风险。5.UPS的直流电压可调：可对UPS电池直流电压在36～42节之间单数任意可调。便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时，可灵活调节电池组数的需要。 6.输入特性：输入电压范围应不小于：282~476VAC；输入功率因数≥0.998；输入电流谐波成份：≤3%（100%负载时）。 7.输出特性：输出电压稳压精度≤±0.5％；单机阻性负载输出波形失真度应≤0.8％，单机非线性负载输出波性失真度应≤1.5％；市电电池切换时间：0ms。 8.输出电流峰值系数：≥3，系统效率：≥94%（50%负载），过载能力: 125%额定阻性负载≥10min。 9.配套：设备安装辅材、电缆、设备底座等 10．▲投标UPS产品需提供有效期内的第三方认证机构的认证证书扫描件并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
| 3 | UPS电缆 | ▲ 机房总进线由大楼负一楼配电房引入，线径≥YJV4*185+1*95mm2,长度约100m；敷设至机房UPS进线端。该部分实施须满足机房在线切割的时间要求。 | 100 | 米 |
| 4 | 封闭冷通道系统 | 1.▲冷通道系统由平移门、天窗、密闭组件等组成，用于封闭冷通道，形成密封冷池，封闭通道端门要求采用（自动/手动）平移双开门，平移门扇中间镶嵌整块钢化玻璃，端门需配置电磁锁、指纹密码或人脸识别一体式门禁系统及端门开门按钮；端门设置有LED状态氛围指示灯；端门门板下部安装密封毛刷； 2.投标提供的微模块端门应具备关门防夹、开门防护功能；端门玻璃面积占比应不小于95%，端门厚度不低于8.6mm；提供第三方权威检测报告证明扫描件并加盖投标人公章； 3.端门门楣上沿应配置LED显示屏幕，为三色LED显示屏【红/绿/黄】，能显示各种字符文字等，支持wifi手机APP改字改色,无需联网，可根据现场需求定制滚动文字内容，提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。 4.活动天窗采用电动推杆固定加电磁式磁力锁开启关闭方式，常态下为通电状态，天窗磁力闭合，断电后消磁打开天窗的设计方式，具备天窗状态实时监控功能。 5.活动天窗中间镶嵌钢化玻璃，要求采用钢化玻璃满足3C认证要求，并提供3C认证证书证明文件扫描件并加盖投标人公章。 6.▲活动天窗开启部分中间镶嵌钢化玻璃，厚度不低于5mm；钢化玻璃透光率不小于89%，确保天窗通透敞亮；提供第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章。 7.投标提供的微模块封闭框架所有天窗可实现与消防告警信号联动。当消防系统启动时，天窗开启时间不超过1s，提供第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章 8.封闭冷通道框架采用优质冷轧钢板制作，外观与机柜协调。封闭冷通道各部件具有足够的机械强度，不能因运输、安装而产生破损、变形。封闭冷通道安装方式牢固，结构合理，方便维护。通道所有零部件均应采用优质≥1.5mm的冷轧钢板。 | 1 | 套 |
| 5 | 服务器机柜 | - ▲投标产品机柜尺寸为宽600*高2000*深1200mm，冷通道配置对应的侧板；每台机柜标配底板；每台机柜配置10个1U免工具安装塑胶盲板、2个2U免工具安装塑胶盲板、1对竖装理线板、1个最大承重不低于60KG的固定式安装承重板，2个32A24位国标插座PDU。 2.机柜前门采用单开网孔门设计，后门采用双开网孔门，通风率≥75%；机柜后门可选配门磁开关，监控门的开关状态； 3.▲机柜静载承重72h不低于2400kg，并提供第三方权威机构检测报告扫描件并加盖投标人公章； 4.机柜需满足YD5083-2005标准要求，带载大于650kg，通过8、9级烈度抗震测试，并提供第三方权威机构测试报告扫描件并加盖投标人公章； 5.▲机柜的喷涂涂料应符合RoHS标准，并提供第三方相关材质的检测报告证明文件扫描件并加盖投标人公章； 6.机柜整体框架，配套层板、隔板材料应为优质冷轧钢板，冷轧板材质需符合RoHS环保标准，并需提供符合RoHS标准的相关材质的检测报告证明文件扫描件并加盖投标人公章； 7.机柜安全防护性能：1.机柜内各带电回路对地（或柜体），施加500V直流电压，绝缘电阻就不小于10MΩ；2.机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V、50Hz正弦试验电压1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流不大于10mA；3.在正常使用条件下，机柜内电气部分防护等级应不低于IP2X； 8.配套：设备安装辅材、电缆、设备底座等 | 11 | 台 |
| 6 | 动力环境监控系统 | 1.▲动环监控系统负责微模块内动力、环境设施的数据采集、处理、存储，并具有告警功能；监控对象包含配电、UPS、空调、温湿度传感器、水浸、门禁系统、烟感、通道内视频监控等。 2.采集层由各种智能设备、传感器、门禁、视频录像设备等组成，如精密配电柜、模块化UPS、精密空调、温湿度、温度巡检仪、天窗组件、烟感、红外、漏水、门禁、视频等的现场信号。采集的信号上传至处理层，同时接受处理层的命令。 3.处理层部署监控主机（嵌入式），负责将设备采集层传输来的各种信息进行存储、实时处理、分析和输出，处理所有的报警信息，记录报警事件，并负责将控制命令发往前端设备，实现对现场设备的远程控制。同时能够对数据进行分析与处理，实现各种数据分析、存储管理、告警管理、报表管理、权限管理等功能。 4.交互层可远程的WEB浏览或本地显示屏展示，便于运维人员随时随地了解机房的工作状况，可直接观看到与监控服务器一致的监控画面，同时可以使用手机APP实时浏览设备数据，在具有相应权限下还可对设备实现远程控制。 5.监控软件采用嵌入式，基于Linux监控平台软件，使用ARM构架处理器,支持配置在线修改，安装调试简单，无需另配服务器。支持SNMP对外接口协议，可方便接入第三方监控系统。一体化监控主机采用机架式安装，全面接入双排模块化机房内的智能设备。 6.一体化监控主机可以全面接入双排模块化机房内的智能设备； 7.▲微模块冷通道内应配置不少于2个烟雾传感器，不少于2套漏水检测绳，不少于2个温湿度传感器，不少于1套门禁控制器，不少于1套声光报警器。 8.▲监控系统软件及监控管理系统软件应具备自主知识版权，并提供相关证书证明的扫描件并加盖投标人公章。 9.配套：设备安装辅材、线缆线材、通讯卡、短信卡等。 | 1 | 套 |
| 7 | 蓄电池 | 1.12V100AH免维护阀控式密封铅酸蓄电池。 2. ▲采用净铅技术，极限适用温度≥80度；耐腐蚀，常温下预计20年浮充寿命。提供证明并材料并加盖投标人公章。 3.蓄电池静置28天后容量保持率≥97%。密封反应率≥99%。提供证明材料并加盖投标人公章。 4.容量一致性要求：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.5%。 5.投标蓄电池产品应符合MSDS（材料安全数据表）的要求。 6.▲投标蓄电池产品需提供有效期内的第三方认证机构的认证证书扫描件并加盖投标人公章。 7.配套：电池架、电池连接铜排、直流开关柜、主机到电池间直流电缆、设备底座等。 | 64 | 节 |
| 8 | 电池间精密空调 | 1.单台总制冷量（KW）≥7.5,风量（m³/h）≥2200，显热比≥0.9，提供参数证明材料并加盖投标人公章。 2.▲全年能效比AEER≥4.0，提供参数证明材料并加盖投标人公章。 3.要求采用正温度系数的PTC陶瓷铝翅片电加热器，加热量≥3KW。 4.▲所投空调产品需采用电极加湿器，加湿量≥1.5kg/h。要求加湿速度快，确保高效性。不接受其他加湿形式，如：湿膜加湿、远红外加湿、喷雾加湿等；提供加湿器照片等相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。 5.所投空调设备为了保障整机稳定性，要求机组的换热器应采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片，满足“/”型蒸发器设计，需投标人提供实物照片证明文件扫描件并加盖投标人公章。 6.所投产品应采用高效旋转式压缩机，具有较高的能效比，压缩机品牌要求采用美芝、谷轮、三菱、东芝等知名品牌，并提供第三方检测报告证明材料的扫描件并加盖投标人公章。（项目中的推荐品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择推荐品牌，也可以选择推荐品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于推荐品牌档次。选择推荐品牌以外的品牌，须提供第三方检测机构出具的有效期内的检测报告等能够证明等于或高于推荐品牌档次的产品证明材料。） 7.投标人所提供的设备应有CRAA认证，提供认证证书的扫描件并加盖投标人公章。 8.投标产品应具备中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书，提供认证证书的扫描件并加盖投标人公章。 9.投标产品应具备中国国家强制性产品CCC认证证书，提供认证证书的扫描件并加盖投标人公章。 10.配套：设备安装辅材、电缆、设备底座、室外机支架、包含防水围堰等 | 1 | 台 |
| 9 | 机房微模块系统集成费 | 包含机房微模块系统安装调试及集成服务费 | 1 | 项 |
| 四、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 等电位铜排 | 30*3 | ㎡ | 70 |
| 2 | 静电汇流网 | 100*0.1紫铜铂现场施工600*600敷设 | ㎡ | 70 |
| 3 | 接地体 |  | 项 | 2 |
| 4 | 设备接地线 | BVR-6 | 项 | 2 |
| 5 | 接地总引线 | BVR-50 | 米 | 30 |
| 6 | 辅助材料 |  | 项 | 1 |
| 7 | 防雷接地系统集成费 | 包含机房防雷接地系统安装调试及集成服务费 | 1 | 项 |
| 五、气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷药剂钢瓶 | 90L七氟丙烷钢瓶组，全淹没设计 | 套 | 2 |
| 2 | 药剂 | 灭火气体：七氟丙烷 | Kg | 180 |
| 3 | 光电感烟火灾探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见 | 只 | 2 |
| 4 | 定温火灾探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见 | 只 | 2 |
| 5 | 声光警报器 | 二总线设备，电子编码，具有声和光 | 只 | 1 |
| 6 | 现场紧急启停按钮 | 二总线设备，电子编码。用于气体灭火系统紧急启动、停止控制。 | 只 | 1 |
| 7 | 气体灭火控制器 | 壁挂式2区灭火控制器。具有2个联动灭火回路，每个回路满载80点，带联网功能，含备电。 | 只 | 1 |
| 8 | 输入输出模块 | 二总线设备，电子编码，内置MCU，有源脉冲输出DC30V/1.5A/100ms或持续有源输出控制DC24V继电器。具有线路检测功能。 | 台 | 1 |
| 9 | 泄压口 | 机械式自动泄压装置 | 个 | 2 |
| 10 | 信号线 | 国标，配套安装 | m | 20 |
| 11 | 24V电源线 | 国标，配套安装 | m | 20 |
| 12 | KBG | 国标，配套安装 | m | 20 |
| 13 | 火灾报警辅材 | 国标，配套安装 | 批 | 1 |
| 14 | 气体灭火系统集成 | 包含机房气体灭火系统安装调试及集成服务费 | 项 | 1 |
| 六、新风排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式新风机 | ▲风量：800立方/小时，过滤效率≥95%三级过滤，功率300w，智能液晶控制器，1.配置：三层空气过滤器，净化效率≥95%、485接口、可编程分时段开关机、液晶控制器。 2.低噪声：内部风路设计能有效减少设备内部阻力，保证整机的静音效果。 3.安装方式：吊顶式安装。 | 台 | 1 |
| 2 | 轴流排烟风机 | ▲风量：2100立方/小时，功率：250w，用电220v，1、采用圆筒型轮毂结构，减少流动损失。 | 台 | 1 |
| 3 | 管道密闭防火阀（70°） | 300*150，接收消防控制主机24V信号动作，70度感温常开阀,3C型式认证 | 套 | 1 |
| 4 | 管道密闭防火阀（280°） | 200*150，接收消防控制主机24V信号动作，70度感温常开阀,3C型式认证 | 套 | 1 |
| 5 | 新风管道（含变径） | 300*150，0.75mm镀锌钢板，2公分橡塑保温板 | 平米 | 20 |
| 6 | 排烟管道（含变径） | 0.75mm镀锌钢板，2公分橡塑保温板 | 平米 | 15 |
| 7 | 双层百叶风口 | 300*300 | 套 | 5 |
| 8 | 外墙防雨百叶 | 300*300 | 个 | 2 |
| 9 | 辅助材料 | 控制开关及连接线缆 | 套 | 2 |
| 10 | 气体灭火系统集成 | 包含机房新风排烟系统安装调试及集成服务费 | 项 | 1 |
| 七、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口空配线架 | 材质：耐腐蚀金属粉末涂层框架，螺丝孔内置，外形美观； 结构：后部电缆管理架可以整齐地管理电缆，并确保应力消除； 安装方式：19英寸机柜或机架式安装； 打线方式：T568A或B； 导线支持：22-24 AWG； 耐用性：可插拔750次以上 | 只 | 8 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 六类非屏蔽 | 只 | 192 |
| 3 | 理线架 | 1U封闭滑槽式 | 只 | 8 |
| 4 | 24口光纤配线架 | 产品规格：熔纤、预端接混用型高密度光纤配线箱。 性能要求： 4U 288芯LC的高密度光纤熔接或预端接，能节省更多的机柜空间。 光纤配线箱安装成品适配器板，适配器板采用嵌入式免螺丝安装设计， 4U满配12块耦合器板。 磁铁设计的透明前盖，单手即可开合，便于操作。 选择4U熔纤盘套装，内置理线环和进线孔。 | 只 | 1 |
| 5 | 12口光纤配线架 |  | 只 | 6 |
| 6 | 尾纤 | 万兆1米多模LC光纤尾纤(OM3) | 根 | 72 |
| 7 | 理线设备 | 用于线缆的固定 | 批 | 1 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 采用“十”字骨架填充物，以达到有效隔离线对； 采用23AWG线规导体，提升插入损耗性能参数； 采用普通PVC阻燃外护套材料；带有剥线绳，方便线缆外护套的开剥； 完全符合或超过TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801规范对于六类线缆的要求支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）。 | 箱 | 5 |
| 9 | 12芯多模光纤 | 产品规格：室内光缆（紧套管式），提供OM3类型的光缆。 性能要求：室内光缆（紧套管式）均采用高质量的多模光纤。每根光纤都带有900um厚的耐久保护层。缓冲层带有色码。缓冲层光纤被芳纶丝包围，以增强其强度。光纤芯径50/125 μm。 标准要求：符合Bellcore GR-409-CORE和ANSI/TIA/EIA-568C.3标准。 芯数要求：提供常规芯数为24芯。 护套要求：可提供OFNR护套等级，符合国际标准。 配套光纤跳线2米，3米 | 米 | 200 |
| 10 | 网线跳线 | 3M六类 | 根 | 40 |
| 11 | 光纤跳线 | 3M多模 | 对 | 40 |
| 12 | 综合布线系统集成 | 包含机房综合布线系统安装调试及集成服务费 | 项 | 1 |
| 八、机房监控大屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.25LED显示屏（含压铸铝箱体、电源、接收卡） | 1.▲素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，单元板尺寸：320mm*160mm，单元模组分辨率：256x128； 箱体材质：压铸铝合金设计，一次性整体压铸，无风扇、防尘设计；显示屏面积：≥4.16m*1.76m；整屏分辨率≥3328dot（宽）*1408dot（高）； 2.显示屏亮度≥500cd，刷新率：≥3840Hz；对比度：≥10000:1；亮度均匀性：≥99%； 3.色温：2500K-12000K可调；色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%，四档电平白场调节色温误差≤200K； 4.色域空间：≥120% YIQ (NTSC)；≥170% YUV (PAL)； 5.可视角度：水平/垂直视角：≥170°/170° 6.功耗及能效：单元模组最大功耗 ≤25W;每平方最大功耗≤400W/㎡；每平方平均功耗≤120W/㎡； 7.平均无故障时间：≥100000小时；平均使用寿命：≥100000hrs；平均故障恢复时间：不大于5分钟； 8.支持移动端远程上传播放（TXT.JPG.MP4等格式）内容,移动终端现编（文字）.现拍（照片）.现录（视频）现推送到LED显示屏上播放；支持移动端可对上传的内容进行播放.重命名.删除，排序等，同时支持移动端能接收播放终端的截图。 9.▲备件要求：至少提供备品模组2张，电源1台，接收卡1张 10.▲LED全彩屏生产厂商具有FCC、ROHS认证证书，（提供LED显示屏厂家的智能防磁防信号干扰应用管理系统的国家权威机构出具的证明文件扫描件并加盖投标人公章。） | ㎡ | 7.32 |
| 2 | 屏体框架及包边安装 | 屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，显示屏屏体主支撑采用镀锌钢管制作，以确保屏体强度.安全性及可维护性；外部采用不锈钢装饰，防腐防锈处理，安装结构须满足现场情况。 | ㎡ | 7.32 |
| 3 | 控制系统 | 1.支持 DVI、HDMI、USB信号输入，支持 4096 x 2160@60Hz 超高清信号采集，650万像素带载，10网口输出；最高8192像素、最宽10240像素；支持3图层画面窗口任意布局； 2.标配:HDMI 2.0*1、HDMI 1.3*2、USB*1、DVI*1；选配:SDI-12G(+Loop) 或 DP1.2； 3.可以直接将USB存储设备中的文件进行显示，包括图片文件、视频文件、音频文件等； 4.设备支持接口扩展功能，在原有接口的基础上，可以选配DP1.2或者12G-SDI输入接口，实现更多类型视频的接入； 5.支持输出视频无级缩放，画面缩小后，大屏显示依然清晰。画面稳定无杉树、无扫描线、图像清晰细腻，多画面层次感好。 6、设备支持可视化预监功能，可在不增加外部设备的情况下，实现控制人员在电脑、PAD端的可视化操作；可以在电脑/PAD等控制端，看到输入视频的动态画面，并且可以看到大屏实时显示的动态画面，避免误操作；（需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 7、控制电脑：Intel13代I7以上，内存≥32G,固态硬盘≥1T，27寸以上4K高清显示器 8、控制平板：内存≥128G, A17Pro芯片以上，8.3英寸以上，支持5G通信，标配手写笔。 | 套 | 1 |
| 4 | 控制配电箱 | 1.总功率≥10KW含三相五线空开等设备系统应具有手动控制、远程控制、定时控制、单时段控制和多时段控制； 2.系统均采用具备防雷装置，现场异常远程报警功能， | 套 | 1 |
| 5 | 线缆辅材 | 包含大屏电缆、辅材等 | 项 | 1 |
| 6 | 大屏系统集成 | 含原有监控系统的拆除、搬迁、安装大屏系统安装调试、系统集成等 | 项 | 1 |
| 九、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.箱体结构：前置导向 2.单元口径≥LF10"×1+HF1"×1 3.额定功率≥300W/8Ω、峰值≥600W 4.频率响应：65Hz～19KHz 5.指向性≥90°H（水平）×45°V（垂直） 6.最大声压级≥119dB(持续)/122dB（峰值） 7.灵 敏 度≥95 dB | 只 | 2 |
| 2 | 专业功放 | 1.高功率密度、高效率、高稳定性、高性能纯D类功放，1U安装空间； 2.全功能保护，开机软启动、过载、过热、短路、直流、峰值压限、智能削峰保护； 3.大功率稳压开关电源供电，持续不断地输出额定功率； 4.输出功率：立体声（8Ω）≥2*600W，立体声（4Ω）≥2*900W，桥接（8Ω）≥1800W 5.限幅保护：可达到10V；灵敏度：0.775/1.414V/32dB；总谐波失真：≤0.15%；阻尼系数：≥500；信噪比：≥100dB | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 1.▲≥14路输入：8个单声道话筒+2组立体声道话筒+1组USB/蓝牙（提供实物接口图并加盖投标人公章） 2.支持通道3段参量均衡器,一个AUX辅助发送，一个效果FX发送功能，PAN声像定位，静音开关，信号失真监控灯，主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮； 3.支持内置99种24BIT DSP 参数可调音频效果器，数字显示屏，双12段电平监视；（提供实物接口图并加盖投标人公章） 4.支持通道1-4具有COMP压限功能；（提供实物图并加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 4 | 音频处理器 | 1.▲支持≥8路平衡或非平衡模拟输入，≥8路平衡或非平衡模拟输出，每路输入具有48V幻像供电选择开关； 2.最大矩阵输入输出路数≥12 x9 矩阵； 3.支持RS232/RS485/UDP中控，UDP端口可自由设定，现多台设备集中控制； 4.支持测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选； 5.操作软件最大支持30台设备同一个界面管理，控制不同规格的DSP； 6.具有内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号输入输出传输，支持录播和远程会议； 7.支持反馈抑制、回声消除、噪声抑制、自动増益、闪避器、増益共享门限自动混音、噪声增益补偿器等处理模块； | 台 | 1 |
| 5 | 抑制器 | 1.▲内置48个陷波器，每通道12个静态陷波器+12个动态陷波器，反馈抑制方式 移频+自动限波,可通过软件设置。（提供软件截图并加盖投标人公章） 2.噪声门、移频、陷波、EQ、压缩限幅器,可通过软件设置。 3.每通道提供7段PEQ及高通设置 | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 1.8路供电输出，电源接口采用万能插座，适用各种类型插头。 2.电流达到50A/30A的专业产品。 3.前面板具有一个直通万能插座电源，同时具备可控制的USB供电插口（5V/100mA），供USB DJ灯照明用。 4.面板控制：时序控制开关，独立控制开关。 5.支持EMC净化模块，防雷模块，手机APP控制模块（选配） | 台 | 2 |
| 7 | 无线麦克风（一拖四鹅颈） | 1.相位锁定电路设计，配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术，发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音，保证了对干扰信号的阻隔； 2.显示屏在发射器电池电量低压时电量指示闪烁报警。有效提示操作； 3.全自动搜频操作，有效锁定工作环境中最干净的频率，实用性强； 4.多支话筒单元可互换使用，同时支持手持、领夹、会议座可混搭使用，互不干扰，通用性强； 5.支持4+1音频输出，每个通道音量独立可调； | 套 | 1 |
| 8 | 会议系统主机 | 1.长度可高达150米 ，支持多级扩展连接，可扩展最大5000席话筒； 2.支持先入先出模式，后入后出模式，数量限制模式，主席/电脑允许模式，自由讨论模式，计时发言模式，声控发言模式 ，限制发言模式7种工作模式； 3.配有三进一出AV标清视频矩阵，可直接控制最多三个摄像球的标清信号，完成视频会议中图像自动切换； 4.带录音功能，有USB接口，最大支持32GU盘； 5.支持电子桌牌功能，配合软件可以下发姓名图片到带桌牌的话筒上，完成桌牌显示功能； 6.多种音频输入输出接口，1组XLR平衡输入，1组XLR输出，1组6.3输出（带反馈）、1组RCA输入和1组RCA录音输出，1组RCA带反馈音频输出； | 台 | 1 |
| 9 | 有线鹅颈手拉手主席单元（纯发言） | 1.采用全新数控化、超大静音开关设计、高灵敏度咪芯设计，拾音距离可达80cm； 2.主席单元不受话筒模式和发言人数限制； 3.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。单元于回路中任意位置； 4.每个会议单元都有独一无二的ID编号，可任意修改； 5.具有自动视像跟踪功能，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 6.支持多支主席单元同时在线； 7.主席单元具有主席优先按键，可以关闭正在发言的代表单元； | 只 | 1 |
| 10 | 线鹅颈手拉手代表单元（纯发言） | 1.采用全新数控化、超大静音开关设计、高灵敏度咪芯设计，拾音距离可达80cm； 2.每个会议单元都有独一无二的ID编号，可任意修改； 3.具有自动视像跟踪功能，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 4.支持多支主席单元同时在线； | 只 | 5 |
| 11 | 会议地插盒 | 1.标准8-PIN座铜地插，用于主机单元与单元之间连接； 2.1公输入，2母输出，标准电工插座尺寸（100*100mm）； | 只 | 1 |
| 12 | 20米8芯延长线 | 有线手拉手会议系统专用主线缆，8P实芯公-母扩展线 20米 | 根 | 2 |
| 13 | 线缆辅材 | 包含2套音箱壁挂支架、1项音箱线（金银线200芯）、1批电源线、卡农跳线、音箱插头等 | 项 | 1 |
| 14 | 扩声系统集成 | 包含扩声系统安装调试，系统集成等 | 项 | 1 |
| 十、机房网络及安全系统 |  |  |  |  |
| 1 | SDN控制器 | 1.▲SDN控制器，要求控制器本地部署； 2.支持1000M网口≥2，USB2.0接口≥4； 3.支持网络拓扑的自动发现和动态更新，可发现设备及其链路关系 4.支持网络拓扑信息的手工编辑：支持将设备加入不同的自定义视图管理，支持在拓扑上增加修改链路、支持将设备纳入不同的云图、分组进行呈现； 5.应用识别统计结果的展示，应用名称、流量、健康度分析。应用列表：名称、上下行流量、时延、丢包率、抖动等，提供功能截图证明并加盖投标人公章。 6.▲支持与省专网SDN对接（省专网采用H3C SDN）,为后期局域网与广域网融合，实现端到端的SDN提供基础，提供相关证明材料并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 控制器授权 | 管理30台硬件交换机设备的授权 | 项 | 1 |
| 3 | 无线授权 | 无线管理平台≥75个AP License | 项 | 1 |
| 4 | 接入交换机 | 1.千兆电口≥24，千兆 SFP光口≥2，1个CLI口; 2.交换容量≥336Gbps，包转率≥108Mpps（以官网最小数值为准）（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 3.支持SDN控制器统一管理（提供官网截图证明并加盖投标人公章）; | 台 | 21 |
| 5 | 无线控制器 | 1.▲常规AP最大数量≥512，集中转发性能≥10Gbps，提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口。提供官网截图证明并加盖投标人公章。 2.实配双电源冗余供电。 3.▲支持在portal认证时基于源/目的地址配置白名单(放行规则)功能，允许终端在认证前访问指定的网络。支持Portal 认证基于源/目的地址配置黑名单(阻断规则)功能，禁止终端在 Portal 认证成功后访问指定的网络。 4.全网Portal漫游信息同步功能：AC、AP满足Portal用户在大规模组网AC间无感知漫游，无需Portal mac-trigger服务器参与，无线控制器可独立承担mac-trigger服务器功能。从而减轻Portal服务器压力，避免portal服务器成为性能瓶颈。当Portal服务器通信异常时，在线终端仍可以在不少于10台无线控制器之间免认证漫游，方便用户组网。 5.满足802.1X用户分类计费功能：AC、AP满足精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如：802.1X认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费。 6.支持无线AC和交换机内嵌实现开局和运维功能，无需额外采购服务器。 7.▲设备芯片为国产芯片，提供第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 6 | WiFi6吸顶AP | 1.▲千兆网口≥1,双频并发:2.4G速率≥570Mbps，5G速率≥2400Mbps，总机速率≥2970Mbps（提供官网截图证明并加盖投标人公章） 2.▲整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G，提供官网截图并加盖投标人公章。 3.内置天线，发射功率≥23dBm，天线增益≥4dBi； 4.支持802.11a/b/g/n/ac/ax,采用FAT/FIT一体化设计，支持云端管控，即插即用，零配置上线； 5.支持广域逃生，AP与云平台连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入 6.▲使用WIFI6终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到950Mbps以上。 7.▲使用WIFI6终端接入测试，接入2.4GHz频段，在40MHz频宽下，单用户极限性能可达到400Mbps以上。 8.▲在AP的每个射频各接入1个WiFi6真实终端，整机无线转发总性能极限可达到2.1Gbps。 9. 设备关键芯片（CPU芯片、基带芯片）为国产芯片，提供第三方检测报告证明材料的扫描件并加盖投标人公章。 | 台 | 75 |
| 7 | 24口POE交换机 | 1.千兆POE电口≥24，千兆 SFP光口≥2，交换容量≥336Gbps，包转率≥108Mpps（以官网最小数值为准）（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 2.支持SDN控制器统一管理（提供官网截图证明并加盖投标人公章） 3.整机最大POE功率≥360W，单端口最大POE供电功率30W（提供官网截图证明并加盖投标人公章） | 台 | 9 |
| 8 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.4Tbps，以官网所列最低参数为准，转发性能≥660Mpps（提供官网截图证明并加盖投标人公章） 2.提供24个100/1000BASE-X SFP口(含8个GE Combo口)+ 4SFP+ 3.支持SDN/Openflow | 台 | 2 |
| 9 | 漏扫系统 | 1. ▲1U,1个Console口，8个千兆电口，4个千兆光口插槽（不带光模块），2个USB口，C3558R/4C/2.4GHz，16G内存，4TB SATA硬盘，,冗余电源,2个扩展槽位,IP扫描授权数无限制，并发扫描80个IP地址，并发扫描5个系统扫描任务，Web域名扫描授权数55个，并发扫描3个Web扫描任务，支持分布式部署。 2.支持针对系统漏洞扫描功能，包含但不限于操作系统、数据库、应用软件、网络设备、安全设备、移动设备等。 3.支持扫描系统漏洞数量大于370000种，Web漏洞数量大于5000种,数据库大于3000种（提供截图证明并加盖投标人公章） 4.支持按需自定义漏洞POC检测插件，包括漏洞名称、漏洞类型、漏洞危害、CVSS信息、检测脚本等，用于日常突发漏洞应急。（提供产品功能截图并加盖投标人公章） 5.支持JS渲染的Web2.0应用，包括JQuery、Ajax、Flash、Applet等Web2.0应用和Vue、React等单页应用； 6.支持弱口令字典爆破的能力，可以配置用户名字典、密码字典、口令猜测时间、口令猜测次数等；（提供产品功能截图并加盖投标人公章） 7.支持对原理扫描、web漏洞扫描、国产化扫描、HW重大漏洞扫描、OWASP_top10、大数据组件、物联网、虚拟化组件、网络设备扫描、数据库扫描、WebServer等场景维度下发漏洞扫描任务的能力。（提供产品功能截图并加盖投标人公章） 8. ▲支持在系统内置的扫描策略基础上自定义扫描策略模板，支持自定义模板增加、删除、编辑、查询功能；（提供产品功能截图并加盖投标人公章） 9.支持针对扫描任务，任务结果、资产数据信息、漏洞数据信息、日志审计信息等进行数据备份和还原。支持每周、每月、不定时的备份数据。（提供产品功能截图并加盖投标人公章） 10.支持首页全面展示风险分布及趋势图表，包括资产风险值趋势、高修复优先级漏洞数量趋势、操作系统分类Top5、应用漏洞Top10、主机漏洞风险分布、站点风险值趋势、站点漏洞分布趋势、站点服务分布Top5、站点风险分布等（提供截图证明并加盖投标人公章） 11.▲支持漏洞生命周期管理，包括未修复、确定、忽略、修复、已验证五种状态（提供截图证明并加盖投标人公章） 12.支持被动扫描功能，支持http代理和镜像流量两种被动扫描方式（提供截图证明并加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 10 | 线缆辅材 | 包含六类网线、电源线、辅材等 | 项 | 1 |
| 11 | 网络及安全系统集成 | 包含网络及安全系统线缆布放、设备安装调试、系统集成等 | 项 | 1 |

备注：投标单位报价清单数量不得少于招标清单，如有漏项或少量报价视为无效报价，不得进入实质性评审。

### 三、设备测试安装及相关要求

施工安装交付的主要目标不仅是使整个网络能够连通并具有互为操作性、所有设备能够接通并正常运转、所有软件能够在相应平台上正常运行，而且必须具有对系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行，并且证明建设后的系统能够良好地实现项目建设的目标，安装步骤和迁移方案要求尽可能不影响现有各系统和网络的正常运行。投标方有责任且必须承诺使项目单位的系统达到目标要求，并保证与现有网络互联互通。

#### 3.1对投标方的总体要求

1、包装：原厂包装送货，货到用户指定的安装地点。

2、安装实施：

         人员安排；

         明确责任人；

         时间计划(保证用户的时间要求)；

         对突发事件的设计与应对措施；

         技术资料及清单（中文版或英文版）。

3、安装：按照用户要求安装调试完好。

4、整体验收：提供系统整体验收方案，提交完善的系统文档（纸质、磁介质）并接受咨询。

5、投标方必须具有良好的系统设计和实施信誉及具备相关实力的技术队伍。对于已做过的系统实施工作，投标方应提供项目的名称，项目单位名称，项目单位电话，联系人。

6、安装调试须在设备到货后5个工作日内开始进行。投标方应保证安装调试在不影响用户单位业务进行的情况下完成，并保证全过程系统的稳定与安全。

7、所有设备均须由投标方送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

8、自系统安装工作开始，投标方就应允许用户单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

9、投标方应对满足规定指标的设备供货商的资信和信誉进行认真考核并对用户项目单位负责。

10、投标方应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付项目单位。

11、调试在项目单位指定的地点进行，调试环境所需的电源、温度控制等由用户负责提供。

12、设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由投标方负责，但必须在设备使用单位指定人员的参与下进行。

13、所有设备和软件在指定地点和环境下，完成所有安装工作并实现正常运行，达到要求的性能和产品技术规格中的性能。

14、投标方应保证安装调试在不影响招标单位业务进行的情况下完成，并使新设备与保留的设备或系统能有效地集成，实现项目的建设目标。对保留的设备或应用系统要给出详细具体的迁移方案，并保证集成后系统的稳定与安全。

15、投标方应确保在设备制造商处备案的采购单位为招标方，由原厂直接对招标方提供售后质保服务。

16、提供数据备份、恢复和意外故障应急处置方案。在项目实施前进行一次完全备份，在设备出现故障后应能快速恢复。备份包括服务器的数据备份、网络设备的配置文件备份等，确保没有任何数据丢失。

17、提供机房搬迁保险、提供相应设备的备品备件，搬迁期间发生的设备故障应在6小时内排除或及时更换备品备件。

184、项目实施完成后，制作提交新的机柜图、设备位置图和网络拓扑图。

#### 3.2测试要求

1、新设备安装完成后，由投标方进行设备或系统测试，使用单位给予充分的配合。

（1）   单项测试

单项产品安装完成后，由投标方进行产品自身功能的测试。

（2）   系统联机测试

系统安装完成后，由投标方对所有采购的产品联网运行，并进行相应的网络系统测试和性能测试，测试结果必须实现本项目的建设目标和功能。

（3）   测试过程必须在用户的参与下进行。测试的过程和结果必须详细记录，经各方签字后作为验收的文件之一。

2、 试运行期

（1）   系统集成后运行一个月为试运行期；

（2）   系统试运行期间专人在现场指导使用人员的操作；

（3）   现场排除系统试运行过程中出现的硬件或软件故障，对于易出现问题的设备提供备用件；

（4）   提供热线电话，接受用户的随时咨询；

（5）   应技术人员的要求，随时讲解系统的结构及设计。

#### 3.3验收要求

1、产品验收要求

（1) 依标书要求由生产厂家对全部产品的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

（2) 拆箱后，应对其全部产品的零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

(3) 产品测试应首先单项进行，所有产品自检正常后，才能相互联接或并网测试。

(4) 所有产品(硬件及软件)全部安装完成且连接或并网完毕进行系统测试，应严格按测试计划进行，做好各项原始记录。

(5) 如商检或系统测试中发现产品性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，用户单位有权拒收并要求赔偿。

2、系统验收要求

系统验收要求对各个单项产品的测试和系统联机测试，均达到标书要求的功能、性能、迁移要求和产品技术规格中的性能，并在实现本项目建设目标和功能，整个系统试运行一个月后进行。

投标方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书，原厂家安装手册，技术文件，资料，与各厂商签约的有关技术合作、保修、技术支持服务等文件副本，安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

#### 3.4售后服务要求

- 所有新购设备必须提供五年的保修服务，各项目的保修期自供需双方代表在项目验收单上签字之日起计算。保修费用必须单项计入本合同总价；

- 保修期内，所有硬件设备、软件的更新、维修所耗用的材料、配件和人工费均为免费。

- 设备故障报修的响应时间：周一至周日8：30～18:00期间为1小时。若电话中无法解决，2小时内到达现场进行维护。其余期间为4小时。

- 保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

- 应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

#### 3.5培训要求

1.   投标人必须为招标人提供至少2名技术人员培训计划，确保技术人员能正确操作及简单维护，相关费用在报价中列出（如为免费也需注明）

2.   所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。

3.   投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

4.   培训内容与课程要求

投标方应对项目中所有产品的基本知识、系统或参数配置、管理维护等提供相应的培训。投标方必须详细列明相应的培训课程内容和时间安排。

第六章 投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.5投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

2.6 诚信承诺（格式自拟）

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

采购人：

投标人名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2 开标一览表

开标一览表

投标人名称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 标的名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 投标总价：小写： 元 大写： 元（人民币） |

日期：______年____月____日

3.3 投标函

投 标 函

致：(采购人名称)：

根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标总价为：              元（小写）             (人民币大写)。

2、合同履行期限（工期）：              。

3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的复印件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）。

3.特定资格要求：投标人须持有自然资源主管部门颁发的有效期范围内乙级及以上测绘资质证书。

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.5采购需求响应表

响应表

| 序号 | 招标技术参数 |  | 投标技术参数 |  | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6附件：

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码

联系方式：                         邮箱：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件

供应商：             （盖公章）

法定代表人签名：

日 期：      年     月     日

- 授权委托书

委托人（供应商）：

地    址：

法定代表人：

受委托人（一）：                 职务：

受委托人（一）身份证号码：

联系方式：                         邮箱：

现委托上述受委托人在   （招标项目名称）        招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托事项：领取采购文件、编制、签署、递交、说明补正响应文件、签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

投标事务负责人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限：   日，自  年  月  日至  年  月  日。

附身份证复印件

委托人：                            （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

受委托人：                       （签字）