江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：三大实验室净化系统及外围设备（含二次配）

采购项目

采购项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2024-0043

采购人：长三角太阳能光伏技术创新中心

## 采购代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

二○二四年八月

目　录

第一章　　投标须知———————————————————第2页

第二章　　投标人须知前附表———————————————第6页

第三章　　投标人须知——————————————————第7页

第四章　　项目要求和有关说明—————————————第18页

第五章　　评标方法和评标标准—————————————第103页

第六章　　合同书（格式）———————————————第113页

第七章　　投标文件的组成和格式————————————第118页

- 投标须知

项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2024-0043

项目概况：

江苏澄建正达工程项目管理有限公司受长三角太阳能光伏技术创新中心的委托，就其三大实验室净化系统及外围设备（含二次配）采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况：

1、项目名称：三大实验室净化系统及外围设备（含二次配）采购项目

2、项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2024-0043

3、项目预算及最高限价：30000000元

4、采购需求：本项目为长三角太阳能光伏技术创新中心三大实验室净化系统及外围设备（含二次配）采购项目，共分为三个包：

|  | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 纯水系统设备 | 1 | 套 | 1300000 | 4500000 |
|  | 废水系统设备 | 1 | 套 | 900000 |  |
|  | 废气系统设备 | 1 | 套 | 2300000 |  |
| 第二包 | 空压系统设备 | 1 | 套 | 1800000 | 3000000 |
|  | 制氮系统设备 | 1 | 套 | 1200000 |  |
| 第三包 | 千级洁净室专用系统设备 | 1 | 套 | 12000000 | 22500000 |
|  | 万级洁净室专用系统设备 | 1 | 套 | 2500000 |  |
|  | 十万级洁净室专用系统设备 | 1 | 套 | 6500000 |  |
|  | 辅助洁净室专用系统设备 | 1 | 套 | 1500000 |  |

投标单位可全报或选报。（详见招标文件）

5、合同履行期限：详见采购文件

6、本项目不接受联合体投标

7、本项目是否专门面向中小企业：否

8、本项目标的所属行业：工业

二、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4、本项目的特定资格要求：

第一包：投标人须具有：

①机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

②有效的企业安全生产许可证。

第二包：投标人须具有：

①机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

②有效的企业安全生产许可证。

第三包：投标人须具有：

①机电工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包一级资质；

②建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

③有效的企业安全生产许可证。

三、招标文件获取信息：

2024年8月14日至2024年8月21日，上午8时00分-11时00分，下午13时30分-16时00分（节假日除外），至江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼招标代理部领取招标文件，需携带以下资料：营业执照（复印件加盖公章）、经办人的身份证复印件加盖公章、授权委托书。招标文件资料费300元/份，售后不退。

四、投标文件接收信息：

1、投标文件开始接收时间：2024年9 月4日  上午8:30起

2、投标文件接收截止时间：2024年9 月4日  上午9:00止

3、投标文件接收地点：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼开标室

五、开启：

1、开标时间：2024年9月4日  上午9:00 起

2、开标地点：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼开标室

六、本公告期限：5个工作日

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　　称：长三角太阳能光伏技术创新中心

统一信用代码：12320281MB1M37454D

地　　址：江阴市长山大道55号

项目联系人：朱女士

联系电话：13701129994

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

统一信用代码：91320281553765812K

地　　址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼

项目联系人：周鑫华、周橙

联系电话：0510-86560051

江苏澄建正达工程项目管理有限公司

2024年8月14日

第二章　投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：三大实验室净化系统及外围设备（含二次配）采购项目 项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2024-0043 采 购 人：长三角太阳能光伏技术创新中心 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司 地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼 |
| 3 | 投标保证金金额：本项目免收投标保证金 |
| 4 | 投标有效期：开标后90天 |
| 5 | 投标文件接收时间：2024年9 月4日 上午8：30至9:00 投标文件接收地点：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼开标室 截止期后的投标文件，恕不接受。 |
| 6 | 开标时间：2024年9月4日 上午9:00起 地点：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼开标室 |
| 7 | 确定中标单位时间：评审结束后 |
| 8 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：4份 |
| 9 | 长三角太阳能光伏技术创新中心 联 系 人：朱女士 联系电话：13701129994 联系地址：江阴市长山大道55号 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 项目负责人：周鑫华、周橙 联系电话：0510-86560051 联系地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼 |

- 第三章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在投标人指定邮箱下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏澄建正达工程项目管理有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：492284463@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏澄建正达工程项目管理有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书 (法定代表人签署投标文件且亲自参与的不需提供) 【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件】

文件3：

第一包：投标人须提供：

①机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书复印件；

②有效的企业安全生产许可证复印件。

第二包：投标人须提供：

①机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书复印件；

②有效的企业安全生产许可证复印件。

第三包：投标人须提供：

①机电工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包一级资质证书复印件；

②建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件；

③有效的企业安全生产许可证复印件。

（8）评分标准中对应的其它所需证明材料

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：①其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝且不允许在开标后补正。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于 无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以 来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

六、投标文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权委托人签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写。

6、投标文件须按包分开单独制作，统一用A4纸，份数为正本一份，副本四份，须装订成册并加以密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、投标单位名称和地址、“请勿在开标时间之前启封”的字样，并加盖投标人公章。如果投标单位未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，并退回给投标人。

7、投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权委托人的签章。

8、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权委托人的签字须为全名，否则视为无效投标。

9、投标的有效期为开标后90天。

10、投标费用自理。

11、投标人所递交的全部投标文件均按保密文件处理，不予退还。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                             3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；                       4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；                               5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏澄建正达工程项目管理有限公司主持，并请投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，由江苏澄建正达工程项目管理有限公司工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。

2、开标过程由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人和江苏澄建正达工程项目管理有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件 1-文件3)等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体 存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

6、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

7、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

8、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员 会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资 格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可 转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向 采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%收取履约保证金的，采购人 应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

3、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：

1、对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、投标人对提供证明文件的真实性负责。

6、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

7、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购[2021]5号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费和评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏澄建正达工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第四章　项目要求和有关说明

- 第一包：

- 一、项目概况

- 长三角太阳能光伏技术创新中心新建纯水、废水、废气项目位于江苏省江阴市临港保税区3#车间，本次招标内容为临港实验室配套使用的纯水、废水、废气处理等设备。

- 1、纯水站位于3#厂房一楼东侧，面积162㎡，

- （1）水量需求：

- ①超纯水最大流量为10m³/h，平均流量6m³/h;

- ②PCW系统补水量最大流量为2m³/h，平均流量1m³/h（二级RO水）；

- ③空调冷热水主机系统补水最大流量为2m³/h，平均流量1m³/h（二级RO水）；

- 2、纯水制备系统包括：

- （1）袋式过滤器、自清洗过滤器、板式换热器、超滤系统、保安过滤器、一级反渗透装置、二级反渗透装置、紫外灭菌装置、EDI装置、TOC装置、终端过滤器及抛光混床、及其与之配套的水泵、水箱、UPVC管道、SS304不锈钢高压管道、CLEAN-PVC管道及相关材质阀门；此外还包括二级RO水供应PCW补水系统及空调冷热水补水系统。

- （2）废气处理站位于3#厂房一楼东北角，面积211㎡，本项目包含酸碱性排风、 一般热排风、氮氧化物废气、有机溶剂废气、硅烷废气、排气筒、洗涤塔、活性炭吸附塔及配套附件的供货安装调试。

- （3）废液提升间位于3#厂房一楼东侧，面积108㎡，废水种类包含酸碱废水、含氟废水，废水收集至废液提升间委外处理。

- 二、平面布局图

- 1、纯水站平面布局图

- 2、废气处理站平面布局图

- 3、废液提升间平面布局图

- 3、废水处理站平面布局图

- 三、招标范围及内容

- 1、纯水系统设备

- 1）本次招标范围为超纯水设备总承包（包含实验室内工艺设备纯水点位二次配管道）。投标方应负责超纯水系统的方案设计、设备及材料供货、运输、安装、电气仪表及自动化、技术服务、人员培训、调试、管道工艺路线、加药种类、加药量、加药频次、水质指标控制标准等。试车直至投运及整套系统的性能保证和售后服务等，业主与安装单位的界面如下表：

| - 序号 | - 内容 | - 业主 | - 安装单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 临时措施 |  |  |  |
| - 1 | - 临时安装用地提供 | - √ |  |  |
| - 2 | - 临时安装办公室 |  | - √ |  |
| - 3 | - 临时水、电接口 |  | - √ | - 业主提供就近接入点 |
| - 4 | - 安装安全措施 |  | - √ |  |
| - 二 | - 机械工程 |  |  |  |
| - 1 | - 工艺设计 |  | - √ | - 需要实现全自动无人值守功能，定期巡检 |
| - 2 | - 设备及材料釆购 |  | - √ |  |
| - 3 | - 设备及材料包装、运输、保险、 - 卸货、就位 |  | - √ |  |
| - 4 | - 设备及材料制作、安装、组合 |  | - √ |  |
| - 5 | - 设备及管道的油漆、保温、保冷及保护层 |  | - √ |  |
| - 6 | - 操作台、设备架台 |  | - √ |  |
| - 三 | - 配管 |  |  |  |
| - 1 | - 所有配管、配件及支吊架 |  | - √ |  |
| - 2 | - 从实验室工艺机台入口至纯水供应系统的所有管道 |  | - √ |  |
| - 3 | - 纯水供应系统所有需要排水的管道 |  | - √ | - 接至指定收集水池，RO及UF化学清洗水箱排水需接至废水站指定水池 |
| - 4 | - 纯水站N2、CDA和热水管道 |  | - √ | - 业主送至站内1m |
| - 四 | - 电气及仪表工程 |  |  |  |
| - 1 | - 一次侧电源至纯水总动力配电柜 | - √ |  | - 配电房电缆至纯水站内总电柜上桩头，总电柜由安装单位供货 |
| - 2 | - 总动力配电柜至各纯水设备 |  | - √ |  |
| - 3 | - 纯水系统内的电气及仪表工程 |  | - √ |  |
| - 4 | - 纯水站内的防雷接地 |  | - √ | - 接至预埋接地体 |
| - 5 | - 自控工程 |  | - √ | - 配置后台监控电脑能够远程控制、监控各顼指标，配制故障报警功能。并需配合连接至厂务端控制室 |
| - 五 | - 调试及技术培训 |  |  |  |
| - 1 | - 化学品及耗材 |  | - √ | - 自调试之日起提供1个月化学药品及3个月耗材，如1个月之内（非业主原因）未达到验收条件，则1个月之后化学药品由安装单位提供，直至达到验收条件为止。 |
| - 2 | - 调试运行及技术培训 |  | - √ | - 验收前 |
| - 3 | - 操作规程规范 |  | - √ |  |
| - 4 | - 运行期间成本分析 |  | - √ | - 提供吨水运行成本 |
| - 六 | - 工艺及功能设计安装图 |  | - √ |  |
| - 七 | - 竣工资料移交 |  | - √ |  |

- 2）纯水系统主要设备

| - 序号 | - 系统名称 | - 主要设备名称 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 纯水房内纯水供应系统 | - 原水箱、袋式过滤器、板式换热器、盘式过滤器、超滤系统、超滤反洗系统、过滤水箱、两级反渗透、R0浓水回收系统、化学清洗系统、UV杀菌系统、EDI系统、纯水箱系统、抛光混床系统、药剂投加系统、各级水泵、仪器仪表单元、 电气及自动控制等。 |

- 2、废水系统设备

- 废水系统主要设备数量及参数要求：

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - PVDF材质耐酸碱废水自吸泵 | - 1.Q≥10m3/h,H≥30m,N≥3.0Kw；自带控制柜 - 2.规格:满足设计及规范要求 - 3.质量:满足设计及规范要求 - 4.材质:满足设计及规范要求 | - 台 | - 2 |
| - 2 | - PVDF材质耐酸碱废水自吸泵 | - 1.Q≥10m3/h,H≥30m,N≥3.0Kw；自带控制柜 - 2.规格:满足设计及规范要求 - 3.质量:满足设计及规范要求 - 4.材质:满足设计及规范要求 | - 台 | - 2 |
| - 3 | - PVDF材质耐酸碱废水自吸泵 | - 1.Q≥10m3/h,H≥30m,N≥3.0Kw；自带控制柜 - 2.规格:满足设计及规范要求 - 3.质量:满足设计及规范要求 - 4.材质:满足设计及规范要求 | - 台 | - 2 |
| - 4 | - PVDF材质耐酸碱废水自吸泵 | - 1.Q≥10m3/h,H≥30m,N≥3.0Kw；自带控制柜 - 2.规格:满足设计及规范要求 - 3.质量:满足设计及规范要求 - 4.材质:满足设计及规范要求 | - 台 | - 2 |
| - 5 | - 纯水站地沟废水提升泵 | - 1.Q≥10m3/h，H≥15m,N≥2.3kw - 2.规格:满足设计及规范要求 - 3.质量:满足设计及规范要求 - 4.材质:满足设计及规范要求 | - 台 | - 2 |
| - 6 | - 真空引水罐 | - 1.有效容积≥30L - 2.规格:满足设计及规范要求 - 3.质量:满足设计及规范要求 - 4.材质:满足设计及规范要求 | - 套 | - 5 |
| - 7 | - 电磁流量计 | - 1.一体式，4-20mA，耐酸碱 - 2.规格:满足设计及规范要求 - 3.质量:满足设计及规范要求 - 4.材质:满足设计及规范要求 | - 个 | - 6 |
| - 8 | - 塑料收集桶 | - 1m³ | - 个 | - 10 |
| - 9 | - 废水收集池 |  | - 座 | - 3 |

- 3、废气系统设备

- 3.1废气系统主要设备数量及参数要求

| - 序号 | - 废气处理设备名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 氮氧化物废气 | - 1.名称：氮氧化物废气洗涤塔， - ★2.风机风量：≥1800CMH，功率：≥5.5KW，风机变频 - 3.自带自动加药系统、加药罐、PH控制仪及PH探测仪；设备自带加药罐（2m3） - 自动控制系统、控制柜由厂家自带；风机配带减振台座和塔架,高于地面30米排放（含测试平台和测量孔）；洗涤塔设浮球阀自动补水；订货时结合平面图。工艺排风管出外墙0.5m后均为废气厂商范围。水泵，洗涤塔控制柜均自带,由厂家提供。。设备订货前需核对配电柜参数。风机效率≥85%。 4.规格:满足设计及规范要求 5.质量:满足设计及规范要求 6.材质:满足设计及规范要求 7.其他：含钢构平台、配电、配水 | - 套 | - 1 |
| - 2 | - 热排风机 | - 1.名称:热排风机 ★2.型号:风量≥100000CMH，功率75-90kw，电压/相数/频率(HZ)380/3/50 3.规格:满足设计及规范要求 4.质量:满足设计及规范要求 5.材质:满足设计及规范要求 6.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 7.单机试运转要求:满足设计及规范要求 8.其他：含钢构平台、配电 | - 台 | - 2 |
| - 3 | - 硅烷燃烧系统 | - ★1、3套不锈钢硅烷燃烧筒+1套防爆除尘器+1套二级氨气吸收塔（配套水泵7.5kw，2用2备）+风机（1用1备，风量≥3000CMH，功率11-17.5KW），自动控制系统、控制柜由厂家自带；风机变频，配变频电机，风机变频器由厂家自带；风机配带减振台座和塔架,高于地面30米排放（含测试平台和测量孔）；自带自动加药系统（加药泵(2.2kw/台，每个洗涤塔2台)、加药罐等），PH控制仪及PH探测仪；设备自带加药罐（2m3）；风机出口风管材质为玻璃钢，风机入口风管带手动调节阀和止回风阀；洗涤塔设浮球阀自动补水；订货时结合平面图。工艺排风管出外墙0.5m后均为废气厂商范围。水泵，洗涤塔控制柜均由厂家提供。废气塔需要厂家配套设计中央加药系统。设备订货前需核对配电柜参数。风机效率≥85%。 2.规格:满足设计及规范要求 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 - 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 6.其他：含钢构平台、配电、配水 | - 套 | - 1 |
| - 4 | - 有机废气处理系统 | - ★1、一级活性炭颗粒箱（1台）+二级活性炭颗粒箱（1台）(2用0备)，风量≥13500CMH，配套风机1用1备，风量≥13500CMH，功率22-30kw，自动控制系统、控制柜由厂家自带； 2、风机变频，配变频电机，自带风机变频器； 3、风机配带减振台座； 4、高于地面30m排放，自带钢结构塔架； 5、风机出口风管材质为不锈钢，风机入口风管带手动调节阀和止回风阀； 6、订货时结合平面图。工艺排风管出外墙0.5m后均为废气厂商范围。 7、设备订货前需核对配电柜参数。 8、风机需设置延迟关闭功能。 9、风机效率≥85%。 | - 套 | - 1 |
| - 5 | - 酸碱洗涤塔 | - ★1、2套二级酸碱洗涤塔，两级串联，处理风量≥50000CMH；配套水泵5.5-7.5kw，4用4备；配套风机2用0备，风机风量≥50000CMH，功率75-90KW，自动控制系统、控制柜由厂家自带； 2、风机变频，配变频电机，风机变频器由厂家自带； 风机配带减振台座和塔架,高于地面30m排放（含测试平台和测量孔）； 3、自带自动加药系统（加药泵(2.2kw/台，每个洗涤塔2台)、加药罐等），PH控制仪及PH探测仪； 4、设备自带加药罐（2m3）； 5、风机入口风管带手动调节阀和止回风阀； 洗涤塔设浮球阀自动补水； 订货时结合平面图。工艺排风管出外墙0.5m后均为废气厂商范围。 酸碱废气塔需要厂家配套设计中央加药系统。 设备订货前需核对配电柜参数。 风机效率≥75%。 2.规格:满足设计及规范要求 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 | - 套 | - 2 |

注：

- 本项目核心产品为纯水设备和酸碱排、有机排、硅烷排、氮氧化物排（集成设备），通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

- 四、技术要求

- 1、纯水系统

- ★（1）纯水制备供应系统供应能力要求：

- 超纯水最大流量为10m³/h，平均流量6m³/h;

- PCW系统补水量最大流量为2m³/h，平均流量1m³/h（二级RO水）；

- 空调冷热水主机系统补水最大流量为2m³/h，平均流量1m³/h（二级RO水）；

- ★（2）终端超滤出口水质稳定出水后2周内达到如下水质要求：

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率（20℃）/MΩ·cm |  | ≥18(5%的时间不低于17) |
| 2 | 全硅/（μg/L） |  | ≤2 |
| 3 | 微粒数（个/L） | 0.05μm~0.1μm | 500 |
|  |  | 0.1μm~0.2μm | 300 |
|  |  | 0.2μm~0.3μm | 50 |
|  |  | 0.3μm~0.5μm | 20 |
|  |  | ＞0.5μm | 4 |
| 4 | 细菌个数/（个/mL） |  | ≤0.01 |
| 5 | 铜/（μg/L） |  | ≤0.2 |
| 6 | 锌/（μg/L） |  | ≤0.2 |
| 7 | 镍/（μg/L） |  | ≤0.1 |
| 8 | 钠/（μg/L） |  | ≤0.5 |
| 9 | 钾/（μg/L） |  | ≤0.5 |
| 10 | 铁/（μg/L） |  | ≤0.1 |
| 11 | 铅/（μg/L） |  | ≤0.1 |
| 12 | 氟/（μg/L） |  | ≤1 |
| 13 | 氯/（μg/L） |  | ≤1 |
| 14 | 亚硝酸根/（μg/L） |  | ≤1 |
| 15 | 溴/（μg/L） |  | ≤1 |
| 16 | 硝酸根/（μg/L） |  | ≤1 |
| 17 | 磷酸根/（μg/L） |  | ≤1 |
| 18 | 硫酸根/（μg/L） |  | ≤1 |
| 19 | 总有机碳TOC/（μg/L） |  | ≤20 |
| 20 | pH值 |  | 6.0~9.0 |

- （3）总体要求：

- 该纯水系统为交钥匙设备，承包商提供设计、制作、安装、调试、验收、保固、人员培训等全套工程服务。根据工厂最终纯水用水量对系统进行设计，各级设备容量、桶槽尺寸必须相匹配。

- 系统内所有与腐蚀性液体或固体接触的构筑物均需设计FRP防腐（三布五涂厚度不小于3mm，树脂选用饱和乙烯基树脂）且防腐材料材质及施工工艺经业主认可后采用；其他构筑物防腐采用FRP（三布五涂厚度不小于3mm），材料材质及施工工艺也经业主认可后才采用，设备防腐可以选用SUS防腐材料或在设备上涂刷防腐材料。

- 考虑精处理系统设置尽量靠近生产使用区，故在区域内的所用转动设备（水泵等）均需要安装减震基座防止震动对生产区产生影响。

- EDI产水箱、超纯水箱设置氮封装置，隔离空气。

- 系统内所有的水泵在不同的处理阶段，采用了不同等级的不锈钢材质。在预处理、两级反渗透、EDI系统选用304SS材质的水泵，化学清洗装置、超纯水水泵、浓水回收增压泵、浓水回收高压泵选用的水泵均采用SS304的材质。考虑到主工艺线用水量的不确定和不平衡性，超纯水泵采用变频恒压控制。

- （4）设计基本要求

- 系统控制简述：采用中央监控系统控制纯水系统的运行操作，控制模式采用PLC+上位机，整合至系统图控。

- 纯水站内所有动力管线（如自来水、CDA、N2、热水、电线电缆等）均在服务范围。

- 系统设计简洁，供水水质稳定，操作简单，设备布局合理，维修方便，在维修时不影响系统运行。

- 日常运行能耗低，化学品和其他材料消耗少，综合成本低。

- 化学药品储罐（如盐酸、氢氧化钠）设计容量满足纯水制备系统3天的化学药品使用量，其余化学药品储罐设计容量满足7天的化学品使用量，不使用国家明令禁止的产品；对化学品的使用有泄露应急措施。加药管配管选用双套管设计，并最低点安装漏液检测。

- 纯水系统不是经常使用，除水泵，其他系统均不用考虑备用。

- 系统自动运行，同时也可以切换为手动。

- 确保预处理效果，减少对RO膜的污染，确保整个系统运行平稳。MMF及ACF之自由空间(freeboard)高度有足够在最大反冲洗流量下，不会流失任何滤材，且反冲洗速度必须是可以调整的。精炼系统内各项单元，包括TOC-UV、MDG、polisher、UF等，设计时应考虑其数量在单一模块无法运转时，剩余模块仍能产生相同之设计水量，且UV灯管、polisher树脂及过滤膜必须能够在不影响产水的情况下进行更换。

- ★最大限度的利用资源；采用节约用能的设计，例如氮封水箱尽量减少N2使用量，各CDA使用点采用节约用气的设备。采用低压 RO 膜等,药品投加用的射流器；高压连续运行设备考虑使用变频器，水泵与变频器设计为1对1模式，绝对不允许1台变频器同时带多台设备；电机能效要求为IE4及以上标准。所有水泵安装时有水泵厂家专业人员现场指导。

- 选择水泵时，对于流量接近的泵应尽可能选择同一品牌和型号，以减少备品备件库存数量。

- 在保证质量的前提下，尽量在本地采购各设备，以最大限度地缩短周期，降低成本，简化管理及维修服务。

- 电控室设计合理，控制柜间距要求1.5m以上，电气和仪表的设计要求见电气和自控要求。

- 超纯水泵、EDI增压泵、RO高压泵、UF反洗泵、RO供给水泵采用变频器控制；其他大于15KW的运转设备优先选择Y-△启动。

- 原水直接来源于预留自来水及增压补水管道，考虑两个管道补水的互相切换。

- 在线仪表要求

- （1）流量计和压力显示采用数字显示方式。

- （2）在线检测仪表点的最低要求（包括但不限于），见下表。

| 项目 | 测量位置 | 是否需要SCADA显示 |
| --- | --- | --- |
| 流量计 | 原水出水；RO供水；各RO产水和浓水；EDI产水和浓水出水；DIW、UPW供回水 | 是（如果采用转子流量计，则不需要） |
| 压力计 | 各水泵出水；UPW供回水 | 是（如果采用普通压力计，则不需要） |
| 电导率/电阻率 | 原水泵出水；RO产水；各组EDI产水；DIW、UPW供回水 | 是 |
| 液位计 | 原水箱；过滤水箱；一级RO水箱；二级RO水箱；氮封水箱；RO浓水箱；化学品加药箱 | 是 |
| 温度计 | 原水泵出水；换热器进出水 | 是（如果采用水银温度计，则不需要） |
| PH计 | PH调节点 | 是 |

- 水泵

- 1）水泵具有良好的抗腐蚀性能。

- 2）设备的噪音必须符合相应的国家标准。

- 3）设备的最大振幅必须符合相应的行业标准。

- 4）水泵在各种运行工况下产生的力和力矩由水泵机组本体承受，经泵座及电动机座传递给水泵基础。

- 5）配置减振装置，进出口配置柔性接头。

- 6）具备自动切换功能，定时自动交替运行，即一组泵无法正常运转时，备用泵应能够自动上线，同时发出故障警报；所有泵有防空转及过载保护；马达容量至少设计10%之设计余量。

- 电气系统要求

- 1）所有电气材料、设备含盘体、零件、电缆线等均取得中国3C认证。

- 2）所有材料、设备、线缆符合国家或行业标准。所有技术参数不低于国家标准。如有相关文件或标单要求高于国家标准，则以高标准为事实依据。

- 3）如主电柜和现场控制柜安装在室外，其防护等级满足室外电柜的安装规范，达到防尘、防水、防动物、防静电、散热等要求。

- 4）电缆铺设沿桥架，埋地和沿地电缆须穿管铺设，柜内走线经过线槽，尽量采用下进线；电柜施工完毕后，对电柜电缆进线进行封堵。

- 5）各接点挂牌标识，便于日后点检与维修。

- 自控系统要求

- （1）接地要求：

- 1）220V用电仪表的金属外壳及自控设备正常不带电的金属部分，均作保护接地；

- 2）各设备的信号回路接地应符合设备安装说明书的要求。

- ★3）现场仪表的工作接地（即屏蔽接地和信号回路接地）应仅在PLC柜侧接地；对于在两侧均需接地的仪表将两个接地点做电气隔离。

- 4）仪表及自控系统中用以降低电磁干扰的部件如电缆的屏蔽层、设备上的屏蔽接地端子等，弱电桥架等均作屏蔽接地。现场接线箱两侧的电缆屏蔽层在箱内跨接。

- 5）涉及模拟量数值显示的电缆需使用KVVP带屏蔽电缆。

- ★6）涉及PLC弱电系统的电缆需单独设置弱电桥架，和强电桥架区分开。

- 7）防雷保护：所有在线检测仪表以及自控系统做防雷保护。

- （2）PLC机柜技术要求：

- ★1）PLC柜防护等级达到防尘、防水、防动物、防静电、散热等要求。PLC整套系统安装于该机柜中，机柜为设备提供一个良好的工作环境，固定和保护内部设备，并为设备提供必要的工作条件（直流电源、开关、安装导轨等）。

- ★2）PLC选型需含电源、CPU、通讯模块、I/O模块等，验收完成后模拟量点有20%余量。

- 3）柜体外壳采用≥2.5mm厚的敷铝钢板，用环氧树脂粉末静电喷塑，固化处理，整体颜色经业主确定；其支架需由镀锌的中碳钢槽钢制作。

- 4）柜体装配后先进行除锈酸洗、磷化处理、清洗，然后喷塑。柜体高度2200mm，柜体有通风口或百叶窗，有有效的滤尘装置。

- 5）设备外壳的保护等级遵照IEC529。

- 6）柜内布线合理、美观；柜内提供2条接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备和柜子安全接地。

- 7）柜内走线经过线槽，尽量采用下进线，线槽填充度不能超过40%；电柜施工完毕后，对电柜电缆进线进行封堵。

- 8）提供充足的端子，验收后需有20%余量，且配线标志清楚地标示出每一端子，以便日后点检与维护。

- 监控系统主要功能要求

- （1）数据采集：采集系统各过程的工艺参数、设备运行状态和电气参数等信息。

- （2）监视功能：通过监控管理计算机动态（有动态的实时参数值）、总工艺流程图、局部工艺流程图、以及工艺参数、电气参数、电气设备（如机泵、阀门等）运行状态、事故报警显示的各种数据图表。

- （3）控制功能：对各类设备和仪表进行实时监控，控制系统对工艺过程和控制设备按运行程序自动进行控制与调节，各个自动运行程序的工艺参数、控制参数可以在线设定。

- （4）报警功能：分析各类故障并发出警报，显示故障点和故障状态，按照报警等级做出相应反应，记录故障信息。提供的报警日志可以记录事件、时间、信息和报警。当网络通信中断时，监控系统有通讯中断报警窗口弹出。

- （5）安全操作功能：提供的用户管理器允许设置用户权限。针对不同的操作者设置相应的加密等级，记录操作员及操作信息。

- （6）生产数据管理功能：根据采集到的信息，建立实时信息数据库，实时曲线、自动生成历史数据库，并对各类工艺参数做出趋势曲线（历史数据 ），数据历史曲线、仪表历史数据查询报表。

- 2、废气系统

- 2.1本次项目的酸碱性排风、 一般热排风、氮氧化物废气、有机溶剂废气、硅烷废气、排气筒、洗涤塔、活性炭吸附塔及配套附件的供货安装调试。小单体烟囱出口浓度满足环评要求，烟囱应高于周围200m半径范围内的建筑5m以上。

- 2.2 本设备安装界面： 一般以集管预留口前端之排气设备及配套设施在本工程范围内。配套设施涵盖但不限于：电柜(含变频柜)、控制柜、加药装置、检修平台等。配套之公共系统需接至预留点。

- 2.3有机排废气技术要求：

- 1）主风管进系统处理前设计排液阀；

- 2）活性炭箱配护栏、爬梯及平台；

- ★3）活性炭碘吸附值>1000mg/g，比表面积>1000m2/g；吸附材料选用孔隙分布率大且孔径均匀，大的比表面积，吸附容量大，吸附速度快的高效活性炭颗粒吸附材料，碳层厚度不低于200mm。采用4毫米柱状活性炭

- 4）每套系统主进风管设置压力变送器（数据接入设备自带控制柜PLC），实现与风机变频连锁运行；活性炭吸附箱体前后设置压差变送器数据接入设备自带控制柜PLC）

- 5）活性炭吸附箱内需设计温度报警仪(数据接入设备自带控制柜PLC）

- 6）箱体内/外表面需抛光打磨至少两道漆（选色与管道风机等颜色匹配）做防腐处理。下卸料口，上加料口（做好密封，减少漏风，杜绝雨水侵入）；

- 7）连接管道、烟囱采用镀锌焊接风管，固定井子架采用镀锌井字架，烟囱顶部安装避雷针和接地线。

- 8）风机材质为玻璃钢，采用SW901乙烯基树脂，风机轴承组合为机油油浴冷却式，风机转子动平衡等级：ISO1940之G2.5，风机机械震动等级：ISO2372之G4.5，风机减震为整体底座，弹簧式减震器；风机电机均需选用强冷变频电机。

- 9）吸附箱前后都采用镀锌焊接风管材质，支架采用优质标准角钢，底部支撑不低于80mm.严禁使用非标钢材制作；表面经热镀锌处理，每平方镀锌量不少于350g。钢支架需抗12级大风，钢支架连接采用标准SUS304不锈钢螺丝板式连接，严禁采用电焊连接。高于地面30米达标排放。烟筒配爬梯及取样检测平台。爬梯及取样平台须有防护围栏。烟筒配取样孔，所有系统进口和排口都需设置取样口并加装盲板封闭，具体参照《固定源废气检测技术规范》（HJ/T 397-2007）要求，满足距离弯头、阀门、变径等下游方向不小于6倍管直径，和据上述部件上游方向不小于3倍管直径，并配置对应采样平台及爬梯、护栏等，符合《废气排放口建设标准要求》，风机及烟筒设置排水阀及排水管；

- 10）风机进风口所用阀门为对开多页调节阀，风机出风段带单向阀，严禁使用插板阀及单页阀，阀门叶片应不少于4个，每个叶片做加强筋处理，叶片调节范围为0~90°，任何角度可以锁死固定。调节阀材质为标准SUS304不锈钢或同等质量

- 2.4一般工艺排风技术要求

- 1）风机的电机、皮带轮有保护罩，室外放置的电动机应有防雨罩；

- 2）风机皮带高抗拉强度、使用寿命长、高粘结强度、特低延伸性、卓越的耐热、耐油性等；

- 3）风机机架采用热镀锌材料制作，风机连接部位螺丝全部为不锈钢材料

- 4）风机运行时所产生噪音应达到国际认可机构/组织所制定有关送风设备噪音调试的要求和不超过中国国家环保局所订定的标准。

- 2.5硅烷排技术要求

- ★一、不锈钢硅烷燃烧桶

- 1）进口尺寸：KF150

- 2）进口形式：KF接头；

- 3）每个燃烧桶配备氮气、压缩空气入口，配转子流量计；

- 4）每个燃烧桶下端配清灰桶，带阀门，可在线清理积灰筒底部加装轮子。燃烧桶底部为锥形，方便清灰；

- 5）塔体采用不锈钢材质优质标准SUS304不锈钢，厚度应不少于4mm，表面需抛光打磨后经金属喷漆处理。

- 6）需安装泄爆口

- ★二、脉冲袋式防爆除尘器

- 1）硅烷粉尘净化效率99.99%，每台除尘器配不少于两个泄爆片。除尘器卸灰采用卸料阀，灰桶配可移动轮子。除尘器整体保证密封性，不能有漏风。

- 2）硅烷防爆除尘器自带一台控制器，提供压差和停机反吹功能的可编程控制器，提供压差和定时及停机反吹功能

- 3）集尘设备为防爆型，除尘器灰斗内部应该光滑，矩形灰斗壁面之间的夹角应做圆弧化处理，灰斗落料壁面与水平面的夹角应大于65度

- 4）压差计配有防雨措施，控制反吹

- 三、氨气洗涤塔

- ★1）氨气吸收塔塔体材质：抗UVPP，难燃B1级，需配加药桶和加药泵，加药泵及加药桶容量需要废气厂家深化设计（需要出深化图纸确认），总体原则每套系统加药泵采用一用一备模式，满足每个加药点一台泵，加药罐（带检修爬梯及平台），容量须满足7天正常用量；塔体壁厚为15mm、法兰部分要求15mm以上，塔体底部厚度要求≥25mm 。制作选用抗UVPP板材。洗涤塔塔底坡度5度，便于盐分的排放。洗涤塔外衬防紫外线胶衣。标配液位计为板式液位计。洗涤塔内衬不低于3毫米的防氢氟酸涤纶。填料高度不低于1m。除雾层填料高度不低于0.5m。观察孔直径不小于500mm。水箱及填料层配备检修孔，易结晶阻塞部位如塔体进风管设清理口，所有塔体开孔需双层密封。采用304不锈钢螺丝连接。配自动补水及手动补水。洗涤塔上水管配耐腐蚀流量计；

- 2）填料采用纯PP花齿环，为避免净化塔飘液问题，除雾层采用透气性好，阻水效率高、气流阻力小的纯PP细球环或其他高效收雾器。

- 3）加药泵进口及循环泵出口须装Y型过滤器。所有配管（排水、加药、给水、循环管等）材质为抗紫外UPVC。

- 4）喷淋用耐腐蚀液下泵采用耐酸、碱，可空运转

- 5）设进/补/排水、溢流口，带电动阀门，实现自动排水、补水、配药。所有加药管、补水管架空布置，预留不小于1米的检维修空间。必须跨通道的管道（排水管）等需设置跨接保护盖板；

- 6）配套PH计、电导率、流量计、压差变送器、压力变送器、雷达液位计等仪表（远传数据接入设备自带控制柜PLC），其中每套系统主进风管设置压力变送器，实现与风机变频连锁运行，喷淋塔前后设置压差变送器；

- 四、风机

- 1）风机传动箱为油浴式，轴承油浴式连轴座设计，轴承使用寿命10000小时以上；叶轮为优质碳素钢和经过奥澜高温处理的FRP的复合材料，动平衡校正等级G2.5级，达ISO9140要求；风机电机绝缘等级为F级，外壳防护等级为IP54 或IP55；风机机架和井架采用热度锌材料制作，连接螺丝全部为标准SUS304不锈钢材料。风机配备弹簧减震器；风机壳体需安装检修口，以方便叶轮上附着的硅烷粉尘清理，风机电机均需选用强冷变频电机。

- 2）风机进风口所用阀门为对开多页调节阀，严禁使用插板阀及单页阀，阀门叶片应不少于4个，每个叶片做加强筋处理；叶片调节范围为0~90°；调节阀材质为标准SUS304不锈钢或同等质量；

- 3）排风管、风阀采用抗uvPP难燃材质，支架采用优质标准角钢制作而成，严禁使用非标钢材制作；表面经热镀锌处理，每平方镀锌量不少于350g。钢支架连接采用标准SUS304不锈钢螺丝，严禁采用电焊连接

- 2.6酸碱废气、氮氧化物废气技术要求

- 1）每套设备单独配加药桶；塔体厚度为15mm、法兰部分要求15mm以上，塔体底部厚度要求≥25mm ，制作选用抗UVPP板材，难燃B1级，所有风管和净化塔强度、耐负压值必须满足以下要求：系统配置满足功能风机满频率全开时，不得被吸瘪或破坏；安装完成调试时，现场需对系统逐一做强度和耐负压检测验收。洗涤塔塔底坡度5度，便于盐分的排放。洗涤塔外衬防紫外线胶衣。标配液位计为板式液位计。洗涤塔内衬不低于3毫米的防氢氟酸涤纶。填料高度不低于1m。除雾层填料高度不低于0.5m。观察孔直径不小于500mm。水箱及填料层配备检修孔，易结晶阻塞部位如塔体进风管设清理口，所有塔体开孔需双层密封。采用304不锈钢螺丝连接。配浮球阀自动补水及手动补水。洗涤塔上水管配耐腐蚀流量计（投标时须注明塔体厚度和净重）。

- 2）填料采用纯PP直径75mm花齿环，收水采用直径50mm鲍尔环（需使用新料，严禁使用回收料）

- 3）喷淋用耐腐蚀液下泵采用耐酸、碱，可空运转。

- 4）风机材质为玻璃钢，采用SW901乙烯基树脂，风机轴承组合为机油油浴冷却式，风机转子动平衡等级：ISO1940之G2.5，皮带采用高张力皮带，皮带轮为免敲击拆装式，风机机械震动等级：ISO2372之G4.5，风机减震为整体底座，弹簧式减震器。风机电机均需选用强冷变频电机。

- 5）塔体与风机的连接管道采用抗紫外PP，难燃B1级别，厚度不低于15mm,风管每米需要有补强法兰，以增加风管强度。

- 6）风机进风口手动阀门为多页联动式，标示明确开闭方向，出风口均需配备单向阀，风阀均采用PP风阀。风机进出口配耐酸碱PVC软连接，防止震动的传导。风阀形式：逆止阀+手动一体对开多页调节阀，严禁使用插板阀及单页阀，DN1000mm（含）以上规格调节阀叶片（PP材质）应不少于4个，每个叶片应加强处理，符合使用要求；叶片调节范围为0～90°

- 7）烟筒支架采用优质标准角钢，底部支撑不低于80mm.严禁使用非标钢材制作；表面经热镀锌处理，每平方镀锌量不少于350g。钢支架可抗12级大风，钢支架连接采用标准SUS304不锈钢螺丝板式连接，严禁采用电焊连接。烟筒高度30米。所有系统进口和排口都需设置取样口并加装 盲板封闭，满足距离弯头、 阀门、变径等下游方向不小于 6 倍管直径，和据上述部件上游方向不小于 3倍管直径，并配置对应采样平台及爬梯、护栏等，符合《废气排放口建设标准要求》。连接螺丝304不锈钢。

- 8）加药泵进口及循环泵出口须装Y型过滤器。所有配管（排水、加药、给水、循环管等）材质为抗紫外UPVC；

- 9）自动加药系统：每台洗涤塔安装一套PH控制系统，PH探头检测塔内液体PH,根据PH设定值加药，达到某设定值后自动停止加药；加药管采用耐腐蚀抗老化的加药管，加药泵管路有逆止阀，防止虹吸现象，加药管路配不低于30mm保温棉及铝皮。加药泵及加药桶容量需要废气厂家深化设计（需要出深化图纸确认），总体原则每套系统加药泵采用两用一备模式，满足每个加药点一台泵，加药罐（带检修爬梯及平台），容量须满足7天正常用量；加药罐以及PH控制仪和PH探测仪；PH控制器:测定范围：0~14pH；显示： LCD显示；温度范围：0~60℃；PH探针：0~14pH，耐酸碱腐蚀，工业级管路式。当自动加药系统出现故障时，各净化塔加药桶位置须满足正常人工加药空间。加药罐底部须备有防漏措施，以防酸碱塔的跑冒滴漏，混入雨水排水管道中，具体形式不指定

- 10）喷淋塔设进/补/排水、溢流口，带电动阀门，与PH、电导率等仪表连锁，实现自动排水、补水、配药。所有加药管、补水管尽量架空布置，预留不小于1米的检维修空间。必须跨通道的管道（排水管）等需设置跨接保护盖板

- 11）配套PH计、电导率、压差变送器、压力变送器、流量计、雷达液位计等（就地显示+远传），实现连锁自动开关电动阀，自动加药、自动排补等功能；其中每套系统主进风管设置压力变送器（远传数据接入设备自带控制柜PLC），实现与风机变频连锁运行；每级喷淋塔前后设置压差变送器（远传数据接入设备自带控制柜PLC），所有数据通过PLC的预留的485接口，接入自控系统。

- 五、交货（完工）时间

- 合同签订后120天完成安装调试并投入使用。各投标单位根据自身情况报出最早供货及安装日期。

- 六、交货（服务）地点

- 采购单位指定地点。

- 七、质量和服务要求

- 1、质量保证：验收合格起免费质保期  2  年。

- 质保期自货物经验收合格之日起计算。投标单位必须完全响应采购人对设备质量保证要求，否则将视为无效标书。

- 本项目需要供应商对本项目所采购设备进行为期 2 年的质保服务，质保起始时间为货物经验收合格之日起计算，报价包含在项目报价中，投标单位自行综合考虑投标报价。

- 2、售后服务：在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取材料费用，不收取人工维修费及其他费用。

- 3、采购人报修后，不论是否工作日，中标人服务响应时间均为：2小时内响应，24小时内到现场并解决问题。特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。

- 4、设备日常运行维护，更换药剂及易损件等。

- 5、投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

- 八、付款方式

- 1、预付款：总货款的  20  %（计RMB   元）甲方应在合同签定后的15天内支付给乙方，乙方收到预付款即备货。

- 2、发货款，总货款的  40  %（计RMB   元）甲方应在主要设备（纯水设备和酸碱排、有机排、硅烷排、氮氧化物排（集成设备））交货日期前支付给乙方，乙方在收到发货款后安排发货和组装。

- 3、验收款，总货款的  35  %（计 RMB   元）甲方货物验收合格后的15个工作日内一次性付予乙方。

- 4、尾款，总货款的  5  %（计 RMB    元）验收合格满2年满后的1个月内付清。

- 九、参考品牌表

| 主要设备参考品牌表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备品名 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |
| 1 | 水泵 | 凯泉 | 南方 | 连成 |
| 2 | PCW水泵 | 凯泉 | 南方 | 连成 |
| 3 | 板式换热器 | 埃威斯 | 艾克森 | 上海成源 |
| 4 | 纯水设备（集成设备） | 深圳超纯 | 上海彰华膜 | 苏净 |
| 5 | 抛光树脂 | 陶氏 | 罗门哈斯 |  |
| 6 | EDI | 西门子 | GE 苏伊士 |  |
| 7 | RO膜 | 陶氏 | 海德能 | 东丽 |
| 8 | Clean PVC管道/阀门 | 积水 | 旭有 | 华亚 |
| 9 | 废液提升泵 | 塑宝 | 国宝 | 宙斯 |
| 10 | UPVC/PVC管道、管件、阀门 | 恒大 | 协羽 | 南亚 |
| 11 | 压缩空气、氮气管道 | 彰源 | 家辉 | 主城 |
| 12 | 闸阀、蝶阀、逆止阀、Y型过滤器 | 上海沪工 | 上海良工 | 上海阀门二厂 |
| 13 | 电缆 | 上上 | 远东 | 江南 |
| 14 | 变频器 | ABB | 西门子 | 汇川 |
| 15 | 低压元器件 | 良信 | 德力西 | 正泰 |
| 16 | 一般排风机 | 育才（电机西门子) | 上海柯俊（电机西门子) | 应达（西门子贝得） |
| 17 | 酸碱排、有机排、硅烷排、氮氧化物排（集成设备） | 常州绿为 | 杰瑞雅环保 | 源锡膜 |

- 十、有关说明

- 1、本项目报价为固定总价方式。投标报价包括安装、调试、运输、税费等一切费用。

- 报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，承包单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

- 2、以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

- 3、投标供应商须提供全新、原装，并符合国家质量标准的货物。

- 4、所有产品的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。

- 5、中标单位必须对整个项目安装调试施工等安全负责。中标单位负责在工地施工及调试运行期间的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由中标单位承担全部赔偿责任。中标单位应为由于项目实施过程中任何人员的伤亡所导致的损失和索赔进行保险，并能使采购单位依此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。

- 6、供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 7、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

- 8、供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 9、如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同投标人同意招标文件的要求。

- 10、凡涉及采购文件的补充说明或修正，均以采购代理机构书面依据为准。

- 第二包：

- 一、项目概况

- 长三角太阳能光伏技术创新中心新建外围设备项目位于江苏省江阴市临港保税区3#车间，本次招标内容为临港实验室配套使用的外围设备包括空压系统设备、制氮系统设备本体和配电、工艺管道的深化设计、制造、运输、卸货、定位、安装、调试、培训及售后等相关服务。投标方在技术投标文件中需提供近5年相同或类似设备的业绩清单，清单中列出所供货设备型号、使用厂家、供货数量和年份。

- 招标文件中标的技术规范作为合同附件不可分割的一部分，不能达到技术规范要求的请在技术投标书中明确，并在技术规格偏离表中列出不响应条款，否则，投标文件与招标文件冲突时，以招标文件为准

- 招标文件内容只对供货范围内的主要设备和附件进行描述，对于本章中未提及的内容和项目，但又是满足设备的功能和安全稳定运行所需要的任何内容和项目均应包括在供应范围之内。所有设备运行和检修维护所必须的任何附件、配件、器具和特殊工具和随机备件均应包括在供货范围之内。招标方有权拒绝任何不符合本技术规格要求的设备和材料。

- （1）氮气系统设备：位于3#厂房一楼北侧动力房，用气量210Nm3/h，纯度99.999%；露点温度-40℃。

- （2）空压系统设备：位于3#厂房一楼北侧动力房，用气量8-24m³/h，露点温度-40℃。

- 二、平面布局图

- 三、招标范围及内容

- 1、氮气系统设备

- 氮气系统主要设备数量及参数要求

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压吸附式制氮机 | ★1、产气量：≥210Nm3/h； 2、耗气量：≤1050Nm3/h； ★3、出口氮气纯度：99.99%； ★4、压力露点：≤-40℃； ★5、出口压力：≥7bar； 6、压力损失：≤0.15MPa； 7、功率：2KW/220V/50Hz； 8、PSA制氮机控制柜，具有突然断电后的设备安全保护措施，能够记忆机组工作状态的各种运行参数，中文显示故障信息及指示故障位置； 9、接口形式：国标法兰连接。 | 台 | 1 |
| 2 | 氮气储气罐 | 1、公称容积：1m3；其中储罐带压力传感器取源接口； 2、公称压力：工作压力0.70MPa，安全阀设定压力0.80MPa； 3、材质：不锈钢； 4、管道接口形式：国标法兰连接； 5、配浸油式不锈钢抗震压力表，最大量程1.6MPa,精度不小于1.6级； 6、底部配不锈钢球阀、手动排污阀及电动自动排污阀；最高工作压力1.0MPa，最大进口温度50℃。 | 台 | 2 |
| 3 | 氮气纯化装置 | ★1、产气量：≥180Nm3/h； 2、普氮耗量：8~12%； ★3、出口氮气纯度：99.999%； ★4、压力露点：≤-40℃； 5、出口压力：≥6bar； 6、功率：33KW/380V/50Hz； 7、纯化系统控制柜，具有突然断电后的设备安全保护措施，能够记忆机组工作状态的各种运行参数，中文显示故障信息及指示故障位置。 | 台 | 1 |

- 2、空压系统设备

- 空压系统主要设备数量及参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷变频无油螺杆式空压机 | ★1、额定排气量：8~24m3/min； ★2、排气压力：0.85MPa； 3、排气温度：≤45℃； ★4、功率：160KW/380V/50Hz； 5、排气含油量：无油； 6、变频机组； 7、控制功能：压缩机启动/停止运行，容量控制系统。主电机过载保护系统、安全装置、运行状态指示、辅助设备运行、趋势图显示、检索数据显示、具有远传功能的RS485接口，遵循标准通讯协议、就地和远传紧急停机，带通讯接口，包括振动变送器和压力传感器； 8、接口形式：国标法兰连接。 | 台 | 1 |
| 2 | 压缩空气储气罐 | 1、公称容积：3m3&1m3&2m3；其中储罐带液位传感器取源口及压力传感器取源接口； 2、公称压力：工作压力0.85MPa，安全阀设定压力0.90MPa； 3、材质：不锈钢； 4、管道接口形式：国标法兰连接； 5、配浸油式不锈钢抗震压力表，最大量程1.6MPa,精度不小于1.6级； 6、底部配不锈钢球阀、手动排污阀及电动自动排污阀；最高工作压力1.0MPa，最大进口温度50℃。 | 台 | 3 |
| 3 | 微热再生吸附式干燥机 | ★1、处理气量：≥30m3/min，再生耗气量≤10%； ★2、压力露点：≤-40℃； 3、气管接口形式：国标法兰连接； 4、工作压力：0.85MPa； 5、进气温度：≤45℃； 6、功率：≤17KW/380V/50Hz； 7、带露点反馈仪，远传。 | 台 | 1 |
| 4 | 一级过滤器 | ★1、处理气量：≥30m³/min；除尘精度＜1.0μm； 2、进气压力：0.85MPa； 3、正常进气温度：45℃； 4、出口气体含尘粒径：≤1μm； 5、最高工作压力0.85MPa，最大进口温度45℃； 6、带压差计、电动自动排水阀。 | 台 | 1 |
| 5 | 二级过滤器 | ★1、处理气量：≥30m³/min；除油精度：0.1ppm；除尘精度＜0.1μm； 2、进气压力：0.85MPa； 3、正常进气温度：45℃； 4、出口气体含尘粒径：≤0.1μm； 5、最高工作压力0.85MPa，最大进口温度45℃； 6、带压差计、电动自动排水阀。 | 台 | 1 |
| 6 | 三级过滤器 | ★1、处理气量：≥30m³/min；除尘精度＜1.0μm； 2、进气压力：0.85MPa； 3、正常进气温度：45℃； 4、出口气体含尘粒径：≤1μm； 5、最高工作压力0.85MPa，最大进口温度45℃； 6、带压差计、电动自动排水阀。 | 台 | 1 |
| 7 | 四级过滤器 | ★1、处理气量：≥30m³/min；除油精度：0.01ppm；除尘精度＜0.01μm； 2、进气压力：0.85MPa； 3、正常进气温度：45℃； 4、出口气体含尘粒径：≤0.01μm； 5、最高工作压力0.85MPa，最大进口温度45℃； 6、带压差计、电动自动排水阀。 | 台 | 1 |

注：

- 本项目核心产品为空压机和制氮机，通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

- 四、技术要求

1、压缩空气系统

1）压缩空气质量要求：

- 压力露点≤-40℃；

- 压力＞0.7MPa；

- 含油情况：无油。

2）压缩空气系统功能要求：

- 空压机在规定工况运行时，其性能能达到如下要求：

- 空压机实际容积流量不低于公称容积流量的95%；

- 空压机实际比功率允许偏差不超过规定的6%；

- 噪音：≤ 75dB (A)。

- 空压机组配备有安全运行所必须的超压、超温、超速、低油位、低油压、电机过载等报警和停机开关，报警比停机先动作。并提供“一次型”显示仪表。

- 消声器、冷却器、气液分离器、过滤器及其它钢制压力容器的设计和制造均符合GB150、GB151、《压力容器安全监督规程》及其它有关标准的规定。

- 机组所有排水口应装设自动排水器，以自动排除冷凝水。

- 投标方需提供所有压力容器设计制造合格证书。

- 每台空压机需配置触摸式液晶显示微电脑控制中心或触摸式彩色液晶显示大屏+独立PLC系统，中英文及图像显示，并详细列出控制中心全部保护和报警功能。

- 空压机一般配置下列检测仪表及保护装置包括但不限于：

①空压机排气温度、润滑油温度、冷却器温度等检测仪表。

②空压机排气压力超高报警和自动停机保护。

③空压机排气温度过高报警和自动停机保护。

④空压机工作环境温度过高报警和自动停机保护。

⑤空气过滤器、油过滤器、气液分离器压差指示和报警保护。

⑥电机过载报警和自动停机保护。

⑦空压机润滑冷却液压力过低报警和自动停机保护。

⑧空压机组设置紧急停车按钮。

⑨干燥机需配控制方式：露点控制/现场控制，同时温度可控（现场可调）。

⑩干燥机配在线露点监测仪表，露点仪量程+10~-80℃。

2、氮气系统

（1）高纯氮气质量要求：

- 纯度：99.999%；

- O2含量≤3ppm；

- H2含量≤1ppm；

- H2O含量≤5ppm。

（2）氮气系统功能要求：

- 氮气纯度可随流量的调节而发生变化，产量调节弹性在 50~110%之间。

- 制氮装置能实现全自动控制，氮气纯度分析仪、流量检测仪等分析检测器能实现在线分析、自动检测、自动显示。

- 吸附塔的阀门切换由PLC 可编程序控制器完成时序控制，安全可靠。

- 制氮装置的在线摸拟控制屏可显示制氮机工艺流程和阀门工作状态，气动控制阀门带有开关导向指示杆。

- 制氮装置的油漆表面光亮、美观、油膜经久耐用，油漆符合JB2536 的有关规定，色别符合有关标准的规定。

- 纯化装置精制周期：满负荷运行时，纯化设备再生周期不低于168小时。纯化设备具备短时间（至少10min）断电、断水时，产气合格时间>120小时（不脱甲烷），>1小时（脱甲烷），纯化设备能保证24小时不间断气体供应。纯化设备具备安全保护功能，即在极端情况（如误入空气）时，吸附塔不会烧毁。

- 纯化装置控制系统具备故障判断功能，温度、压力、电气、通讯等功能异常时能准确地判断故障并报警，提示故障发生位置及原因。纯化器的主要仪控元件、工艺元件故障可实现在线维修更换，不影响运行和纯化。

- 五、交付时间

- 合同签订后120天完成安装调试并投入使用。各投标单位根据自身情况报出最早供货及安装日期。安装调试结束正常运行3个月后提验收流程。

- 六、交货（服务）地点

- 采购单位指定地点。

- 七、质量和服务要求

- 1、质量保证：验收合格起免费质保期  2  年。

- 质保期自货物经验收合格之日起计算。投标单位必须完全响应采购人对设备质量保证要求，否则将视为无效标书。

- 本项目需要供应商对本项目所采购设备进行为期 2 年的质保服务，质保起始时间为货物经验收合格之日起计算，报价包含在项目报价中，投标单位自行综合考虑投标报价。

- 2、售后服务：在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取材料费用，不收取人工维修费及其他费用。

- 3、采购人报修后，不论是否工作日，中标人服务响应时间均为：2小时内响应，24小时内到现场并解决问题。特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。

- 4、设备日常运行维护，更换药剂及易损件等。

- 5、投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

- 八、付款方式

- 1、预付款：总货款的  20  %（计RMB   元）甲方应在合同签定后的15天内支付给乙方，乙方收到预付款即备货。

- 2、发货款，总货款的  40  %（计RMB   元）甲方应在主要设备（空压机和制氮机）交货日期前支付给乙方，乙方在收到发货款后安排发货和组装。

- 3、验收款，总货款的  35  %（计 RMB   元）甲方货物验收合格后的15个工作日内一次性付予乙方。

- 4、尾款，总货款的  5  %（计 RMB    元）验收合格满2年后的1个月内付清。

- 九、参考品牌表

| 主要设备参照品牌表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备品名 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |
| 1 | 空压机 | 阿特拉斯 | 英格索兰 | 寿力 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 纽曼泰克 | 汉粤 | 凌宇 |
| 3 | 吸附式干燥机 | 纽曼泰克 | 汉粤 | 凌宇 |
| 4 | 精密过滤器 | 唐纳森 | 派克 | 贝克欧 |
| 5 | 制氮机 | 江苏宏博 | 金宏 | 杭州聚科 |
| 6 | 压缩空气、氮气管道 | 彰源 | 家辉 | 主城 |
| 7 | 闸阀、蝶阀、逆止阀、Y型过滤器 | 上海沪工 | 上海良工 | 上海阀门二厂 |
| 8 | 电缆 | 上上 | 远东 | 江南 |
| 9 | 低压元器件 | 良信 | 德力西 | 正泰 |

- 十、有关说明

- 1、本项目报价为固定总价方式。投标报价包括安装、调试、运输、税费等一切费用。

- 报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，承包单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

- 2、以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

- 3、投标供应商须提供全新、原装，并符合国家质量标准的货物。

- 4、所有产品的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。

- 5、中标单位必须对整个项目安装调试施工等安全负责。中标单位负责在工地施工及调试运行期间的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由中标单位承担全部赔偿责任。中标单位应为由于项目实施过程中任何人员的伤亡所导致的损失和索赔进行保险，并能使采购单位依此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。

- 6、供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 7、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

- 8、供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 9、如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同投标人同意招标文件的要求。

- 10、凡涉及采购文件的补充说明或修正，均以采购代理机构书面依据为准。

第三包：

一、项目概况:

长三角太阳能光伏技术创新中心新建项目位于江苏省江阴市临港保税区3#车间，改造总建筑面积约5905m²。本次招标内容为分析检测与评估研究所和太阳电池与组件研究所实验室设备采购和相关服务，主要包括高效太阳电池及特种电池实验室、光伏材料实验室、光伏检测与评估实验室。

（1）高效太阳电池及特种电池实验室：建筑面积约2500m²，包括实验区1、实验区2、实验区3。

1）实验区1：设置在一层东侧，建筑面积约805m²，要求千级洁净度，温度要求25±3℃，湿度要求小于70%。主要功能包括单晶制绒和湿法清洗刻蚀，内部设置单晶制绒机、BOE清洗机、RAC清洗机、湿法刻蚀机、石墨舟清洗机、石英舟清洗机、poly舟清洗、返工片清洗机、烘箱等，吊顶高度为4.0m；

2）实验区2：设置在一层西侧，建筑面积约1000m²，要求千级洁净度，温度要求25±3℃，湿度要求小于70%。主要功能包括高温扩散退火和真空镀膜，内部设置硼扩散炉、低压硼扩散炉、低压导片机、退火炉、SE激光、ALD、镀膜、管式PE、Temp管式PE、板式PE、LPCVD等，吊顶高度为4.5m/5.5m；

3）实验区3：设置在二层西侧，建筑面积约750m²，要求万级洁净度温度要求25±2℃，湿度要求小于70%，内部设置丝网印刷机、测试分选、电注入等，吊顶高度为3.5m

（2）光伏材料实验室：设置在二层中间，建筑面积约700m²，要求十万级洁净度，温度要求25±3℃，湿度要求小于70%，内部设置水汽透过率测试仪、傅里叶红外测试仪、少子寿命测试仪、共聚焦显微镜、差式扫描量热法、冷场发射扫描电子显微镜、深能级瞬态能谱、激光粒度仪、高精度椭圆偏振系统、光致发光测量系统、CV测试系统、霍尔效应测试仪等，吊顶高度4m。

（3）光伏检测与评估实验室：设置在光伏材料实验室左侧，建筑面积约600m²，要求十万级洁净度，温度要求25±3℃，湿度要求小于70%，，内部设置全场景要素环境模拟室、高精度大通量太阳模拟器、可旋转支架、高精度光电性能测试装置、光衰环境箱、组件仓库等，吊顶高度4m。

（4）设备用房主要设置在一二层的东侧，建筑面积约1000m²。辅助用房设置在二层南侧，建筑面积约300m²，要求普通环境，吊顶高度为3m。

二、平面布局图

1、一层平面布局图

2、二层平面布局图

三、招标范围及内容：

1、千级洁净室专业系统主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风空调处理机组MAU | 1、新风量≥85000CMH 2、机外余压：≥800pa 3、风机功率：65-75KW变频 配置：初效（G4）、中效(F8)、亚高效（H12）、预热盘管、一级表冷盘、二级表冷盘、再热盘管、湿膜加湿段 | 台 | 2 |
| 2 | 干盘管DCC | 1.名称:干盘管DCC 2.型号:单台风量≥12000CMH 冷量：≥16KW 进风温度：22℃ 出风温度：18℃ 进出水温度：13/18℃ 管径：DN32 | 台 | 25 |
| 3 | 风机过滤单元FFU | 1.名称:风机过滤单元FFU 2.型号:风量≥2000CMH，全压350pa，过滤等级H14 99.995%@0.3μm电机400W/220V，直流电机 | 台 | 198 |
| 4 | 静压箱 | 1.名称:风管静压箱 2.规格:按千级洁净室面积设计 3.支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.两个千级洁净室独立设置 | 个 | 2 |
| 5 | 消防排烟离心风机 | 1.名称:排风风机 2.型号:风量：≥87000CMH 机外余压：≥800Pa 功率(kW)45-55； 电压/相数/频率(Hz)380/3/50 | 台 | 1 |
| 6 | 风冷热泵机组 | 制冷量/制热量：≥130KW，冷热水温度：7/12,45/40，电功率：50-65KW/380V | 台 | 4 |
| 7 | 蒸发冷水机组 | 1.名称:水冷中温冷水螺杆式机组 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.质量:满足设计及规范要求 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计及规范要求 7.说明：制冷量:≥280RT(967KW) 电功率：160-180KW/380V 蒸发器：13/18℃降膜式蒸发冷却器耗水量：2m³/h（自带电源控制柜） | 台 | 2 |
| 8 | PCW板式换热器 | 1.名称:板式换热器 2.换热量：≥1000KW,冷侧介质：13/18℃,热侧介质：18/23℃ 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 9 | 热水泵 | 1.名称:卧式端吸离心泵 2流量：≥200m³/h；扬程：≥40m，电功率：37-45KW/380V 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 10 | 冷冻水泵 | 1.名称:卧式端吸离心泵 2.流量：≥400m³/h；扬程：≥40m，功率：75-90KW/380V 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 11 | PCW水泵 | 1.名称:卧式端吸离心泵 2.流量：≥200m³/h；扬程：≥50m，功率：55-75KW/380V 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 12 | 加药装置 | 室内型，处理水量≥650m3/h，药剂桶配置：120L，PE材质，2个，配套TR控制器，包括电导率仪、pH值监控仪、PLC控制、485通讯接口、modbus通讯协议 | 套 | 3 |
| 13 | 落地式定压补水膨胀装置（成套机组） | 有效容积（常压罐）Q≥800L，P=1.0MPa，定压0.22MPa，内含补水泵2台：G=2m3/h，H=25m，N=1.1KW，380V，50HZ | 套 | 3 |
| 14 | 自控系统 | 实现对冷冻水系统、热水系统、压缩空气系统、氮气系统、纯水系统、空调送回/风系统、工艺排气系统等过程控制 | 套 | 1 |

2、万级洁净室专用系统主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环空调处理器RCU | 1.名称:循环空调处理器RAU 2.型号:风机：风量(CMH)≥15000，机外余压≥700pa； 夏季进风温度24℃，出风温度13℃，制冷量(kW)55；进出水温度6/13℃ 功率(kW)7.5-9.5； 电压/相数/频率(Hz)380/3/50 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.质量:满足设计及规范要求 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计及规范要求 | 台 | 3 |
| 3 | 高效空气过滤器HEPA | 过滤等级H13 | 片 | 40 |

3、十万级洁净室专用系统主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环空调处理器RCU | 1.名称:循环空调处理器RAU 2.型号:风机：风量(CMH)≥15000，机外余压≥700pa； 夏季进风温度24℃，出风温度13℃，制冷量(kW)55；进出水温度6/13℃ 功率(kW)7.5-9.5； 电压/相数/频率(Hz)380/3/50 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.质量:满足设计及规范要求 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计及规范要求 | 台 | 6 |
| 2 | 新风空调处理机组MAU | 1、新风量≥35000CMH 2、机外余压：≥600pa 3、风机功率：25-37KW变频 配置：初效（G4）、中效(F8)、亚高效（H12）、预热盘管、一级表冷盘、二级表冷盘、再热盘管、湿膜加湿 | 台 | 1 |
| 3 | 高效空气过滤器HEPA | 过滤等级H13 | 片 | 50 |
| 4 | T1全钢通风橱 | L*D*H:1500*850*2350mm | 套 | 6 |

4、辅助洁净室专用系统主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机空调 | 1、一级能效 2、一拖七 3、外机制冷量≥51KW 4、内机制冷量≥7.1KW | 台 | 1 |
| 2 | 分体空调（单冷型） | 1.名称:分体空调 2.型号:制冷量：≥25kW，功率≥7.5kW； 电压/相数/频率(Hz)220/1/50 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.质量:满足设计及规范要求 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 3 | 风机盘管FCU | 1.名称:风机盘管FCU 2.型号:风量(高/中/低）：≥1340/1030/720 机外余压：≥50 制冷量（高/中/低）：7.9/6.9/5.8 进出水温度：7/13℃ 制热量（高）：7.55 进出水温度：45/40℃ 功率(kW)0.2-0.5； 电压/相数/频率(Hz)220/1/50 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.质量:满足设计及规范要求 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计及规范要求 | 台 | 9 |
| 4 | 边墙排风机 | 1.名称:排风风机 2.型号:单台风量≥2000CMH，余压≥100Pa，功率≥0.55kw 3.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 4.单机试运转要求:满足设计及规范要求 5.其他：含支吊架 | 台 | 6 |
| 5 | 管道轴流排风机 | 1.名称:排风风机 2.型号:单台风量≥4200CMH，余压≥300Pa，功率≥0.75kw 3.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 4.灌浆配合比:满足设计及规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 6.其他：含支吊架 | 台 | 2 |

注：

本项目核心产品为空调主机和水泵，通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

四、主要产品技术参数

1、空调机组

1.1 一般要求

1)冷水机组设备在卸车、二次搬运、储存及安装期间应采取正确的保护设施，以确保设备在任何情况下不受破损及锈蚀。

2)冷凝器、蒸发器的水管接驳口，须采取有效的保护措施，不得有异物进入造成损失。需为机组提供必要的钢支架、吊架、以及固定螺栓等。

3)中标人须提供所有为运送及安装有关设备所必需配备的运送支架、吊架等装置。

4)在压缩机运行前必须要确保散热风机及冷冻水水泵在正常运行。

1.2 安装

1)核对检查基础承台的规格型号、平整度、地铆件等符合设备安装要求；

2)核对检查设备自带零配件是否齐备、安装指导文件资料、装箱清单是否齐备等；

3)设备的安装应按照制造厂家安装说明书规定的方式进行，以保证设备的正常运行及容易维修。

4)按制冷机生产厂家的意见及本技术规格书及声学顾问之要求较高者、提供及安装所有的支架、吊架、固定螺丝、防震弹簧或防震垫板等所需的设备。

5)中标人应编制完整可行的安装实施方案，经工程师审核批准后方可实施安装作业。检验和调试设备调试由设备厂家负责调试，中标人配合完成。

6)设备安装必须符合相关安装规范要求，满足设备单机调试、运行、联动调试要求。

1.3冷热水供应能力要求：

1)低温冷冻水供回水温度：7/12℃；

2)中温水供回水温度：13/18℃；

3)热水供回水温度：45/40℃。

1.4风冷螺杆式热泵机组技术参数及设备功能要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷螺杆式热泵机组（四管制） | ★1.制冷工况： 制冷量：≥130KW； 输入功率：50KW/380V/50HZ； 水侧换热器：7/12℃ ★2.制热工况： 制热能力：≥130KW； 输入功率：50KW/380V/50HZ； 水侧换热器：45/40℃ 3.启动方式：星三角启动 4.冷媒：R-410a或其它环保冷媒 | 台 | 4 | 机组配带启动柜、控制柜及其他标准配件；电机新国标二级能效 |
| 2 | 一体式蒸发冷水机组 | ★制冷量：≥967KW； 输入功率：164KW/380V/50HZ； 水侧换热器：13/18℃ 启动方式：星三角启动 冷媒：R-410a或其它环保冷媒 降膜式蒸发冷却器耗水量：2m³/h | 台 | 2 | 机组配带启动柜、控制柜及其他标准配件；电机新国标二级能效 |

1.5 自动加药装置功能要求：

1）循环水全自动加药系统同时具有防垢除垢、杀菌灭藻、防腐除锈的功能。能适应总硬度≤700mgCaCO3/L的水质情况。其工作水温0～90℃，流速≤2.8米/秒，控制腐蚀率＜0.092毫米/年。杀菌灭藻率≥97.6%；防垢除垢有效率≥99%。全自动加药系统加药处理后循环冷却水的水质达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）中的水质标准要求。

2）自动加药装置技术参数：

| 服务系统 | 设备规格及参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温冷冻水系统 | 处理量：≥650m3/h 电源：220V，50Hz，0.2KW 2台泵，2个药剂桶，药剂桶容积：120L(PE材质) | 1套 | 室内型，承压1.0Mpa，配套TR控制器，包括电导率仪、pH值监控仪、PLC控制、485通讯接口、modbus通讯协议。 |
| 工艺冷却水水系统 | 处理量：≥650m3/h 电源：220V，50Hz，0.2KW 2台泵，2个药剂桶，药剂桶容积：120L(PE材质) | 1套 | 室内型，承压1.0Mpa，配套TR控制器，包括电导率仪、pH值监控仪、PLC控制、485通讯接口、modbus通讯协议。 |
| 热水系统 | 处理量：≥650m3/h 电源：220V，50Hz，0.2KW 2台泵，2个药剂桶，药剂桶容积：120L(PE材质) | 1套 | 室内型，承压1.0Mpa，配套TR控制器，包括电导率仪、pH值监控仪、PLC控制、485通讯接口、modbus通讯协议。 |

1.6 落地式定压补水膨胀装置（常压罐）功能要求：

1）定压补水设备包括水泵、常压罐、设备工字钢支架及内部连接的管道、阀门、仪表、电气线路、传感器等所有附件与电气控制柜。

2）定压补水设备具有自动启停水泵、贮水加压、蓄能稳压、连续供水的功能和一次充气可长期运行的特点，在水泵运行或非运行时间均能自动连续地向给水系统供水。

3）水泵采用立式泵，泵轴为45钢镀铬，机械密封，水泵电机采用Y2鼠笼式交流电机（380V，50Hz），防护等级IP55，绝缘等级F。水泵运行平稳无振动，主备泵可互相切换运行；

4）系统管网最低工作压力0.20MPa，定压点控制精度最高需达△P=±0.01MPa。设定值可根据工程需要调整。

5）水泵启动有延迟功能，当压力下降，稳定一段时间（可设定）后水泵再予启动。

6）控制柜外需配备手动开停泵按钮，可强制启动水泵运行。

7）机组配备的管件、设备、阀门和仪表等的压力等级均为PN1.0MPa。

8）控制柜就地显示运行情况。

2、循环水泵

2.1 一般要求

1)在运送、储存及安装时应采取正确的保护设施，以避免水泵因碰撞及锈蚀而受损坏。所有受损坏的设备将不被接受。

2)水泵的工作及试验压力须符合检验及测试所规定的要求。

3)本中标人需供应及安装所有水泵的隔震设施，隔震设施应包括防震波纹橡胶垫片、惯性基座及所须的工字钢或槽钢、隔震弹簧及结构底座架等，使水泵能正常地运行。

4)同心度，水平度等满足设备要求。

2.2 振动要求:

水泵在良好的基础及避震配合下，振动可降至最低。以下为参考数据：

电动功率>45kW 时，振动≤3.2mm/s

电动功率 15-37kW 时，振动≤1.5mm/s

电动功率<15kW 时，振动≤1.0mm/s 19) 变频水泵应能配合在实际工况下运行。

2.3 安装:

1)在规定位置安装水泵，并需预留足够的维修操作空间。

2)提供钢制框架、惯性隔震基座、吊架、固定螺栓及水泵隔震器。

3)混凝土基座和台座由本中标人应于安装水泵前完成建造 。

4)基座高度应根据水泵生产厂商按强度和质量要求而建议的数据，配合水泵吸水管接驳出水口的高度。但基座高度不得少于 150 毫米。

5）避震器的偏移值不可少于 20 毫米。

6）防震垫片应由两层或以上能抵受剪力的波纹组合式氯丁树胶片迭合而成。

7）卧式水泵应与驱动器等整套准确调正安装于经机械磨光之底座上。

8）连接水泵入/出水口处，需安装长半径渐缩弯头或渐缩管。在水泵附近的管道上需安装支架，使其重量附于泵壳上。

9）安装要符合《压缩机，风机，泵安装工程实施及验收规范》GB50275-2010 的要求。

2.4 工地试测:

1）根据实际操作条件，验证泵的功能与本技术说明书要求相符， 检查所有线路和接驳口的完整。测试所有继电器及操控程序。

2）水泵运行时如发觉产生过量的震动或噪音或其它不良之地方时，须马上予以修理或更换损坏部件并重新进行测试。

3）联同自动控制制造厂代表测试自动控制系统。

4）所有测试须由业主或业主方代表，发包人在场监督进行。

5）水泵运转部分必须在工地进行静态/动态平衡试验。

6）水泵和电动机之间须进行直线测试，以检查轴心有否偏移。

2.5 水泵功能要求：

水泵的流量、扬程特性曲线是从最大流量到关闭时的平滑而连续上升的光滑无驼峰曲线。水泵运行在最高效率点附近，允许在超越设计流量20%的情况下运行而不破坏点。水泵在负载变动时，能稳定运行，在正常使用状态下能保持高效，并适合并联运行。

1）水泵的噪声测量符合GB10890《泵的噪声测量与评价方法》标准，在水泵前1m、高度1.5m处测得的噪声值符合国家标准。

2）主轴采用等同或优于轴承钢锻造而成，有足够的抗拉强度、机械强度等。在各种工况下，长期运行不产生有害的振动和变形。

3）叶轮采用高强钢（耐腐蚀、点蚀）。叶轮按照IS01940/1关于平衡G6.3级标准进行动平衡试验。

4）轴的支承采用轴承支承。轴承设计寿命基于ISO0281/1标准，轴承选用自有品牌。

5）轴封采用机械密封,机械密封的设计寿命大于8000小时，动环和静环采用耐磨、耐蚀的碳/碳化硅。水泵采用机械密封（参考品牌有：约翰克兰、Roten、德国博格曼等）。

2.6 水泵技术参数：

| 序号 | 项目 | 冷冻水循环泵 | 工艺冷却水循环泵 | 热水循环泵 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵数量 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | ★流量m3/h | ≥400 | ≥200 | ≥200 |
| 3 | ★扬程m | ≥43 | ≥55 | ≥39 |
| 4 | 泵结构形式 | 卧式端吸离心泵 | 卧式端吸离心泵 | 卧式端吸离心泵 |
| 5 | 介质温度 | 清水、≤80℃ | 清水、≤80℃ | 清水、≤80℃ |
| 6 | 最大工作压力 | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa |
| 7 | 效率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| 8 | ★电机功率kW | ≥75 | ≥55 | ≥37 |
| 9 | 频率/绝缘等级/防护等级 | 50Hz/F/IP55 | 50Hz/F/IP55 | 50Hz/F/IP55 |
| 10 | 能效等级 | 新国标二级能效 | 新国标二级能效 | 新国标二级能效 |

3、组合式空调箱

3.1一般要求

1）应按照制造厂家的安装说明书所规定的方式进行安装空调机组及各部件， 并提供所需的辅助设施，以保证设备的正常运行。

2）整个空调机组应设置有效的隔振措施。

3）空调机组安装完成后应再进行风机的调试，包括动态及静态平衡试验，确保没有明显的振动。

4）风机的驱动滑轮和皮带须装上保护装置，以允许在安全情况下使用转速测量仪表，加添润滑剂和进行其它试验。

5）所有轴承也应设有添加润滑剂设施，如轴承是隐蔽式或设于不能接触的位置时，应设有适当的润滑剂添加设施。

6）在安装空气过滤器前或风机运行前，应把空调机组内部完全清理。

7）在风机运行前须安装空气过滤器，空气过滤器应与过滤器的框架紧密安装。在系统正式移交业主前应先把所有不清洁空气过滤器完全更换。

8）设备试运转及系统调试应在保证设备及管道安装以及接线正确无误的基础上才能进行，所有调试用仪表均应精确可靠。

9）安装验收合格后，方可运行。有关操作应按随机文件要求进行。

10）在试运行期间如发现空调机组有震动，应适当地加装支撑或避震等设备。

3.2 箱体及保温

1）箱板：采用外侧烤漆金属板结构，内侧版面为不锈钢结构(板厚≥1.0mm), 中间 PU 硬质难燃保温材料(密度50KG/M²以上),箱体六面皆为库板保温。表面结构：单点荷重100kg 以上。外壳接点：在喷塑之前进行打磨、填缝。不允许焊接。且整个结构必须具气密性并能符合测试要求。箱板于充填保温之前应预埋型钢于内外板之间以确保箱板强度，但内外板间不可有铁件连通情形，以避免内外板间之热传问题，且箱体底座应采热浸镀锌型钢制作，再以PU库板包覆以防铁件传导导致结露。承包空调箱制造厂须提供外箱结构图，经确认结构强度及保证不结露后方可制作。

2）厚 度：≥ 50mm, 必须保证整体箱板结构强度满足规范要求。

3）热阻值：0.6 m2K/W

4）泄漏率：≤1% (GB14294-2008)

5）箱板变形量：≤2mm/m (满负荷运转状况下)

3.3检修门

各功能段每一检修门之尺寸必须适当，以便于让保养者更换组件。检修门并须符合下列要求：

1）提供绝对气密的扣紧装置。

2）门均能耐气压，且必须容易开关，而不应使用螺丝钉或螺栓固定件。

3）门开启方向须为逆风压之方向。

4）检修门需安装视窗(双层),以方便检修。

5）双层式结构且保温均匀，需单独发泡、门板厚1.2mm。

6）各功能段检修门均需配置门锁。

3.4冷/热水盘管组

1）盘管采用脱氧无缝紫铜管，铝制鳍片(蓝波处理),集流管必须采用铜管，不得以锡焊、铜焊方式固定铝鳍片盘管之制作需经机械涨管，以使液管及鳍片间紧密结合而达设计效果。盘管的上下外框钣金必须为厚2mm,材质为不锈钢304。

2）每一集水头必须配有供水接头、回水接头、排水口及通气口。

3）盘管长度每1.5m需设置穿叉式领板。

4）盘管设计需保证盘管内部一组铜管的泄漏不影响到其他铜管的使用。

5）盘管外箱必须使用不锈钢板制成，为法兰连接式，具连接孔。

6）外箱顶部及底部之法兰须为具有均匀面的箱形结构，以便获足够的强度及耐久性。

7）盘管泄漏测试采用之水压最少为设计压力的2.1倍。

8）盘管设计需有一定余量，以方便日后运行调整。

9）盘管的高度不能超过一米，如所需的高度超过一米时应把盘管分成上下两个，保证盘管出风温度均匀，同时在两个盘管之间加设中间接水盘及附有疏导凝结水的水管伸延到空调机组的总凝结水接水盘；如盘管的横向长度超过一米时，应在中间及适当位置加设支承架。须分为上下两层；

★10）盘管部分材质要求：

| 项目 | 材料 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支管 | 铜管 | 管径5/8" | 含铜纯度99.97% |
|  |  | 壁厚≥0.5mm |  |
| 小U | 铜管 | 管径5/8", | 含铜纯度99.97% |
|  |  | 壁厚≥0.7mm |  |
| 翅片 | 铜翅片 | 厚度≥0.12mm | 净化空调 |
|  | 亲水铝片 | 厚度≥0.2mm | 普通空调 |
| 集管 | 铜管 | 壁厚≥2.5mm |  |
| 框架 | 不锈钢304 | ≥2.0mm |  |
| 排气阀 | 自动排气阀 |  |  |
| 排水 | 带铜制球阀 |  |  |
| 滴水盘 | 不锈钢304 | 厚度≥1.5mm |  |
| 保护网 | 不锈钢304 | 孔径：50*50mm |  |

3.5 风机

1）净化空调机组风机要求采用无蜗壳直联式。

★2）风机马达能效≥IE4 (新国标),带散热风扇。

3）送风机及马达须装置在附弹簧避震器之共同钢梁基座上。避震弹簧为防剪切式，且底板与避震器之间设整体槽钢底座。

4）风机需进行静态、动态平衡试验，风机性能测试符合DIN、AMCA、BS等任一标准。

5）轴承：需采用滚珠或滚柱轴承，轴承的寿命至少需为L10,100,000小时以上，送审时需附计算书。

6）MAU风机采用联轴器直接传动方式，在变频器失效时，可以全频运转，且不会有过载现象。

7）送风机吹出端须安装不锈钢制冲孔型挡风板(均流段)。

8）MAU风机段需安装泄压风门，在调整风车静压至设计值后，需保证泄压风门能顺利动作，否则承揽商必须调整配重块。

9）电机之隔离盘不可固定在空调箱本体，需单独放置，并做支撑固定。

10）盘管后挡水板及顺风板材质为PPTV,框架为SUS304,挡水板去水率≥99.99%。

11）风机启动工/变频启动方式需配套电气专业预留接线端子。

3.6滴水盘/排水

每组冷却盘管下必须具有一不锈钢(厚度不小于1.5mm) 制成的滴水盘。此滴水盘从盘管组延伸至风机组。滴水盘长度须确保能完全收集凝结水。滴水盘、进出冷却盘管之冰水管及排水管均须保温，滴水盘之保温材质及厚度须由承包商出具相关数据，经业主认可后始可采用。

3.7底座

以槽钢焊接而成，构造坚固，以减低振动。底座与地板之间须垫以30mm厚的耐酸碱橡皮垫。

3.8其他要求：

1）应依控制需求，空调箱留设控制点位。

2）所有管路穿越口及风管法兰接续口，均须气密、隔热处理。

3）箱体结构需严密，不允许出现箱体漏水状况。

4）滤气箱内滤网之固定方式均采个别前装式滤网固定框架，初效及中效滤网为弹簧 迫紧固定式， HEPA 滤网则应采螺丝迫紧方式固定之以防旁通现象。

5）空调箱各段应设有维修门及检视灯以利风车保养及滤网更换。各空调箱的检修门的钥匙需通用。检视灯(1PH-24V-50Hz)须有防护罩及防水灯罩，其开关设于维修门入口处。各区段之滤网须设滤网压差指示计以掌握滤网之使用状况。

6）空调箱出风风门与箱体连接部分需采用合理结构，防止因震动产生的漏气现象，MAU出风段配带逆止风门，并配有手动调节阀。

7）空调箱风机需与气动控制阀联动。风机停转时，阀门自动关闭。

8）预热段传感器位置需多点位布置。

4、风机盘管/干盘管 （FCU/DCC）

4.1 一般要求

1)须按照技术要求选取及提供合适的机种。除特别注明外,有关功能要求是按照风机盘管在中速运行时所能提供的功能而定。

2)有关设备，无论在运送、储存及安装期间，应采取正确的保护设施，尤其是盘管的翅片和风机盘管的外壳,以确保设备在任何情况下不受破损。

3)风机盘管须设有适当的接驳口供冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源及控制线接驳。所有水管和风管接驳口在进行接驳前须妥善地覆盖以避免污染物进入。

4.2 质量保证

1)制造厂家必须具有不少于五年生产同类设备的经验。

★2)有关设备的整体性能须符合 GB/T19232-2003 所制定的标准进行测试和鉴定。 同时应满足 JB/T 50056-99，JB/T 9066-99，GB50243-2012。

3)所采用的材料必须完全符合当地消防处的防火要求。

★4)每台风机盘管须附有原厂的标志牌，详细标明厂家名称、机种型号和系列编号。

4.3 整机要求

1）所有风机盘管的选型除须符合设备表内所列的功能要求外,仍须同时考虑有关机组在中速运行时的外静压要求。 每台风机盘管的风机设计须在中速运行时可提供不小于 30Pa 的机外余压，以应付风机盘管所接驳的送/回风管及格栅或散流器所产生的外阻力。

2）每台风机盘管需配备一套三速旋钮温度控制器含风速选择开关。

3）风机盘管内的电动机电缆，必须采用金属软导管保护。而风机盘管的电动机接线座必须采用金属接线箱密封。

4）材料必须符合当地消防局的防火要求。

4.4风机

1）风机的叶轮及外壳须为全金属制造，直驱式离心前弯式叶片设计。

2）风机与电动机以同轴连接并整体固定在一可拆卸的底座上,整个组合可便于安装在风机盘管机体内及拆除作维护，而风机外壳亦须设计易于拆除以便清理叶轮。

3）除特别注明外,所有暗装的风机盘管须提供可清洗空气过滤器。

4.5电动机

1）电动机须配备原厂永久润滑无需加油的滑动滚珠轴承式轴承并与风机以同轴联接及整体固定在风机盘管的机壳上。

2）电动机须能以三个不同转速操作， 并须具足够的功能保证在任何转速运作和启动都不会过载。

3）须提供固定分相式单相电容及配有热过载保护的电动机，并须由原厂装配。

4）电动机绕组线和电气部件须提供完善的防潮措施。

4.6盘管

1）盘管须采用无缝铜管，铜集管公制丝口连接，集管头上带放水堵头，外壁配以铝制散热翅片以机械连接方法相互连接并组装在一镀锌钢板制成的盘管框架内。

2）须按技术要求进行选型,除设有供/回水管接口外，仍需配置排水及排气阀的装置。如采用两管式风机盘管时,有关机种须按所需的冷冻和采暖负荷要求中最大者进行选型。

3）盘管水管的水流速度不能低于 0.6 米/秒及高于 1.8 米/秒。

4）盘管应能承受 16bar 工作压力。

4.7凝结水盘

1）在冷冻盘管的底部须提供凝结水接收水盘以接收运行时所产生的凝结水，水盘承接范围须包括整个盘管及两侧的接驳管道，并伸延最少 200 毫米至闸阀位置。

2）凝结水盘应采用热浸镀锌钢板压制一次成型，而水盆底部须设有最少 6 亳米厚塑质泡沫保温材，并需防止水盘表面结露。

3）凝结水盆须配有一外接头，供接驳排水管。

4.8 安装

1）在指定的位置安装有关风机盘管和相关连的附属设施， 并需预留足够的维修和操作空间。

2）提供安装设备所需的的承托吊架。

3）连接设备的水管不能以盘管作支撑，必须提供独立的承托支架。

5、洁净风管系统

本节说明有关通风管道及空气分送附件包括但不限于静压箱、散流器、风量调节阀、FFU、高效送风口等各种附件的制造和安装所需的各项技术规格要求。

5.1 一般要求

1)所有送至工地的通风管道材料必须为全新制品，并有不能擦掉的印章标记，以识别不同的材料厚度等级、物料和制造商。

2)所提供的通风管道须符合本技术规格说明书和规范的规定要求。

3)所有采用的物料包括通风管道、密封剂、保温材料、粘合物、柔性接合垫圈、粘贴剂、玻璃纤维板等应完全符合当地消防部门的所有规定。

4)在选取所有散流器及高效送风口时,除须按各相关的送/回/排风设计要求外,还须同时能满足相关规范对噪音要求。

5)所有风管在制作、安装时不允许内加固。

6)净化空调设备与洁净室围护结构相连的接缝必须密封。

7)风机过滤器单元（FFU）应在清洁的现场进行外观检查，目测不得有变形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破损等现象；在系统试运转时，必须在进风口处加装临时中效过滤器作为保护。

5.2 质量保证

1)所有散流器、百叶、FFU、高效送风口等有关厂家产品的生产地必须具有不少于五年生产同类型产品的记录。

2)风管道保温、消声及粘结剂须采用不燃或难燃材料。

3)须参照和遵从的规范和标准：当地有关部门所制定的规范和守则。

国内验收规范 GB 50243-2002《通风与空调工程实施质量验收规范》

4)有关通风管道所采用的各类材料和实施工艺均须符合本节内所标注的规范/标准‚ 或其它与该标准要求相符的中国或国际认可的规范/标准。

5.3 资料呈审

1)须提交详细显示所有风阀、吊架、柔性接头、各类规格和类型风口、检修口和测试口的安装位置之实施图。

★2)须提交各类规格和类型的散流器、回风百叶、FFU、高效送风口的认可功能测定数据，包括但不限于如下所述的各项参数:

表面风速；

静压阻力；

按相关规定及规范要求，测试房间噪声须符合规范要求。

3)须提交所有高效送风口、高效过滤器、散流器、 百叶、防火阀等的产品样本供审核,待审批后才能进行订货。

5.4 安装：

1）所有空气分送系统管道及附件所采用的材料必须不能含任何石棉物质。 送回风系统、新风系统采用共板法兰，包含必要的加固，静压箱采用角钢法兰；排烟系统采用角钢法兰。

2）所有金属板及不锈钢板的通风管道的制作须按照国内验收规范(GB50243-2002)《通风与空调工程实施质量验收规范》所制定的通风管道制作安装和测试的技术规格要求。

3）所有镀锌钢板风管的板厚须按照国内认可标准内所规定的最小厚度而制造。如需做保温的风管则须同时按保温要求预留足够的空间。

4）有关风管道在接驳各空调处理机及通风机时须于接驳处装设长度不小于 100mm 的柔性软接头以防止震动传送，同时在经过建筑的膨胀伸缩缝的地方亦须同样装设柔性软接头。

5）柔性软接头的材料须满足国家规范所定的气密性标准的要求，适用于指定的风压和气温条件。

6）在与设备接驳位置和在经常需作拆装检修的位置须采用法兰作连接,以方便检修工作进行。

7）所有法兰接驳位须采用橡胶密封接合垫片或合适的胶粘剂作为气密封。所采用的密封胶剂、粘合剂或粘合带，均须符合当地消防部门及其它有关标准的要求。

5.5净化空调风管制作要点：

1）洁净空调系统制作风管的严密性需符合相关规范要求，按系统风管尺寸选定镀锌钢板厚度。

2）洁净空调系统风管及部件的制作及清洗的场地应在相对较封闭和清洁的环境中进行，地面应铺设干净不产尘的保护材料（如橡胶板或塑料板等），应配备良好的通风设施，保持良好的通风状态，并经常清扫保持场内干净无尘。须具备有效的防护措施，不得损害风管镀锌层。

3）加工过程应有措施保证不二次污染。加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层，如有损坏应作防腐处理。

4）风管清洁用生活用水对被洗风管内外进行全面的冲洗，中性清洗溶液（中性洗洁精）对风管内壁及法兰进行擦洗除油污，再次用生活用水对风管冲洗，除去中性清洗液和油污等，用洁净布擦拭目测无灰尘无油污；使用无尘布将风管内壁及法兰擦干，用密封胶对风管进行密封处理后及时用透明的聚乙烯布将风管管口封堵包装严密，等待安装。

5）加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层，如有损坏应做防腐处理。

6）风管制作好后要及时进行清洁处理，而后用塑料薄膜分个进行包装，不得露天堆放或长期不进行安装。

7）风管安装前对实施现场彻底清扫，做到无产尘作业，并应建立有效的防尘措施。

风管连接处必须严密：法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料，严禁在垫料表面刷涂料;法兰密封垫应尽量减少接头，接头采用阶梯或企口形式。

8）经清洗干净并包装密封的风管及部件，安装前不得拆除。如安装中间停顿，应将端口重新封好。

9）风管的支吊架安装前必须经防腐处理。

10）风管安装过程中不能把已清洗好的风管弄脏，塑料薄膜封口一旦被损坏，就必须重新擦洗。

11）安装完毕的主风管要进行全数进行漏光检验。只有在漏光检验合格后并确认风管不漏的状况下，才可进行后续保温工作。实施过程中有专职的检查员进行检验，严格按照实施规范要求和设计要求实施。

12）必须配备专人制作、管理、清洁、运输和安装风管。

5.6 保温

1）保温材料无论在运送、储存和安装期间，应采取正确的保护设施，以确保在任保情况下不受破损。

2）保温材料必须不含石棉物质。

3）要提交完整的保温材料的产品技术说明书资料。

4）要提交所有保温材料的样本。

5）有关各管道系统所采用的保温材料要求，包括种类规格、厚度和表面处理等要求均详列在图纸上。

6）在需要保温的设备和管道，必须完成所需的各项系统测试后，才能进行保温安装。

所有保温安装应由熟练的工作人员进行实施。

7）须在清洁及干燥而没有任何污染物质的表面才能进行保温工作。所有风管在安装保温材料前，必须先清洁风管表面。

8）只可使用清洁及干燥的保温材料。

9）除特别说明外、穿越套管和孔洞的管道保温须保持连续不断。

10）在安装风管道保温时，在周边有预留足够的长度，以保证在任何位置尤其是转角处的保温厚度均匀一致。

11）在所有保温的边缘接驳位置须予以紧密封贴。

12）使用认可的胶贴剂均匀涂抹于管道表面，刷胶前需对风管表面灰尘、油污、水渍等清理干净，待胶水达到最佳粘结状态时铺设保温材料。不得出现空鼓和漏胶现象。

13）不得使用填充物、胶贴剂或其它物料去填补有关空隙或不完整的保温。

14）保温的风管在承托技架位置设置硬木条作风管的承托和保温。

6、PCW系统板式换热机组

6.1板式换热器设备基本参数：

★1）换热量：≥1000kW

★2）一次侧进出口温度：13/18℃ 二次侧进出口温度：18/23℃

★3）二次侧循环泵：1用1备，流量：Q≥200m3/h,扬程：H≥50m，变频控制

4）配带袋式过滤器：处理量200m3/h,精度50微米

5）机组总水头损失≤7m

6.2板式换热机组设备功能要求：

★1）板式换热机组包括不锈钢板式换热器、变频供水泵、定压补水装置、设备工字钢支架及内部连接的管道、阀门、温度计、流量计、压力表、电气线路、传感器等所有附件与电气控制柜。

2）板式换热器的板片材质304不锈钢，板片厚度不低于国家相关规范要求，板式换热器的密封材料为EPDM。

3）循环水泵采用卧式端吸泵，泵轴为不锈钢2Cr13，机械密封，水泵电机采用Y2鼠笼式交流电机（380V，50Hz），防护等级IP55，绝缘等级F。水泵进出口径相同，法兰需符合GB/T17241.6，并带由Rp1/4或Rp3/8测压口，水泵带底座和减震措施；输送介质为低于50℃，高于5℃循环水。

4）系统配置的Y型过滤器过滤精度为40目/英寸。

5）板换系统故障时，就地声光报警，同时备泵自动投入运行，系统具备低压报警和自动泄压保护功能。当管路压力下降到压力的设定下限时，备用泵自动启动。

6）当变频泵压力和流量调节至最大时仍不能满足系统要求时，依次开启其余主泵，直到主管压力和流量满足系统要求为止，反之亦然。

7）当板换机组的供水温度超过系统设计温度时，由系统中配置的温度传感器发出信号自动控制低温侧的电动调节阀开度，调节进入板换的冷媒流量，直到供水的温度满足系统要求为止，反之亦然。如阀门的开度达到最大或者最小时候，温度仍然得不到控制，机组需要现场发出报警信号，该信号同时需要可以远传输出到工厂的中心控制室。

8） 特殊情况下满足备用泵和主泵同时运行的要求。

9）机组配备的管件、设备、阀门和仪表等的压力等级均为PN1.6MPa。

10）控制柜外需配备手动开停泵按钮和10寸液晶彩色触摸显示屏；就地显示供水温度，回水温度，供水压力，电动调节阀状态，循环水泵运行状态和运行频率，并且可手动调节变频泵的频率，设置供水温度和出水压力。同时该控制系统具备远传信号的功能，通讯信号可以接入工厂总控制室的监测系统，预留485接口进行通讯。

11）通讯接口信号能够直接接入业主的工厂中心控制系统，业主在中控室内能够在投标人提供的数据接口上读取所有的设备参数。

7、配电系统

7.1 MCCB配电柜

一、总体要求：

1）MCCB箱在工厂制造组装，适于室内使用并符合 GB/T 7251.2-2023标准要求。

2）MCCB箱为全封闭型，并适于明装。箱体及门由薄钢板制成，完成面为制造商规定颜色的高质量烤瓷漆。门上应装设衬垫并配置球锁或同等级标准的锁具，箱体符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级》中IP41要求。

3）母线为镀锡铜材料，并适当支撑和固定。中性母线的额定电流不小于相母线的额定电流。

4）MCCB箱内的所有电线、母线等适当遮盖，相与相及相与中性线间固定一绝缘隔板。

5）端子的次序为连线每个出线回路的中性端子与相端子次序相同。

6）设置一个多终端的保护导线，每个终端与一个 MCCB相连。

7）设置一个接地终端使外壳接地。接地终端应适于内部或外部连接。

8）所有的 MCCB箱清楚标识。在每扇箱体门内，提供一份电路记录卡。卡片可以更新，并用透明材料保护，以记录图标、电缆尺寸及每个出线回路的实际电流额定值、MCCB的额定电流、MCCB的电流额定值、每个 MCCB总服务点数及服务区域。

二、MCCB动力配电柜要求：

1、配电柜内部要求：

1）所有器件全新、装配工艺成熟，使用性能优良，操作及维护保养方便。

2）箱内电器元件均选用具有CCC认证的产品。选用的元器件是原厂生产的高品质产品；

3）所有配电箱内塑壳断路器、微型断路器、漏电开关、接触器、热继电器等主要元件选择相同的品牌。

4）电动机控制配电柜(MCC)为独立落地，可延伸的多屏式，由装设断路器﹑熔断器﹑继电器﹑母线﹑控制器等的间隔所组成。

5）尽可能避免使用不同的导电金属相接触。如不可能避免，则相接触金属的一面或两面电镀或彼此绝缘。（配电设备所使用铜排是正规原厂生产，铜排表面镀锡，搭接处涂导电介质，保证有效接触。一次回路铜排连接空间超过 400mm 时采用母线框加固。铜排需油漆或套绝缘套管但需用颜色明显标示相序。）

6）电动机控制配电柜内所有相类似或其部件均可以互换。

7）所有易被尘土侵蚀或损坏的部件完全置于防护箱内。

8）除另有规定外，在电动机控制配电柜上不得使用黏贴。

9）在所有螺栓和螺帽下加垫片。螺栓和螺钉伸出螺帽外至少1个节距但不得多于5个节距。

10）电动机控制配电柜之设计符合最佳的工程实践。仪表，继电器，开关装置，指示灯的布置应整齐，有效和合乎逻辑。

11）电动机控制配电柜之设计使用操作简便，服务可靠和最少维护。

12）消防类风机控制盘满足CCCF认证要求。

2、配电柜结构要求：

1）电动机控制配电柜为独立座地，各间隔之顶﹑侧﹑背板和门用不少于2.0 mm厚度的电镀锌钢板制成，架在主框架上，以组成结实的结构。

2）电动机控制配电柜之保护程度对户内式为GB/T 4208-2017《外壳防护等级》规定之IP41，对户外式则为IP65。

3）箱体有足够的通风能力和隔热措施，以确保在正常环境温度下，所有电器设备的运行温度不超过其最高允许温度，但不降低装置整体的防护等级。散热孔、穿线孔等应具有防小动物的措施。

4）电动机控制配电柜为同等高度，在其排列长度内深度一致，外观整洁。控制和指示的组件须装于离地500 mm 和1800 mm 之间。（配电柜布局要求整齐，空间及检修空间大）。

5）门装暗铰链并与开关装置联锁，并具备有垫胶及接地位。

6) 在电动机控制配电柜顶部和底部需为引出电缆和/或母线槽配备厚度不少于3.2 mm，可拆卸由铝金属制成的电缆密封端头盖板。

7) 电动机控制配电柜之间隔内有充分的通风。设备亦有足够之空间以确保在运作时，电动机控制配电柜内部温度不超过工作温度范围：包括开关装置，控制开关，母线，继电器和时间开关。在必要时加通风百叶，通风百叶须有铁丝网保护。

8) 所有的绝缘子为不吸潮及不变质的材料制成。

9) 所有配电箱留有10%~15%的元器件安装空间，以备元器件调整用。

10) 在电动机控制配电柜底部装设具有足够强度的槽钢底座，其最少高度为75mm。

3、配电柜中电动机启动器要求：

1）低压配电设备其有效电气绝缘距离、电气间距、爬电距离≥20mm，所有塑壳开关进、出线处垫环氧薄板。

2）每一个电动机启动装置包括有MCCB、接触器、保护继电器，及在此所规定之附件，整套装置安装在封闭的金属柜内，由此柜不能通到相邻的柜。

3）所有接触器为AC-3使用类型的规定。

4）所有启动器是电气保持模式带失压释放性能，但失压释放须待电压降至额定电压的70%才释放。

5）所有启动器具有就地操作及遥远操作。

4、配电柜中变频调速装置要求：

1）变频器的输出频率范围为0-50Hz，输出电压为380V，并当主电源电压下降10%时，变频器能够对电机提供380V输出而不降低额定值。

2）变频器能够把电动机转速随意控制在极速之0至100%以内之任何转速运行。

3）变频器能把运行的总时间记录在显示器上。

4）变频器之操作条件为室内、无腐蚀性或易燃气体，周围温度：0℃-50℃而相对温度：90%或以下无结露状态。

5）变频设有定限保护如限流和限压输出等及跳闸保护包括过电流，过电压，失压停，过热及接地等。

6）变频器能监测供电电源在暂停电及故障后自动起动，并能提供最后4次故障记录，包括故障时的电流及频率等。

7）变频器动作在可调校的载波频率调频模式，使变频器及电动机能达到最佳的效能。

8）变频器能提供主电之瞬间保护，达到IEC1000-4-5认可标准需求。

9）主电源电压如下降或上升10%的时侯，变频器能保持额定输出容量。

10）在电源中断时，变频器能维持满负载输出至少15微秒。

11）每台变频器都设有原厂面板键盘式控制器及5位数字的电子七划管显示器把运行及自我诊断之数据显示。

12）变频器附设最少有3个可变宽频的略过频率，使之能克服由机械系统或空气系统引致的共震。

13）变频器能提供两个可选择及能调节的加速/减速坡道：

在正常情况使用

在火警时能提供快速加速度

14）当变频器内的温度达到90℃时，变频器能自动停止运作及关掉以避免因高热而引致的损坏。

15）变频器配备原厂内置P.I.D.控制器，不须加接任何调节器而能提供配套设备的压力或流量之循环控制。该控制器应能接收由发送器发出的0-10伏特，4-20毫安培或脉冲式控制讯号。

16）变频器能立刻自动把仍在转动中的风机或水泵重新起动及运行至指定速度。

17）变频器设计采用「IGBT」电子原件作大功率推动输出级应用，以达到最低噪音系统要求。

18）变频器设有内置电子电动机过载保护。

19）变频器设有现场操作及遥控操作二者选择，以配合自控管理系统应用。

20）每台变频器附设多个程序调校输出继电器(包括跳闸保护)以供遥距讯号接驳。

21）变频器设有软件锁以防止未经批准之设定更改。

7.2 微型断路器箱（MCB箱）

一、总体要求：

1） MCB箱在工厂制造组装，适于室内使用并应完全符合  GB/T 7251.2-2023的要求。

2）MCB箱为全封闭型并适于明装。箱体及门由薄钢板，完成面为制造商规定颜色的高质量烤瓷漆。门上装设衬垫并配置球锁或同等经批准的锁具，整个箱体应符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级》标准中 IP31要求。

3）端子的次序为连接每个出线回路的中性端子与相端子次序相同。

4）设置一个多终端的保护导线，每个终端与一个 MCB相连。

5）设置一个接地终端使外壳接地。接地终端适于内部或外部连接。

6）所有的MCB箱清楚标识。在每扇箱门内，提一份电路记录卡。卡片可以更新，并用透明材料保护，以记录图标、电缆尺寸及每个出线回路的实际电流额定值、MCB箱的额定电流、每个MCB回路总服务点数及服务区域。

二、MCB箱中微型断路器要求：

1）微型断路器应符合IEC60898及GB/T 10963标准要求，其额定短路容量为6kA或更高。一般为 C型断开特性。用于纯电阻回路及电加热回路，应采用 B型断开特性。而在特高冲击电流回路，应采用 D型断开特性。

2）微型断路器断开操作机构应为自动脱扣型，这样设计可以保证在故障时负荷手柄触头不被锁死。除非另有规定，单相断路器应用于单相回路。在三相电路中，应使用三极电路断路器，并设联锁，以便在任一相过载或故障时，将使断路器的三相同时跳闸断开。

7.3电缆要求

1）导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂。

★2）绝缘：

交联聚乙烯电力电缆绝缘层为添加交联剂后挤包交联而成。

绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1、GB/T 12527 的规定。

绝缘表面应光滑，色泽均匀；绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和沙眼等缺陷。

绝缘材料在正常使用温度范围内，具有足够的机械强度和弹性。

3） 外护套

所有低压电缆有外护套。外护套通常为黑色，材料应与规定的电缆运行温度相适应。外护套应经受GB/T  3048.10规定的火花试验。

有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能。

4）电缆标志：电缆的表面有连续、清晰的制造厂名、型号规格、电压、制造年份和计米长度标志。标志可以印刷，也可以凹模压印在电缆上，标志始末端距离不应超过1m。

5）阻燃、耐火电缆的选用

根据电缆使用要求、配置情况、环境要求、所需防止灾难性事故要求和经济合理的原则，选择适合的阻燃、耐火等级和类别。

6）安装时的最小弯曲半径；单芯电缆≥12D, 多芯电缆≥10D。 靠近连接盒和终端的电缆最小弯曲半径：单芯电缆≥15D, 多芯电缆≥12D。 电线电缆敷设时，可根据实际环境条件采用直埋、槽盒、排管、电缆沟、桥架等方式。

8、火灾自动报警系统

★1）为确保全实验室消防的安全，选配的系统必须保证性能绝对可靠，并取得中国消防产品质量 3C 认证。整体工作必须按照最新国内火灾自动报警系统设计规范或同等标准进行，并符合当地消防局等机构的要求。

2）系统采用二总线智能型可寻址系统。全厂各处的火灾报警控制器均通过系统总线连接（采用环型网络结构或树状网络结构），可组成全厂性火灾自动报警系统网络。每条回路总长度不应小于 1500 米。

3）系统设备应该能够实现自动给址、自动读图功能。并可以对回路线上的各种故障，自动做出判断。

4）系统应具有灵活的现场编程功能。通过编程，定义输入输出及逻辑运算，可实现的联动控制功能，确保在火警时系统能有效的实现一系列联动控制。

5）火灾报警主控制器应配置足够数量的 RS232/RS485 接口。用于连接图形工作站或安防和楼宇自控等系统。

6）火灾自动报警系统应具有完善的自我诊断功能，对系统本身及其外接扩展回路可进行故障及错误检测，确保系统能及时地发现系统本身、回路及回路上设备的故障，保证系统正常工作。当系统发生故障时，能在显示器上显示其类型、发生部位、发生时间，当故障排除后，系统自动返回正常工作状态。

7）消防站消防中心操作台上需设置火灾报警信息管理终端，接入火灾报警系统网络，图形显示其管理范围内的所有报警、故障及状态信号等。

8）消防中心设手动联动控制盘，实现对重要设备的手动启停控制。

9）火灾自动报警系统应充分考虑防雷保护措施，各类避雷器由火灾自动报警系统供应商配套提供。

10）系统配套免费提供各类操作管理软件，全部操作界面采用中文格式。

11）系统设备宜平均无故障时间 MTBF>5 万小时。

12）系统设备宜故障恢复时间 MTTR<10 分钟。

13）系统应提供消防物联网联网接口。

9、智能化设计

本项目设置通信接入、综合布线系统、监控系统、门禁系统等设施。

1、本项目设综合布线系统用于语音及数据传输，电话程控交换机房及布线主设备间集中设置。建筑物内的独立用户单元采用光纤进线，并支持多家运营商平等接入、用户单元内的通信业务使用者可自

由选择电信业务经营者的要求。办公区每个工位考虑2个信息点位，其余工艺区域根据业主需求布置。

2、综合布线水平子系统均采用六类设备（传输距离不大于90米），语音干线采用大对数电缆，数据干线采用光纤以满足千兆以太网需求。

3、对于走廊、重要房间、工艺特殊区域及业主需求设置监控点位，监控像素不低于300像素，监控主机采用H265或smart265编码录像，存储时间不少于30天。

4、对于走廊、重要房间及业主需求设置门禁设备，门禁主机应能接收消防联动控制信号，并应具有解除门禁控制的功能。

10、自动控制

9.1主要内容：

★1）本项目设置车间冷冻水系统、热水系统、压缩空气系统、氮气系统、纯水系统、空调送回/风系统、工艺排气系统等过程控制自动化系统。

2）车间自来水、纯水、压缩空气等能耗远程计量及分析。

9.2动力自动控制系统中央工作站总体要求:

★1）系统应具有可靠性、集成性、可扩展性、开放性、兼容性以及良好人机界面。需具备基本的近/远程启停设备功能，设备运行状态显示功能，压力、温度、湿度、阀门开度等数据显示功能、手动/自动控制转换功能、异常声光报警及消音复位功能、自动记录并保存各设备运行数据及运行状态，自动生成实时数据曲线图功能，人工对压力、温度、湿度等数据进行矫正等功能。

2）具备设备维护保养提示、报警功能，可设定各设备维保周期，在维保完成确认后提示或报警信号自动解除；

3）在自控系统电源丧失时，电动阀等执行机构应保持失电前的位置，电源回复后系统主动进入正常自控状态。

4）控制方式： PLC控制。

5）所有监测数据至少保留一年，具备数据导出存储功能，并可随时查看一年内的历史记录。

6）系统功能应包含动态图形的显示；现场动态实时数据的显示；控制程序、监视程序和操作程序的输入、修改与传送；显示现场PLC控制器及现场设备的运行故障报警；显示、打印、记录运行参数。

7）现场PLC控制器的功能：根据控制点数设立相应的现场控制器，现场控制器应采用PLC根据现场的感应器返回的动态信息使操作人员可以在屏幕上直接了解现场的机电设备的工作情况，进而进行控制与管理。

8）考虑到以后数字化工厂、智能化管理，在系统网络架构中需预留与厂级管理系统SCADA、MES等的通讯接口。

9）实现手机APP数据及运行状态查看功能，并具备异常报警提醒功能。

11、设备搬入及二次配、设备调试

★1）包含甲供工艺设备的卸货、吊装、搬运及定位安装；包含所有工艺设备的二次配管、配电工作。

2）工艺设备清单：

| 设备清单明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 商品外箱编号 | 重量/吨 | 长/米 | 宽/米 | 高/米 | 基本功能（简单描述） | 备注 |
| 1 | EL筛选机 | 01040047-1-1 | 0.43 | 1.9 | 1.5 | 2 | 电致发光EL筛选 |  |
| 2 | 数片机 | 01040049-2 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 数片 |  |
| 3 | 单晶制绒机-1 | 01050002-12-1 | 0.37 | 2.4 | 2 | 1.2 | 单晶制绒 | 单台机拆分，方便运输 |
| 4 | 单晶制绒机-10 | 01050002-12-10 | 0.95 | 2.7 | 1.9 | 2.7 |  |  |
| 5 | 单晶制绒机-11 | 01050002-12-11 | 1.65 | 2.7 | 2.4 | 2.7 |  |  |
| 6 | 单晶制绒机-12 | 01050002-12-12 | 1.78 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 7 | 单晶制绒机-2 | 01050002-12-2 | 0.7 | 2.8 | 1.8 | 2.2 |  |  |
| 8 | 单晶制绒机-3 | 01050002-12-3 | 0.72 | 2.8 | 1.8 | 2.2 |  |  |
| 9 | 单晶制绒机-4 | 01050002-12-4 | 1.24 | 3 | 2.1 | 2.7 |  |  |
| 10 | 单晶制绒机-5 | 01050002-12-5 | 1.45 | 2.7 | 2.4 | 2.7 |  |  |
| 11 | 单晶制绒机-6 | 01050002-12-6 | 1.39 | 2.7 | 2.4 | 2.7 |  |  |
| 12 | 单晶制绒机-7 | 01050002-12-7 | 1.64 | 2.7 | 2.4 | 2.7 |  |  |
| 13 | 单晶制绒机-8 | 01050002-12-8 | 1.32 | 2.8 | 2.4 | 2.8 |  |  |
| 14 | 单晶制绒机-9 | 01050002-12-9 | 1.45 | 3.2 | 2.4 | 2.65 |  |  |
| 15 | 湿刻机-1 | 01050009-7-1 | 0.68 | 2 | 1.2 | 1.6 | 湿刻 | 单台机拆分，方便运输 |
| 16 | 湿刻机-2 | 01050009-7-2 | 0.32 | 1.8 | 1.2 | 2 |  |  |
| 17 | 湿刻机-3 | 01050009-7-3 | 0.78 | 2.5 | 1.2 | 2.8 |  |  |
| 18 | 湿刻机-4 | 01050009-7-4 | 1.92 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  |
| 19 | 湿刻机-5 | 01050009-7-5 | 1.3 | 3 | 2.1 | 2.7 |  |  |
| 20 | 湿刻机-6 | 01050009-7-6 | 1.75 | 3.2 | 2.5 | 2.8 |  |  |
| 21 | 湿刻机-7 | 01050009-7-7 | 1.62 | 2.8 | 2.4 | 2.8 |  |  |
| 22 | 湿刻上下料机-1 | 01050012-2-1 | 1.98 | 3.8 | 2.2 | 2.3 | 上下料 | 单台机拆分，方便运输 |
| 23 | 湿刻上下料机-2 | 01050012-2-2 | 1.85 | 3.1 | 2.3 | 2.7 |  |  |
| 24 | 退火炉-1 | 01050014-5-1 | 3 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | 退火 | 单台机拆分，方便运输 |
| 25 | 退火炉-2 | 01050014-5-2 | 4.5 | 2 | 1.46 | 3.6 |  |  |
| 26 | 退火炉-3 | 01050014-5-3 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 3.3 |  |  |
| 27 | 退火炉-4 | 01050014-5-4 | 0.29 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 28 | 退火炉-5 | 01050014-5-5 | 0.15 | 3 | 0.9 | 0.5 |  |  |
| 29 | 退火导片机（在线）-1 | 01050016-2-1 | 3 | 4.2 | 2.5 | 2.8 | 退火导片 | 单台机拆分，方便运输 |
| 30 | 退火导片机（在线）-2 | 01050016-2-2 | 1.44 | 3.6 | 1.5 | 2.6 |  |  |
| 31 | 管式PECVD-1 | 01050018-9-1 | 2.75 | 3.1 | 2.5 | 3.5 | 等离子体增强化学气相沉积PECVD | 单台机拆分，方便运输 |
| 32 | 管式PECVD-2 | 01050018-9-2 | 3.65 | 3.1 | 2.2 | 3.3 |  |  |
| 33 | 管式PECVD-3 | 01050018-9-3 | 1.35 | 2.2 | 1.6 | 3.3 |  |  |
| 34 | 管式PECVD-4 | 01050018-9-4 | 0.2 | 3 | 0.9 | 0.5 |  |  |
| 35 | 管式PECVD-5 | 01050018-9-5 | 1.62 | 2 | 1.2 | 1.1 |  |  |
| 36 | 管式PECVD-6 | 01050018-9-6 | 1.62 | 2 | 1.2 | 1.1 |  |  |
| 37 | 管式PECVD-7 | 01050018-9-7 | 1.62 | 2 | 1.2 | 1.1 |  |  |
| 38 | 管式PECVD-8 | 01050018-9-8 | 1.62 | 2 | 1.2 | 1.1 |  |  |
| 39 | 管式PECVD-9 | 01050018-9-9 | 0.6 | 2 | 1.2 | 1.1 |  |  |
| 40 | 石墨舟冷却房 | 01050021-1-1 | 0.28 | 1.8 | 1.2 | 2 | 石墨舟冷却 |  |
| 41 | 丝网印刷机-1 | 01050024-14-1 | 1.3 | 2.65 | 2.1 | 2.2 | 丝网印刷 | 单台机拆分，方便运输 |
| 42 | 丝网印刷机-10 | 01050024-14-10 | 2.61 | 2.65 | 2.5 | 2.2 |  |  |
| 43 | 丝网印刷机-11 | 01050024-14-11 | 2.56 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |  |  |
| 44 | 丝网印刷机-12 | 01050024-14-12 | 2.45 | 4.6 | 2.1 | 2.4 |  |  |
| 45 | 丝网印刷机-13 | 01050024-14-13 | 0.76 | 2.65 | 1.22 | 2.2 |  |  |
| 46 | 丝网印刷机-14 | 01050024-14-14 | 0.39 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 47 | 丝网印刷机-2 | 01050024-14-2 | 2.56 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |  |  |
| 48 | 丝网印刷机-3 | 01050024-14-3 | 2.56 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  |
| 49 | 丝网印刷机-4 | 01050024-14-4 | 2.4 | 4 | 2.6 | 2.4 |  |  |
| 50 | 丝网印刷机-5 | 01050024-14-5 | 0.76 | 2.56 | 1.2 | 2.25 |  |  |
| 51 | 丝网印刷机-6 | 01050024-14-6 | 2.6 | 2.66 | 2.45 | 2.2 |  |  |
| 52 | 丝网印刷机-7 | 01050024-14-7 | 2.63 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |  |  |
| 53 | 丝网印刷机-8 | 01050024-14-8 | 2.58 | 4.2 | 2.6 | 2.35 |  |  |
| 54 | 丝网印刷机-9 | 01050024-14-9 | 1.01 | 2.65 | 1.86 | 2.2 |  |  |
| 55 | 在线测试分检机-1 | 01050026-6-1 | 2.18 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 在线测试分检 | 单台机拆分，方便运输 |
| 56 | 在线测试分检机-2 | 01050026-6-2 | 0.54 | 2.4 | 1.3 | 2.2 |  |  |
| 57 | 在线测试分检机-3 | 01050026-6-3 | 1.4 | 2.65 | 1.8 | 2.4 |  |  |
| 58 | 在线测试分检机-4 | 01050026-6-4 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 |  |  |
| 59 | 在线测试分检机-5 | 01050026-6-5 | 1.9 | 2.65 | 2.43 | 2.7 |  |  |
| 60 | 在线测试分检机-6 | 01050026-6-6 | 1.78 | 2.65 | 2.45 | 2.2 |  |  |
| 61 | 颜色测试机-1 | 01050028-2-1 | 0.54 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 颜色测试 | 单台机拆分，方便运输 |
| 62 | 颜色测试机-2 | 01050028-2-2 | 2.18 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |  |  |
| 63 | 颜色测试机 | 01050029-1-1 | 0.54 | 1.9 | 1.5 | 1.9 |  |  |
| 64 | halm测试机-1 | 01050033-2-1 | 0.25 | 3 | 0.9 | 0.5 | 电性能测试 | 单台机拆分，方便运输 |
| 65 | halm测试机-2 | 01050033-2-2 | 1.4 | 3.6 | 1.4 | 2.6 |  |  |
| 66 | EL筛选机 | 01050036-1-1 | 0.42 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 电致发光EL筛选 | 单台机拆分，方便运输 |
| 67 | EL筛选机 | 01050037-1-1 | 0.42 | 1.9 | 1.5 | 1.9 |  |  |
| 68 | 二次印刷 | 020020036-1-1 | 2.65 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 二次印刷 |  |
| 69 | EL筛选机 | 020020045-1-1 | 0.42 | 1.9 | 1.5 | 1.95 | 电致发光EL筛选 |  |
| 70 | 氮气柜-1 | 02010002-3-1 | 0.3 | 1.9 | 1 | 2.1 | 物品存放 | 单台机拆分，方便运输 |
| 71 | 氮气柜-2 | 02010002-3-2 | 0.3 | 1.87 | 1 | 2.1 |  |  |
| 72 | 氮气柜-3 | 02010002-3-3 | 0.3 | 1.8 | 1 | 2.1 |  |  |
| 73 | RTA-WTS3500装篮机 | 02010018-1-1 | 2.11 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 装篮 |  |
| 74 | 返工片清洗机 | 02010021-1-1 | 3.56 | 7.6 | 2.5 | 3 | 返工片清洗 |  |
| 75 | 低压导片机（在线）-1 | 02010023-2-1 | 3 | 4.4 | 2.45 | 2.8 | 导片 | 单台机拆分，方便运输 |
| 76 | 低压导片机（在线）-2 | 02010023-2-2 | 1.43 | 3.6 | 1.4 | 2.6 |  |  |
| 77 | EL筛选机 | 02010035-1-1 | 0.47 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 电致发光EL筛选 |  |
| 78 | 装篮机 | 02030002-1-1 | 2.16 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 装篮 |  |
| 79 | 管式PECVD-1 | 02030011-9-1 | 2.75 | 3.1 | 2.35 | 4 | 等离子体增强化学气相沉积PECVD | 单台机拆分，方便运输 |
| 80 | 管式PECVD-2 | 02030011-9-2 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 3.5 |  |  |
| 81 | 管式PECVD-3 | 02030011-9-3 | 1.35 | 2.3 | 1.6 | 3.3 |  |  |
| 82 | 管式PECVD-4 | 02030011-9-4 | 0.2 | 3 | 0.9 | 0.5 |  |  |
| 83 | 管式PECVD-5 | 02030011-9-5 | 1.62 | 2 | 1.3 | 1.1 |  |  |
| 84 | 管式PECVD-6 | 02030011-9-6 | 1.62 | 2 | 1.3 | 1.1 |  |  |
| 85 | 管式PECVD-7 | 02030011-9-7 | 1.62 | 2 | 1.3 | 1.1 |  |  |
| 86 | 管式PECVD-8 | 02030011-9-8 | 1.62 | 2 | 1.3 | 1.1 |  |  |
| 87 | 管式PECVD-9 | 02030011-9-9 | 0.59 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 88 | halm测试机-1 | 02030021-2-1 | 0.26 | 1.15 | 1.1 | 1.65 | 电池片测试 | 单台机拆分，方便运输 |
| 89 | halm测试机-2 | 02030021-2-2 | 1.09 | 2.4 | 1.8 | 2.6 |  |  |
| 90 | 烧结炉-1 | 02040016-3-1 | 2.72 | 4.6 | 2.6 | 3.2 | 电池片烧结 | 单台机拆分，方便运输 |
| 91 | 烧结炉-2 | 02040016-3-2 | 2.68 | 4.6 | 2.6 | 2.5 |  |  |
| 92 | 烧结炉-3 | 02040016-3-3 | 1.27 | 2.6 | 2.3 | 2.2 |  |  |
| 93 | 颜色外观分选机 | 02040066-1-1 | 2.18 | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 颜色外观分选 | 单台机拆分，方便运输 |
| 94 | 颜色外观分选机 | 02040069-1-1 | 1.79 | 3.3 | 1.9 | 2.3 |  |  |
| 95 | 超声波清洗机 | 02040073-1-1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 超声波清洗 |  |
| 96 | 硼扩散炉-1 | 02040090-5-1 | 3 | 3.3 | 1.9 | 3.5 | 硼扩散 | 单台机拆分，方便运输 |
| 97 | 硼扩散炉-2 | 02040090-5-2 | 4.5 | 3.4 | 1.9 | 3.5 |  |  |
| 98 | 硼扩散炉-3 | 02040090-5-3 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 3 |  |  |
| 99 | 硼扩散炉-4 | 02040090-5-4 | 0.57 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 100 | 硼扩散炉-5 | 02040090-5-5 | 0.16 | 3 | 0.9 | 0.6 |  |  |
| 101 | 低压硼扩-1 | 02040093-6-1 | 2.96 | 3.3 | 2.5 | 3.9 | 低压硼扩 | 单台机拆分，方便运输 |
| 102 | 低压硼扩-2 | 02040093-6-2 | 4.85 | 4.6 | 1.8 | 4.2 |  |  |
| 103 | 低压硼扩-3 | 02040093-6-3 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 4 |  |  |
| 104 | 低压硼扩-4 | 02040093-6-4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 4 |  |  |
| 105 | 低压硼扩-5 | 02040093-6-5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 106 | 低压硼扩-6 | 02040093-6-6 | 0.17 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  |  |
| 107 | 板式PECVD-1 | 02040119-10-1 | 2.9 | 3.6 | 2.4 | 2.53 | 等离子体增强化学气相沉积PECVD | 单台机拆分，方便运输 |
| 108 | 板式PECVD-10 | 02040119-10-10 | 0.17 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 109 | 板式PECVD-2 | 02040119-10-2 | 5.95 | 4 | 2.6 | 2.4 |  |  |
| 110 | 板式PECVD-3 | 02040119-10-3 | 2.6 | 3.4 | 2.4 | 2.5 |  |  |
| 111 | 板式PECVD-4 | 02040119-10-4 | 0.52 | 2 | 1.6 | 1.6 |  |  |
| 112 | 板式PECVD-5 | 02040119-10-5 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |  |  |
| 113 | 板式PECVD-6 | 02040116-10-6 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 2.5 |  |  |
| 114 | 板式PECVD-7 | 02040119-10-7 | 2.69 | 2 | 1.6 | 1.9 |  |  |
| 115 | 板式PECVD-8 | 02040119-10-8 | 2.69 | 2 | 1.6 | 1.9 |  |  |
| 116 | 板式PECVD-9 | 02040119-10-9 | 0.33 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 117 | 镀膜自动化（sina在线）-1 | 02040124-3-1 | 2.5 | 3.8 | 2 | 2.7 | 镀膜自动化 | 单台机拆分，方便运输 |
| 118 | 镀膜自动化（sina在线）-2 | 02040124-3-2 | 1.02 | 2.8 | 1.5 | 2.6 |  |  |
| 119 | 镀膜自动化（sina在线）-3 | 02040124-3-3 | 2 | 4.4 | 1.9 | 2.6 |  |  |
| 120 | RCA清洗机-1 | 02040141-5-1 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 表面清洗 | 单台机拆分，方便运输 |
| 121 | RCA清洗机-2 | 02040141-5-2 | 0.38 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |  |  |
| 122 | RCA清洗机-3 | 02040141-5-3 | 2.66 | 4.2 | 2.5 | 2.8 |  |  |
| 123 | RCA清洗机-4 | 02040141-5-4 | 2.84 | 4.2 | 2.5 | 2.8 |  |  |
| 124 | RCA清洗机-5 | 02040141-5-5 | 2.76 | 4.6 | 2.5 | 2.8 |  |  |
| 125 | BOE清洗设备-1 | 02040145-6-1 | 0.35 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 表面清洗 | 单台机拆分，方便运输 |
| 126 | BOE清洗设备-2 | 02040145-6-2 | 0.24 | 1.1 | 1.1 | 1.9 |  |  |
| 127 | BOE清洗设备-3 | 02040145-6-3 | 4.11 | 6.8 | 2.5 | 2.75 |  |  |
| 128 | BOE清洗设备-4 | 02040145-6-4 | 3.65 | 6.25 | 2.8 | 2.7 |  |  |
| 129 | BOE清洗设备-5 | 02040145-6-5 | 4.09 | 6.8 | 2.8 | 2.7 |  |  |
| 130 | BOE清洗设备-6 | 02040145-6-6 | 0.41 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |
| 131 | 在线扩散自动化-1 | 02040168-2-1 | 3 | 4.4 | 2.5 | 2.9 | 在线扩散自动化 | 单台机拆分，方便运输 |
| 132 | 在线扩散自动化-2 | 02040168-2-2 | 1.44 | 3.6 | 1.5 | 2.4 |  |  |
| 133 | 在线扩散自动化-1 | 02040169-2-1 | 3 | 4.2 | 2.5 | 2.8 |  |  |
| 134 | 在线扩散自动化-2 | 02040169-2-2 | 1.44 | 3.6 | 1.5 | 2.8 |  |  |
| 135 | ALD设备-1 | 02040214-5-1 | 3.5 | 3.9 | 2.4 | 3.3 | 原子层沉积ALD | 单台机拆分，方便运输 |
| 136 | ALD设备-2 | 02040214-5-2 | 2.87 | 3 | 2.5 | 3.4 |  |  |
| 137 | ALD设备-3 | 02040214-5-3 | 4.4 | 4.1 | 2.45 | 2.75 |  |  |
| 138 | ALD设备-4 | 02040214-5-4 | 1.23 | 2.65 | 2.43 | 2.7 |  |  |
| 139 | ALD设备-5 | 02040214-5-5 | 1.23 | 2.65 | 2.43 | 2.7 |  |  |
| 140 | 石英舟自动上下片机-1 | 02040222-2-1 | 3 | 4.1 | 2.45 | 2.75 | 石英舟自动上下片 | 单台机拆分，方便运输 |
| 141 | 石英舟自动上下片机-2 | 02040222-2-2 | 1.44 | 3.6 | 1.5 | 2.6 |  |  |
| 142 | 石墨舟清洗机 | 02040279-1-1 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 石墨舟清洗 |  |
| 143 | 干式尾气处理器 | 02040493-1-1 | 0.65 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 干式尾气处理 |  |
| 144 | LPCVD-1 | 02040569-3-1 | 4.29 | 5.3 | 2.4 | 4 | 低压化学气相沉积LPCVD | 单台机拆分，方便运输 |
| 145 | LPCVD-2 | 02040569-3-2 | 6.07 | 7.6 | 1.56 | 2.7 |  |  |
| 146 | LPCVD-3 | 02040569-3-3 | 1.22 | 2 | 1.6 | 4.2 |  |  |
| 147 | 石英舟烘箱 | 02040651-1-1 | 1.2 | 2.45 | 2.3 | 2.3 | 石英舟烘箱 |  |
| 148 | 四探针测试仪 | 040160-1-1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 方阻测试 | 单台机拆分，方便运输 |
| 149 | 四探针测试仪 | 040268-2-1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  |  |
| 150 | 四探针测试仪 | 040268-2-2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  |  |
| 151 | 系科光谱仪 | 040598-1-1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 光谱测试 |  |
| 152 | 氢钝化炉-1 | 040707-6-1 | 0.83 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 氢钝化 | 单台机拆分，方便运输 |
| 153 | 氢钝化炉-2 | 040707-6-2 | 4.4 | 7.6 | 1.56 | 2.7 |  |  |
| 154 | 氢钝化炉-3 | 040707-6-3 | 0.47 | 1.4 | 1.1 | 2.2 |  |  |
| 155 | 氢钝化炉-4 | 040707-6-4 | 0.84 | 2.4 | 1.3 | 2.2 |  |  |
| 156 | 氢钝化炉-5 | 040707-6-5 | 4.4 | 7.6 | 1.56 | 2.7 |  |  |
| 157 | 氢钝化炉-6 | 040707-6-6 | 0.47 | 1.4 | 1.1 | 2.2 |  |  |
| 158 | 晶硅太阳电池体缺陷钝化设备-1 | 040708-3-1 | 1.46 | 3.9 | 1.25 | 2.1 | 晶硅太阳电池体缺陷钝化 | 单台机拆分，方便运输 |
| 159 | 晶硅太阳电池体缺陷钝化设备-2 | 040708-3-2 | 1.46 | 3.9 | 1.25 | 2.1 |  |  |
| 160 | 晶硅太阳电池体缺陷钝化设备-3 | 040708-3-3 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |  |  |
| 161 | Poly舟清洗机 | 040709-1-1 | 3.53 | 5.5 | 2.45 | 2.6 | 多晶硅Poly舟清洗 |  |

3）设备调试

1、工艺设备二次配完成后，乙方向甲方提供perc电池转换效率调试服务，达到二手设备生产的工艺要求；

2、效率调试开始时间以甲方通知为准（需提前一周通知，工期45天）；

3、工艺调试期间甲方需配合乙方采购相匹配的原材料，原材料采购费用由甲方支付。

4）技术指标

①整线单机产能24小时/9万片；

②整线机碎片率2.5%（硅片正A片厚度150um）；

③各工序温控波动≤±3°C；

④漏率≤25mbar/min；

⑤各机械动作传输正常，主机台工艺运行正常无报警；

⑥工艺参数指标，控制范围如下（仅限于设备本身安装调试情况，动力辅材配方等因素除外）：

| 工艺步骤 | 控制项目 | 控制项名称 | 单位 | 控制范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制绒（添加剂） | 去重(158M) | 158M制绒去重 | g | 0.27±0.1 |
|  | 反射率（158M） | 158M制绒反射率 | % | 10±2 |
| 扩散（JJWC） | 方块电阻 | 158M方阻 | ohm/ | 160±30 |
|  |  | 158M方阻片内不均匀度 | % | ≤7 |
| 二次清洗 | 去重 | 158M 去重 | g | 0.27±0.1 |
| 氧化 | 亲水性 | 亲水性 | - | 30ml水扩散20s，直径≥2cm |
| ALD | 膜厚 | 158M 膜厚 | nm | 10±4 |
| 管式正面PECVD | 膜厚 | 158M 膜厚 | nm | 76±15 |
|  | N值 | 158M N值 | - | 2.09±0.1 |
| 管式背面PECVD | 膜厚 | 158M 膜厚 | nm | 80±20 |
|  | N值 | 158M N值 | - | 2.15±0.2 |
| 丝网烧结 | 背电极印刷湿重 | 158M背极湿重 | g | 0.017±0.008 |
|  | 背电场印刷湿重 | 158M背场湿重 | g | 0.24±0.1 |
|  | 正电极印刷湿重 | 158M正极主栅湿重 | g | 0.008±0.004 |
|  |  | 158M正极副栅湿重 | g | 0.037±0.01 |

5）效率调试要求

平均效率21.0%（该指标需在搭配SE激光工艺基础上实现，SE激光由甲方提供）；上述效率目标数值为批次效率均值（批次硅片总数量不低于500 Pcs），且该批次电池片效率分布同时需具有一定收敛性，具体90%数量电池片效率数据在批次均值效率±0.4%范围内。

6）安装调试设备清单（清单中的工艺设备不在招标范围内）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一车间5线单晶制绒机 | SC-CSZ3000E-21D | 捷佳创 |  |
| 2 | 北方华创低压硼扩 |  |  | 非PERC设备，完成组装便行 |
| 3 | 一车间5线退火炉 | AS-300B | 捷佳伟创 | 其中一管改造磷扩 |
| 4 | 一车间5线退火导片机（在线） | RTA-DIA8004HR | 罗伯特科 |  |
| 5 | 在线式扩散退火半节距石英舟自动上下片机 | RTA-DIA8004HR | 罗伯特科 |  |
| 6 | 四探针测试仪 | RG-200PV |  |  |
| 7 | 一车间5线RCA清洗机 | SC-CSZ4500E-11E | 捷佳创 |  |
| 8 | 一车间5线湿刻机 | SC-LSS3800CS | 捷佳创 |  |
| 9 | 一车间5线湿刻上下料机 | RTA-WPA4000L-5/RTA-WPA4000uL-5 | 苏州罗伯特科 |  |
| 10 | LPCVD |  |  | 非PERC设备，完成组装便行 |
| 11 | 一车间3线BOE清洗设备 | BatchClean_N400_5000_BOE | RENA |  |
| 12 | N型电池ALD设备 | KF5000 | 微导 |  |
| 13 | 一车间3线管式PECVD | PD-405C | 捷佳伟创 |  |
| 14 | 一车间5线饱和舟管式PECVD | PD-405C | 捷佳伟创 |  |
| 15 | 一车间5线石墨舟冷却房 | LQF01 | 圣达能 |  |
| 16 | 石墨舟清洗机 | RST-GB-60-30-S1 | 杰洋 |  |
| 17 | 一车间5线丝网印刷机 | WIN4000 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 |  |
| 18 | 二次印刷 |  | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 |  |
| 19 | 一车间4线烧结炉 | PV-HF800P1 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 |  |
| 20 | 晶硅太阳电池体缺陷钝化设备（Anti-LID3200） | Anti-LID8000 | 常州时创能源股份有限公司 |  |
| 21 | 氢钝化炉 | PV-LED760 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 | 评估是否PERC设备，不是仅装机 |
| 22 | 一车间5线颜色测试机 | CELL-Q FS | GP Solar Gmbh |  |
| 23 | 一车间5线反面颜色外观分选机 |  | GP Solar Gmbh |  |
| 24 | 一车间4线EL筛选机 | SCSS-EL | 沛德光电科技（上海）有限公司 |  |
| 25 | 一车间3线halm测试机 | cetisPV | h.a.l.m.elektronik gmbh |  |
| 26 | 一车间5线halm测试机 | cetisPV | h.a.l.m.elektronik gmbh |  |
| 27 | 一车间5线在线测试分检机 |  | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 |  |
| 28 | N型车间的氮气柜 |  |  |  |
| 29 | 一车间1#RTA-WTS3500装篮机 | RTA-8000L/UL | 苏州罗伯特科 |  |
| 30 | 一车间1线RST-FG-5000A-PE返工片清洗机 | RST-FG-5000A-PE | 瑞能 |  |
| 31 | 一车间1线RTA-DOA8000HR低压导片机（在线） | RTA-DIA8004HR | 罗伯特科 |  |
| 32 | 一车间3线装篮机 | RTA-8000L/UL | 苏州罗伯特科 |  |
| 33 | 数片机 | GPC-TL4.0 | 苏州市同力电子科技有限公司 |  |
| 34 | 一车间超声波清洗机 |  |  |  |
| 35 | 干式尾气处理器 |  | 协微 |  |
| 36 | 石英舟烘箱 |  |  |  |
| 37 | Poly舟清洗机 |  |  |  |
| 38 | 设备拆箱、挪机、定位与搬运险 |  |  |  |

7）其他条款及保密协议在中标后另行约定。

五、洁净室技术规格与要求

采购四套实验室及附属用房，由净化处理、配电、自动控制及照明、工艺设备等相关配套系统组成。净化装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、易清洁和符合防火要求的总原则。地面应平整，采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洁、环保、不易起尘与不开裂的材料制作。墙面应使用不易开裂、阻燃、易清洗和耐碰撞的材料。净化区内与室内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

1、实验区1（千级洁净）

（1）墙面：

墙面均采用50mm 防静电岩棉夹心彩钢手工板，要求墙面具有高强度、耐撞击、易清洁、耐腐蚀、防霉防潮等。夹角处安装阴角R50铝合金圆弧，密封胶密封处理，阳角处设置专用防撞护角至吊顶。

（2）地面：

a. 地面采用3mm厚防静电PVC卷材地板，地坪打磨，进口底油，粘贴剂，3mm厚垫层水泥基自流平砂浆，缝隙同质热焊。

b. 卷(片)材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为R50铝合金圆弧连接。

（3）吊顶：

顶面采用FFU重型龙骨吊顶，需满足上人检修要求，检修口设在净化区域外。吊顶高度为4m。

（4）门及其他：

选用洁净钢制成品门，配门套、观察窗、门体规格尺寸见招标图纸或清单。

（5）净化处理系统

a.净化空调处理系统主要由新风段、初效过滤段、中效过滤段、预加热段、表冷当水段、加热段、送风机段、均流段、亚高效过滤段、送风段等功能段组成。

b.气流组织：洁净间采用顶部送风，夹道侧面回风的气流组织形式，不同洁净房间设置合理的压力梯度，避免污染气流在实验室之间串通而造成交叉污染。

c.空调机组的控制:

①防火调节阀与送排风机联锁, 当风管内空气温度达到70°C时, 防火调节阀自动关闭,同时切断送排风机电源, 并将信号传至值班室。另外,当消防值班室接到火警信号时,也可由消防人员手动远距离关闭防火调节阀, 并切断送排风机电源。

②空调系统的初、中效过滤段和高效过滤段设置机械式压差表和压差开关现场显示并远传，当过滤器阻力大于下列值时清洗或更换: 初效过滤器的压差>100Pa, 中效过滤器的压差>200Pa,高效过滤器阻力>450Pa时报警，过滤器需要进行更换。FFU高效过滤器配压差开关远传报警，当过滤器阻力>180Pa时报警，过滤器需要进行更换。

③在空调系统的送风管内设置风管式温度传感器,根据测量的温度与控制器设定温度的偏差,由控制器控制电动二通阀的开启大小,使送风温度维持在设定范围内。在新风入口处设置电动对开多叶调节阀,与空调机组联锁,风机开启打开阀门,风机关闭该阀门。

④根据DCC对应区域平均温度和设定温度PID实时调节DCC控制阀开度；

⑤预热盘管与冷盘管阀门开度联锁，不允许同时开启。启动时，按下一键启动，系统自动调用旁边另外一台MAU的参数设定值和各阀门开度值对待启动MAU赋值，延时后，启动风机（以25Hz初始频率运行）。

⑥防冻保护：当系统停运时，新风电动调节阀关闭。新风机组的风机设置自动变频控制室内的正压，静压箱层内设置3个正压传感器，当正压加权平均值大于10Pa时，减小风机变频器的频率。当正压加权平均值小于-5Pa时，加大变频器的频率。具体数值需根据现场运行情况设定。

⑦新风电动调节阀与新风空调风机联锁, 先启动电动调节阀，再启动空调风机；关闭时则反之。

⑧FFU过滤器压差传感器、房间压差传感器，控制风机启停及调节转速，超限值报警。

d.夏季空调机组通过调节表冷段的电动二通阀和加热段的电动二通阀控制室内温度;冬季通过控制电动二通阀开度控制室内温度。

2、实验区2（千级洁净）

（1）墙面：

墙面均采用50mm 防静电岩棉夹心彩钢手工板，要求墙面具有高强度、耐撞击、易清洁、耐腐蚀、防霉防潮等。夹角处安装阴角R50铝合金圆弧，密封胶密封处理，阳角处设置专用防撞护角至吊顶。

（2）地面：

a. 地面采用3mm厚防静电PVC卷材地板，地坪打磨，进口底油，粘贴剂，3mm厚垫层水泥基自流平砂浆，缝隙同质热焊。

b. 卷(片)材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为R50铝合金圆弧连接。

（3）吊顶：

顶面采用FFU重型龙骨吊顶，需满足上人检修要求，检修口设在净化区域外。吊顶高度为4.5m/5.5m。

（4）门及其他：

a.选用洁净钢制成品门，配门套、观察窗、门体规格尺寸见招标图纸及清单。

b.室内所有阴角采用型材专用圆弧，接口严密。

（5）净化处理系统

a.净化空调处理系统主要由新风段、初效过滤段、中效过滤段、一级表冷段、二级表冷段、再热段、湿膜加湿段、均流段、亚高效过滤段、送风段等功能段组成。

b.气流组织：洁净间采用顶部送风，夹道侧面回风的气流组织形式，不同洁净房间设置合理的压力梯度，避免污染气流在实验室之间串通而造成交叉污染。

c.空调机组的控制:

①防火调节阀与送排风机联锁, 当风管内空气温度达到70°C时, 防火调节阀自动关闭,同时切断送排风机电源, 并将信号传至值班室。另外,当消防值班室接到火警信号时,也可由消防人员手动远距离关闭防火调节阀, 并切断送排风机电源。

②空调系统的初、中效过滤段和高效过滤段设置机械式压差表和压差开关现场显示并远传，当过滤器阻力大于下列值时清洗或更换: 初效过滤器的压差>100Pa, 中效过滤器的压差>200Pa,高效过滤器阻力>450Pa时报警，过滤器需要进行更换。FFU高效过滤器配压差开关远传报警，当过滤器阻力>180Pa时报警，过滤器需要进行更换。

③在空调系统的送风管内设置风管式温度传感器,根据测量的温度与控制器设定温度的偏差,由控制器控制电动二通阀的开启大小,使送风温度维持在设定范围内。在新风入口处设置电动对开多叶调节阀,与空调机组联锁,风机开启打开阀门,风机关闭该阀门。

④根据DCC对应区域平均温度和设定温度PID实时调节DCC控制阀开度；

⑤预热盘管与冷盘管阀门开度联锁，不允许同时开启。启动时，按下一键启动，系统自动调用旁边另外一台MAU的参数设定值和各阀门开度值对待启动MAU赋值，延时后，启动风机（以25Hz初始频率运行）。

⑥防冻保护：当系统停运时，新风电动调节阀关闭。新风机组的风机设置自动变频控制室内的正压，静压箱层内设置3个正压传感器，当正压加权平均值大于10Pa时，减小风机变频器的频率。当正压加权平均值小于-5Pa时，加大变频器的频率。具体数值需根据现场运行情况设定。

⑦新风电动调节阀与新风空调风机联锁, 先启动电动调节阀，再启动空调风机；关闭时则反之。

⑧FFU过滤器压差传感器、房间压差传感器，控制风机启停及调节转速，超限值报警。

d.夏季空调机组通过调节表冷段的电动二通阀和加热段的电动二通阀控制室内温度;冬季通过控制电动二通阀开度控制室内温度。

3、试验区3（万级洁净）

（1）墙面：

墙面均采用50mm 防静电岩棉夹心彩钢手工板，要求墙面具有高强度、耐撞击、易清洁、耐腐蚀、防霉防潮等。夹角处安装阴角R50铝合金圆弧，密封胶密封处理，阳角处设置专用防撞护角至吊顶。

（2）地面：

a. 地面采用3mm厚防静电PVC卷材地板，地坪打磨，进口底油，粘贴剂，3mm厚垫层水泥基自流平砂浆，缝隙同质热焊。

b. 卷(片)材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为R50铝合金圆弧连接。

（3）吊顶：

顶面采用FFU重型龙骨吊顶，需满足上人检修要求，检修口设在净化区域外。吊顶高度为4m。

（4）门及其他：

a.选用洁净钢制成品门，配门套、观察窗、门体规格尺寸见招标图纸及清单。

b.室内所有阴角采用型材专用圆弧，接口严密。

（5）净化处理系统

a.净化空调处理系统主要由新风机组采用MAU+RCU+HEPA的空调形式。MAU组成：新风段、初效过滤段、中效过滤段、一级表冷段、二级表冷段、再热段、湿膜加湿段、送风机段、均流段、送风段等功能段组成。

b.气流组织：新风直接通过高效送风口送至车间内；上送下侧回，车间两侧设置回风夹道，回风夹道下侧布置门铰型回风百叶带尼龙滤网，不同洁净房间设置合理的压力梯度，避免污染气流在实验室之间串通而造成交叉污染。

c.空调机组的控制:

①防火调节阀与送排风机联锁, 当风管内空气温度达到70°C时, 防火调节阀自动关闭,同时切断送排风机电源, 并将信号传至值班室。另外,当消防值班室接到火警信号时,也可由消防人员手动远距离关闭防火调节阀, 并切断送排风机电源。

②空调系统的初、中效过滤段和高效过滤段设置机械式压差表和压差开关现场显示并远传，当过滤器阻力大于下列值时清洗或更换: 初效过滤器的压差>100Pa, 中效过滤器的压差>200Pa,高效过滤器阻力>450Pa时报警，过滤器需要进行更换。

③在空调系统的回风管内设置风管式温度传感器,根据测量的温度与控制器设定温度的偏差,由控制器控制电动二通阀的开启大小,使送风温度维持在设定范围内。在新风入口处设置电动对开多叶调节阀,与空调机组联锁,风机开启打开阀门,风机关闭该阀门。

④预热盘管与冷盘管阀门开度联锁，不允许同时开启。启动时，按下一键启动，系统自动调用旁边另外一台MAU的参数设定值和各阀门开度值对待启动MAU赋值，延时后，启动风机（以25Hz初始频率运行）。

⑤新风电动调节阀与新风空调风机联锁, 先启动电动调节阀，再启动空调风机；关闭时则反之。

d.夏季空调机组通过调节表冷段的电动二通阀和加热段的电动二通阀控制室内温度;冬季通过控制电动二通阀开度控制室内温度。

4、光伏材料实验室（十万级洁净）

（1）墙面：

墙面均采用50mm 防静电岩棉夹心彩钢手工板，要求墙面具有高强度、耐撞击、易清洁、耐腐蚀、防霉防潮等。夹角处安装阴角R50铝合金圆弧，密封胶密封处理，阳角处设置专用防撞护角至吊顶。

（2）地面：

a. 地面采用3mm厚防静电PVC卷材地板，地坪打磨，进口底油，粘贴剂，3mm厚垫层水泥基自流平砂浆，缝隙同质热焊。

b. 卷(片)材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为R50铝合金圆弧连接。

（3）吊顶：

顶面采用防静电玻镁岩棉金属壁板吊顶，需满足上人检修要求，检修口设在净化区域外。吊顶高度为4m。

（4）门及其他：

a.选用洁净钢制成品门，配门套、观察窗、门体规格尺寸见招标图纸及清单。

d.室内所有阴角采用型材专用圆弧，接口严密。

（5）净化处理系统

a.净化空调处理系统主要由新风机组采用MAU+RCU+HEPA的空调形式。MAU组成：新风段、初效过滤段、中效过滤段、一级表冷段、二级表冷段、再热段、湿膜加湿段、送风机段、均流段、送风段等功能段组成。

b.气流组织：新风直接通过高效送风口送至车间内；上送下侧回，车间两侧设置回风夹道，回风夹道下侧布置门铰型回风百叶带尼龙滤网，不同洁净房间设置合理的压力梯度，避免污染气流在实验室之间串通而造成交叉污染。

c.空调机组的控制:

①防火调节阀与送排风机联锁, 当风管内空气温度达到70°C时, 防火调节阀自动关闭,同时切断送排风机电源, 并将信号传至值班室。另外,当消防值班室接到火警信号时,也可由消防人员手动远距离关闭防火调节阀, 并切断送排风机电源。

②空调系统的初、中效过滤段和高效过滤段设置机械式压差表和压差开关现场显示并远传，当过滤器阻力大于下列值时清洗或更换: 初效过滤器的压差>100Pa, 中效过滤器的压差>200Pa,高效过滤器阻力>450Pa时报警，过滤器需要进行更换。

③在空调系统的回风管内设置风管式温度传感器,根据测量的温度与控制器设定温度的偏差,由控制器控制电动二通阀的开启大小,使送风温度维持在设定范围内。在新风入口处设置电动对开多叶调节阀,与空调机组联锁,风机开启打开阀门,风机关闭该阀门。

④预热盘管与冷盘管阀门开度联锁，不允许同时开启。启动时，按下一键启动，系统自动调用旁边另外一台MAU的参数设定值和各阀门开度值对待启动MAU赋值，延时后，启动风机（以25Hz初始频率运行）。

⑤新风电动调节阀与新风空调风机联锁, 先启动电动调节阀，再启动空调风机；关闭时则反之。

d.夏季空调机组通过调节表冷段的电动二通阀和加热段的电动二通阀控制室内温度;冬季通过控制电动二通阀开度控制室内温度。

5、光伏检测与评估实验室（十万级）

（1）墙面：

墙面均采用50mm 防静电岩棉夹心彩钢手工板，要求墙面具有高强度、耐撞击、易清洁、耐腐蚀、防霉防潮等。夹角处安装阴角R50铝合金圆弧，密封胶密封处理，阳角处设置专用防撞护角至吊顶。

（2）地面：

a. 地面采用3mm厚防静电PVC卷材地板，地坪打磨，进口底油，粘贴剂，3mm厚垫层水泥基自流平砂浆，缝隙同质热焊。

b. 卷(片)材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为R50铝合金圆弧连接。

（3）吊顶：

顶面采用防静电玻镁岩棉金属壁板吊顶，需满足上人检修要求，检修口设在净化区域外。吊顶高度为4m。

（4）门及其他：

a.选用钢制成品门，配门套、观察窗、门体规格尺寸见招标图纸及清单。

b.室内所有阴角采用型材专用圆弧，接口严密。

（5）净化处理系统

a.净化空调处理系统主要由新风机组采用MAU+RCU+HEPA的空调形式。MAU组成：新风段、初效过滤段、中效过滤段、一级表冷段、二级表冷段、再热段、湿膜加湿段、送风机段、均流段、送风段等功能段组成。

b.气流组织：新风直接通过高效送风口送至车间内；上送下侧回，车间两侧设置回风夹道，回风夹道下侧布置门铰型回风百叶带尼龙滤网，不同洁净房间设置合理的压力梯度，避免污染气流在实验室之间串通而造成交叉污染。

c.空调机组的控制:

①防火调节阀与送排风机联锁, 当风管内空气温度达到70°C时, 防火调节阀自动关闭,同时切断送排风机电源, 并将信号传至值班室。另外,当消防值班室接到火警信号时,也可由消防人员手动远距离关闭防火调节阀, 并切断送排风机电源。

②空调系统的初、中效过滤段和高效过滤段设置机械式压差表和压差开关现场显示并远传，当过滤器阻力大于下列值时清洗或更换: 初效过滤器的压差>100Pa, 中效过滤器的压差>200Pa,高效过滤器阻力>450Pa时报警，过滤器需要进行更换。

③在空调系统的回风管内设置风管式温度传感器,根据测量的温度与控制器设定温度的偏差,由控制器控制电动二通阀的开启大小,使送风温度维持在设定范围内。在新风入口处设置电动对开多叶调节阀,与空调机组联锁,风机开启打开阀门,风机关闭该阀门。

④预热盘管与冷盘管阀门开度联锁，不允许同时开启。启动时，按下一键启动，系统自动调用旁边另外一台MAU的参数设定值和各阀门开度值对待启动MAU赋值，延时后，启动风机（以25Hz初始频率运行）。

⑤新风电动调节阀与新风空调风机联锁, 先启动电动调节阀，再启动空调风机；关闭时则反之。

d.夏季空调机组通过调节表冷段的电动二通阀和加热段的电动二通阀控制室内温度;冬季通过控制电动二通阀开度控制室内温度。

6、辅助房

（1）墙面：

墙面白色无机涂料。

（2）地面：

地面采用3厚PVC底块状地毯，楼面打磨，进口底油，粘贴剂，3mm厚垫层水泥基自流平砂浆，缝隙同质热焊。

（3）吊顶：

顶面采用防潮矿棉吸音板吊顶，吊顶高度为3.0m。

（4）门及其他：

a.选用成品木质门，配门套、观察窗、门体规格尺寸见招标图纸及清单。

b.室内所有阴角采用型材专用圆弧，接口严密。

7、空调机房、动力站、纯水站、废气处理站等设备用房

（1）墙面：

空调机房等存在管道渗漏的设备用房墙面刷白色无机涂料（防水层），其余设备用房墙面刷白色无机涂料。

（2）楼地面：

空调机房等存在管道渗漏的设备用房楼地面采用0.8厚水性环氧涂层（防水层），其余设备用房楼地面采用0.8厚水性环氧涂层。

（3）吊顶：

顶面刷无机涂料，刮腻子遍数：两遍。

（4）门及其他：

a.选用钢制防火门，配门套、观察窗、门体规格尺寸见招标图纸及清单。

b.室内所有阴角采用型材专用圆弧，接口严密。

六、交货（完工）时间

合同签订后120天完成安装调试并投入使用。各投标单位根据自身情况报出最早供货及安装日期。

七、交货（服务）地点

采购单位指定地点。

八、质量和服务要求

- 1、质量保证：验收合格起免费质保期  2  年。

- 质保期自货物经验收合格之日起计算。投标单位必须完全响应采购人对设备质量保证要求，否则将视为无效标书。

- 本项目需要供应商对本项目所采购设备进行为期 2 年的质保服务，质保起始时间为货物经验收合格之日起计算，报价包含在项目报价中，投标单位自行综合考虑投标报价。

- 2、售后服务：在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取材料费用，不收取人工维修费及其他费用。

- 3、采购人报修后，不论是否工作日，中标人服务响应时间均为：2小时内响应，24小时内到现场并解决问题。特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。

- 4、设备日常运行维护，更换药剂及易损件等。

- 5、投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

九、付款方式

- 1、预付款：总货款的  20  %（计RMB   元）甲方应在合同签定后的15天内支付给乙方，乙方收到预付款即备货。

- 2、发货款，总货款的  40  %（计RMB   元）甲方应在主要设备（净化空调箱、风冷螺杆式热泵机组）交货日期前支付给乙方，乙方在收到发货款后安排发货和组装。

- 3、验收款，总货款的  35  %（计 RMB   元）甲方货物验收合格后的15个工作日内一次性付予乙方。

- 4、尾款，总货款的  5  %（计 RMB    元）验收合格满2年后的1个月内付清。

十、参考品牌表

| 主要设备参考品牌表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备品名 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |
| 1 | 空调主机 | 天加 | 盾安 | 国祥 |
| 2 | 水泵 | 凯泉 | 南方 | 连成 |
| 3 | PCW水泵 | 凯泉 | 南方 | 连成 |
| 4 | 板式换热器 | 埃威斯 | 艾克森 | 上海成源 |
| 5 | 特气供应与泄漏系统（集成系统） | 正帆 | 林德 | 冠礼 |
| 6 | UPVC/PVC管道、管件、阀门 | 恒大 | 协羽 | 南亚 |
| 7 | 闸阀、蝶阀、逆止阀、Y型过滤器 | 上海沪工 | 上海良工 | 上海阀门二厂 |
| 8 | 电缆 | 上上 | 远东 | 江南 |
| 9 | 变频器 | ABB | 西门子 | 汇川 |
| 10 | 监控、门禁 | 海康威视 | 华为 | 大华 |
| 11 | 光纤 | 大唐 | 一舟 | 普天 |
| 12 | 灯具 | 雷士 | 欧普 | 三雄极光 |
| 13 | 低压元器件 | 良信 | 德力西 | 正泰 |
| 14 | 消防报警系统 | 海湾 | 蓝天 | 中消 |
| 15 | 安全指示标志、应急灯 | 雷士 | 欧普 | 光诺 |
| 16 | 防火阀、排烟阀 | 靖江启达 | 合肥南方 | 合肥盈达 |
| 17 | 组合式风柜 | 天加 | 盾安 | 国祥 |
| 18 | FFU | 苏州行净 | 威尔斯净化 | 苏州新智元 |
| 19 | DCC | 天加 | 盾安 | 国祥 |
| 20 | FCU | 天加 | 盾安 | 国祥 |
| 21 | 一般排风机 | 育才（电机西门子) | 上海柯俊（电机西门子) | 应达（西门子贝得） |
| 22 | 分体式空调 | 美的 | 格力 |  |

十一、有关说明

- 1、本项目报价为固定总价方式。投标报价包括安装、调试、运输、税费等一切费用。

- 报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，承包单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

- 2、以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

- 3、投标供应商须提供全新、原装，并符合国家质量标准的货物。

- 4、所有产品的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。

- 5、中标单位必须对整个项目安装调试施工等安全负责。中标单位负责在工地施工及调试运行期间的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由中标单位承担全部赔偿责任。中标单位应为由于项目实施过程中任何人员的伤亡所导致的损失和索赔进行保险，并能使采购单位依此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。

- 6、供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 7、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

- 8、供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 9、如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同投标人同意招标文件的要求。

10、凡涉及采购文件的补充说明或修正，均以采购代理机构书面依据为准。

第五章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

第一包：

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二、商务部分（20分） | 2.1 | 综合实力 | 投标人具有有效期内的： ①质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分； ②工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质的，得2分。 注：须提供相关证书复印件。 | 5 |
|  | 2.2 | 业绩 | 自2021年7月30日以来（以项目合同签订时间为准），投标企业具有纯废水、废气系统安装调试的业绩，每提供1个得2分，最高得4分。 注：1、业绩证明材料需提供合同、验收证明。 2、类似业绩需在业绩证明材料中体现，否则不得分 | 4 |
|  | 2.3 | 拟派的项目负责人 | 投标人为本项目拟派的项目负责人具有： 建筑或机电工程专业一级注册建造师证书得2分。 注:提供相关证书复印件、有效的安全生产考核合格B证、劳动合同复印件及本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 2.4 | 拟派技术负责人 | 投标人为本项目拟派的技术负责人具有： 高级及以上职称证书，得2分。 注:提供相关证书复印件、劳动合同复印件及本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 2.5 | 拟派设计负责人 | 投标人为本项目拟派的设计负责人具有： 高级及以上职称证书，得1分； 注册公用设备工程师，得1分。 注:提供相关证书复印件、劳动合同复印件及本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 2.6 | 质保期 | - 投标人承诺的质保期必须满足招标要求（两年），在此基础上每延长1年得1分；本项最多得3分 | 3 |
|  | 2.7 | 售后服务 | 根据投标文件是否具有规范的售后服务体系(含易损品备件清单)，包括相关规范性文件、响应时间保证、响应人员保证等进行评分。售后服务方案内容详细规范且提供了易损品备件清单，响应时间迅速，且具有指定的售后服务人员的，得2分;售后服务方案内容较简单，响应时间及时，且具有售后服务人员的，得1分；售后服务方案内容有较大缺漏或对响应时间和售后服务人员未作明确承诺的，得0分。 | 2 |
| 三、技术部分 （50分） | 3.1 | 技术参数响应情况 | 根据各投标单位投标文件中《技术要求响应及偏离表》及其他相关内容酌情打分。满足招标文件技术要求的得基础分16分，带“★”号标注的技术参数部分每有一条不满足扣1分；其余技术参数每有一条不满足扣0.2分，扣完为止。 | 16 |
|  | 3.2 | 设计技术方案 | 结合本洁净室项目建设实际情况，提出设计方案，包括：设计说明、总平面设计、专业设计文件。 1.设计说明（2分） 设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖，得2分，设计说明能对项目的设计方案解读较准确，构思一般，得1分；未提供设计说明不得分。 - 2.总平面设计（1分） 总平面设计满足使用功能，经济性、节能性强，得1分；总平面设计满足使用功能，经济性、节能性一般，得0.5分；未提供不得分。 3.专业设计文件：（8分） ①专业设计文件满足采购人要求，设计文件符合国家规范标准及地方要求，得1分。每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 ②专业设计文件先进性、完整性、实用性以及经济性高的，得7分； 专业设计文件先进性、完整性、实用性以及经济性较高的，得5分； 专业设计文件先进性、完整性、实用性以及经济性较一般的，得3分； 未提供不得分； | 11 |
|  | 3.3 | 总体项目管理方案 | 根据投标人提供的总体项目管理方案，包括：①总体概述；②实施的重点难点；③实施资源投入计划；④新技术、新产品、新工艺、新材料应用。 每具有一项前述细化指标内容得2分，最高得8分。其中每缺少一项细化指标内容扣1分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
|  | 3.4 | 质量管理体系与措施 | 根据投标人提供的质量管理体系与措施进行综合评分，包括①原材料质量控制；②产品检测与测试；③质量记录与档案管理： 每具有一项前述细化指标内容得1分，最高得3分。其中每缺少一项细化指标内容扣0.5分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 3.5 | 安全管理体系与措施 | 根据投标人提供的安全管理体系与措施进行综合评分，包括①施工安全管理措施计划；②文明施工措施计划；③施工环保措施计划；④施工场地治安保卫管理计划。 每具有一项前述细化指标内容得1分，最高得4分。其中每缺少一项细化指标内容扣0.5分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 3.6 | 物资采购进度及总体安排 | 根据投标人提供的物资采购进度及总体安排综合评分，包括①采购工作程序；②采购执行计划、采买、催交与检验；③运输与交付；④采购变更管理、仓储管理。 每具有一项前述细化指标内容得2分，最高得8分。其中每缺少一项细化指标内容扣1分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 8 |

第二包：

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二、商务部分（20分） | 2.1 | 综合实力 | 投标人具有有效期内的： ①质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分； ②工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质的，得2分。 注：须提供相关证书复印件。 | 5 |
|  | 2.2 | 业绩 | 自2021年7月30日以来（以项目合同签订时间为准），投标企业具有制氮系统、空压系统安装调试业绩，每提供1个得2分，最高得4分。 注：1、业绩证明材料需提供合同、验收证明。 2、类似业绩需在业绩证明材料中体现，否则不得分 | 4 |
|  | 2.3 | 拟派的项目负责人 | 投标人为本项目拟派的项目负责人具有： 建筑或机电工程专业一级注册建造师证书得2分。 注:提供相关证书复印件、有效的安全生产考核合格B证、劳动合同复印件及本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 2.4 | 拟派技术负责人 | 投标人为本项目拟派的技术负责人具有： 高级及以上职称证书，得2分。 注:提供相关证书复印件、劳动合同复印件及本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 2.5 | 拟派设计负责人 | 投标人为本项目拟派的设计负责人具有： 高级及以上职称证书，得1分； 注册公用设备工程师，得1分。 注:提供相关证书复印件、劳动合同复印件及本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 2.6 | 质保期 | - 投标人承诺的质保期必须满足招标要求（两年），在此基础上每延长1年得1分；本项最多得3分。 | 3 |
|  | 2.7 | 售后服务 | 根据投标文件是否具有规范的售后服务体系(含易损品备件清单)，包括相关规范性文件、响应时间保证、响应人员保证等进行评分。售后服务方案内容详细规范且提供了易损品备件清单，响应时间迅速，且具有指定的售后服务人员的，得2分;售后服务方案内容较简单，响应时间及时，且具有售后服务人员的，得1分；售后服务方案内容有较大缺漏或对响应时间和售后服务人员未作明确承诺的，得0分。 | 2 |
| 三、技术部分 （50分） | 3.1 | 技术参数响应情况 | 根据各投标单位投标文件中《技术要求响应及偏离表》及其他相关内容酌情打分。满足招标文件技术要求的得基础分16分，带“★”号标注的技术参数部分每有一条不满足扣1分；其余技术参数每有一条不满足扣0.2分，扣完为止。 | 16 |
|  | 3.2 | 设计技术方案 | 结合本洁净室项目建设实际情况，提出设计方案，包括：设计说明、总平面设计、专业设计文件。 1.设计说明（2分） 设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖，得2分，设计说明能对项目的设计方案解读较准确，构思一般，得1分；未提供设计说明不得分。 - 2.总平面设计（1分） 总平面设计满足使用功能，经济性、节能性强，得1分；总平面设计满足使用功能，经济性、节能性一般，得0.5分；未提供不得分。 3.专业设计文件：（8分） ①专业设计文件满足采购人要求，设计文件符合国家规范标准及地方要求，得1分。每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 ②专业设计文件先进性、完整性、实用性以及经济性高的，得7分； 专业设计文件先进性、完整性、实用性以及经济性较高的，得5分； 专业设计文件先进性、完整性、实用性以及经济性较一般的，得3分； 未提供不得分； | 11 |
|  | 3.3 | 总体项目管理方案 | 根据投标人提供的总体项目管理方案，包括：①总体概述；②实施的重点难点；③实施资源投入计划；④新技术、新产品、新工艺、新材料应用。 每具有一项前述细化指标内容得2分，最高得8分。其中每缺少一项细化指标内容扣1分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
|  | 3.4 | 质量管理体系与措施 | 根据投标人提供的质量管理体系与措施进行综合评分，包括①原材料质量控制；②产品检测与测试；③质量记录与档案管理： 每具有一项前述细化指标内容得1分，最高得3分。其中每缺少一项细化指标内容扣0.5分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 3.5 | 安全管理措施及其他相关措施 | 根据投标人提供的安全管理体系与措施进行综合评分，包括①施工安全管理措施计划；②文明施工措施计划；③施工环保措施计划；④施工场地治安保卫管理计划。 每具有一项前述细化指标内容得1分，最高得4分。其中每缺少一项细化指标内容扣0.5分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 3.6 | 物资采购进度及总体安排 | 根据投标人提供的物资采购进度及总体安排综合评分，包括①采购工作程序；②采购执行计划、采买、催交与检验；③运输与交付；④采购变更管理、仓储管理。 每具有一项前述细化指标内容得2分，最高得8分。其中每缺少一项细化指标内容扣1分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 8 |

- 第三包：

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（50分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50分 | 50 |
| 二、商务部分（20分） | 2.1 | 综合实力 | 投标人具有有效期内的： ①质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分； ②工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质的，得2分。 注：须提供相关证书复印件。 | 5 |
|  | 2.2 | 业绩 | 自2021年7月30日以来（以合同签订时间为准），投标人具有洁净系统类似业绩，每提供1个得2分，最高得4分。 注：1、业绩证明材料须提供合同、验收证明。 2、业绩需在业绩证明材料中体现，否则不得分。 | 4 |
|  | 2.3 | 拟派的项目负责人 | 投标人为本项目拟派的项目负责人具有： 建筑或机电工程专业一级注册建造师证书得2分。 注:提供相关证书复印件、有效的安全生产考核合格B证、劳动合同复印件及本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 2.4 | 拟派技术负责人 | 投标人为本项目拟派的技术负责人具有： 高级及以上职称证书，得2分。 注:提供相关证书复印件、劳动合同复印件及本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 2.5 | 拟派设计负责人 | 投标人为本项目拟派的设计负责人具有： 高级及以上职称证书，得1分； 注册公用设备工程师，得1分。 注:提供相关证书复印件、劳动合同复印件及本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 2.6 | 质保期 | 投标人承诺的质保期必须满足招标要求（两年），在此基础上每延长1年得1分；本项最多得3分 | 3 |
|  | 2.7 | 售后服务 | 根据投标文件是否具有规范的售后服务体系(含易损品备件清单)，包括相关规范性文件、响应时间保证、响应人员保证等进行评分。售后服务方案内容详细规范且提供了易损品备件清单，响应时间迅速，且具有指定的售后服务人员的，得2分；售后服务方案内容较简单，响应时间及时，且具有售后服务人员的，得1分；售后服务方案内容有较大缺漏或对响应时间和售后服务人员未作明确承诺的，得0分。 | 2 |
| 三、技术部分 （30分） | 3.1 | 技术参数响应情况 | 根据各投标单位投标文件中《技术要求响应及偏离表》及其他相关内容酌情打分。满足招标文件技术要求的得基础分10分，带“★”号标注的技术参数部分每有一条不满足扣0.5分；其余技术参数每有一条不满足扣0.1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 3.2 | 设计技术方案 | 结合本洁净室项目建设实际情况，提出设计方案，包括：设计说明、总平面设计、专业设计文件。 1.设计说明（2分） 设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖，得2分，设计说明能对项目的设计方案解读较准确，构思一般，得1分；未提供设计说明不得分。 - 2.总平面设计（1分） 总平面设计满足使用功能，经济性、节能性强，得1分；总平面设计满足使用功能，经济性、节能性一般，得0.5分；未提供不得分。 3.专业设计文件：（4分） ①专业设计文件满足采购人要求，设计文件符合国家规范标准及地方要求，得1分。每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 ②专业设计文件先进性、完整性、实用性以及经济性高的，得3分； 专业设计文件先进性、完整性、实用性以及经济性较高的，得2分； 专业设计文件先进性、完整性、实用性以及经济性较一般的，得1分； 未提供不得分； | 7 |
|  | 3.3 | 总体项目管理方案 | 根据投标人提供的总体项目管理方案，包括：①总体概述；②实施的重点难点；③实施资源投入计划；④新技术、新产品、新工艺、新材料应用。 每具有一项前述细化指标内容得1分，最高得4分。其中每缺少一项细化指标内容扣0.5分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 3.4 | 质量管理体系与措施 | 根据投标人提供的质量管理体系与措施进行综合评分，包括①原材料质量控制；②产品检测与测试；③质量记录与档案管理： 每具有一项前述细化指标内容得1分，最高得3分。其中每缺少一项细化指标内容扣0.5分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 3.5 | 安全管理体系与措施 | 根据投标人提供的安全管理体系与措施进行综合评分，包括①施工安全管理措施计划；②文明施工措施计划；③施工环保措施计划。 每具有一项前述细化指标内容得1分，最高得3分。其中每缺少一项细化指标内容扣0.5分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 3.6 | 物资采购进度及总体安排 | 根据投标人提供的物资采购进度及总体安排综合评分，包括①采购工作程序；②采购执行计划、采买、催交与检验；③运输与交付。 每具有一项前述细化指标内容得1分，最高得3分。其中每缺少一项细化指标内容扣0.5分；方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 3 |

- 第六章　合同书（格式）

招标人（采购人）：

中标人（中标方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单 (包含货物名称、规格、型号、数量、价格)：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：  。

履约保证金缴纳金额：元。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据《江阴市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

(1) 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养

与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方 安排。

(2) 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

(3) 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何 费用，但不可抗力 (如火灾、雷击等) 造成的故障除外。

(4) 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

(5) 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低 于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

(6)所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修， 由此产生的一切费用均由乙方承担。

(7) 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第七章　投标文件的组成和格式

投

标

书

政府采购编号：JSZC-320281-CJZD-G2024-0043

采购内容：三大实验室净化系统及外围设备（含二次配）采购项目

投标单位：

二○二四年  月  日

- 一、投标函

致江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

我方收到贵公司（项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

开户名称：

开户银行：                        开户账号：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-CJZD-G2024-0043 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 三大实验室净化系统及外围设备（含二次配）采购项目 |
| 第一包报价： （单位：元） | 小写： 大写： |
| 第二包报价： （单位：元） | 小写： 大写： |
| 第三包报价： （单位：元） | 小写： 大写： |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 四、详细配置一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产 厂家 | 质保期 | 是否属于 小、微型企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号。）

5、在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“生产厂家”栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供生产厂家、投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

6、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

7、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目实施方案：

（1）设备安装调试方案；

（2）售后服务、培训方案；

（3）人员配置方案；

（4）其他方案等。

2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

- 七、（投标人）法定代表人授权委托书

项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2024-0043

时    间：

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

被授权人签名：                 单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

## 【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 被授权人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

- 八、（投标人）关于资格的声明函

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为， 全称为，统一社会信用代码为，法定代表人 (单位负责人) 为，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目， 由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：。主要设备 有：。主要专业技术能力有：。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函(货物)

(非小微型企业无需填写提供)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为         万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；制造商为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为         万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交 供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标 (报价) 供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：