竞争性磋商文件

项目名称：扬中市油坊镇卫生院新址建设项目

污水处理设备及安装项目

项目编号：JSZC-321182-HXGL-C2024-0027

（全流程电子化，适用苏采云系统）

采购代理机构：江苏省华厦工程项目管理有限公司

2024年9月20日

- 总  目  录

第一章 磋商邀请	3

第二章 供应商须知	8

第三章 合同文本	22

第四章 采购需求	29

第五章 评审方法与评审标准	２

第六章  响应文件格式	５

- 磋商邀请

受[扬中市油坊镇卫生院]的委托，就[扬中市油坊镇卫生院新址建设项目污水处理设备及安装项目]([JSZC-321182-HXGL-C2024-0027])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

扬中市油坊镇卫生院新址建设项目污水处理设备及安装项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网” http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载磋商文件，并于2024年10月8日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321182-HXGL-C2024-0027

2.项目名称：扬中市油坊镇卫生院新址建设项目污水处理设备及安装项目

3.预算金额：98万元

4.最高限价：98万元

5.采购需求（简介）： 本项目污水设计处理能力为100m³/d，污水主体工艺采用AO+沉淀+消毒的处理工艺（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：45日历天

7.本项目是否仅面向中小微企业采购：是√  否□

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】；

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）；

D.提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见磋商响应函第7条）；

E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第B至第E项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小微企业参与本项目磋商，将作无效响应处理。 依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

4.本项目 不接受 联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；或进入扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。

如工程项目涉及工程量清单、图纸等较大附件下载，请至“扬中政府采购网”（http://www.yzzfcg.cn/）本项目的采购公告中进行下载。

- 3.“CA数字证书”的获取

供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及供应商操作手册扬中政府采购（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

4.磋商文件(后缀名为“. kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载;供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》进行下载。

5.采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及磋商响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 四、提交响应文件截止时间、开启时间

1.2024年10月8日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”平台。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，磋商响应供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，磋商响应供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布磋商响应供应商名单然后通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，磋商响应供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，磋商响应供应商解密限定在磋商截止时间后30分钟之间完成。因磋商响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商响应供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家磋商响应供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因磋商响应供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商响应供应商自身承担一切后果。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、现场勘察：

（1）采购人不组织现场踏勘，供应商可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便供应商自行查明或核实有关编制磋商响应文件和签订合同所必需的资料。

（2）现场踏勘期间，供应商承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，采购人均不负责。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：扬中市油坊镇卫生院

地址：扬中市油坊镇

联系人：秦安文

联系方式：13775302936

2.采购代理机构信息

名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

地址：扬中市宏扬路47号

联系人：朱元丹

联系方式：13812359807

- 八、其他

1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜详见江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

3.5支持创新发展

3.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省华厦工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3招标代理费收费标准：经采购人及招标代理双方协商确定招标代理服务费为壹万伍仟元整；

4.4招标代理费收取方式：由(成交人）支付。

若由成交人支付，成交人在领取成交通知书时一次性付清；成交人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构保留诉讼的权利。成交人需要开代理费发票的，需由成交人缴纳费用后，代理机构将发票开具给成交人。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

8.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件、磋商邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件、磋商邀请书的组成部分。

8.4澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

8.5如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，供应商应领取最新发布的磋商文件制作磋商响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、售后服务、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形：

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.3.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，成交结果将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

- 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

合同备案章

合同编号：YZZCXX202X-XX

扬中市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

成交单位：

江苏省华厦工程项目管理有限公司

二○二四年  月    日

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

根据        项目（项目编号：      ）竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

√本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

7.3经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体性工作分包给他人完成。接受的分包人应当具备相应的施工资质条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款支付：乙方（需要/不需要）甲方支付预付款。

若需要预付款的，则支付预付款比例：合同金额的30%；资金支付金额：________；资金支付方式：________ ；资金支付时间：________。

【备注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。工程类项目预付款金额为采购合同金额的10%至30%。与疫情防控紧密相关的采购合同预付款比例最高可达100%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

乙方应当自合同签订之日起按约定开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内完成预付款支付。因乙方未开具预付款发票导致甲方未及时完成预付款支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。】

进度款支付：

①所有材料设备到场安装调试付至合同价款85%。

②项目初步验收合格后，发包人付至合同价款的 95%。

③最终验收合格后余款一次性付清。

注：承包人开具正式增值税专用发票，经发包人财务部门审核无误后，发包人按合同付款。

甲方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 5‰ 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额5‰每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5‰ 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如协商不能达成协议，可向项目实施地所在法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担。

十四、合同生效及其它

14.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

14.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。

14.3甲方磋商文件、乙方磋商响应文件、磋商记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

14.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府采购代理机构须将合同报政府采购监督管理部门备案，加盖“扬中市政府采购备案章”。

14.5本合同一式四份，甲方、乙方、政府采购代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。

甲方：（盖章）　　　　   　　       乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　       代表：（签字）

地址：                             地址：

采购代理代理（加盖公章）：

代表：（签字）

地址：

签约日期： 年 月 日

- 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

- 、商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 1.1本项目供应商具备具有有效的环保工程专业承包三级及以上资质并取得安全生产许可证；

- 1.2供应商具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；

- （二）、技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等如下：

一、概况

医院排放的废水主要为食堂含油废水、生活办公废水和医疗废水。食堂废水经隔油隔渣池预处理后与医疗废水、生活废水一起进入污水处理站处理后排入市政污水管网，进入油坊镇污水处理厂处理。

二、处理能力

本项目污水设计处理能力为100m³/d，污水主体工艺采用AO+沉淀+消毒的处理工艺。

三、进水水质

污水来源为医院废水，进水水质指标参考同地区同类卫生院污水水质情况确定，主要指标如下：

| 序号 | 项 目 | 设计进水水质指标 |
| --- | --- | --- |
|  | PH | 6~9 |
|  | COD | 400mg/L |
|  | BOD5 | 200mg/L |
|  | TN | 60mg/L |
|  | NH3-N | 50mg/L |
|  | SS | 300mg/L |
|  | TP | 4mg/L |

- 四、出水水质

医院废水经污水处理站处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962－2015)中表1中B级标准，具体见下表：

| 序号 | 项 目 | 设计出水水质指标 |
| --- | --- | --- |
|  | PH | 6~9 |
|  | COD | 250mg/L |
|  | BOD5 | 100mg/L |
|  | SS | 60mg/L |
|  | 粪大肠菌群数 | 5000MPN/L |
|  | NH3-N | 45mg/L |
|  | TN | 70mg/L |
|  | TP | 8mg/L |
|  | 总余氯 | 消毒接触池接触时间≥1h，接触出口总余氯2-8mg/L |

- 五、法规和适用标准

- 《中华人民共和国水污染防治法》；

- 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

- 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962－2015)

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

- 《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）；

- 《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）；

- 《CECS07:2004》医院污水处理设计规范；

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）；

- 《生物膜法污水处理技术》；

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 (GB50231-2019)

- 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

- 《低压配电设计规范》 (GB50054-2011)

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 (GB/T50062-2008)

- 《电气控制》(GB/T3797-2016)

- 《工业金属管道工程施工规范》GB50054-92

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

- 工艺说明

- 一、设计原则

1、严格执行国家现行的环保技术标准、规范，遵守国家和地方环保的有关法律、法规。

2、选用先进、合理、可靠的处理工艺，在确保处理排放达标的前提下，做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行成本低。

3、选择处理方案在满足工艺要求的前提下，优先考虑设备的节能性，设备的智能模块化。

4、在工艺设计时，有较大的灵活性，可靠性，以适应水量、水质的周期变化，处理设施具有较大的灵活性和调节余量，可适应水量、水质的变化，能保证处理系统安全、稳定运行。

5、为了提高污水处理设备管理水平，设计采用的自动化程度高，操作人员劳动强度低，合理选用优质配件，降低能耗，提高工作效益和使用寿命，降低成本。

6、因地制宜，合理布局，有效地利用空间，使污水处理设备与环境相协调。

- 二、工艺流程图

- 三、工艺流程说明

- 格栅渠：医院排放的废水主要为食堂含油废水、生活办公废水和医疗废水。食堂废水经隔油隔渣池预处理后与医疗废水、生活废水一起经管网收集输送至污水处理站，首先经格栅清除污水中含有的大颗粒固体物或漂浮物，保证后续处理装置稳定运行，栅渣定期外运处置。

- 调节池：整个调节系统由调节池、提升泵、液位计等辅助系统组成。污水在此进行流量及浓度的缓冲和调节，调节水量、水质对进入后续生化处理系统的污水各项指标有较好的稳定性，促进系统处理效率。污水经调节池提升泵提升进入生化处理装置。

- 生化处理装置：包含缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池、设备间及配套辅助等单元。

缺氧池及好氧池填充固定生物填料，利用生物膜在填料上生长固定，实现了水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，提高了系统内活性污泥的浓度；生化工艺采用了AO工艺，沉淀池污泥通过污泥泵回流至缺氧池平衡生化系统污泥浓度。在好氧池污水中的有机氮经过氨化作用、生物硝化作用，转化成硝酸盐；在缺氧池，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到彻底脱氮的目的。

缺氧池设置穿孔管，依据需要控制空气供给量，使处理池体内为缺氧环境（间歇曝气进行空气搅拌）或为好氧环境（连续曝气），灵活应变，保证处理效果。在缺氧条件下，有机污染物水解酸化，将其中大分子、难降解的有机污染物转化为小分子、易降解的污染物，为后续好氧反应创造良好条件。好氧条件下，增加好氧处理停留时间，保证处理效果。

好氧池采用接触氧化形式，控制其有机负荷及溶解氧浓度，使有机污染物经缺氧反应后在此经过填料上生长的各类生物菌群反应，最终转化为二氧化碳和水，得到彻底氧化去除。部分含氮有机物和氨氮在此经填料上的硝化细菌作用，经各步反应，氧化成硝态氮。

沉淀池主要进行固液分离，澄清接触氧化池出水（含有较多脱落的生物膜和不溶解物质），为此沉淀池的设计采用合理的设计参数，从而确保了澄清效果。沉淀污水和生物膜定期排至污泥池。

沉淀池出水自流入消毒池，在消毒池内通过投加次氯酸钠，保证污水安全后排至污水管网。

- 污泥池：系统运行中产生的少量剩余污泥先排入污泥池浓缩，浓缩后上清液回流至调节池，浓缩污泥经污泥脱水系统脱水后，干泥定期交有资质单位进行处置。

- 控制系统：整个污水处理过程由PLC全自动控制，除药剂补充外无需人工操作或干预，也可由自动控制切换为手动控制。

（三）、采购需求中必须满足的实质性要求如下。

四、主要构筑物及设备参数

- 格栅渠

功能：经格栅清除污水中含有的大颗粒固体物或漂浮物，保证后续处理装置稳定运行。

数量：1座（与调节池合建）

工艺尺寸：2000×600×2000mm（深度暂定，需根据进水管网标高调整）

结构形式：钢砼

配套设备：

- 机械格栅

进入后续生化处理系统的污水各项指标有较好的稳定性，促进系统处理效率。

数量：1座

工艺尺寸：4000×3000×3600mm（深度暂定，需根据进水管网标高调整）

结构形式：钢砼

有效水深：2.1m

有效容积：25m3

停留时间：6h

配套设备：

| - 调节池提升泵 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 2台,1用1备（潜污泵） |
| 型号 | 50WQ6-12-0.55T |
| 流量 | 4.2m3/h |
| 扬程 | 15m |
| 功率 | 0.55KW |
| 材质 | 铸铁 |
| - 调节池液位计 |  |
| 数量 | 1台 |
| 形式 | 静压式投入液位计 |
| 量程 | 0~5m |
| - 进水电磁流量计 |  |
| 数量 | 1台 |
| 形式 | 一体型管式电磁流量计 |
| 规格 | DN50 |
| 输出信号 | RS485 |

- 污泥池

功能：存储并浓缩生化系统排放的含水污泥，然后经污泥泵提升进入污泥脱水系统进行脱水处理。

数量：1座

工艺尺寸：3000×1000×3600mm

结构形式：钢砼

有效水深：3m

有效容积：9m3

配套设备：

| - 污泥泵 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 2台,1用1备 |
| 型号 | 50WQ6-12-0.55T |
| 流量 | 2.5m3/h |
| 扬程 | 12m |
| 功率 | 0.55KW |
| 材质 | 铸铁 |
| - 污泥池液位计 |  |
| 数量 | 1台 |
| 形式 | 超声波液位计 |
| 量程 | 0~5m |

- 设备间

数量：1座，包含格栅机、在线监测间及污泥脱水间

工艺尺寸：11000×3000×3000mm

结构形式：砖混

配套设备：

| - 在线余氯检测计 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 输出信号 | RS485 |
| - 在线COD监测仪 |  |
| 数量 | 1台 |
| - 在线氨氮监测仪 |  |
| 数量 | 1台 |
| - 超声波明渠流量计 |  |
| 数量 | 1台 |
| - 数据采集仪 |  |
| 数量 | 1台 |
| - 叠螺式污泥脱水机 |  |
| 数量 | 1台 |
| 型号 | DL132 |
| 处理量 | 2.5m3/h |
| 功率 | 0.3KW |
| 材质 | SS304 |
| 配套系统 | 1套控制柜 |
| - PAM加药装置 |  |
| 数量 | 1套 |
| 加药桶 | 数量：1个；有效容积：1000L，材质：PE |
| 计量泵 | 数量：2台，一用一备；型号：AKS803 流量：110L/h；压力：0.1bar；功率：0.04KW |
| 搅拌机 | 数量：1台；功率：0.55KW |

- 除臭系统

功能：将污水处理站各水池及生化处理单元产生的臭气收集并进行除臭处理后高空排放。

数量：1套

配套设备：

| - 除臭风机 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 流量 | 500m3/h |
| 材质 | FRP |
| - 活性炭除臭装置 |  |
| 数量 | 1台 |
| 处理能力 | 500m3/h |
| 配套系统 | 约15m高空排放管 |

- 一体化污水处置装置

包含：缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池、设备间及配套辅助等单元。

数量：1套

工艺尺寸：6800×3000×3500mm

材质：碳钢防腐

设计负荷：0.15kgBOD5/(kgMLSS·d)

设计污泥浓度：4000mg/L

配套设备：

| - 缺氧池 |  |
| --- | --- |
| 工艺尺寸 | 1000×3000×3500mm |
| 有效容积 | 9.6m3 |
| 停留时间 | 2.3h |
| 配套系统 | 缺氧固定生物填料1批；穿孔搅拌系统1套 |
| - 好氧池 |  |
| 工艺尺寸 | 2500×3000×3500mm |
| 有效容积 | 23.25m3 |
| 停留时间 | 5.6h |
| 配套系统 | 好氧固定生物填料1批；曝气盘1套 |
| - 沉淀池 |  |
| 工艺尺寸 | 2200×2200×3500mm |
| 表面负荷 | 0.65m3/m2·h |
| 配套系统 | 布水及出水系统1套 |
| - 消毒池 |  |
| 工艺尺寸 | 2200×800×3500mm |
| 有效容积 | 5m3 |
| 停留时间 | 1.2h |
| - 设备间 |  |
| 工艺尺寸 | 1100×3000×3500mm |
| 配套设备： |  |
| 1）风机 |  |
| 数量 | 1台 |
| 风量 | 1.04m3/min |
| 风压 | 0.035Mpa |
| 功率 | 2.2KW |
| 2）污泥回流泵 |  |
| 数量 | 1台，含排泥电动阀 |
| 流量 | 4m3/h |
| 扬程 | 9m |
| 功率 | 0.37KW |
| 材质 | SS304 |
| 3）消毒加药系统 |  |
| 数量 | 2套,1用1备 |
| 加药桶参数 | 数量：2个；单个有效容积：100L，材质：PE |
| 加药泵参数 | 数量：4台，两用两备；型号：DMS201 流量：1L/h；压力：7bar；功率：0.014KW |
| 4）PLC控制系统 |  |
| 数量 | 1套 |
| 规格 | 主要电气元器件正泰,西门子S7-200 SmartPLC,繁易10寸彩色液晶触摸屏 |
| 5）云管家系统 |  |
| 数量 | 1套 |
| 包含 | 远程监控模块、4G物联网卡、手机APP和PC端软件 |

- 供电系统和控制系统

供电系统和控制系统满足以下技术要求：

- 电气控制元件选用施耐德同档次的产品。

- 控制系统采用PLC自动控制，达到自动和手动控制。

- 机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行，室内设备防护等级不低于IP54。

- 设备配套控制柜（箱）应带有全套电气及控制保护元件，并在柜（箱）面板上显示运行及故障状况。

- PLC采用西门子S7-200升级版，电器寿命不低于100000次。

- 供电系统

供电按三级负荷设计，设备供电电压380V，低压用电设备的电源接入一体化成套设备的电控柜。由电控柜分别供电于各用电设备所用的电缆采用聚氯乙烯护套电缆，穿管敷设。

- 控制方式

污水处理系统通过PLC自动控制，具备就地及程控或远控功能。自动化控制系统能依据工艺过程自动控制运行，并可通过设置在柜（箱）面板上的彩色液晶触摸屏人机界面显示运行及故障状况，同时可以通过触摸屏对系统进行手动控制及设置和修改运行程序。

- 接地保护与防雷

采用PEN制，配电装置均设集中接地装置，其接地电阻小于4欧姆。

- 电气设备技术参数

- 380V电动机由供应商配供并保证整套设备满足规范的要求。所配电动机符合现行有效版的《旋转电机基本技术条件要求》标准。

- 电动机采用三相50Hz、额定电压380V的交流电动机。

- 电动机保证当电源电压在420V～350 V之间变化时，输出功率仍能维持额定值。

- 电动机保证在70%额定电压下平稳启动，且能在55%额定电压下自启动。电动机满载运行能承受电源快速切换过程而不损坏。电动机的额定功率不小于电动机所驱动设备最大工况下功率的120％，电动机的破坏扭矩不小于满载扭矩的180％。

- 电动机在运行中，当电源消失，经5秒后电压恢复至60%时，电动机能带满负荷自启动成功，电动机各部分的温升不超过允许值，并不影响其所带负载的连续运行要求。

- 电动机采用全封闭式，防护等级不低于IP54级。

- 电动机启动电流倍数不大于6倍额定电流。

- 电动机采用F级绝缘，真空浸渍，具有密封或者焊封的静止线圈。在周围环境温度为40℃时，温升按B级考核。

- 电动机能满足在冷态下连续启动不少于两次，热态下连续启动不少于一次。

- 配套提供的控制箱，可以实现设备的控制、联锁、保护等要求。

- 控制箱内接地部分可靠连接至一接地端子，并在外壳留有可接截面不小于4平方毫米导线的接地端子供接地用。

- 室内控制箱防护等级不低于IP54级。

- 控制系统技术参数

- 污水处理控制系统的监视与控制由PLC控制实现，提供的信号接口满足PLC控制需要，并适应水处理控制系统的监视与控制要求。

- 成套提供就地指示仪表，包括就地指示的压力表、液位计、流量计等及远方控制所需的所有仪表，提供污水处理控制系统内所有就地指示及需要远传仪表相应的测量范围及定值要求。留有所有需要远传仪表的安装取样接口及取样管等。

- 配供就地仪表和控制设备符合最新国家标准，并选用经实践证明质量可靠、性能符合工艺要求的通用产品，根据安装地点满足防爆、防火、防水、防尘、防冻、防腐蚀的有关要求。不使用非标准测量元件，不使用含有水银等有毒物质的仪表及国家宣布淘汰的产品。所有仪表采用国家法定计量单位。

- 配供的仪表及控制装置能适应以下种类能源供应：电源：交流380V，交流220V，50Hz。

- 控制程序

本项目污水处理系统主要靠PLC控制器来控制，且有缺相，过载，断电自动恢复等保护功能。本系统设备采用全自动运行，手动调节，备有自动与手动二种操作状态。在调试检修时可用手动来进行控制，正常运行时可转换至自动系统来操作控制。污水处理全过程根据进行时序控制。

- 自动控制系统设备配置

自动控制系统配置了PLC可编程控制器，具备就地及程控或远控功能。自动化控制系统能依据工艺过程自动控制运行，并可通过设置在柜（箱）面板上的彩色液晶触摸屏人机界面显示运行及故障状况，同时可以通过触摸屏对系统进行手动控制及设置和修改运行程序。

主要自动控制设备配置如下：

- 控制柜：1台

- PLC可编程控制器：1台

- 10吋彩色液晶触摸屏：1台

- 电气元件：1批

构筑物及设备清单（采购需求中必须满足的实质性要求如下）。

- 土建清单（采购需求中必须满足的实质性要求如下）。

| 序号 | 名称 | 外形尺寸（mm） |  |  | 数量 | 单位 | 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |
|  | 格栅渠 | 2000 | 600 | 2000 | 1 | 座 | 地下式钢砼 | 深度暂定 可合建 |
|  | 调节池 | 4000 | 3000 | 3600 | 1 | 座 | 地下式钢砼 |  |
|  | 污泥池 | 3000 | 1000 | 3600 | 1 | 座 | 地下式钢砼 |  |
|  | 设备间 | 11000 | 3000 | 3000 | 1 | 座 | 砖混 |  |
|  | 设备基础 | 7500 | 3000 | 300 | 1 | 座 | 钢砼 |  |

- 配套设备清单（采购需求中必须满足的实质性要求如下）。

| 序号 | 名称 |  | 型号规格 | 数量 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机械格栅 |  | BGS-500，栅隙3mm | 1 | 台 | SS304 |
|  | 调节池提升泵 |  | Q=4.1m3/h，H=15m，N=0.55KW | 2 | 台 | 铸铁 |
|  | 调节池液位计 |  | 0~5m | 1 | 台 |  |
|  | 进水电磁流量计 |  | DN32,RS485，一体型 | 1 | 台 |  |
|  | 污泥泵 |  | Q=1m3/h，H=15m，N=0.55KW | 2 | 台 | 铸铁 |
|  | 污泥池液位计 |  | 0~5m | 1 | 台 |  |
|  | 在线余氯检测仪 |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 在线COD监测仪 |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 在线氨氮监测仪 |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 超声波明渠流量计 |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 数据采集仪 |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 叠螺式污泥 脱水机 |  | DL131，处理量1.25m3/h N=0.77KW，配套控制柜 | 1 | 台 | SS304 |
|  | PAM加药装置 | 加药桶 | 有效容积：500L | 1 | 个 | PE |
|  |  | 计量泵 | Q=54L/h，P=0.1bar，N=0.04KW | 2 | 台 |  |
|  |  | 搅拌机 | N=0.55KW | 1 | 台 |  |
|  | 除臭风机 |  | Q=500m3/h | 1 | 台 | FRP |
|  | 活性炭除臭装置 |  | 处理量能力：500m3/h，含约15m高空排放管 | 1 | 台 |  |

- 一体化污水处理装置详细配置清单（采购需求中必须满足的实质性要求如下）。

| 序号 | 名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 箱体 |  | 集成缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池、设备间， L×W×H=6.8×3×3.5m | 1 | 套 | 碳钢 |
|  | 固定生物填料 |  | 兼氧型 | 1 | 批 | 聚丙烯 维尼纶 |
|  | 固定生物填料 |  | 好氧型 | 1 | 批 | 聚丙烯 |
|  | 曝气盘 |  | ∅215 | 1 | 批 | EPDM |
|  | 斜管填料 |  | ∅50 | 1 | 批 | PP |
|  | 风机 |  | Q=1.04m3/min，H=3.5m，N=2.2KW | 1 | 台 | 铝合金 |
|  | 污泥回流泵 |  | Q=4m3/h，H=11m，N=0.37KW | 1 | 台 | SS304 |
|  | 排泥电动阀 |  | DN50 | 1 | 台 | UPVC |
|  | 消毒加药系统 | 加药桶 | 有效容积：500L | 2 | 个 | PE |
|  |  | 计量泵 | Q=1L/h，P=7bar，N=0.014KW | 4 | 台 |  |
|  | 电磁阀 |  |  | 1 | 套 | SS304 |
|  | 电气控制系统 |  | 主要电气元器件施耐德,西门子S7-200Smart PLC,繁易10寸彩色液晶触摸屏 | 1 | 套 |  |
|  | 云管家系统 |  | 含远程监控模块、4G物联网卡、手机APP和PC端软件 | 1 | 套 |  |

（四）、本项目不接受进口产品参加磋商

（五）、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬中市油坊镇卫生院新址建设项目污水处理设备及安装项目 | 工业 |

- 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

| 序号 | 评标项目 |  | 分值 | 评分基本规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终报价分（30分） |  | 30分 | 本项目价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的供应商的最终报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的最终价分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分 磋商小组认为磋商最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商最终报价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当将其作为无效投标响应处理。 |
| 2 | 商务评估（7分） |  | 4分 | 投标人具有具备输具有环保工程专业承包三级及以上资质得2分； 取得安全生产许可证得2分；没有不得分； |
|  |  |  | 3分 | 供应商具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得1分，最多得3分。 |
| 3 | 技术评估（61分） | 设备参数评估（8分） | 8分 | 根据投标人技术方案中对设备工艺技术的先进性、符合性、系统完善性情况等进行综合评分。 ①一体化污水处理设备规格参数和所投产品档次完全符合采购文件要求的提供的材料内容完整、详细、重点突出、清楚的得4分； 提供的材料内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目配备需求的得3.2分； 提供的材料内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目需求的得2分； 提供的材料不全面，其他相关工作内容缺少或有误得0.9分 其余情况不得分。； ②一体化污水处理设备系统配置合理性和完善性, 提供的材料内容完整、详细、重点突出、清楚的得4分； 提供的材料内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目配备需求的得3.2分； 提供的材料内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目需求的得2分； 提供的材料不全面，其他相关工作内容缺少或有误得0.9分 其余情况不得分。； |
|  |  | 设备技术方案评估（12分） | 12分 | 所选用的工艺符合医院污水处理需求功能，为能实现以上功能所采用的技术手段和措施合理可行。 论述充分材料内容完整、详细、重点突出、清楚的得12分； 技术手段材料内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目配备需求的和措施较为合理，论述一般的得9.6分； 技术手段和措施不够完善，论述不完全的材料内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目需求的得6分； 其他相关工作内容缺少或有误得或者没有不得分； |
|  |  | 售后服务（6分） | 6分 | 1、质保措施：提供制造商对本项目的质量保证措施承诺，且质保措施细致全面、合理，技术可行性； - 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的得3分， 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得2.4分， 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得1.5分， 方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少或有误得差0.6分， 其余情况不得分。 |
|  |  |  |  | - 2、售后服务：比较售后服务响应时间，售后服务计划及售后服务维护方式，有完整的计划、服务响应时间、设备维护措施的 - 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的得3分， 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得2.4分， 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得1.5分， 方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少或有误得差0.6分， 其余情况不得分。 |
|  |  | 施工方案（35分） | 6分 | - 1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分必须具备针对本工程特点。 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的得6分； 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得4.8分； 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得3分； 方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误得1.2分； |
|  |  |  | 6分 | - 2.根据本工程的特点，供应商编制针对性的施工进度计划和各阶段进度的保证措施。 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的得6分； 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得4.8分； 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得3分； 方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误得1.2分； |
|  |  |  | 6分 | - 3.供应商就本项目各分部分项工程的施工方案及质量保证措施编制针对本工程特点的详细方案。 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的得6分； 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得4.8分； 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得3分； 方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误得1.2分； |
|  |  |  | 6分 | - 4.根据本工程的特点，供应商编制针对性的安全文明施工及环境保护措施。 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的得6分； 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得4.8分； 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得3分； 方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误得1.2分； |
|  |  |  | 5分 | 5.磋商小组根据项目管理班子的人员配备、素质及管理经验综合评定， 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的得5分； 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得4分； 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得2.5分； 方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误得1分； |
|  |  |  | 6分 | 6.根据本工程的特点，供应商编制针对性的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的得6分； 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得4.8分； 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得3分； 方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误得1.2分； |
| 4 | 节能环保 （2分） |  | 2分） | 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术部分

十四、商务部分

十五、资格承诺函

- 具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）。

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

见磋商响应函第7条。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：①按扬财购〔2023〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

- 特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、磋商响应函

致：采购代理机构

根据贵方的      号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方____（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 中小企业声明函（货物）（包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为    ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 残疾人福利性单位声明函（包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十、分项报价表（包号：**）（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

- 十一、技术部分

（一）技术方案（格式自拟）

（二）技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务部分（格式自拟）

- 十三、资格承诺函

- 致：（采购人、采购代理机构）

- 我单位参与 （项目名称）  （项目编号：）   项目的

- 政府采购活动，现承诺如下：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 磋商（响应）供应商（全称并盖章）：

- 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 日期：

- 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

磋商响应单位相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。