竞争性磋商文件

项目名称：泰州市高港区气象局基础设施、业务平面和业务运行环境   建设采购项目（二次）

项目编号：JSZC-321203-ZYTZ-C2025-0003

采购人：泰州市高港区气象局

采购代理：泽宇工程项目管理(江苏泰州)有限公司

二〇二五年一月

目   录

第一章   磋商文件	3

第一部分   磋商公告	3

第二部分   供应商须知	6

18.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0523-86897512。	11

第三部分  评标标准	24

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。	26

第四部分  合同主要条款、通用条款及合同格式	26

第五部分  项目采购需求	37

三.设备清单及设备详细招标参数要求	38

B、售后服务要求	47

C、验收及相关标准	47

D、其他	48

第二章   响 应 文 件 格 式	49

一、磋商函	50

二、磋商报价表	52

三、报价明细表	53

四、技术规格响应偏离表	54

五、服务承诺	55

六、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件	56

七、最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件	57

八、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料	57

九、示范格式	58

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   磋商文件

第一部分   磋商公告

项目概况

泰州市高港区气象局基础设施、业务平面和业务运行环境建设采购项目（二次） JSZC-321203-ZYTZ-C2025-0003 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统 获取采购文件，并于2025-2-18 9:00 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-ZYTZ-C2025-0003

项目名称：泰州市高港区气象局基础设施、业务平面和业务运行环境建设采购项目（二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：59.4万元

最高限价（如有）：53.46万元

采购需求：泰州市高港区气象局基础设施、业务平面和业务运行环境建设采购项目，具体详见磋商文件第五部分采购需求；

合同履行期限：合同签订后90日历天内完成；

本项目（是/否）接受联合体：否

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-2-18 9:00 （北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交响应文件。

五、开启

时间：2025-2-18 9:00 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章、并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。技术支持联系方式：0523-86897512。

3. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次采购不收取磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市高港区气象局

地址： 高港区许庄街道许庄社区银杏路气象局

联系人：言先生

联系电话：19951168252

2.采购代理机构信息

单位名称：泽宇工程项目管理(江苏泰州)有限公司

单位地址：泰州市海陵工业园区兴业路100号2幢4楼2413室

联系人：江先生

联系电话：18151932301

3.项目联系方式

联系人：江先生

联系电话：18151932301

第二部分   供应商须知

友情提醒：磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件无效。

一、总  则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资格要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的供应商均为合格的供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

第一章  磋商文件

第二章  响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构（在递送书面文件的同时请磋商供应商将电子件一并发送给采购人或代理机构）。采购人或代理机构对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商截止时间五日前，采购人或代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在江苏省政府采购网进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商时间。

三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第二章“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

11.磋商报价

11.1本项目采用总承包方式，因此供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.4本项目招标代理费由成交供应商支付，招标代理收费参考苏招协[2022]002号文件规定收费标准计取，按实际成交价结算。此项费用包含在投标报价中，并不单独立项，由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构付清。

11.4本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。磋商供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃磋商。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件的上传

15.响应文件的上传

15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4采购人或代理机构可以按第8条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供一份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录苏采云政府采购一体化平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商、推荐成交候选人

18.磋商组织

18.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照18.3的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

18.2 开标

18.2.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

18.2.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.2.3报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

18.2.4响应文件提交截止时间结束后参加征集的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

18.3全流程电子化交易采购说明

18.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.3.5“全流程电子化交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

18.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

18.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

18.3.9.1软件设施:谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

18.3.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

18.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0523-86897512。

18.4磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.4.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

18.4.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.4.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频等方式单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人、代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.6.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加磋商；报价相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个参加磋商的供应商，其他响应文件无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品（如未载明则按所投产品类型分项报价从高到低累计占总报价50%的产品为核心产品）。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商在报价时采用选择性报价的。

（4）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（5）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。

（11）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章或电子签字的。

（12）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的。

（13）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（14）磋商供应商所投产品对磋商文件“第一章 第五部分 项目采购需求”中所有参数要求有重大负偏离的。

（15）供应商参加磋商时，未按照磋商文件“第一章 第五部分 项目采购需求”中的要求提供相关证明材料的。

（16）磋商小组认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（17）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

21.出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

22.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人或代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2采购人或代理机构将在江苏省政府采购网发布成交结果公告。

24.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人或代理机构将取消其成交候选人资格。

25.成交通知书

25.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或代理机构将通知成交人。成交供应商在接到采购人或代理机构通知后五个工作日内必须领取成交通知书。逾期未办理作自动放弃处理。

25.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同后方可生效。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金（本项目按照28.2-28.7条执行）

28.1本项目无需缴纳履约保证金。

28.2为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金，成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

28.3乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

28.4乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

28.5乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

28.6如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

28.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

28.8如果成交人没有按照25条或26条的规定去做，采购人或代理机构可报财政部门取消其成交资格。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新开展采购活动。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1磋商供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面或“苏采云政府采购一体化平台”内电子件形式向采购人或代理机构一次性提出质疑。非书面或非“苏采云政府采购一体化平台”内电子件形式、分批次质疑、超出质疑期限以及匿名的质疑将不予受理。

29.2磋商供应商提出书面或“苏采云政府采购一体化平台”内电子件质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.3质疑必须由磋商供应商的法定代表人或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由磋商供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄或电子件的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人或代理机构有权不予受理。

29.4质疑函应当包括以下主要内容，并附上相关证明材料。否则，采购人或代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.5采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

29.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以书面或电子件形式作出答复。

29.7供应商提出书面或电子件质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）磋商供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，详见磋商文件第二章“九、示范格式”。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第二章 “九、示范格式”。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

30.6对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的视同小微企业。不重复享受政策。

- 31. 节能、环保政策

31.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

- 32．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

32.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

32.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

32.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

33履约资金扶持政策

33.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

九、失信情形

34. 根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》有关规定。供应商有下列情形之一的，属于失信行为，将其失信情形推送到公共信用信息系统。

34.1投标、响应、开标、磋商、磋商和评标、评审环节：

34.1.1提供虚假证明材料谋取中标、成交；

34.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

34.1.3与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通；

34.1.4向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

34.1.5在采购过程中与采购人进行协商磋商；

34.1.6向评标委员会、竞争性磋商小组、磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

34.1.7资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化时未通知采购人和采购代理机构；

34.1.8存在视为串通投标的情形。

34.2中标、成交和合同签订、履约环节

34.2.1中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

34.2.2未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

34.2.3将政府采购合同转包，或者采用分包方式履行合同，将合同的主体和关键部分分包给其他供应商；

34.2.4擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

34.2.5提供假冒伪劣产品；
    34.2.6拒绝履行合同义务。
    34.3质疑投诉环节

34.3.1在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据；

34.3.2采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉；

34.3.3证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

34.4监督检查环节

34.4.1拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况。

34.5供应商由下列情形之一的，按失信行为记入该注册供应商诚信档案中：

34.5.1开标后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

34.5.2不遵守开标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

34.5.3已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

34.5.4未按合同规定履行合同义务的；

34.5.5不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

34.5.6在江苏省范围内一年内累计三次以上质疑，均查无实据的；

34.5.7捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报的；

34.5.8不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

34.5.9各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

35.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商文件无效：

35.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制（注：同一台电脑生成磋商响应文件或同一台电脑上传磋商响应文件等情况均视为磋商响应文件由同一单位或者个人编制）；

35.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

35.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

35.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

35.5不同供应商的磋商响应文件相互混装。

36.采购单位及中标供应商必须落实国家、省出台的助力企业的有关政策要求：

36.1采购单位及中标供应商须在中标、成交通知书发出之日起15日内与供应商签订采购合同；

36.2采购单位须自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在指定媒体上公告；

36.3采购单位须在采购合同约定的时间内组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书；

36.4采购单位须在货物和服务项目采购合同中设定预付款，并及时支付预付款；

36.5采购单位须对满足合同约定支付条件的项目，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、具体标准:

三、具体评分标准如下：

| 项目 |  | 评分办法 注：本项目采用综合评分法，保留两位小数。 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 |
| 产品重要要求及参数要求 （10分） |  | 根据投标人提供的《偏离表》等，结合投标人提供的相关厂商图册或检测检验报告（如有）等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审。核心产品中的“▲”参数有一项负偏离扣2分；核心产品中的非“▲”参数有一项负偏离扣2分；10分扣完为止 注：如“▲”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 |
| 建设方案 （10分） |  | 投标人需针对本项目提出总体建设方案，评委根据投标人对项目理解程度及施工可操作性项目进行评分，整体方案全面，具有可操作性、合理性和可靠性，具有完整的系统架构图，包含总体架构图、网络架构图、系统图、布局图等，方案由评委综合比较后评分： （1）方案合理、内容完整、逻辑清晰、可操作性强，与用户需求贴合度高的得10分； （2）方案较合理、内容较完整、逻辑较清晰、可操作性较强、与用户需求贴合度较高的得5分； （3）方案合理性一般、内容完整性一般、清晰度一般、可操作性一般、与用户需求贴合度一般的得1分； （4）未提供的不得分。 |
| 履约能力 (45分) | 投标人资 质荣誉 （15分） | - 投标人具有质量管理体系证书、信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个得2分，最多得10分。 - 具有 ITSS 信息技术服务运行维护标准二级或以上证书的得 5分。本项满分5分。 注：提供有效证书扫描件(或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图)，否则不得分。 |
|  | 经验 （4分） | （1）投标人提供的2023年1月1日以来符合要求的成功案例（须会议系统、机房或网络改造）。涵盖或与本项目内容要求基本一致（包含上述二项内容）的成功案例，每有一个得2分。与本项目内容部分一致（包含上述一项内容）的成功案例，每有一个得4分，最多得4分。本项满分4分。 注：须提供合同、清单及验收材料，有缺项不得分。 |
|  | 项目经理能力 （15分） | （1）本项目拟派项目经理具有高级工程师、信息系统项目管理师（高级）、一级注册建造师（广电通信），每有一个证书的得5分，最多得15分。 注：项目经理需为供应商本单位职工，提供供应商近半年（至少一个月）为其缴纳的社会保险的证明材料扫描件，并提供有效证书扫描件 （或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 |
|  | 项目实施成员能力 （11分） | （1）项目实施成员（项目经理除外）具有高级工程师、信息系统项目管理师(高级)的，每有1个得3分，最高得6分。 （2）项目实施成员（项目经理除外）具有工程师、二级及以上注册建造师（机电）的，每有 1个得1分，最高得5分。 注：项目实施人员中一人同时具有多种证书时，仅计算一次；不同人员具有同一种证书时，仅计算一次。项目实施人员须为投标人本单位职工，提供投标人近半年（至少一个月）为其缴纳的社会保险的证明材料，并提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 |
| 售后服务方案 (5分) | 售后服务方案 （5分） | 对项目售后服务方案的全面性、可行性、针对性进行评价，方案包括但不限于：售后服务措施、售后服务体系、服务方案和应急预案。 内容完善、贴合项目实际的得5分； 内容较完善、基本贴合项目实际的得3分； 内容一般、符合项目实际的得2； 内容较差的得1分； 内容有缺陷的得0分。 未提供的不得分，本项最高得5分，最低不得分。 |

注：1.以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由供应商自行负责。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

第四部分  合同主要条款、通用条款及合同格式

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，成交供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

1.本次项目付款按下列条件进行：

合同签订后，支付合同价的20%作为预付款；所有设备安装完毕运行正常后，由采购人组织的专家组结项验收通过后付至90%，审计结束后付至97%，余款待质保结束后无息付清。

2.供货时间: 合同签订后90天内完成。（配合工程相关进度，以保证同时结束。）

3.供货地点: 采购人指定。

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）的供应商。

（7）“监管部门”系指泰州市财政局。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： （l）收货人 （2）合同号 （3）装运标志 （4）收货人代号 （5）目的地 （6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号 （7）毛重／净重 （8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和监管部门可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1、本项目无需缴纳履约保证金。

15.2、为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金，成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

15.3、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.4、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

15.5、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

15.6、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和监管部门可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1甲方的磋商文件、乙方提交的响应文件、本次磋商的成交通知书和磋商过程中乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲乙方双方签字盖章后生效。

20.3本合同一式叁份，以中文书写，监管部门、甲方各执壹份，乙方执壹份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经监管部门同意，甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同格式

甲方: 泰州市高港区气象局

乙方:

甲、乙双方根据项目编号             的            采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币。

三、供货时间和地点

1.供货时间: 合同签订后3个月内完成。

2.供货地点: 采购人指定。

四、付款

合同签订后，支付合同价的20%作为预付款；所有设备安装完毕运行正常后，由采购人组织的专家组结项验收通过后付至90%，审计结束后付至97%，余款待质保结束后无息付清。

五、验收

1.验收时间：交货、安装及调试完毕后15日内完成验收。

2.甲方依法组成验收小组对供应商履约进行验收。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金（本项目按下列第 2-8 条执行）

1、本项目无需缴纳履约保证金。

2、为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金，成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

3、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

4、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

5、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

6、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方。

8、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1.申请仲裁。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方双方授权代表签字盖章后生效。

九、组成本合同的文件包括

1.合同主要条款和通用条款；

2.磋商文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：                          单位盖章：

法定代表人或授权委托人（签字）：    法定代表人或授权委托人（签字）：

签订日期：                          签订日期：

第五部分  项目采购需求

一、本标段不接受超过53.46万元（最高限价）的报价。报价包含项目完成所需全部费用（应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用）；采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况：

1、采购人：泰州市高港区气象局

2、项目名称：泰州市高港区气象局基础设施、业务平面和业务运行环境建设采购项目

3、项目地点：泰州市高港区气象局指定地点

4、项目概况：为了加快推进泰州市高港区气象事业高质量发展，提升气象系统整体形象，迫切需要完善和提高配套基础设施的保障功能。良好的基础保障设施可以减少后顾之忧，既可以提高采购人的单位环境形象，也更加有利于泰州市高港区气象局气象事业的高质量发展。

本项目为交钥匙工程，供应商应依据项目现场实际状况，供应商自行进行测量并完善相关系统改造细节。投标方需依据现场实际情况，合理规划功能区域，并配置相应的设备。为确保最终效果及使用性能满足招标方需求，成交供应商在施工前必须向采购方提交详尽的施工方案、设计施工图纸及效果图，并在获得采购方审批确认后方可开始施工。

为确保本项目顺利进行并符合国家相关法律法规及标准要求，供应商必须组建一个具备相应组织管理能力的专业项目实施团队。该团队至少应包括项目经理、技术负责人、专业工程师、运维管理工程师等关键角色。鉴于本项目的特殊性，项目经理将承担全面负责项目组织管理、工程质量及安全管理的重任。项目经理应具备丰富的软硬件项目管理经验，并掌握项目管理、网络、信息安全以及多媒体会议系统等相关专业知识。在项目实施期间，项目经理需合理规划项目进度，并对项目实施质量进行严格控制。鉴于项目经理的关键作用，除非项目经理不胜任，否则在工程施工期间不得擅自离岗或被中途撤换。

技术负责人将全面负责施工和开发过程中的安全、质量和进度等技术问题。该负责人需具备扎实的技术知识和现场施工管理能力，熟悉国家及地方的相关法规政策，并对建筑、信息化、电气行业的技术规范有深入了解。

专业工程师是项目实施的核心力量，主要负责设备安装、系统开发对接调试以及解决现场技术难题，并从技术角度对施工质量进行监督。运维管理工程师则为采购方提供专业的运维和技术咨询服务。

- 质量要求标准：合格，通过相关部门验收。

- 工程质量必须达到合同约定标准，且保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失，工期不予顺延，同时发包人有权对承包人进行适当处罚；

7、报价说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则评标委员会有权按无效投标文件处理。

8、现场勘察：自行勘察现场

- 三.设备清单及设备详细招标参数要求

| 序号 | 系统 | 设备名称 | 详细招标参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供电系统 | 发电机 | 一、发电机组基础性能描述： ★1.额定功率：≥100KW；额定电流：≥180A；频率：50Hz；电压：230/400V 2.转速：≥1500r/min；三相四线输出；频率降：≤3%；电压调制：≤0.3%；稳态频率带：≤0.5%；稳态电压偏差：≤±1% 3.瞬态频率偏差：≤+10% ≤-7%；瞬态电压偏差：≤+20% ≤-15%；频率恢复时间：≤3S；电压恢复时间：≤1S(电压±3%) 4.机组组成：机组由柴油发动机、发电机、静音箱、底座油箱、启动装置、控制装置、输出装置、散热装置、排气装置、消音装置和底盘等组成。 二、柴油机的主要参数： 1.最大功率(kw)：≥116； 2.排量(升)：≥5.9；压缩比：17.3:1；进气方式：增压、水空中冷；最大进气阻力(kPa)：≥6.2；空气燃烧量(m3/h)：≥403；最大排气背压(kPa)：≥10 3.排气流量((m3/h)：≥1098；冷却方式：水箱风扇冷却；风扇排气流量(m3/min)≥220；冷却液总容量(升)：≥27；最高机油温度(℃)：≥121；润滑油总容量(升)：≥27 4.调速方式：电子调速 三、电机的描述与参数： 1.额定功率：≥100KW；结构、方式：单轴承，带防护罩；额定电压(V)：400/230；输出方式：三相四线制；额定功率因素：≥0.8(滞后)；励磁方式：无刷自励；最大电压调整率：±1%；相数：3相 2.防护等级：IP23；绝缘等级：H 四、控制器介绍： 1.可编程的报警和状态输入；紧急停机；配备市电浮充。；超速停机；蓄电池电压过低/过高报警；低机油压力报警/停机 ；蓄电池电量不足报警；高冷却液温度报警/停机 2.启动/盘车失败停机；传感器故障指示；交流电压过低/过高危机；过频停机过电流报警/停机；欠频停机；电压检测信号丢失停机 | 套 | 1 |
| 2 |  | 智能配电柜 | 1.满足市电、发电机、UPS自动无间断切换使用要求，具体需根据现场实际情况进行深化设计，相关费用及风险投标人自行考虑； 2.配电柜成套前，具体详细系统图需报采购人并认可后，方可生产安装； 3.电气元器件需采用国内主流品牌产品； | 套 | 1 |
| 二、预报会商系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 扩声系统 | 主扩声音柱阵列扬声器 | - 频率响应：≥110Hz-20KHz； 2. 灵敏度：≥98dB； 3.标称阻抗：≥8Ω； 4.额定功率：≥600w； 5. 低音单元：≥4x6.5寸； 6. 高音单元：≥1x1寸； 7. 标称覆盖角（HxV）：≥70°x70°； 8. 最大声压级（峰值）：≥124dB。 | 套 | 2 |
|  |  | 辅助同轴吸顶扬声器 | - 频率响应：≥126Hz-20kHz； 2.灵敏度（1W/1M）：≥90±2dB； 3.额定功率（AES）：≥60W； 4.输入方式： 100V（60W@167Ω、30W@333Ω、15W@667Ω）； 70V（60W@167Ω、30W@333Ω、15W@667Ω\7.5W@667Ω）； Bypass（16Ω）； 5.最大声压级（连续/峰值）：≥107dB/113dB； 低频：≥6.5寸； 高频：≥20mm号角高音； | 只 | 4 |
|  |  | 主扩声音柱阵列扬声器功率放大器 | 1. 8Ω立体声功率：≥950w×2； 2. 4Ω立体声功率：≥1350w×2； 3. 频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4. 总谐波失真:≤0.1%； 5. 信噪比:≥100dB； 6. 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡。 | 台 | 1 |
|  |  | 辅助同轴吸顶扬声器功率放大器 | 1. 8Ω立体声功率:≥350w×2； 2. 4Ω立体声功率:≥480w×2； 3. 频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4. 总谐波失真:≤0.1%； 5. 信噪比:≥100dB； 6. 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡。 | 台 | 1 |
|  |  | 调音设备 | 1.具备抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级可调； 2.支持16段EQ调节，满足各种场景应用； 3.外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置，支持软硬件一键恢复出厂设置； 4.集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； ▲5.附加稳态增益输入（不出现啸叫系统最大声压值减去关闭系统时声压值）应≥25dB。（提供国家认可检测机构出具的检测报告扫描件） 6.具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 7.处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms; 8.具备回声消除技术（AEC），处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms； 9.环境噪声消除: ≤30dB，无线输入降噪: ≤30dB 10.输入接口：≥6×凤凰接口差分输入，≥2×凤凰接口线性输入，输出接口： ≥6×凤凰接口单端输出，≥2×水晶头功放输出 ▲11.具有数字可视化检测环境声场功能，可依据国（际）相关声学标准检测出不同会议室现场声学各类参数以便配置最优声学方案；（提供产品功能软件截图） ▲12.产品认证要求：具有环境声场检测系统计算机软件著作权登记证书。（提供证书扫描件） | 台 | 1 |
|  |  | 真分集无线手持麦克风（一拖二） | 1.U段双手持双接收无线话筒（心型指向）； 2.射频载波范围（UHF）：603~935MHZ； 3.振荡方式：PLL锁相环合成； 4.工作距离：理想条件下≥90M； 5.搜频设置：内置传输频率搜索功能； 6.制式：FM调频； 7.预设通道：≥32； 8.频响范围：45HZ~18KHZ（±3dB）； 9.频带宽度：120MHZ； 10.系统失真/THD总谐波失真：≤1.8%@1KHZ； 11.系统信噪比：≥50dB； | 套 | 1 |
|  |  | 鹅颈会议麦克风 | 1. 超心型指向鹅颈话筒，带3m音频线和NEUTRIK卡侬公插头； 2. 话筒杆设计了两节105度垂直上下旋转调节结构，满足演讲者不同发言高度需求； 3. 底座表面设计了绿色指示灯带灯开关，时刻提醒发言人员工作状态； 4. 每支话筒配置一款小防风罩和一款大防风罩，以适应不同场景使用需求； 5. 采用48V幻象电源供电方式，最佳拾音距离：10cm～80cm； 6. 等效噪声级：≤26dB。 | 套 | 1 |
|  |  | 线材及即插件 | 1.音箱线缆、信号线、即插件 2.满足音响设备安装需要； | 批 | 1 |
| 3 | 液晶电视机 | 液晶电视机 | 1.尺寸：≥55寸液晶电视机。 2.▲该产品为政府强制采购节能产品（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书） | 台 | 2 |
| 三、网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房建设 | 微模块机柜 | 封闭主柜体单元： 1、单柜尺寸：≥(N*600)*1400*2000mm（WDH），前后冷热通道全封闭，防护等级 IP50；需满足后期机柜数量扩容需求；机柜具有安装脚轮及调节地脚功能。 2、机柜单元主体结构应为钢结构框架，为最大程度降低空调能耗，并为柜内设备提供防尘、防潮的工作环境，机柜单元应采用冷热通道全封闭的结构设计：机柜单元前门、后门均采用单开玻璃门（为方便观察柜内设备，不得采用全钣金门），在机柜单元前部空间形成密闭冷通道，机柜单元后部空间形成密闭热通道，以实现精确制冷。 3、为了减缓精密制冷单元发生故障时微模块内部的温升速度，机柜单元配备弹门装置，当柜内温度异常时前后门可自动弹开应急散热通风；当系统检测到发生火灾时，应启动灭火装置，灭火完成后启动弹门装置，前后门弹开，将通道中的烟雾排除； 弹门装置的启动应与微模块内部温度设定阈值联动； 4、机柜单元应具备智能照明功能：每个机柜单元的后密闭热通道内均应配置 LED灯。当机柜单元的后门开启或关闭时，对应的 LED 灯应自动亮起或熄灭；每个机柜单元的前密闭冷通道内均应配置智能 LED 氛围灯带，具有以下功能： 当温度在 18-27℃时灯带亮蓝光（正常工作），当温度超过 27℃时灯带亮红光（警示作用），当打开前门时亮白光用于运维照明。 5、机柜前后门应具有门禁控制系统功能，开启机柜前后门，必须进行身份识别才能打开机柜的前后门，并且进行记录开门次数与时间；门禁系统应同时兼容以下3种开门方式： ①监控显示屏触摸开门；②读卡器刷卡开门；③读卡器输入密码开门；以上3种开门方式需能单独控制每台机柜前后门。 6、机柜单元应兼容上下进线，顶部盖板过线孔数量不少于2个，底部挡板过线孔数量不少于2个。过线孔均应用橡胶圈或毛刷覆盖以防止漏风； 7、系统中机柜数量≥2台时，每个机柜单元顶部应配备一个双通道上走线组件，为微模块提供方便安装且强弱电缆有序隔离的上走线功能。上走线单元与机柜单元顶盖通过螺钉固定，并可与相邻上走线单元通过并接件进行连接； 8、每个机柜单元应两条竖直安装型 PDU。PDU 额定输入电 流 32A，每条 PDU 提供不少于8位10A插座和不少于4位16A插座。 9、机柜单元应有很强的兼容性，所有符合 EIA-310-D 标准的设备都可以安装在机柜单元中； 10、机柜单元所有部件需可靠接地，确保操作安全； 11、▲为保证产品质量，提供机柜盐雾检测报告；提供微型数据中心8、9级烈度抗震检测报告；（提供国家认可检测机构出具的检测报告扫描件） 12、▲机柜静态承重≥2600KG，动态承重≥1500KG 。（提供国家认可检测机构出具的检测报告扫描件） | 套 | 4 |
|  |  | 机架式精密空调（室内机+室外机） | 1、★最大制冷量≥12kW，最大风量≥2200m³/h，机架式安装。（提供国家认可检测机构出具的检测报告扫描件或产品技术彩页扫描件） 2、要求精密制冷单元采用变频压缩机，可根据机柜内部的实际热负荷在一定范围内动态调节冷量输出，以减少压缩机启停次数，延长压缩机寿命，并实现更精确的微模块内部温度控制。 3、风冷型机架式精密空调应在-15℃～45℃的室外环境温 度范围内保证正常制冷。 4、要求整机连续运行设计寿命不小于 10 年。 5、精密制冷单元的送回风方式为正面送风，背面回风。 6、全系均可内置于机柜，有效提高机房利用面积； 7、独特气流组织，可选多种送风方式，能自然实现冷热通道遏制效果； 8、 智能控制，配置RS485通讯接口。 9、抽拉式模块化设计，后期可随IT服务器功率升级扩容； 10、制冷剂：投标机架式精密空调标准配置制冷剂型号应为 R410A 11、机组配置强排水泵，满足多种安装环境，杜绝机柜内水患风险 12、室内机风机应采用国际知名品牌EBM的EC离心风机，风机电机轴承的使用寿命大于10万小时 13 、包含铜管、制冷剂、室内外机电源线、进出水、室内外机、散力支架、气体、保温棉、防水围堰等安装辅材 | 台 | 1 |
|  |  | 配电单元 | 供配电整体系统需满足市电直供+UPS供电 1.配电单元采用19英寸机架式安装设计 2.125A主输入，高度不大于4U，具备微模块总输入空开、UPS输入空开、UPS输出空开、UPS维修空开、空调空开、分路配电空开（不少9路）、防雷开关、防雷模块。 配电模块能监控主路输入电压电流、无功功率、有功功率、视在功率、频率、谐波、电能、开关状态、防雷器开关状态、防雷器状态、UPS开关状态，馈出支路电压、电流、无功功率、有功功率、视在功率、频率、谐波、电能、开关状态。 | 套 | 1 |
|  |  | 机架式UPS主机 | 1、容量：≥20KVA机架式三进单出主机； 2、输入电压范围：190~478Vac，频率：40Hz～70Hz；频率范围（40-70Hz）； 3、输入功率因数≥0.99； 4、▲为响应国家提倡节能环保，设备功率因数≥1；切换时间：0ms；（提供国家认可检测机构出具的检测报告扫描件或产品技术彩页扫描件） 5、直流电池电压16-20节（可设置），兼容铅酸电池和铁锂电池，适应不同类型的电池配置需求； 6、UPS主机应具备自老化功能； 7、UPS主机须采用三防漆工艺，可保障主机在较恶劣环境下长期工作； 8、▲为了后续维护的方便，所投产品厂家必须在泰州本地设有直属服务网点，提供官网截图证明文件，提供至少一名厂家颁发的客户服务工程师资格证书。 | 台 | 1 |
|  |  | 监控单元 | 1、含动环管理主机一套，机柜正面液晶显示屏*1，每台机柜提供1套温湿度传感器、1套烟雾探测器、1条带式漏水感应绳；整体系统配置1台漏水检测控制器。 2、动环管理单元应能实时检测机柜内部UPS、空调的运行情况，并能通过RJ45接口上传数据及告警信息 3、为节省网络资源，微模块内的各种智能设备（包括但不限于机架式UPS、精密制冷单元、机架式配电单元）及传感器接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址； 4、微模块内环境监测：每个机柜单元前部密闭冷通道内应布置1个温湿度传感器、后部密闭热通道内也应布置1个温度传感器；机柜底部应环绕摆放1条带式漏水感应绳；各种传感器应支持即插即用； 5、微模块报警管理：需具备短信报警等方式； 6、门禁管理：采用监控显示屏触摸开门或刷卡+密码的开门方式，实现对人员出入情况的管理。 7、消防：监测消防系统提供的干接点火警信号。（在整体系统内安装烟感探测器，监测机房内的火警情况。 8、每台机柜前部左右两侧需各配置1条智能LED氛围灯带，当温度在18-27℃时灯带亮蓝光（正常工作），当温度超过27℃时灯带亮红光（警示作用），当打开前门时亮白光用于运维照明，灯带控制器根据机部内部温度分别显示蓝、红、白多种颜色；灯带控制系统需自带温感，不接入动环监控，自行控制。 9、当监控检测到机柜内温度大于告警阀值时，自动弹开机柜前、后门，当监控系统检测到发生火灾时，应启动灭火装置，灭火完成后启动弹门装置，前后门弹开，将通道中的烟雾排除；弹门装置的启动应与微模块内部温度设定阈值联动。 10、可通过监控显示屏或是集中监控软件对整体系统中的某一编号机柜进行远程开门操作。 11、微模块应配备1块本地全彩触屏显示单元，触屏尺寸不小于10英寸。 12、主页面：呈现机柜侧视效果图，并能显示气流方向，在机柜单元图标上应显示其进风温度值和出风温度值，在精密制冷单元处应显示其送回风温度值；该页面还需呈现各个机柜开关门状态，各机柜门需按照机柜编号进行前后门单独触摸后自动弹开。视频监控页面：监视机房区域的实时图像，并进行视频录像。 13、UPS页面：呈现UPS的输入各相电压、输入频率、输出电压、输出频率、负载百分比等核心参数； 14、配电单元页面：具备监测配电屏的输出电压、输出电流、各分路电流、电压等参数 15、告警页面：呈现微模块实时告警列表。 16、设置页面：设置功能包括——选择触屏显示语言（中；或英文）、修改送风温度等。 | 套 | 1 |
|  |  | 蓄电池 | 1、蓄电池采用≥12V100AH阀控式密闭铅酸蓄电池； 2、为保证机房安全，电池的阻燃性为FH1,FV-0； 3、蓄电池容量保存率：＞99.75%； 4、蓄电池密封反应效率：＞99.87%；蓄电池端电压开路最高与最低值应≤10mV,浮充端电压差应≤20mV, 5、电池间连接电压降△U≤4.7mV; 6、蓄电池过度放电后，容量恢复值≥99.97%； 7、蓄电池内阻应＜4.2mΩ； 8、▲为保证机房安全性，蓄电池需通过高温加速浮充寿命实验，为保证蓄电池使用寿命，蓄电池需通过100%DOD循环寿命实验，提供蓄电池该型号的型式实验检测报告，符合YD /T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准技术要求；（提供国家认可检测机构出具的检测报告扫描件）； | 节 | 16 |
|  |  | 电池柜 | 本次采用外置立地式电池柜，(参考尺寸L780*W880*H1190mm)可装65AH或100AH×16节、4层，含直流空开及电池连接线缆等。 | 套 | 1 |
|  |  | 配套电缆 | 满足微模块、精密空调及UPS系统等供配电需求的所有电缆 | 项 | 1 |
|  |  | 防静电地板 | 1.标准型地板用材要求：600×600×35mm 2.采用优质冷扎合金钢板，面板采用≥0.6mm合金钢板，底面采用≥0.5mm拉伸钢板，塑面PVC不低于1mm耐磨厚度 3.所有合金钢板都须经酸洗磷化处理、防腐、喷涂工艺技术处理 4.采用标准型支架与横梁，钢板厚不低于1mm 5.其承受面滚动载荷＞2500公斤/平方米 | 平方米 | 35 |
|  |  | 玻璃隔断 | 不低于1CM厚钢化防火玻璃隔断，单门扇门加门禁 | 平方米 | 18 |
| 2 | 网络系统 | 网络交换设备 | ★1.千兆光口≥24个，复用电口≥4个，万兆SFP+光口≥4个 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；MAC表容量≥16K； 3.ARP表容量≥2K；支持802.1Q标准VLAN； 4.支持STP、RSTP、MSTP；支持静态聚合、动态聚合； 5.支持IGMP Snooping、MVR支持工业级环网协议ERPS；支持静态路由； 6.支持DHCP server；支持IPv6静态路由；支持DHCP Snooping；支持ACL 7.支持端口隔离；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制；支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理；支持Pingv6、Telnetv6；支持SNMP网管； 8.▲预留对接网管平台协议接口，可配合上端管理平台直观展示交换机端口面板图，可显示端口的状态及端口所连接设备的类型（提供国家认可检测机构出具的检测报告扫描件）； 9.▲为保障业务快速上线及后期管理维护，要求交换机预留对接网管平台协议接口，应支持被手机扫描特定二维码被添加到管理平台的功能，被手机下发IP、VLAN的功能（提供国家认可检测机构出具的检测报告扫描件）； 10.本项目网络交换设备需同一品牌，设备需提供3年原厂免费质保； | 台 | 2 |
|  |  | 网络接入设备 | - 千兆光口≥24个，复用电口≥4个，万兆SFP+光口≥4个 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；MAC表容量≥16K； 3.ARP表容量≥2K；支持802.1Q标准VLAN； 4.支持STP、RSTP、MSTP；支持静态聚合、动态聚合； 5.支持IGMP Snooping、MVR支持工业级环网协议ERPS；支持静态路由； 6.支持DHCP server；支持IPv6静态路由；支持DHCP Snooping；支持ACL 7.支持端口隔离；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制；支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理；支持Pingv6、Telnetv6；支持SNMP网管； 8.预留对接网管平台协议接口，可配合上端管理平台直观展示交换机端口面板图，可显示端口的状态及端口所连接设备的类型； 9.为保障业务快速上线及后期管理维护，要求交换机预留对接网管平台协议接口，应支持被手机扫描特定二维码被添加到管理平台的功能，被手机下发IP、VLAN的功能； - ▲10.具有自动识别安防终端的功能，当 IPC、门禁、对讲、报警、道闸、NVR 接入到交换机上，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息（针对IPC，可识别其通道名称信息）（提供国家认可检测机构出具的检测报告扫描件）； 11.提供3年原厂免费质保； | 台 | 2 |
|  |  | 网络接入设备 | 1.≥8个10/100/1000M电口+≥2个千兆SFP独立光口； 2.非管理型；桌面式； 3.交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps； | 台 | 20 |
|  |  | 光模块 | 千兆SFP模块，单模双芯，双LC接口，波长1310nm，传输距离20km | 个 | 40 |
|  |  | 电话网络光纤收发器 | 2个网口2个电口，传输距离≥20KM | 对 | 8 |
|  |  | 文件服务器 | 1.CPU：AMD 双核 2.主频：≥2.6GHz/最高可至 3.1GHZ 3.内存：≥4GB DDR4 ECC(可扩至 32GB) 4.硬盘位：≥4x3.5"或 2.5" SATA HDD/SSD 5.网络扩展：支持 E10G22-T1-Mini 扩展万兆 6.M.2 硬盘插槽:≥2(NVMe) 7.最大盘位数:≥9(DX517x1) 8.实配硬盘：≥4*8T 9.接口:≥2 x1GbE RJ45，≥1xeSATA2 x USB 3.2 Gen 1 | 台 | 1 |
|  |  | 六类非屏蔽网线 | - 用于传输数据、语音、视频、图像等信号 2.支持千兆以太网 3.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 4.带宽≥250MHz，外径导线尺寸4×2×23AWG 5.带有十字骨架隔离，外护套为PVC材质 6.弯曲半径：操作时≥30mm，安装时≥60mm 7.环路电阻（20℃）155Ω/km，特性阻抗100±15Ω 8.传输阻抗≤9.5Ω/100m，延迟偏差≤45ns/100m 9.电容不平衡≤330pf/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% 10.每箱长度≥305米 - 11.▲为使增强传输性能，提升寿命及施工特性，线缆4对线的对绞方向和成缆的总绞方向相反，消除线缆对绞时带来的绞合应力。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告或其他有效证明文件） | 箱 | 4 |
|  |  | 6芯成品单模铠装光缆 | 1.SC-SC成品光纤，线径7mm每根长度50-60米； 2.零色散波长：1310±10nm 3.采用环保PE外被； 4.两根加强磷化钢丝，其拉伸强度1500N； 5.弯曲半径30nm | 根 | 15 |
|  |  | 12芯单模室外光缆 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，光缆尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm，GYXTW-12B1 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.两根平行钢丝使其拉伸强度高 6.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 7.松套管内充以特种油膏确保光缆的阻水性能 8.特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 9.PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能 10.最小弯曲半径：动态200cm，静态100cm 11.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 12.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm | 米 | 400 |
|  |  | 六类模块面板（含模块） | 1.物理带宽≥250MHz，白色； 2.外壳体及IDC座采用进口PC材料，防火等级UL94V-0； 3.打线部分设有保护盖，印有T568A/B打线色标； 4.金针及卡线端子材质磷青铜，镀软镍、雾锡； 5.接触点镀金50μ，极大降低衰减程度； 6.兼容E级/Cat.6的所有标准连接器件； 7.插拔次数≥2000次，打线次数≥200次； 8、端口数满足现场实际使用要求； | 套 | 80 |
|  |  | 线槽 | 4cm pvc线槽 | 米 | 80 |
|  |  | 底盒 | 86型明盒 | 个 | 80 |

特别说明：

（1）本项目核心产品为：机架式精密空调（室内机+室外机）。

（2）标注“★”代表实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效响应处理。▲代表重要性指标要求。

（3）未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

A、实施要求

1、成交供应商须在合同签订后之日起30日内完成所有产品采购及安装调试服务并投入运行。成交供应商应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因成交供应商提供的产品不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，由成交供应商承担全部责任。

2、考虑到本项目实际施工对采购人日常办公的影响，噪音施工安排应服从采购人要求。

3、成交供应商应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供产品的安装、调试及投入运行。成交供应商应在施工前提供详细的施工方案，并提交采购人认可。产品安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等均由成交供应商自行解决。成交供应商应向采购人提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由成交供应商拟定，经采购人确认。

4、产品到货后，采购人与成交供应商共同配合有关部门对所有产品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由成交供应商负责解决。根据询价文件要求对本次所有采购产品的型号、规格、数量、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。产品安装完成，由成交供应商制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。测试过程中出现产品性能指标或功能上不符合询价文件要求时，采购人有拒收的权利。如测试中出现不符合询价文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

5、成交供应商必须在对其所提供的产品进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档，包括：a、技术文件：成交供应商必须向采购人提供产品的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件；b、安装计划：安装日期是成交供应商执行合同的开始，最少包括：运输交货、测试、调试、正常运行；c、安装指南：成交供应商应当提供所购产品的安装指南。

6、成交供应商签订合同后，7天内需向采购人报送详细的实施（方案）并经采购人审批，经批准同意后方可以组织施工，否则采购人有权终止合同，由此产生的损失由成交供应商负责。在施工期间，成交供应商应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

7、安装施工期间，成交供应商应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收，合格后书面报送甲方备案。

8、成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

9、成交供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交供应商必须采取切实有效的产品保护措施，负责保管、看护进场的设备及附配件，负责对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

10、成交供应商承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任。

11、无论安装调试期间或保修过程中，成交供应商负责及时清理垃圾。

12、设备加电安装完成后，由成交供应商制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告。

13、实施并测试完毕后，成交供应商需与采购人进行交接工作，授与采购人相关知识转移培训，提交相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、配置备份、数据备份、原始资料、设备及终端MAC地址表等）。

14、供应商中标后不得转包。

# B、售后服务要求

1、整体工程质保期为二年。质保期外，工程质量出现问题，成交供应商应主动提供维修方案，只收取材料费。

2、质保期内，如发生故障，采购人通知成交供应商售后服务人员时，相关服务人员要在4小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。

3、整个项目须指定专人或专门小组负责应对采购人的技术咨询和服务，实现7*24小时电话技术支持咨询服务，确保采购人方能及时找到项目的指定专人或小组；

4、定期与采购人交流在系统使用、及系统维护方面的经验，指导采购人正确使用和维护系统；

5、提供现场技术培训，要求使系统使用人员掌握系统管理、常见故障排除等知识。针对上述培训，须写出详细的培训方案（包括但不限于培训内容，人数，时间，地点、方式等）。

6、本项目所有设备均需提供原厂质保，成交供应商在签订合同时，必须提交由原厂商出具的针对本项目的质保函，否则采购人有权终止履行合同，并追究其弄虚作假责任。

★注：供应商必须针对售后服务要求逐条承诺响应，有一条负偏离的将被定义为非实质性响应招标文件。

# C、验收及相关标准

1、设备到达采购人现场，应提前通知采购人，安装前开箱查验由成交供应商会同采购人及有关人员根据有关清单进行验收，按招标要求核对产品型号、规格、参数、数量、功能等；

2、安装前验收：安装开始前，成交供应商应委派工程师和采购人的技术代表、监理单位等相关单位根据成交供应商提供的设备、材料装箱清单共同对设备进行开箱并一一验收进行确认，一旦清单与招标要求不符或发现缺损、不实，成交供应商须立即予以更换，有关费用全部由成交供应商承担。

3、设备安装调试完成后，成交供应商需提供设备质保书、保修证明、系统操作手册、运维手册等书面资料，

4、组织验收：最终验收有采购人组织相关专业技监机构、技术专家、监理单位等共同对各系统按照招标要求对性能、参数要求等共同进行检测及验收。

5、验收标准：根据招标文件要求并按国家标准进行验收通过，要求符合设备本身的规格、技术条件及供应商承诺的其他指标(若成交供应商所提供的验收标准与招标要求不符，以招标文件要求为准) 。

# D、其他

1、供应商在投标时严禁虚报技术参数，签订合同后须提供采购文件中相应的检测报告等原件与采购要求核对(包括相关证书、检测报告、合同案例等扫描件与原件核对)，不能满足本次招标功能需求或存在弄虚作假等行为的，如经核实，采购人有权终止履行合同，并追究其弄虚作假责任。

2、成交供应商须在实施安装、调试作业过程中，应遵守安全规程，保守甲方项目的秘密，否则承担由此造成的全部责任。

3、在合同生效以后，对采购人认为其能力与本项目所要求的能力不相称而提出更换的项目负责人或者技术员，成交供应商必须予以更换；成交供应商更换项目主要负责人或主要技术骨干必须书面报采购人同意后方可进行。

4、所有产品应有原厂正式包装，在验收前不得拆封，原厂配置，不接受改配，必须为原厂原装机器。供应商所供应的产品必须是符合国家技术规范和质量标准的出厂原装合格产品，符合采购人的采购要求，并保证其在正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。因产品质量问题引起的安全事故全部由供应商承担。

第二章   响 应 文 件 格 式

项目名称:

项目编号:

磋商供应商：

二〇二五年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商响应文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子磋商响应文件中只需加盖电子签章。

一、磋商函

致                  （政府采购人）：

关于          采购项目（项目编号：      ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动； 我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB¥      元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

7、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

8、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人:（电子签章或电子签字）

职务:

日期:       年     月     日

二、磋商报价表

本次为首次报价                    货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、报价明细表

（根据磋商文件第一章第五部分要求的内容逐条填写）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人签字：   （电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照供应商须知第11条的要求报价。

四、技术规格响应偏离表

（根据磋商文件第一章第五部分要求的内容逐条填写）

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人签字：    （电子签章或电子签字）

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）磋商供应商必须仔细阅读本磋商文件第一章第五部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

五、服务承诺

（格式由磋商供应商自定，并加盖磋商供应商电子签章。）

六、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

1、磋商供应商提供下列材料之一：

（1）磋商供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照第九部分示范格式一要求）和法定代表人身份证；（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）

（2）磋商供应商提供授权委托书（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证。（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）

2、提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五）。（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定磋商供应商还须具备的特定条件：无

5、（1）供应商近六个月中任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

（2）供应商近六个月中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（3）供应商近六个月中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

6、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注: （1）上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

（2）上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

（3）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，代理机构及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

七、最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件

1、磋商供应商根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

八、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖磋商供应商电子签章。）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖电子签章）

年     月     日

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致                （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加         （政府采购人）组织的（项目编号:      ）                  采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

年       月     日

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

中小企业声明函（货物）

致（采购人）   :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及江苏省建设工程招投标管理的有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全市公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台网站，对外公示。

特此承诺！

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

年   月   日