采　购　文　件

项目名称：东海县中小学空调安装配套供电主设备采购项目

项目编号：JSZC-320722-GJDL-G2025-0001

采   购   人：东海县教育局

采购代理机构：连云港港晶工程咨询有限公司

2025年02月

# 目  录

第一章  投标邀请	Error: Reference source not found

第二章  投标人须知	Error: Reference source not found

第三章  合同文本	Error: Reference source not found

第四章  采购需求	37

第五章  评标方法与评标标准	57

第六章  投标文件格式	59

# 第一章  投标邀请

受东海县教育局的委托，连云港港晶工程咨询有限公司就东海县中小学空调安装配套供电主设备采购项目(JSZC-320722-GJDL-G2025-0001)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

东海县中小学空调安装配套供电主设备采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年03月11日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-GJDL-G2025-0001

项目名称：东海县中小学空调安装配套供电主设备采购项目

预算金额：预算金额：309万元，报价超出预算金额的按无效响应处理。

最高限价：本项目 设定  最高限价，最高限价为 309 万元。

采购方式：公开招标

采购需求：根据江苏省教育厅、省财政厅等七部门出台的工作实施方案，为进一步改善提升中小学办学条件，为中小学生创造更好的学习环境，2025年暑假前完成尚未配备空调的中小学教室空调安装以及相关配套电力线路与用电增容改造，根据我县中小学空调安装配套的用电需要，拟采购一批变压器、低压开关柜、低压电容器柜等，详细内容见本招标文件第四章。

合同履行期限：签订合同30天内完成供货至采购人指定地点。

质保期：送电投入运行后两年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表等证明材料,成立不满一个月不需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.《中小企业声明函》，详见投标文件格式；

7.法律、行政法规规定的其他条件；

8.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）不接受贴牌、代工或授权生产的产品。招标人可以随时驻厂监造，若发现上述违规情况，招标人有权追究供应商的法律责任。投标供应商提供加盖制造商公章的原厂承诺书。

（五）拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供承诺书）：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大违法行为当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（信用信息以投标截止日信用中国网站、中国政府采购网公布为准；）

## 三、获取招标文件

时间：2025年02月18日00:00至2025年02月25日23:59

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月11日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中★部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

名    称：东海县教育局

地    址：东海县晶都大道与幸福北路交汇处东侧90米处

联 系 人：姜建卫

联系方式：15861259788

- 2、采购代理机构信息

名    称：连云港港晶工程咨询有限公司

地    址：东海县北辰路浅水湾美墅南门往西100米

联系方式：李彩 15051150549

- 3、项目联系方式

项目联系人：姜建卫

电      话：15861259788

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 无论采购过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与参与采购活动有关的全部费用。

4.2本项目采购代理服务费用按“苏招协[2022]002 号文关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”收费标准计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。中标人须将以上费用综合考虑在报价中，不得单列。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

- 6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中★部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

### 31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38.4投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

### 39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

东海县政府采购合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：东海县教育局

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标  邀请招标  竞争性谈判  竞争性磋商

- 询价  单一来源  框架协议  其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是  否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是  否

（7）合同是否分包：是  否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位  监狱企业  其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购  优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购  优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购  优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是  否  不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价  固定单价  固定费率  成本补偿  绩效激励  其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：验收合格后支付合同价款的70%，经审计后付至合同价款的97%，剩余3%尾款维保期满后支付。成交供应商在申请支付合同价款时，须提供相应金额且符合采购单位财务制度规定的发票。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：东海县范围内

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是  否

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  þ委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：    否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收）

（3）履约验收方式：

一次性验收  分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：/

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

- 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：东海县教育局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

- 1.定义

- 1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

- 1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

- 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

- 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

- 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

- 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

- 8. 质量标准和保证

- 8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

- 8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

- 10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

- 11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

- 12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

- 13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

- 14.售后服务

- 14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

- 14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

- 15.违约责任

- 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

- 15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

- 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

- 15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

- 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

- 16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

- 16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

- 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

- 18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

- 19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

- 20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 30天 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方违约责任： 非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则甲方应按合同总额的百分之十向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方的违约责任： 1、乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意使用，应根据货物的具体情况，由乙方在15个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按合同总货款的20%承担违约金。 2、乙方逾期交货的，每逾期7天（不足7天的，按7天计算），按总货款的0.5%支付违约金；逾期交货超过1个月的，甲方有权立即解除本合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，应在发货前书面通知甲方，与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的0.1% 承担逾期交货违约责任；甲方不再需要的，乙方应当在接到通知后合同即解除，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。 3、乙方不能按本合同要求提供货物的保修服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿甲方的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。 4、乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。 5、乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。 6、如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。 7、合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后30日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 执行通用条款 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 1.乙方所供货物必须为生产商原厂包装，且采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。 2.乙方保证所供货物的设计、制造必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足本合同规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。 3.乙方应保证本合同货物和服务或其任何一部分享有合法专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，或经第三方合法授权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。 4.乙方保证提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方对由于涉及、工艺或者材料的缺陷所发生的任何不足或故障承担责任，所产生的费用和损失由乙方承担。 5.乙方保证所提供设备的技术规格符合甲方采购需求，符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 投标人自行考虑，风险由投标人自行承担 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 送电投入运行后两年。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 2小时内响应，48小时到达现场 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 货物送达指定地点并验收合格后付至合同价款的70%，经审计后付至合同价款的97%，剩余3%尾款一年后付清。成交供应商在申请支付合同价款时，须提供相应金额且符合采购单位财务制度规定的发票。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 本项目不收取履约保证金 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 二年 |

# 第四章  采购需求

说明：说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物采购；采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中“★”为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★合同履行期限：签订合同30天内完成供货至采购人指定地点。 |
| 2 | ★中标后进行技术交底，中标人结合现场实际出产品设计图，采购人报相关部门审核通过后方可生产，确保满足安装使用要求。 |
| 3 | ★质保期：送电投入运行后两年。 |
| 4 | ★付款方式：货物送达指定地点并验收合格后付至合同价款的70%，经审计后付至合同价款的97%，剩余3%尾款一年后付清。成交供应商在申请支付合同价款时，须提供相应金额且符合采购单位财务制度规定的发票。 |

3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4、本项目的核心产品为：箱变。

- 一、项目概况

根据江苏省教育厅、省财政厅等七部门出台的工作实施方案，为进一步改善提升中小学办学条件，为中小学生创造更好的学习环境，2025年暑假前完成尚未配备空调的中小学教室空调安装以及相关配套电力线路与用电增容改造，根据我县中小学空调安装配套的用电需要，拟采购一批变压器、低压开关柜、低压电容器柜等。

- 二、采购清单：见下表

| 序号 | 交货地点 | 设备 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驼峰中学 | 箱变 | 1、250kVA箱变环网型，高供高计、高压间隔3台（1台进线带计量柜进线开关630A、2台出线柜）、低压间隔4台（1台进线柜进线开关630A、2台出线柜4*250A、1台无功补偿75kvar）、250kVA变压器S13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长4500*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 2 | 东海县房山高级中学 | 箱变 | 1、250kVA箱变环网型（无计量），高压间隔3台（1台进线、2台出线柜）、低压间隔4台（1台进线柜进线开关630A、2台出线柜4*250A、1台无功补偿75kvar）、250kVA变压器S13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长4500*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 东海县海陵路小学 | 箱变 | 1、400kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜2*400A+3*250A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6100*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 东海县安峰中心小学 | 箱变 | 1、400kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜2*400A+3*250A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6100*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 5 | 东海县安峰初级中学 | 箱变 | 1、315kVA箱变环网型，高供高计、高压间隔3台（1台进线、2台出线柜）、低压间隔6台（1台进线柜进线开关630A、4台出线柜4*250A、1台无功补偿95kvar）、315kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长5300*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 6 | 东海县和平路小学 | 箱变 | 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 7 | 东海县山左口中心小学 | 箱变 | 1、400kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜2*400A+3*250A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6100*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 8 | 牛山街道中心小学 | 箱变 | 1、400kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜2*400A+3*250A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6100*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 9 | 牛山小学 | 箱变 | 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 10 | 山左口中学 | 箱变 | 1、400kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜2*400A+3*250A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6100*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 11 | 白塔埠中心小学 | 箱变 | 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 12 | 平明中心小学 | 箱变 | 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 13 | 石榴中心小学 | 箱变 | 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 14 | 温泉第一中心小学 | 箱变 | 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 15 | 东海县黄川中学 | 箱变 | 1、250kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔3台（1台进线带计量柜进线开关500A、1台出线柜3*250+160A、1台无功补偿75kvar）、250kVA油变S13三级能效； 2、水泥箱变外形尺寸：长4500*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 16 | 东海县双店中学 | 箱变 | 1、400kVA箱变环网型，高供高计、高压间隔4台（1台进线、1台计量、2台出线柜）、低压间隔3台（1台进线柜进线开关1000A、1台出线柜4*400A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效； 2、水泥箱变外形尺寸：长4500*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 17 | 东海县石榴高级中学 | 箱变 | 1、500kVA箱变环网型（无计量），高压间隔3台（1台进线、2台出线柜）、低压间隔4台（1台进线柜进线开关800A、1台出线柜2*630、1台出线柜4*400、1台无功补偿150kvar）、500kVA变压器S13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长4600*宽2600mm | 套 | 1 |  |
| 18 | 东海县第二中学 | 低压柜 | 低压开关柜,AC380V,固定分隔式,馈线,2500A,65kA | 台 | 1 |  |
| 19 | 东海县西双湖小学 | 低压柜 | 低压开关柜,AC380V,固定分隔式,进线,2500A,65kA | 台 | 2 |  |
| 20 | 东海县西双湖小学 | 低压柜 | 低压开关柜,AC380V,固定分隔式,母联,2500A,65kA | 台 | 1 |  |
| 21 | 东海县西双湖小学 | 低压柜 | 低压开关柜,AC380V,固定分隔式,馈线,2500A,65kA | 台 | 4 |  |
| 22 | 东海县西双湖小学 | 低压柜 | 低压电容器柜,AC380V,固定分隔式,200kvar | 台 | 2 |  |

- 三、技术要求：（技术规范书详见本章附件）

1、 供应商应保证其供应的货物是全新的（未使用过的），安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，未侵犯任何第三方的知识产权，设备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。货物的技术规范、技术经济指标和性能应符合技术规范书的要求。

2、本项目供货范围包括所有货物、技术资料和技术服务，详见技术规范书。

3、 如果在执行合同过程中发现合同约定的设备材料、技术资料、专用工具、备品备件和技术服务有任何漏项和短缺，而该遗漏或短缺部分确实是供应商供货范围中应该有的，并且是满足合同对合同货物的性能保证值要求所必须的，供应商均应负责将遗漏或短缺的部分补上，发生的费用由供应商承担。

4、 合同货物质量保证期结束后，供应商应根据采购人要求，以最优惠的价格向采购人提供维护修理合同货物所必要的备品备件和技术服务；并在合同范围内免费继续向采购人提供关于完善合同货物的所有技术资料。

- 四、交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

1、交货期：自合同签订生效之日起 30 日内送达甲方指定地点，并配合安装调试完毕并投入使用。

2、本项目合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本项目合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。

3、交货地点：甲方指定的到货地点。

4、在乙方将货物交付甲方指定的交货地点和人员前，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

- 五、交货物验收、异议

1、货物到达甲方指定到货地点后，甲、乙双方共同进行验收、测试。

2、验收标准:（1）货物外形、包装完好；（2）数量无误；（3）货物符合合同要求及标准，产品说明书对货物有质量说明的，也应符合该质量说明；

3、乙方交付设备时须将设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配给、随机工具、软件密码等交付甲方；乙方未完整交付本款规定单证和工具等的，视为未按照合同约定交货，乙方负责补齐，并视为逾期交货，由乙方承担相关违约责任。

4、双方在验收中，如果发现货物的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，双方应签署书面文件，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，并在货物验收十五日内向乙方提出书面异议和处理意见；如货物与合同货物不一致，甲方有权拒付全部货款，并解除合同，乙方并承担合同价款20%的违约金责任。

5、如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交货物符合合同规定，但货物存在隐蔽瑕疵或者对质量保证期另有规定的除外。

6、乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

- 六、履约验收要求

1、乙方提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

2、乙方在安装过程中，必须服从甲方的计划安排和整体协调，遵守甲方有关制度，文明施工。乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿，甲方有权直接从合同款项中予以扣减。

3、乙方必须提供设备安装、集成及调测服务，安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到甲方可正常使用状态。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。

4、甲方对设备试用后进行验收，乙方派工程师到达现场共同验收工作。乙方需提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认所用。

5、验收标准依次序对照适用标准为：1、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用； 2、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；3、符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；4、货物来源生产方标准，且必须是有关生产方发布的最新版本的标准。

6、设备安装、调试产品正常运行后，各项指标和参数应符合验收标准。甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。甲方签字确认的《验收合格证明》为验收合格的唯一凭证。

7、乙方免费提供全套技术资料（产品使用手册、维修说明书、操作说明书等），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

8、 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。

9、验收中如果发现设备有短缺，损坏、有质量、技术等不符合本合同规定的情形，双方做出详尽的现场记录，并由双方签署确认，由乙方负责解决所出现的问题。乙方应在五日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

10、乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

- 七、质保期限：

1、质量保证期：质保 2 年，从送电投入运行之日起计算。任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

2、质保期间如属产品质量引起的配件损坏，一切维修换件保养费用和备品备件，均由乙方免费提供和更换；

3、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同约定提供售后服务。质保期间如属产品质量引起的配件损坏，乙方将免费提供更换件。质保期间如属甲方操作不当引起的配件或耗材的损坏，乙方将提供免费维修，但更换配件的费用则由甲方负责。

4、如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时内予以响应，48小时内到达现场解决问题。故障不能现场排除的，3日内提供备用机（提供备用机一台，设备故障无法及时处理时备用，备用机所有权归厂家所有），否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

5、质保期内，设备如因故障维修超过2天，按1:2延长质保期（具体时间，按天数算）。

6、无论在质保期内还是质保期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来甲方维修本设备，必须事先与甲方取得联系，并与甲方工程师共同完成维修工作。乙方未尽到维修质保义务的，甲方可以委托第三方维修，由此产生的费用再加15%的管理费从质保金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

7、质保期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上质保期按1: 4（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）。

8、质保期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，乙方承诺免费维修及更换零配件。

- 八、技术培训

工程师培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师人员进行设备的结构和工作原理、日常使用、操作、维护、故障诊断维修基础知识理论培训，解答甲方人员提出的问题，并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，均计入合同价中。

- 九、知识产权

1、乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用投报货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由乙方承担。

2、本合同价包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。

4、乙方需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由乙方自行承担。

- 十、投标报价要求

1、报价方式：总价（包含完成本项目的全部费用，后期不再增加）。

2、本合同采用固定总价合同，包含：设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。该总价为验收合格交货价，且不做调整。

3、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，完成采购文件规定的工作所涉及到的一切相关费用。

4、 供应商应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

- 十一、付款方式与履约保证金

- 1、 付款方式

货物送达指定地点并验收合格后付至合同价款的70%，经审计后付至合同价款的97%，剩余3%尾款一年后付清。成交供应商在申请支付合同价款时，须提供相应金额且符合采购单位财务制度规定的发票。

- 2、 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 十二、其他

1、 本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、 特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。采购人不支付除合同价款外的任何费用。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 附件1、

箱式变电站技术规范书

- 1  范围

本部分规定了10kV箱式变电站招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于10kV箱式变电站招标。

- 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB311.1　绝缘配合第1部分：定义、原则和规则

GB1094.1　电力变压器　第1部分：总则

GB1094.2　电力变压器　第2部分：温升

GB1094.3　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

GB1094.5　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.7　电力变压器　第7部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定

GB1208　电流互感器

GB1984　高压交流断路器

GB1985　高压交流隔离开关和接地开关

GB2536　电工流体  变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB2900.95　电工术语　变压器、调压器和电抗器

GB 3804　3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB/T4109　交流电压高于1000V的绝缘套管

GB 4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T4585　交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB5273　变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 6451　油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T7252　变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T7354　局部放电测量

GB/T7595　运行中变压器油质量

GB10230.1　分接开关　第1部分　性能要求和试验方法

GB 10230.2　分接开关　第2部分：应用导则

GB13499　电力变压器应用导则

GB/T 13729　远动终端设备

GB/T 14048.1　低压开关设备和控制设备  第1部分：总则

GB/T 14048.2　低压开关设备和控制设备  第2部分：断路器

GB 16926 　交流高压负荷开关熔断器组合电器

GB16847　保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB16927.1　高压试验技术　第1部分：一般定义及试验要求

GB16927.2　高压试验技术　第2部分：测量系统

GB/T 16935.1　低压系统内设备的绝缘配合　第1部分：原理、要求和试验

GB/T17467　高压/低压预装式变电站

GB/T17468　电力变压器选用导则

GB/T 26218.1　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定  第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定  第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 50148　电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB50150　电气装置安装工程电气设备交接试验标准

JB/T 10217  组合式变压器

DL/T537　高压/低压预装箱式变电站选用导则

DL/T572　电力变压器运行规程

DL/T 593　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T596　电力设备预防性试验规程

DL/T 844　12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件

DL 911　电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL 1093　电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

DL 1094　电力变压器用绝缘油选用指南

DL 5027　电力设备典型消防规程

- 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

- 3.1

招标人  bidder

依照《中华人民共和国招标投标法》的规定，提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

- 3.2

投标人  tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

- 3.3

供应商seller

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

- 3.4

采购人buyer

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

- 4　总则

- 4.1　一般规定

4.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的变压器本体及其附件应符合招标文件所规定的要求，投标人也可以推荐符合本技术规范要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。

4.1.3　本技术规范提出了对变压器本体及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关变压器的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定。

4.1.4　本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本和本技术规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

4.1.5　如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范的要求。

4.1.6　本技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.7　本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

4.1.8　本部分各条款如与专用部分有冲突，以专用部分为准。

- 4.2　工作范围和进度要求

4.2.1　本技术规范的适用范围仅限于本工程的投标产品，内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

4.2.2　中标人应不晚于签约后2周内，向招标人提出一个详尽的生产进度计划表（见表1），包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

表1　生产进度计划表

合同号：　　　　　　　		项目名称：　　　　　　　　		设备名称：

型号规格：　　　　　　		工作日期：　　　至　　　　		制造商名称及地址：__________

技术规范号：___________		工作号：___________________		离岸日期：__________________

到岸日期：_____________		到达交货地点日期：

| 时间（年月日） 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |
| 材料及配套件采购 |  |  |  |  |
| 材料及配套件进厂 |  |  |  |  |
| 制造 |  |  |  |  |
| 工厂组装 |  |  |  |  |
| 工厂试验 |  |  |  |  |

4.2.3　工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

- 4.3　对设计图纸、说明书和试验报告的要求

- 4.3.1　图纸及图纸的认可和交付

a）	所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由投标人在合同生效后的4周内提交给招标人进	行审定认可。这些资料包括箱式变电站总装图、基础图、电气原理图等。招标人审定时有权提出修改意见。招标人在收到需认可图纸2周后，将一套确认的或签有招标人校定标记的图纸（招标人负责人签字）返还给投标人。凡招标人认为需要修改且经投标人认可的，不得对招标人增加费用。在未经招标人对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由投标人单独承担。

b）	投标人在收到招标人确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于1周内向1.4.4中1）款所列有	关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

c）	完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正	确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

d）	图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使	用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当招标人对英文局部有疑问时，投标人应进行书面解释。投标人免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括4.3.4中(1）款所涉及的图纸，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和更换零部件。

e）	箱式变电站所需图纸：

1）	总装图：应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、箱内设备布置、绝缘子的爬电距离、	及其他附件的布置尺寸图、接线柱的位置、大小尺寸、材料及允许作用力。运输尺寸和质量，起吊位置，起吊高度和质量。

2）	基础图：应标明设备作用于基础上的静负荷及操作时的动负荷、基础螺栓的位置和尺寸等。

3）	铭牌图：应符合GB1985—2004的规定，应表明全部设备额定数据（包括变压器、低压设	备）、质量、出厂编号、产品代号。

- 4.3.2　说明书的要求应包括以下内容（进口附件应提供中文说明书，中外文版本的以中文为准）：

1）	箱式变电站概述：简述结构、接线、变压器型式和低压设备等。

2）	箱式变电站安装维护与检查说明。

3）	箱式变电站所有其他附件的说明。

- 4.3.3　试验报告

投标人应提供下列试验报告：

a）	箱式变电站的例行和合同规定项目的试验报告。

b）	箱式变电站制造厂的验收报告。

c)  站内使用的配电变压器都应提供抗短路能力试验报告。

- 4.4　投标人必须提交的技术参数和信息

4.4.1　技术参数特性表（见表1）及相关技术资料。

4.4.2　投标产品的特性参数和特点。

4.4.3　与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

- 4.5　安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.5.1　合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。

4.5.2　合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

4.5.3　完成合同设备安装后，招标人和投标人应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份，双方各执一份。

4.5.4　设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后招投标双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定），该证明书共两份，双方各执一份。

4.5.5　如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 4.6　应满足的标准

装置至少应满足GB311.1、GB1094.1、GB1094.2、GB1094.3、GB1094.4、GB1094.5、GB/T 1094.7、GB/T 1094.10、GB1208、GB 1284、GB 1285、GB2536、GB2900.15、GB 3804、GB 4109、GB 4208、GB/T 4585、GB5273、GB11604、GB/T6451、GB/T7252、GB/T7354、GB/T 7595、GB 10230.1、GB 10230.2、GB/T13499、GB/T 13729、GB/T 14048.1、GB/T 14048.2、GB 10926、GB 16847、GB 16927.1、GB 16927.2、GB/T 16935.1、GB/T 17467、GB/T 17468、GB/T 26218.1、GB/T 26218.2、GB 50148、GB 50150、JB/T 10217、DL/T 537、DL/T 572、DL/T 593、DL/T 596、DL/T 844、DL/T 911、DL/T 1093、DL 1094、DL 5027中所列规定、规范和标准的最新版本的要求，但不限于上述所列规范和标准。

- 5　结构及其他要求

5.1　结构要求

当需要操作人员从欧变内部操作元件时，应预留内部操作通道，该操作通道的宽度应为不小于800mm，且在任一设备开启位置、开关设备和控制设备突出的机械传动装置不应将通道的宽度减小到500mm 以下。

基座宜采用金属基座，应有足够的机械强度，以确保欧变在吊装、运输和使用过程中不发生变形和损坏。基座上需有至少4 个以上可伸缩式起重销，确保安全运输。

5.1.1　欧式箱式变电站结构要求：

a）	欧式箱式变电站由高压室、变压器室、低压室三个独立小室组成。其内部布置结构按标准设计	图纸要求设定。箱式变电站采用自然通风方式，自然通风条件下，在额定和1.5倍短时过负荷运行状态下的温升，应符合《国家电网公司输变电工程通用设备66kV及以下变配电站典型规范（2008版）》规定。箱式变电站内部应采取除湿、防爆和防凝露措施。站用电控制箱应具有照明、检修维护等功能。

b）	高压设备选用环网式或终端式开关柜；产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。	具有完备的“五防”联锁功能，联锁装置强度满足操作的要求。开关柜内套管、隔板、活门、绝缘件等所有附件应为耐火阻燃材料。负荷开关组合电器的熔断器安装位置应便于运行人员更换熔断器。负荷开关柜的面板应安装带电显示及核相装置，提供核相装置的型号与参数。核相器及操作手柄作为必备附件应每站一套。

c）	环网柜柜体钢板均应采用冷轧钢板或敷铝锌板，表面经过酸洗、磷化处理后静电喷塑，柜内的	安装件均经镀锌、钝化处理，提高“三防”性能。

d）	低压开关设备具体配置按具体方案图。

e）欧式箱式变电站外壳可采用金属材料或阻燃性非金属材料制成的基座和外壳、隔板等。如采用金属材料时厚度不低于2mm，应经防腐处理，并喷涂防护层。防护层应喷涂均匀并有牢固

的附着力，保证30年不锈蚀。如采用阻燃性非金属材料，材料的阻燃性应满足GB 17467-

2010 中5.102.2.2 的要求。欧变外部遮挡装饰层宜采用阻燃、耐老化、不易变形的复合材料制

成的装饰条。

f）	顶盖采用双层、斜顶结构，有隔热作用，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不小	于2500N/m2负荷，并确保站顶不渗水、滴漏。

g）	变压器室的防护等级不低于IP33D，其他隔室的防护等级不得低于IP43；当欧变内的设备是由操作人员从外部操作时，高压开关设备和控制设备的外壳的保护级不低于IP42，内部隔室间的保护等级不低于IP2XC；低压开关设备和控制设备的外壳的等级不低于IP32D，内部隔室间的保护等级不低于IP2XC。箱体整体防护等级不低于IP33D，除变压器室外的其他隔室对外界的防护等级不得低于IP43D。各隔室之间的防护等级不得低于IP3X。

h）	电缆头：全绝缘全屏蔽、可触摸型冷缩肘型硅橡胶电力电缆头。

i） 环网柜上应配置嵌入式短路接地故障指示器。气体绝缘环网柜应配置带辅助接点的气压表。

j） 门不应高于1800mm，并应装有具有防盗、防锈、防堵功能的门锁。

5.1.2　美式箱式变电站结构要求：

a）	低压：0.4kV出线带电流互感器和低压开关等装置，具体出线回路及开关额定电流请参阅招标	提供的图纸，要求低压出线位置有绝缘隔离挡板。

b）	低压室：为保证安全运行，在箱式变电站门打开后，低压室带电部分必须有绝缘隔离，建议厂	家在低压室门框，面对低压出线部分设可移动的绝缘挡板，以便于施工。

c）	绕组直流电阻的平衡度：绕组直流电阻的平衡度以箱式变电站整体外部测试进行评价，绕组直	流电阻的不平衡度必须符合国家规范的要求。

d）	箱式变电站由全密封变压器、高压室、低压室组成。按其内部布置为品字形结构。箱式变电站采用自然	通风方式，预留考核表计和低压电流互感器安装位置。产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。全密封变压器油箱应进行油箱机械强度试验和密封试验，按GB/T 6451进行。

e）	箱内附件：应具备油位表、油压表、油温表、压力释放阀、加油阀、放油阀、电缆头挂板、接地螺栓、吊装钩等。

f）	电缆头：全绝缘，全屏蔽，可触摸型冷缩肘型硅橡胶电力电缆头。电缆进出线终端需设置避雷器。

g）箱式变电站外壳：箱体采用水泥材质，其防护等级为IP33D。

h）	高压操作工具作为附件每站一套。

i）高压配电装置应满足以下要求：

1）高压连接终端应采用可带电拔插的插接头。

2）采用双熔断器保护，高压侧采用限流保护熔断器保护，二次侧采用插入式熔断器为双熔丝(温度、电流）。

3）高压进线端应配备避雷器、故障指示器和带电显示器。

5.2　全部设备应能持久耐用，应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

5.3　低压配置低压无功自动补偿装置，按变压器容量10%～30%配置电容器补偿容量，电容器采用干式自愈型低压电容器，系统停电5min以后自放电电压残压低于50V。采用分组分相投切方式。电容器自动控制器具备保护、测量、显示、控制等功能。无功补偿投切控制器、投切开关的技术参数应符合GB/T 14048、GB/T 13729的规定等。

5.4设备接线端子

a）	设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路额定电流及连接要求，并应提供铜质或不锈钢制造	的螺栓、螺帽及防松垫圈。

b）	接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器套管端子要求配置旋入式接线端子并加装绝缘防护罩。

c）	设备应有专用接地端子，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流	相适应。

5.5　接地

变压器主要接地点应有明显的接地标志。箱体中应设有不少于两个与接地系统相连的端子，需要接地的高低压电器元件及金属部件均应有效接地。接地导体上应设有不少于2 个与接地网相连接的铜质接地端子，其电气接触面积不应小于160mm2。接地点应有明显的接地标志。

5.6　箱式变电站内所有接线，包括一次、二次、接地都由投标人完成。

5.7　设备中所使用的全部材料应说明制定的品位和等级。

5.8　焊接

变压器内部焊接应由电弧焊完成，不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

5.9　箱体外（不含基础）无外露可拆卸的螺栓，所有门轴必须采用不锈钢材料制作，所有锁盒采用户外铝合金锁盒。所有的门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置，门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。箱式变电站外侧立面应设置明显的安全警告标识和标志，如国家电网公司标识、带电危险、报修电话（95598）等。安全标识应符合国家标准要求，国家电网公司标识应符合国家电网公司标识应用手册要求。外壳有防贴小广告措施。

5.10　耐地震要求

设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

5.11　铭牌

a)	箱式变电站的铭牌应清晰，其内容应符合GB1984的规定。

b)	铭牌应为不锈钢材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

5.12　运输和存放

a)	应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b)	运输限制，长、宽、高等参见技术数据表。

c)	如因投标人措施不当，导致运输过程中设备受损，投标人应负责修复或替换，费用自负。

d)	箱式变电站运输包装应满足运输方的要求。

e)	在运输过程中需保持设备内部和外部的清洁。

5.13　其他要求

a）	箱式变电站在使用寿命期内，用户按正常条件使用产品，产品不会因温度变化导致设备出现任何损伤。

b）	产品阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

- 6　试验

箱式变电站的型式试验、出厂试验均应符合国家相关标准要求。

- 6.1　型式试验

6.1.1　满足GB 3804要求的负荷开关型式试验。

6.1.2　满足GB/T17467要求的箱式配电站、箱式开关站壳体的机械强度型式试验。

6.1.3　满足GB/T17467要求的型式试验（箱式变电站）。

6.1.4　满足GB 14048.2要求的0.4kV受总断路器电子脱扣器电磁场骚扰抗干扰、热冲击型式试验。

6.1.5　型式试验有效期为5年。

- 6.2　出厂试验

6.2.1　每台箱式变电站均应在工厂内进行整台组装和出厂试验，并附有满足国家出厂试验标准的测试数据和文件。出厂试验的技术数据应随产品一起交付招标人。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

6.2.2　试验项目及要求按照DL/T 537第9章执行。

- 6.3　现场交接试验

按GB50150执行。

- 7　技术服务、工厂检验和监造

- 7.1　技术服务

7.1.1　概述

a）	投标人应根据招标人要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

b）	投标人应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

7.1.2　任务和责任

a)	投标人指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与招标人代表充分合作与协商，以解决合同

b)	有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

c)	投标人售后服务人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务。

d)	投标人售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

e)	投标人售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人	应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重投标人售后服务人员的技术指导。

7.1.3　在本合同有效期内，招投标双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

- 7.2　工厂检验和监造

7.2.1　招标人有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合招标人做好抽查测试，费用由招标人承担。

7.2.2　若有合同设备经检验和抽检不符合本技术规范的要求，招标人可以拒收，并不承担费用。

- 附件2：

低压开关柜技术规范

1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7251　    低压成套开关设备和控制设备

GB 14048　   低压开关设备和控制设备

GB/Z 18859　 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

GB/T 20641　 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB 50150　   电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB 4208      外壳防护等级（IP代码）

GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合

GB/T2681     电工成套装置中的导线颜色

GB5585.2     电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线

JB5877       低压固定封闭式成套开关设备

IEC 61641　  封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

2　技术参数和性能要求

2.1　开关柜技术参数

开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

2.2　通用要求

2.2.1　设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

2.2.2　主构架采用2mm厚板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

2.2.3　低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢，其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板。

2.2.4　柜体喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

2.2.5　柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

6）每台柜内母线相对独立，适于现场安装，柜间母线连接设计有专用的连接板。

7）母线具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。

8）铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺。

9）导体、主母线及支线均采用铜母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。

11）相序的排列参见表1。

表1　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

12）不同电流对应的铜母线规格配置详见表2。

13）母线相色参见表3。

表3　电工成套装置中的母线相色

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

2.2.6　电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。

2.2.7　柜内二次引线采用铜芯电缆，电流互感器引线截面不小于2.5mm2/根；电压互感器引线截面不小于1.5 mm2/根。

2.2.8　每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

2.2.9接地母线须为扁铜排，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有2个适用于120mm2铜电缆的端末连接，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

2.2.10　装有电器元件的仪表门用4mm2多股软铜线（加装透明绝缘护套）与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。

2.3 断路器

2.3.1  框架断路器采用电子理器脱扣器。框架断路器采用电动并可手动操作。

2.3.2  塑壳断路器采用手动操作。

2.3.3  断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。

2.4　电流互感器

柜内电流互感器采用塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。

2.5 电路

2.5.1 主电路

1）各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

2.5.2 辅助电路

1）用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

2）辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；

3）辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；

4）辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

2.6 电气间隙、爬电距离和间隔距离

2.6.1 主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。

2.7　电磁兼容性

装置的电磁兼容性应满足GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5的试验技术要求。

2.8　其它要求

2.8.1 进线开关柜上部应按标准计量仓大小预留接线盒、考核计量表，计量互感器安装位置。

2.8.5铰链

1)门的铰链应采用表面经过防腐处理的喷涂铰链，并选用优质橡胶材料做为门板的密封材料。铰链的轴和套应配合紧密并分别牢固地固定在门及装置的壳体支架上，同时保证防护等级的要求。

2)对开门的高度（安装铰链边）小于1000mm时，设两个铰链。门的高度≥1000mm时，应设三个铰链。

3)单开门的高度（安装铰链边）小于600mm时，设两个铰链。门的高度≥600mm时，应设三个铰链；

4)门的开启角度≥120度（允许±5°公差）。

2.9标志及铭牌

2.9.1标志

1）在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。

2.9.2铭牌

1)每台开关柜应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

a) 制造商（生产厂）或商标；

b) 产品名称或型号；

c) 制造日期及出厂编号；

d) 额定电流；

e) 额定电压；

f) 额定绝缘电压；

g) 额定频率；

h) 防护等级

2)开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

3　使用环境条件表

使用环境条件见表5。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表5　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | #### K | 30 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | Ⅲ |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 3.0 |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |
| 8 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

4　试验

4.1 试验内容及要求

4.1.1  根据国家标准（GB）和最新版的IEC标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合标准的要求。

4.1.2  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目见表6：

- 表6  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 | 交接试验 | 抽检试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 绝缘电阻验证 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 介电性能验证 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 通电操作试验 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 接地连续性试验 |  |  | √ | √ |
| 6 | 温升极限的验证 | √ |  |  | √ |
| 7 | 短路耐受强度验证 | √ |  |  | √ |
| 8 | 保护电路有效性验证 | √ | √ |  | √ |
| 9 | 电气间隙和爬电距离验证 | √ |  |  | √ |
| 10 | 机械操作验证 | √ |  |  | √ |
| 11 | 防护等级验证 | √ |  |  |  |

4.2 型式试验、出厂试验、交接试验、抽检试验的试验方法及要求

- 4.2.1  一般检查

- a）	对开关的机械操作元器件，连锁，锁扣等部件的有效性进行检查，机械操作试验

- 试验结果判定：正常分合，灵活可靠，无卡滞及操作力过大现象，装置手动操作的    部件5次，机构动作可靠。

- b）	检查导线、电缆布置是否符合要求试验结果判定：主辅电器接线与接线图和技术

- 数据相符，导体截面、颜色、标志及相序应符合要求。

- c）	防护等级是否符合IP30

试验结果判定：用φ2.5mm直硬钢丝作试验，不能进入壳内。

- d）	标志是否符合要求

试验结果判定：是否有主接地点和接地标志。

- e）	铭牌检查

试验结果判定：铭牌应清晰、牢固、壳体外表面涂层应协调。

- f）	母线检查

试验结果判定：母线应平整光滑、无毛刺、锤痕。

- g）	是否安装了保护性设施

试验结果判定：是否安装避雷器。

- h）	电气间隙测量

试验结果判定：大于等于14.0mm。

- i）	爬电距离测量

试验结果判定：大于等于16.0mm。

- 4.2.2  绝缘电阻验证

应用电压至少为500V的绝缘测量仪器，对带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻进行测量。试验结果判定：带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻不小于1000Ω/V（标称电压），则此项试验通过。

- 4.2.3  工频耐压试验

- 1)主回路与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表7规定的工频耐压试验电压。

- 表7  试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 1000 |
| 60＜Ui≤300 | 2000 |
| 300＜Ui≤690 | 2500 |
| 690＜Ui≤800 | 3000 |
| 800＜Ui≤1000（或1140） | 3500 |

- 2)不与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表8规定的工频耐压试验电压

- 表8  不由主回路直接供电的辅助电路试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤12 | 250 |
| 12＜Ui≤60 | 500 |
| Ui＞60 | 2Ui+1000，但不小于1500 |

- 4.2.4  通电操作试验

检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%，各操作5次。试验结果判定：电器元器件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。

# 第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

# 三、评分办法：综合评分法

- （1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

- （2）技术分（39分）

| 技术方案（9分） | 评标委员会根据投标供应商提出的技术指标响应方案详细完整性、先进性、针对性评分： 技术响应方案详细、完整，技术先进、针对性强得9分； 技术响应完整性、针对性和先进性一般得6分； 技术响应不完整，针对性和先进性较差得3分； 本项未见阐述不得分。 |
| --- | --- |
| 质量控制（9分） | 评标委员会根据投标供应商提出的针对性质量控制措施和原材料检验标准及材料入库保障措施的评审方案进行打分。 质量控制措施方案详细、可操作性强，原材料检测标准、保障措施强得9分； 质量控制措施方案较详细、可操作性较强，原材料检测标准、保障措施较强得6分； 质量控制措施方案粗略，可操作性一般，原材料检测标准、保障措施一般得3分； 本项未见阐述不得分。 |
| 供货计划 （9分） | 投标人提供有供货计划，方案至少包含进度计划安排、保障措施等。 计划内容全面具体，进度计划安排合理，能完全满足供货需要，保障措施完善的得9分； 计划内容较具体，进度计划较科学合理，能基本满足供货需要，保障措施较完善的得6分； 计划内容有缺失、进度计划不能完全满足供货需要，保障措施不完善的得3分； 本项未见阐述不得分。 |
| 质量保证方案（9分） | 投标人提供质量保证方案，方案至少包括成品保护措施、成品保护制度、保护措施等。 方案包含上述内容，成品保护制度健全、保护措施全面详实、安排合理得当、保护措施完善的得9分； 方案包含上述部分内容，成品保护制度相对健全、保护措施基本全面、保护措施基本完善的得 6分； 方案内容有确实，成品保护措施片面、考虑不当，只做简单描述的得3分。 本项未见阐述不得分。 |
| 保修、维修等售后服务承诺（3分） | 评标委员会对保修、维修等售后服务方案完善、合理性进行评价： 售后服务方案完善、合理性好得3分； 售后服务方案较为完善、较为合理得2分； 售后服务方案较一般、基本可行得1分； 无具体内容得0分。 |
| （3）商务分（31分） |  |
| 企业体系认证（6分） | 具备有效期内环境管理体系认证、职业健康体系认证，每有一个得3分，本项最高得 6 分。 提供证书原件扫扫描件，未提供不得分。 |
| 类似业绩 （15分） | 投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）至今，承接过类似项目的，每提供1个得3分，最多得15分。 注：投标文件中提供业绩一览表并附合同原件扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，未按要求提供不得分。 |
| 交付使用期 （6分） | 交货期和招标文件设定相同的，不得分；提前1-2天，得2分；提前3-4 天，得4分；提前5天及以上得6分。提供承诺，格式自拟。 如未按承诺期交货，按违约条款执行。 |
| 售后服务 （4分） | 本项目货物质保期为两年，在此基础上每延长一年加2分，最多得4分（提供承诺书，格式自拟）。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（根据连财购〔2023〕4号文件精神，可提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（根据连财购〔2023〕4号文件精神，可提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

八、授权委托书和法定代表人身份证明

九、投标函

十、中小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、类似项目业绩一览表

十六、项目团队人员一览表

十七、开标一览表

十八、招标文件要求提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

- 四、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

- 授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 九、投标函

投标函

致：东海县教育局

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

电        话：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十三、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点：驼峰中学 设备名称：箱变 1、250kVA箱变环网型，高供高计、高压间隔3台（1台进线带计量柜进线开关630A、2台出线柜）、低压间隔4台（1台进线柜进线开关630A、2台出线柜4*250A、1台无功补偿75kvar）、250kVA变压器S13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长4500*宽2600mm |  |  |
| 2 | 交货地点：东海县房山高级中学 设备名称：箱变 1、250kVA箱变环网型（无计量），高压间隔3台（1台进线、2台出线柜）、低压间隔4台（1台进线柜进线开关630A、2台出线柜4*250A、1台无功补偿75kvar）、250kVA变压器S13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长4500*宽2600mm |  |  |
| 3 | 交货地点：东海县海陵路小学 设备名称：箱变 1、400kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜2*400A+3*250A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6100*宽2600mm |  |  |
| 4 | 交货地点：东海县安峰中心小学 设备名称：箱变 1、400kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜2*400A+3*250A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6100*宽2600mm |  |  |
| 5 | 交货地点：东海县安峰初级中学 设备名称：箱变 1、315kVA箱变环网型，高供高计、高压间隔3台（1台进线、2台出线柜）、低压间隔6台（1台进线柜进线开关630A、4台出线柜4*250A、1台无功补偿95kvar）、315kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长5300*宽2600mm |  |  |
| 6 | 交货地点：东海县和平路小学 设备名称：箱变 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm |  |  |
| 7 | 交货地点：东海县山左口中心小学 设备名称：箱变 1、400kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜2*400A+3*250A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6100*宽2600mm |  |  |
| 8 | 交货地点：牛山街道中心小学 设备名称：箱变 1、400kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜2*400A+3*250A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6100*宽2600mm |  |  |
| 9 | 交货地点：牛山小学 设备名称：箱变 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm |  |  |
| 10 | 交货地点：山左口中学 设备名称：箱变 1、400kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜2*400A+3*250A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6100*宽2600mm |  |  |
| 11 | 交货地点：白塔埠中心小学 设备名称：箱变 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm |  |  |
| 12 | 交货地点：平明中心小学 设备名称：箱变 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm |  |  |
| 13 | 交货地点：石榴中心小学 设备名称：箱变 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm |  |  |
| 14 | 交货地点：温泉第一中心小学 设备名称：箱变 1、500kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔7台（1台进线柜进线开关1000A，5台出线柜3*400A+2*250A、1台无功补偿150kvar）、500kVA干变SCB13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长6200*宽2600mm |  |  |
| 15 | 交货地点：东海县黄川中学 设备名称：箱变 1、250kVA箱变终端型，高供低计、高压间隔2台（1台进线、1台出线柜）、低压间隔3台（1台进线带计量柜进线开关500A、1台出线柜3*250+160A、1台无功补偿75kvar）、250kVA油变S13三级能效； 2、水泥箱变外形尺寸：长4500*宽2600mm |  |  |
| 16 | 交货地点：东海县双店中学 设备名称：箱变 1、400kVA箱变环网型，高供高计、高压间隔4台（1台进线、1台计量、2台出线柜）、低压间隔3台（1台进线柜进线开关1000A、1台出线柜4*400A、1台无功补偿120kvar）、400kVA干变SCB13三级能效； 2、水泥箱变外形尺寸：长4500*宽2600mm |  |  |
| 17 | 交货地点：东海县石榴高级中学 设备名称：箱变 1、500kVA箱变环网型（无计量），高压间隔3台（1台进线、2台出线柜）、低压间隔4台（1台进线柜进线开关800A、1台出线柜2*630、1台出线柜4*400、1台无功补偿150kvar）、500kVA变压器S13三级能效 2、水泥箱变外形尺寸：长4600*宽2600mm |  |  |
| 18 | 交货地点：东海县第二中学 设备名称：箱变 低压开关柜,AC380V,固定分隔式,馈线,2500A,65kA |  |  |
| 19 | 交货地点：东海县西双湖小学 设备名称：低压柜 低压开关柜,AC380V,固定分隔式,进线,2500A,65kA |  |  |
| 20 | 交货地点：东海县西双湖小学 设备名称：低压柜 低压开关柜,AC380V,固定分隔式,母联,2500A,65kA |  |  |
| 21 | 交货地点：东海县西双湖小学 设备名称：低压柜 低压开关柜,AC380V,固定分隔式,馈线,2500A,65kA |  |  |
| 22 | 交货地点：东海县西双湖小学 设备名称：低压柜 低压电容器柜,AC380V,固定分隔式,200kvar |  |  |

注：1.投标人对照第四章采购需求中附件1《箱式变电站技术规范书》和附件2《低压开关柜技术规范》对照，按照招标文件要求逐条进行响应。

2.投标人须逐条明确作出满足或优于招标文件要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、类似项目业绩一览表

- 类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。