招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0053

项目名称：市一院三号楼拆除重建工程医用气体设备

项目属性：货物类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2024年11月20日

目录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

1、采购方式及适用法律	6

2、定义	6

3、合格的投标人	6

4、投标费用	6

5、招标文件的约束力	6

二、招标文件	7

6、招标文件构成	7

7、招标文件的澄清、修改	7

三、投标文件的编制	7

8、投标文件的语言及度量衡单位	7

9、投标文件构成	7

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	8

11、投标函和开标一览表	8

12、报价明细表	8

13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）	8

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）	8

15、其他	8

16、投标有效期	8

17、投标有效期的延长	9

四、投标文件的递交	9

18、电子投标文件的递交	9

19、投标截止日期	9

20、投标文件的拒收	9

21、投标文件的撤回和修改	9

五、开标与评标	10

22、开标	10

23、评标委员会	10

24．评标过程的保密与公正	10

25．投标文件的澄清	10

26、对投标文件的初审	11

27、无效投标条款和废标条款	12

六、定标	13

28、确定中标单位	13

29、质疑处理	14

30、中标通知书	15

七、授予合同	15

31、签订合同	15

32、货物或服务的追加	15

33、政府采购信用融资政策	16

第三章  合同文本	17

第一部分  合同一般条款	17

第二部分  合同特殊条款	22

第四章  采购需求	27

一、项目说明	27

二、货物清单	27

三、技术性能参数要求：	31

（一）总体要求：	31

（二）参数要求：	32

四、报价要求	34

五、实施要求	35

六、实质性要求	37

第五章  评标方法与评标标准	38

第六章  投标文件格式	42

投标文件目录	43

附件1 开标一览表	44

附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	45

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	46

附件4 承诺说明	47

附件5 中小企业声明函	48

附件6 残疾人福利性单位声明函	50

附件7 投标函	51

附件8 法人授权书	52

附件9 实质性要求响应表	53

附件10 报价明细表	54

附件11 技术要求响应及偏离表	55

附件12 商务要求响应及偏离表	56

- 第一章  投标邀请

项目概况

市一院三号楼拆除重建工程医用气体设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年12月19日13：00前按规定提交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0053

2、项目名称：市一院三号楼拆除重建工程医用气体设备

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币90.00万元。

5、采购需求概况：常熟市第一人民医院所需的市一院三号楼拆除重建工程医用气体设备。

6、合同履行期限：自合同签订之日起并满足安装条件起60日历天内完成供货及安装调试工作。

7、本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，响应文件中须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3、本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起至投标截止。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年12月19日13：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

- 五、公告期限

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

- 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市第一人民医院（常熟市恒翔建设有限公司集中建设实施）

地址：常熟市藕渠家园四楼

联系方式：0512-52223988（贾伟）

2、采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（陶文斌、顾晓东）

3、项目联系方式

项目联系人：陶文斌、顾晓东

电话：0512-52781115

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费9450.00元整，一次性付清。

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括内容详见“第六章 投标文件格式”

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表（如有）。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求、服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求、服务要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和项目组人员一览表，如技术方案、关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

- 15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写。投标人如组成联合体参加投标，要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日（招标文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物或服务的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 第三章  合同文本

编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0053

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中建设实施人：常熟市恒翔建设有限公司

- 第一部分  合同一般条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方（包括集中建设实施人）按照市一院三号楼拆除重建工程医用气体设备（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0053）项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：购买本合同下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额/乙方的利润/增值税及其他乙方应缴的税金/安装费/调试费/人工费/技术支持与培训/运输费用/保险费用/样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件：详见《合同特殊条款》

第三条  合同货物清单和合同总价：详见《合同特殊条款》

第四条  权利保证

乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

乙方保证货物均具备适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

第五条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私货物。本合同应为完整产品及功能的提供，乙方所提供货物的质量技术规格应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

3、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第六条  包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第七条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。

2、交付时间要求：详见《合同特殊条款》。

3、本项目交货方式为现场交货。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第八条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱验收，如乙方不能按时到达现场又无电函通知的，甲方有权开箱检验。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同及招投标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第九条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关货物的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方的监督管理。

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

2、货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺及甲方要求的其它指标。

3、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。

4、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺、甲方要求等。根据招标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

第十一条   售后服务

乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及招标文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条   付款

详见 合同特殊条款

第十三条   违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.05%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5％。

2、乙方逾期交付货物的，甲方有权要求乙方每逾期1天向甲方支付逾期交付货物货款总额1％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失及/或损害。

若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同货款总额的30%，作为违约金。

3、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总价，或者要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措，前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7个工作日之内立即退还已收取的本合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在中国法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合中国各地法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者/使用者/其他第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权/商标权/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其他权利；

6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十四条   不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条   合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十六条   合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十七条   合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十八条   履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十九条   争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条   合同生效及其他

1、合同应在甲方、乙方、集中建设实施人三方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方二份、乙方二份、集中建设实施人一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的采购的标的物，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、交付时间：自合同签订之日起并满足安装条件起60日历天内完成供货及安装调试工作。

三、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为        （大写       ）元人民币。本合同采用固定总价合同。

2、付款步骤

1、 合同签订后的一个月内，甲方向乙方提供合同总价10%的银行保函，经甲方审查同意支付合同总价10%的预付款。

2、甲方对乙方提供的货物可进行阶段性验收，按照进度支付相应验收价格货款(但不得高于合同总价的50%)，中标人提供的全部货物经甲方验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）后的两个月内，甲方向乙方支付至验收总价的80%，并退回银行保函。

3、 验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起一周年后的农历年前，货物无质量问题，甲方向乙方支付验收总价的10%。

4、 验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起二周年后的农历年前，货物无质量问题，甲方向乙方支付验收总价的10%。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效的增值税普通发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

3、付款方式：银行转账。

四、产品保修及售后服务：

1、从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

2、货物免费保修    年，自甲方验收合格之日（如需安装调试的，则自安装调试并经甲方验收合格之日起）起计算。

3、乙方应在接到甲方或集中建设实施人通知后    小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权处以合同总价千分之二/次的罚款，乙方拒绝维修或迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方及集中建设实施人造成的损失，甲方及集中建设实施人自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担，罚款及各项支出，甲方及集中建设单位有权在应付乙方的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任，若超过付款期限的，甲方及集中建设实施人有权追溯其责任。

报修电话：

传真号码：

联 系 人：

4、免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

5、免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件/配件费用，乙方同意按成本价收费。

按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

甲方（加盖公章）：                                 乙方（加盖公章）：

代表人（签字或盖章）：                             代表人（签字或盖章）：

地址：                                             地址：

集中建设实施人（盖章）：

代表人（签字或盖章）：

签订日期：         年      月      日

附：

廉洁从业协议

甲方： 常熟市第一人民医院（常熟市恒翔建设有限公司）

乙方：

为规范甲乙双方经济活动中的廉洁从业行为，保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业协议。

第一条 甲乙双方共同责任

(一)严格遵守国家法律法规以及廉政建设的有关规定。

(二)严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的业务合作环境。

(三)加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

(四)发现对方有违法违纪苗头的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反廉洁自律行为的，应及时向对方的监察部门或相关管理部门举报。

(五)有权拒绝对方及其人员提出违反国家法律法规和廉政建设有关规定的要求。

第二条 甲方及其人员的责任

(一)不得以任何形式索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等，不准借用乙方及其人员的钱物。

(二)不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其人员借款或委托买卖股票、债券等。

(四)不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供的各种方便。

(五)不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正履行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

(六)不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七)不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶，子女及他人谋取不正当利益。

(八)不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的企业）从事与甲乙双方签订的经济合同相关的事项。

(九)不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用甲方的工作秘密、商业秘密等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它单位和个人。

(十)不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定、禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

(一)不得向甲方及其人员行贿或提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等。

(二)不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

(三)不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

(四)不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)等提供方便。

(五)不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口邀请甲方工作人员参加可能影响公正履行公务的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

(六)不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七)不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲友（包括家属或者亲友开办的企业）谋取不正当利益提供方便。

(八)不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的工作秘密、商业秘密等。

(九)不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就合同关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

(十)甲方的监督机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合监督机构调查及提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

(一)甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，一经查实，甲方的监督机构及上级纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二)乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权解除或终止双方相应的合同关系，由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。同时，甲方有权向乙方的管理部门提供违法、违规的问题线索；涉嫌犯罪的，甲方有权将有关线索提交司法机关追究刑事责任。

(三)乙方及其人员有违反本协议的，甲方的监督机构有权将乙方已被查实的违规事实在一定范围内予以通报，同时，根据情节轻重和造成的后果，建议对其的经济活动在相应的范围内予以限制。

第五条 本协议经双方签署后生效。本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。双方约定：本协议由甲方的监督机构监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

甲方单位：(盖章)           乙方单位：(盖章)

代表人：                   代表人：

地址：                     地址：

电话：                     电话：

日期：     年   月   日    日期：     年   月   日

- 第四章  采购需求

- 一、项目说明

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、采购内容：市一院三号楼拆除重建工程医用气体设备的供货、运输、安装及调试。

3、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、合同履行期限：自合同签订之日起并满足安装条件起60日历天内完成供货及安装调试工作。

5、交货地点：常熟市第一人民医院3号楼

6、结算方式：总价包干

7、付款方式：

7.1 合同签订后的一个月内，中标人向采购人提供合同总价10%的银行保函，经采购人审查同意支付合同总价10%的预付款。

7.2采购人对中标人提供的货物可进行阶段性验收，按照进度支付相应验收价格货款(但不得高于合同总价的50%)，中标人提供的全部货物经采购人验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，采购人向中标人支付至验收总价的80%，并退回银行保函。

7.3 验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起一周年后的农历年前，货物无质量问题，采购人向中标人支付验收总价的10%。

7.4 验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起二周年后的农历年前，货物无质量问题，采购人向中标人支付验收总价的10%。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效的增值税普通发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

- 本项目支付方式支持数字人民币方式。

7.5 新铺设氧气、负压管道与指定原供气管道连接由中标单位负责。

- 二、货物清单

| 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★医用设备带 | 1、名称：医用设备带 2、规格：200*55*1.2mm 3、材质：铝合金 4、工艺：静电喷涂 5、结构：三腔连体 | m | 542 |
| ★医用紫铜管1 | 1.安装部位：室内 2.介质：氧气 3.材质：医用紫铜管 4.规格：Φ8*0.8mm 5、连接形式：焊接，含管件 | m | 1272 |
| ★医用紫铜管2 | 1.安装部位：室内 2.介质：真空负压 3.材质：医用紫铜管 4.规格：Φ10*1.0mm 5、连接形式：焊接，含管件 | m | 1272 |
| ★医用紫铜管3 | 11.安装部位:室内 2.介质:氧气 3.材质:医用紫铜管 4.规格:Φ19*1.0 mm 5、连接形式：焊接，含管件 | m | 132 |
| ★无缝镀锌管1 | - 安装部位：室内走廊支管 2、介质：真空负压 3、材质：无缝镀锌光管 4、规格：Φ32*2.0 mm 5、连接形式：氩弧焊 6、压力试验及吹、洗设计要求：泄露性试验、脱脂要求按设计 | m | 436 |
| ★医用紫铜管4 | 1、安装部位：室内走廊支管 2、介质：氧气 3、材质：医用紫铜管 4、规格：Φ12*1.0 mm 5、连接形式：焊接，含管件 | m | 436 |
| ★无缝镀锌管2 | 1、安装部位：室内走廊支管 2、介质：真空负压 3、材质：无缝镀锌钢管 4、规格：Φ50*2.5 mm 5、连接形式：氩弧焊 6、压力试验及吹、洗设计要求：泄露性试验、脱脂要求按设计 | m | 132 |
| ★低压焊接阀门1 | 1、安装部位：室内 2、介质：氧气 3、类型：楼层维修阀 | 个 | 4 |
| ★低压焊接阀门2 | 1、安装部位：室内 2、介质：吸收 3、类型：负压维修阀 | 个 | 4 |
| ★低压焊接阀门3 | 1、安装部位：室内 2、介质：氧气 3、类型：房间维修阀 4.连接形式：电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏性试验、脱脂要求按设计 | 个 | 96 |
| ★氧气终端（英标） | 1.名称：气体终端 2.气体种类：氧气 3.10000次及以上插拔无故障 4.最大工作压力0.75Mpa 5.终端与气管的连接，焊管焊接式的 | 个 | 282 |
| ★负压终端（英标） | 1.名称：气体终端 2.气体种类：负压 3.10000次及以上插拔无故障 4.最大工作压力0.75Mpa 5.终端与气管的连接，焊管焊接式的 | 个 | 282 |
| ★双气报警器 | 1、名称：双气报警箱数显款 2、100%气密性试验。 3、10000次及以上插拔无故障。 4、采用不同定位度数以区分不同气体。 5、连接方式可分为球帽、焊接、卡套、锁套等。 6、最大工作压力为0.75MPA。 7、预留485通讯接口 | 台 | 4 |
| 二级稳压箱 | 1、名称：二级稳压箱 2、规格:输出压力为0.4MPA，调压式结构，双通路，含阀门，含有双压力表 ，含箱体 3、安装调试：明装 | 台 | 4 |
| ★氧气流量计 | 1、名称：氧气流量计 2、公称压力：0.6～42MPa 3、精 度：±0.2～±1.5%FS 4、供电方式：外供24VDC预留485通讯接口 | 台 | 4 |
| ★设备带封头 | 1、名称：设备带封头 2、安装部位：室内 3.规格：220*55mm 4.符合国家标准 | 个 | 190 |
| 室内明线管 | PVC线管 | 项 | 1 |
| ★插座 | 1、名称：插座 2、材质：塑料 3、规格：118型 4、安装方式：设备带暗装 | 个 | 282 |
| ★照明开关 | 1、名称：照明开关 2、材质：塑料 3、规格：118型 4、安装方式：设备带暗装 | 个 | 282 |
| ★led阅读灯 | 1、名称：床头灯 2、规格：led灯含灯罩4W | 套 | 282 |
| 配管 | 1、名称：配管PVC20 2、材质：PVC 3、规格：dn16 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 210 |
| 配线 | 1、名称：RVV-2*0.5 2、配线形式：管内穿线 | m | 210 |
| 配线 | 1、名称：BV-2.5 2、配线形式：管内穿线 | m | 1450 |
| 支架 | 1、名称：固定支架 2、材质：角铁 | 项 | 1 |

注：1、本项目的核心产品为“医用设备带”。

2、本项目图纸详见公告附件，如图纸与清单不一致的，以清单为准。投标人需根据招标文件结合现场踏勘情况确定具体配管、配线、支架等辅材数量并确保满足现场实际需要，相关费用均包含在投标报价中，一旦中标合同总价不予调整，须确保满足本项目顺利完成并达到项目目标，通过验收。

3、加“★”项为主要货物

- 三、技术性能参数要求：

- （一）总体要求：

本工程所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范，主要包括（但不局限于）：

GB 150.1～GB150.4-2011    《压力容器》【合订本】

GB 50751-2012             《医用气体工程技术规范》

GB 51039-2014             《综合医院建筑设计规范》

GB 50016-2014             《建筑设计防火规范》（2018版）

GB 50029-2014             《压缩空气站设计规范》

GB 50030-2013             《氧气站设计规范》

GB 50184-2011             《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50235-2010             《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011             《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50316-2000             《工业金属管道设计规范》（2008年版）

GB 50333-2013             《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB 50683-2011             《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 9706.1-2020            《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》

GB/T 14976-2012           《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T 20801.1～GB/T 20801.6-2020  《压力管道规范工业管道》

YS/T650-2020              《医用气体和真空用无缝铜管》

HG 20202-2014             《脱脂工程施工及验收规范》

YY/T 0186-1994            《医用中心吸引系统通用技术条件》

YY/T 0187-1994            《医用中心供氧系统通用技术条件》

GB 50849-2014             《传染病医院建筑设计规范》

GB50686-2011              《传染病医院建筑施工及验收规范》

建标173-2016              《传染病医院建设标准》

其他国家和行业现行的有关技术规范、规程及要求；如有最新的以最新的标准为准。

- （二）参数要求：

- 1、医用设备带

（1）医用设备带材质设计为铝合金,规格宽度≥200mm，高度≥55mm，壁厚≥1.2mm;设备带内部结构分三腔,根据国家建筑安装行业有关规定，为提高安全性，设备带内部结构分别为强电、弱电、气体管路分槽安装功能，充分考虑安装、维修方便和使用安全性、功能有效性。

（2）铝合金设备带外表面采用静电喷塑（颜色可根据采购人要求调整），设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

（3）设备带上各种气体终端、电器、呼叫分机等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

（4）设备带上氧气支管设有维修阀。

（5）设备带上气体终端采用不锈钢快速自封插拔气体终端，有通、断、拔三种状态，可不停气维修；可插入氧气湿化瓶、麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头。

- 2、二级稳压箱参数

（1）由于各病区对气体压力的需求不同，因此需要设计采用二级稳压箱对各病区的气体压力进行调节；

（2）二级稳压箱采用双回路设计，一路使用，一路备用，一旦出现故障可关闭该路阀门，打开备用回路阀门就可持续稳定供气，二级稳压箱内集成氧气流量计，方便统计相应科室气体使用情况，集成在二级稳压箱内整体美观大方并方便使用统计且不暂用空间。

（3）每个病区安装氧气二级减压箱，使该病区管道内氧气工作压力为0.2‐0.5MPa之间可调，确保病房终端压力与流量的稳定，使用更具安全性。

（4）出口端设置安全阀，当压力过载，可自动泄压，确保管路安全；

（5）二级稳压箱内置减压、泄压、安全一体式阀门，在压力过高时，可自行泄压，保证减压阀及管路安全，二级稳压箱的管路应可承受各种气体工作压力的1.5倍压力，管路不应破裂、泄漏、发生形变。

▲（6）二级稳压箱需符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》标准要求；需符合GB/T 26572-2011《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》标准要求；提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告或官网截图。

（7）箱体采用弧形防撞设计，箱门必须配备无损应急开启装置，遇到突发情况时，可以对箱体进行无钥匙开启，应急装置开启后可无损还原。

- 3、双气报警器参数

（1）报警面板为数显款双气报警器，墙面固定安装；

（2）报警器采用烤漆底盒美观大方，面板采用高强度喷塑防撞板；

（3）报警方式:当监测到氧气或负压介质的压力超过上限报警值、低于下限报警值设定的区间报警，并预留485通讯模块，方便后期接入气体中央监控系统，显示实时数字压力并同时进行本地声光报警及显示功能；

（4）报警测量范围： 超过设定压力范围值时会立即出现声光报警；

氧气: 0.2~ 0.6MPa(可调)

负压：0.2 ~ 0.7MPa(可调)

▲（5）双气报警器需符合需符合GB/T 26572-2011《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》标准要求；GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告或官网截图。

- 4、气体终端（英标）

（1）带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路。

（2）气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，以便医护人员通用规范认知，防止误操作。

（3）英式国际标准，不同气体端口具有特定对应的专用插头，专用插头不能通用其它气体终端，防止误操作导致事故发生。

▲（4）气体终端底座一体化成型，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告或官网截图。

▲（5）压盖抑菌检测（大肠杆菌符合国标）报告，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告或官网截图。

▲（6）10万次插拔无泄漏，提供第三方检测报告或官网截图。

▲（7）气体终端阀芯密封圈老化试验，符合GB/T 14522-2008标准，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告或官网截图。

▲（8）气体终端阀芯弹簧疲劳测试，符合GB/T 16947-2009标准，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告或官网截图。

▲（9）为保证气体终端通气流量，当气体终端额定压力为350kPa-400kPa时，在输出气体流量100L/min，压力损失不超过35kPa，空气终端流量为140L/min时，压力损失不超过35kPa。医用氧气，医疗空气终端3s内短暂流量需达到170L/min。本项目使用的气体终端符合GB 50751-2012 《医用气体工程技术规范》相关要求。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告或官网截图。

- 5、氧气流量计

（1）公称压力：0.6～42MPa

（2）精度：±0.2～±1.5%FS

（3）供电方式：外供24VDC预留485通讯接口

- 6、医用紫铜管

（1）室内氧气铜管：规格：Φ8*0.8mm

（2）室内负压铜管：规格：Φ10*1.0 mm

（3）室内氧气主铜管：规格：Φ19*1.0 mm

（4）室内走廊氧气支管：规格：Φ12*1.0mm

▲（5）铜管（上述任意规格）根据YS/T650-2020标准检验，管道力学性能抗拉强度符合要求。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告或官网截图。

- 四、报价要求

1、投标人应对本项目所有货物及服务进行投报，不得拆开投标或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、本项目采购预算为人民币90.00万元，投标人的报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

3、本项目投标报价应以人民币报价，投标总价包括软硬件货物费（含安装辅材）、运输装卸费、安装调试费、人工费、质量保证费、保险费、培训费、服务费、中标服务费、有关材料和构件场内外二次搬运费、垃圾的清理外运所有费用、货物本身已支付或将支付的各种税费、其他交付使用前及免费质量保证期内所产生的所有费用。

4、投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

5、本项目涉及与货物安装有关的墙身开孔等均由中标人负责，相关费用包含在投标总报价中。

6、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

7、本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险与项目现场情况，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付其他任何费用。若现场实际安装过程中，采购人、集中建设单位、监理单位、政府相关部门等发现有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得采购人和建筑设计单位同意后应无条件更改到位，由此产生的费用包含在投标总价内。与本项目相关各承包商间的协调、配合、通信关系，由投标人自行解决，采购人不再另行支付任何费用。

8、项目需求中若有涉及品牌或相关规格型号的仅供参考，投标人在报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于上述技术要求。

9、投标文件中明确清单所有货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，采购人有权要求供货品牌型号，否则导致验收不合格的风险由投标人承担。

- 五、实施要求

1、验收方式

1.1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

1.2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

1.3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

1.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

1.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

1.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

1.3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。验收时相应的参数标准须提供具有行政许可资质单位出具的检验检测报告，检测报告中的参数值符合采购需求的要求视为验收合格，否则替换相应设备直至符合要求为止。

1.4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

1.5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

1.6.复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

1.7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

1.8.产品包装材料归采购人所有。

2、质量保证及售后服务

2.1产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到3年。

2.2售后服务内容

2.2.1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.2.1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.2.1.2响应时间

投标人需制定详细的售后服务方案，投标人应设有相应的维修服务场所，并有固定的维修人员；产品出现故障，中标人应在接到采购人或集中建设单位通知后2小时进行回应，12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24小时的，采购人及集中建设单位有权处以合同总价千分之二/次的罚款，中标人拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人及集中建设单位有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时维修给采购人及集中建设单位造成的损失，采购人及集中建设单位自行或委托第三方维修产生的费用等）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及集中建设单位有权在应付乙方的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

2.2.1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.2.1.4兼容保障

确保接入医院气体站并保证正常使用。

2.2.2.质保期外服务要求

2.2.2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

2.3备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。并承诺免费质量保证期后，负责设备的终身维修保养，投标人在投标文件中需对质保期后的有偿维保方案及维保收费（包括零配件、备品、备件价格）情况进行说明。

3、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

5、人员配置

本项目需配置项目负责人以及相关安全人员等组成项目团队，确保本项目顺利实施。

6、现场实施要求：

6.1、投标人需制定详细的供货安装计划措施，明确设备运输进场、现场安装调试节点、组网汇聚节点，并制定与采购人的相关协作配合措施，确保项目能够按时稳步完成；项目进行过程中，中标人应在接到采购人或集中建设单位通知后2小时响应，24小时内配合安装、调试或者验收等，中标人无故迟延响应超过24小时的，采购人及集中建设单位有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时响应给采购人及集中建设单位造成的损失）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及集中建设单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

6.2、投标人需制定详细的安装调试方案，执行有关国家和行业规范，根据现场安装环境、安装位置等情况制定方案，在安装过程中，中标人应努力降低噪声、粉尘等污染，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作；安装现场所有原材料、货物等均由中标人负责保管，直至项目安装、验收完毕，项目结束后需将现场清理干净；中标人对作业队伍严格管理，注意安全，工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由中标人负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任；在送货及安装期间，中标人应遵守施工现场的各项规章制度，接受采购人的质量监督，严格工序管理，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

6.3、投标人需制定详细的验收配合方案，包含但不限于验收的标准、验收的时间控制及若验收不合格如何整改等内容。

- 六、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评分标准：

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明以及相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、投标货物质量性能38分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 38 | 投标货物的技术性能参数全部满足招标要求的得基本分38分；标“▲”参数存在负偏离的，每有1条扣2分；其余参数存在负偏离的，每有1条扣0.8分。 注：标“▲”的参数需按招标文件要求在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 |

3、项目实施方案18分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装调试方案 | 4 | 根据投标人提供的安装调试方案进行综合评定：总体安排合理，内容完整、措施得力的得4分；总体安排不合理，内容缺失、措施不足的得2分；未作说明的不得分。 |
| 2 | 供货安装计划措施 | 4 | 根据投标人提供的供货及安装施工进度计划、组织计划及质量保证措施进行综合评定：供货及安装施工进度合理快速、节点清晰明确，组织计划及质量保证措施完善全面的得4分；供货及安装施工进度有所不足、节点模糊，组织计划及质量保证措施有所欠缺的得2分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 配合验收方案 | 4 | 根据与采购人的配合验收方案进行综合评定：配合验收方案全面完善、科学合理、实用性高的得4分；配合验收方案有所欠缺的得2分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 6 | 售后服务响应时间：投标人能确保及时解决运行中的各种问题，维保人员持证上岗，并严格按要求进行维保并做好记录，当运行中出现故障，维保人员须在接到采购电话或书面通知后2小时内赶到现场处理的得2分，1.5小时内赶到现场处理的得3分，最高得3分；12小时内解决故障的得2分，8小时内解决故障的得3分，最高得3分，否则不得分。注：提供响应承诺，否则不得分。 |

4、综合能力14分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 3 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；存在负偏离条款的，每条扣1分。 |
| 2 | 业绩情况 | 8 | 根据投标人或核心产品生产厂家2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的医用气体项目业绩情况进行评定，每提供一项得2分，最多得8分。 注：投标文件中须提供类似项目业绩相关合同（含合同首页、合同内容、签字盖章页），未提供或资料提供不全的不得分。 |
| 3 | 综合实力 | 3 | 投标人具有质量管理体系认证证书（位于有效期内）、环境管理体系认证证书（位于有效期内）、职业健康安全管理体系认证证书（位于有效期内）的，每有1种得1分，本项最高得3分。 |

注：（1）上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评标委员会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。

三、政府采购政策：

1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

投标产品为政府强制采购产品，投标人需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。

3.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：市一院三号楼拆除重建工程医用气体设备

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0053

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2024年   月     日

- 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| *4、报价明细表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、技术要求响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 2、商务要求响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 3、其他 |  |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

- 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

- 附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件4 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

- 附件5 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部（货物清单中带★货物）由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 医用设备带，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 医用紫铜管1，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 医用紫铜管2，属于   工业     行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 医用紫铜管3，属于    工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 无缝镀锌管1，属于    工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 医用紫铜管4，属于    工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 无缝镀锌管2，属于    工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 低压焊接阀门1，属于    工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 低压焊接阀门2，属于    工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 低压焊接阀门3，属于   工业     行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 氧气终端（英标），属于   工业     行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 负压终端（英标），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 双气报警器，属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 氧气流量计，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 设备带封头，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 插座，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 照明开关，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. led阅读灯，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东。

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

5.本项目加“★”项为主要货物，所有主要货物均须填入上述声明函中，否则视为无效声明函。

- 附件6 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州金正工程技术咨询服务有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 附件7 投标函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-G2024-0053号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件8 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-G2024-0053号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2024年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

- 附件9 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

- 附件10 报价明细表

| 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★医用设备带 | 1、名称：医用设备带 2、规格：200*55*1.2mm 3、材质：铝合金 4、工艺：静电喷涂 5、结构：三腔连体 | m | 542 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2．所有价格用人民币表示，至多保留小数点后两位。。

3．表中“总计”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

- 附件11 技术要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据“采购需求”中的“三、技术性能参数要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

2.若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3.表格不够可另接。

- 附件12 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |

注：

1.投标人应据实、详细根据“第三章 合同文本”填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。