苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320500-HDPY-C2024-0017

采购单位：苏州市立医院本部

采购内容：净化空调、新风机组运维及耗材项目

项目类别：服务类

苏州惠德普源企业咨询有限公司

二○二四年五月

前 附 表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 净化空调、新风机组运维及耗材项目 |
| 2 | 响应文件 有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |
| 4 | 磋商文件 份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 5 | 响应文件提交截止时间 | 响应文件提交截止时间：2024年5月22日13：30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间 地点 | 2024年5月22日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 7 | 评审时间 地点 | 2024年5月22日13：30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 8 | 成交 服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。单个项目收费不低于3000.00元。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费为￥21050.00；由成交单位支付，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州惠德普源企业咨询有限公司 开户行：建行苏州何山分理处 账 号：32250198864100000050 |
| 9 | 监督管理 | 政府采购管理监督电话：0512-68616651 |

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况 净化空调、新风机组运维及耗材JSZC-320500-HDPY-C2024-0017采购项目的潜在供应商应在“苏采云系统”获取采购文件，并于2024-5-22 13:30 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-HDPY-C2024-0017

2.项目名称：净化空调、新风机组运维及耗材项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：壹佰伍拾伍万元整（￥1550000.00）

5.最高限价（如有）：无

6采购需求：

6.1负责医院负一层肠内营养、一层静配中心、一层急诊、二层供应中心、三层准分子手术室、三层美容手术室、三层ICU、四层DSA介入治疗室、四层手术室、一层急诊检验综合、二层检验综合、三层病理科综合、四层综合、五层综合区域的净化空调、新风机组的日常值班维护检查，确保区域的温度、湿度、洁净度在正常使用范围、满足各科室使用要求。

6.2非净化区域组合式空调箱初效过滤段、中效过滤段清洗更换，组合式空调箱、新风处理机组、空气处理机组日常维护检查，确保区域空调的正常使用、满足使用要求。

6.3负一层面点间、负一层蒸饭间、一层主厨房、负一层配套服务厨房区域的风管，排油烟风机，油烟净化器、油网烟罩、集气罩等设备的清洗服务；满足厨房的正常使用要求。

7.合同履行期限：自合同签订之日起壹年。

8.本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

时间：2024年05月08日至2024年05月13日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏釆云系统

方式：苏釆云系统报名后自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交：

截止时间：2024-5-22 13：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启：

时间：2024-5-22 13：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜：

1.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2.政府采购监督电话：0512-68616651。

3.供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.制作、提交电子响应文件：

5.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1、采购人信息

名称：苏州市立医院本部

地址：苏州市道前街26号

联系人：王俊文

联系电话：0512-62362541

2、采购代理机构信息

名称：苏州惠德普源企业咨询有限公司

地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室

联系人：褚萍

联系电话：0512-65274327

3、项目联系方式

项目联系人：褚萍、储竹秀

电话：0512-65274327

苏州惠德普源企业咨询有限公司

2024年5月7日

二、供应商须知

- 1.总则

- 1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方苏州市立医院本部。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的苏州惠德普源企业咨询有限公司。

- 1.2合格的供应商

1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 1.4磋商费用

1.4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.2本次竞争性磋商采购代理机构按前附表规定收取成交服务费。

- 1.5竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1竞争性磋商文件有以下部分组成：

2.1.1竞争性磋商公告

2.1.2供应商须知

2.1.3采购项目需求

2.1.4评审标准

2.1.5合同及响应文件格式：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏（苏州市）政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的磋商失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为磋商文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。

- 2.3响应文件的编制及提交

2.3.1电子响应文件要求

- 2.3.1.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 2.3.1.2按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 2.3.1.3电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

2.3.1.4供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。

2.3.1.5供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.2响应文件的语言及度量衡单位。

2.3.2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.4响应文件的组成【所提交资料包含但不限于下列内容；排序按照苏采云系统顺序】

2.4.1封面；

2.4.2磋商响应函；

2.4.3磋商响应报价表；

2.4.4分项报价明细表（如有）；

2.4.5响应单位法定代表人身份证复印件；

2.4.6响应单位法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（如有授权）；

2.4.7磋商响应单位情况表。

2.4.8资格审查响应文件（必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。）

2.4.8.1供应商关于资格的声明函；

2.4.8.2具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2.4.8.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期财务报表复印件或银行出具的资信证明原件扫描件）；

2.4.8.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件）；

2.4.8.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2.4.8.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.4.8.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

2.4.9符合性审查响应文件（必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合审查要求。）

2.4.9.1磋商响应函；

2.4.9.2服务偏离表；

2.4.9.3商务条款偏离表；

2.4.9.4其他有关符合性证明的文件。

2.4.10综合评审响应文件（必须提供并加盖电子公章）

2.4.10.1根据磋商文件要求制定本项目详细的服务和实施方案、服务方式、质量保证等；

2.4.10.2服务期间人员配备方案及设备情况，响应单位所投入的人员情况介绍及人员资质证书复印件（需提供人员的配备方案《配备人员一览表》）；

2.4.10.3《类似项目经验一览表》（如有）；

2.4.10.4其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等评审所需资料（如有）。

2.5磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

- 3.响应文件提交

3.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。

3.2采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.磋商采购程序

4.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

4.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动；供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

4.3在磋商响应文件网上提交截止时间止成功上传的响应文件少于三家，则本次采购失败。

4.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

4.5磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

4.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

4.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.8磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.9供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）；已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

4.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.11磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

4.12如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

4.13响应无效和终止磋商活动条款

4.13.1响应无效条款

1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2）响应文件签署不符合要求的；

4）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

5）响应文件制作机器码一致；

6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

7）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

4.13.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.13.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

4.13.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.13.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

注：符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

- 4.14确定成交、询问及质疑

- 4.14.1确定成交供应商

- 4.14.1.1采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 4.14.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果。

- 4.14.2询问及质疑

4.14.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.14.2.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.14.2.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

4.14.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本复印件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

4.14.2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.14.2.4.2质疑项目的名称、编号；

4.14.2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.14.2.4.4事实依据；

4.14.2.4.5必要的法律依据；

4.14.2.4.6提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑递交地点：苏州惠德普源企业咨询有限公司（联系地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室；电话：0512-65274327；联系人：褚萍）

5.成交通知书

5.1成交通知书：确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书；请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

5.2成交通知书将成为合同的组成部分。

5.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交结果。

5.4采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

5.5未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

- 6.授予合同

- 6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

6.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

6.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。

6.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

6.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 6.2服务的追加、减少

6.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

6.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

7.服务费

7.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

7.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

7.3缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szhdpy@126.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

三、采购需求

受苏州市立医院本部委托，苏州惠德普源企业咨询有限公司对其净化空调、新风机组运维及耗材采购在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 一、磋商编号：JSZC-320500-HDPY-C2024-0017

- 二、采购方式：竞争性磋商

三、预算金额：壹佰伍拾伍万元整（￥1550000.00）

四、采购内容及要求：

（一）服务内容：

1、负责医院负一层肠内营养、一层静配中心、一层急诊、二层供应中心、三层准分子手术室、三层美容手术室、三层ICU、四层DSA介入治疗室、四层手术室、一层急诊检验综合、二层检验综合、三层病理科综合、四层综合、五层综合区域的净化空调、新风机组日常值班维护检查，确保区域的温度、湿度、洁净度在正常使用范围、满足各科室使用要求。

2、非净化区域组合式空调箱初效过滤段、中效过滤段清洗更换，组合式空调箱、新风处理机组、空气处理机组日常维护检查，确保区域空调的正常使用、满足使用要求。

3、负一层面点间、负一层蒸饭间、一层主厨房、负一层配套服务厨房区域的风管，排油烟风机，油烟净化器、油网烟罩、集气罩等设备的清洗服务；满足厨房的正常使用要求。

（二）服务要求：

1、手术室等部门净化系统维护

1.1过滤器（见下表）

| 序号 | 区域 | 规格 | 单次 数量 | 更换 次数 | 更换 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负一层 肠内营养 | 洁净回风口过滤网 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | 一层 静配中心 | 洁净回风口过滤网 | 17 | 2 | 34 |
| 3 | 一层急诊 | F6低阻无隔板中效过滤器 | 8 | 2 | 16 |
| 4 |  | 洁净回风口过滤网 | 16 | 2 | 32 |
| 5 | 二层 供应中心 | 洁净回风口过滤网 | 59 | 2 | 118 |
| 6 | 三层准分子手术室 | F6低阻无隔板中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 7 |  | 洁净回风口过滤网 | 8 | 2 | 16 |
| 8 | 三层 美容手术室 | F6低阻无隔板中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 9 |  | 洁净回风口过滤网 | 8 | 2 | 16 |
| 10 | 四层DSA介入治疗室 | F6低阻无隔板中效过滤器 | 12 | 2 | 24 |
| 11 |  | 洁净回风口过滤网 | 34 | 2 | 68 |
| 12 | 四层手术室 | F6低阻无隔板中效过滤器 | 102 | 2 | 204 |
| 13 |  | 洁净回风口过滤网 | 274 | 2 | 548 |
| 14 | 一层急 | 洁净回风口过滤网 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 二层 检验综合 | 洁净回风口过滤网 | 59 | 2 | 118 |
| 16 | 三层 病理科综合 | 洁净回风口过滤网 | 76 | 2 | 152 |
| 17 | 四层综合 | 洁净回风口过滤网 | 46 | 2 | 92 |
| 18 | 五层综合 | 洁净回风口过滤网 | 5 | 2 | 10 |
| 19 | 机组型号 |  |  |  |  |
| 20 | AHU-BO1 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 21 |  | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 22 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 23 | PAU-101 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 24 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 25 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 26 | AHU-101 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 27 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 28 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 29 | AHU-102 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 30 |  | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 31 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 32 | AHU-103 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 33 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 34 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 35 | AHU-201 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 36 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 37 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 38 | AHU-202 | H10密褶式中效过滤器 | 6 | 2 | 12 |
| 39 |  | F8袋式中效过滤器 | 6 | 4 | 24 |
| 40 |  | G4板式过滤器 | 6 | 6 | 36 |
| 41 | AHU-301 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 42 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 43 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 44 | AHU-302 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 45 |  | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 46 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 47 | PAU-301 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 48 |  | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 49 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 50 | PAU-302 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 51 |  | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 52 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 53 | PAU-303 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 54 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 55 | PAU-401 | H10密褶式中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 56 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 57 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 58 | PAU-402 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 59 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 60 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 61 | PAU-403 | H10密褶式中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 62 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 63 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 64 | PAU-404 | H10密褶式中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 65 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 66 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 67 | PAU-405 | H10密褶式中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 68 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 69 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 70 | PAU-406 | H10密褶式中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 71 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 72 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 73 | PAU-407 | H10密褶式中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 74 |  | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 75 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 76 | AHU-401 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 77 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 78 | AHU-402 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 79 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 80 | AHU-403 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 81 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 82 | AHU-404 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 83 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 84 | AHU-405 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 85 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 86 | AHU-406 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 87 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 88 | AHU-407 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 89 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 90 | AHU-408 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 91 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 92 | AHU-409 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 93 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 94 | AHU-410 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 95 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 96 | AHU-411 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 97 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 98 | AHU-412 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 99 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 100 | AHU-413 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 101 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 102 | AHU-414 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 103 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 104 | AHU-415 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 105 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 106 | AHU-416 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 107 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 108 | AHU-417 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 109 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 110 | AHU-418 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 111 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 112 | AHU-419 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 113 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 114 | AHU-420 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 115 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 116 | AHU-421 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 117 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 118 | AHU-422 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 119 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 120 | AHU-423 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 121 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 122 | AHU-424 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 123 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 124 | AHU-425 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 125 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 126 | AHU-426 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 127 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 128 | AHU-427 | F8袋式中效过滤器 | 6 | 4 | 24 |
| 129 |  | G4板式过滤器 | 6 | 6 | 36 |
| 130 | AHU-428 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 131 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 132 | AHU-429 | F8袋式中效过滤器 | 6 | 4 | 24 |
| 133 |  | G4板式过滤器 | 6 | 6 | 36 |
| 134 | AHU-430 | F8袋式中效过滤器 | 6 | 4 | 24 |
| 135 |  | G4板式过滤器 | 6 | 6 | 36 |
| 136 | AHU-431 | F8袋式中效过滤器 | 6 | 4 | 24 |
| 137 |  | G4板式过滤器 | 6 | 6 | 36 |
| 138 | AHU-432 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 139 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 140 | AHU-433 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 141 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 142 | AHU-434 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 143 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 144 | AHU-435 | F8袋式中效过滤器 | 4 | 4 | 16 |
| 145 |  | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 146 | MAU-2-01 | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 147 |  | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 148 | MAU-2F-01 | G4板式过滤器 | 6 | 6 | 36 |
| 149 |  | F8袋式中效过滤器 | 6 | 4 | 24 |
| 150 | MAU-2F-02 | G4板式过滤器 | 9 | 6 | 54 |
| 151 |  | F8袋式中效过滤器 | 9 | 4 | 36 |
| 152 | MAU-2F-03 | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 153 |  | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 154 | MAU-2F-04 | G4板式过滤器 | 12 | 6 | 72 |
| 155 |  | F8袋式中效过滤器 | 12 | 4 | 48 |
| 156 | MAU-3F-01 | G4板式过滤器 | 2 | 6 | 12 |
| 157 |  | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 158 | MAU-3F-02 | G4板式过滤器 | 15 | 6 | 90 |
| 159 |  | F8袋式中效过滤器 | 15 | 4 | 60 |
| 160 | MAU-3F-03 | G4板式过滤器 | 10 | 6 | 60 |
| 161 |  | F8袋式中效过滤器 | 10 | 4 | 40 |
| 162 | MAU-4F-01 | G4板式过滤器 | 6 | 6 | 36 |
| 163 |  | F8袋式中效过滤器 | 6 | 4 | 24 |
| 164 | MAU-4F-02 | G4板式过滤器 | 4 | 6 | 24 |
| 165 |  | F8袋式中效过滤器 | 2 | 4 | 8 |
| 166 | MAU-4F-03 | G4板式过滤器 | 6 | 6 | 36 |
| 167 |  | F8袋式中效过滤器 | 6 | 4 | 24 |
| 168 | MAU-4F-04 | G4板式过滤器 | 3 | 6 | 18 |
| 169 |  | F8袋式中效过滤器 | 3 | 4 | 12 |
| 170 |  | H13无隔板高效过滤器510*510*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 171 |  | H13无隔板高效过滤器610*305*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 172 |  | H13无隔板高效过滤器305*305*70m | 1 | 1 | 1 |
| 173 |  | H13无隔板高效过滤器544*310*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 174 |  | H13无隔板高效过滤器610*610*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 175 |  | H13无隔板高效过滤器650*350*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 176 |  | H13无隔板高效过滤器450*250*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 177 |  | H13无隔板高效过滤器1060*665*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 178 |  | H13无隔板高效过滤器1050*250*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 179 |  | H14无隔板高效过滤器1020*915*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 180 |  | H14无隔板高效过滤器1220*610*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 181 |  | H14无隔板高效过滤器1100*510*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 182 |  | H13无隔板高效过滤器630*630*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 183 |  | H13无隔板高效过滤器484*484*70mm | 1 | 1 | 1 |
| 184 |  | H13无隔板高效过滤器320*320*70mm | 1 | 1 | 1 |

1.2过滤器参数要求：

（1）初效过滤器

外框：铝框 厚0.9mm

滤材：无纺布

过滤效率等级：G4

使用环境：温度-5℃～50℃，湿度20%RH～80%RH

（2）中效过滤器

外框：铝型材 厚0.9mm

滤材：化学纤维

过滤效率等级：F8

标准：F8

使用环境：温度-5℃～50℃，湿度20RH～90%RH

（3）高效过滤器

外框：铝型材 厚1.2mm

滤材：超细玻纤

护网：钢网喷涂

密封胶：聚氨脂

气密条：EVA

过滤效率等级：H14

标准：H14

使用环境：温度-10℃～80℃，湿度20RH～90%RH

2、新风机组保养

| 序号 | 名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 保养次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空调箱 卧式 | 1、型号：新风量12000M3/H，机外余压500pa，功率4.0KW，制冷量186.3KW，制热量232.8KW 2、规格：进风段、初效过滤段（G4）+盘管段+中效过滤段（F8）+送风段 3、安装形式：卧式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振。 | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 组合式空调箱 卧式 | 1、型号：新风量12000M3/H，机外余压600pa，功率4.0KW，制冷量186.3KW，制热量232.8KW 2、规格：进风段、初效过滤段（G4）+盘管段、加湿段、均流段、中效过滤段（F8）、送风段 3、安装形式：卧式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 | 台 | 1 | 2 |
| 3 | 组合式空调箱 卧式 | 1、型号：新风量12000M3/H，机外余压500pa，功率4.0KW，制冷量186.3KW，制热量232.8KW 2、规格：进风段、初效过滤段（G4）+盘管段、加湿段、均流段、中效过滤段（F8）、送风段 3、安装形式：卧式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 | 台 | 2 | 2 |
| 4 | 组合式空调箱 卧式 | 1、型号：新风量10000M3/H，机外余压400pa，功率4.0KW，制冷量141.7KW，制热量172.0KW 2、规格：进风段、初效过滤段（G4）+盘管段+中效过滤段（F8）+送风段 3、安装形式：卧式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 | 台 | 1 | 2 |
| 5 | 组合式空调箱 卧式 | 1、型号：新风量16000M3/H，机外余压800pa，功率5.5KW，制冷量225.37KW，制热量287.3KW 2、规格：进风段、初效过滤段（G4）+盘管段、加湿段、均流段、中效过滤段（F8）、送风段 3、安装形式：卧式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 | 台 | 1 | 2 |
| 6 | 组合式空调箱 卧式 | 1、型号：新风量6000M3/H，机外余压400pa，功率2.2KW，制冷量76.4KW，制热量78.5KW 2、规格：进风段、初效过滤段（G4）+盘管段+中效过滤段（F8）+送风段 3、安装形式：卧式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 | 台 | 1 | 2 |
| 7 | 组合式空调箱 卧式 | 1、型号：新风量4000M3/H，机外余压400pa，功率1.5KW，制冷量64.6KW，制热量76.3KW 2、规格：进风段、初效过滤段（G4）+盘管段+中效过滤段（F8）+送风段 3、安装形式：卧式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 | 台 | 1 | 2 |
| 8 | 组合式空调箱 卧式 | 1、型号：新风量3000M3/H，机外余压350pa，功率1.1KW，制冷量50.2KW，制热量58.9KW 2、规格：进风段、初效过滤段（G4）+盘管段+中效过滤段（F8）+送风段 3、安装形式：卧式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 | 台 | 1 | 2 |
| 9 | 分体式新风处理机组 | 1、规格参数：风量：3000m3/h，制冷：内机制冷量：28kW，制冷：内机制热量：20kW功率：0.12kW 2、说明：含室内外机安装，落地吊装综合、随机配供冷媒管，保温管套，减振垫及内、外机间的控制线，随机配控制箱、空气过滤网（G4）及槽钢基础 3、单机试运转要求：单机试运转 4、其他：补刷（喷）油漆 | 台 | 1 | 2 |
| 10 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：13000m³/h；余压：450Pa；风机功率：5.5KW；制冷量183KW；制热量142KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 11 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：9000m³/h；余压：450Pa；风机功率：4KW；制冷量126.7KW；制热量98.3KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 12 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：8500m³/h；余压：450Pa；风机功率：4KW；制冷量119.7KW；制热量92.9KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 2 | 2 |
| 13 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：8000m³/h；余压：450Pa；风机功率：4KW；制冷量112.6KW；制热量87.4KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 5 | 2 |
| 14 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：7500m³/h；余压：450Pa；风机功率：4KW；制冷量105.6KW；制热量81.9KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 3 | 2 |
| 15 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：7000m³/h；余压：450Pa；风机功率：3KW；制冷量98.6KW；制热量76.5KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 3 | 2 |
| 16 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：6700m³/h；余压：450Pa；风机功率：3KW；制冷量94.3KW；制热量73.2KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 17 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：6500m³/h；余压：450Pa；风机功率：3KW；制冷量91.5KW；制热量71KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 2 | 2 |
| 18 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：6000m³/h；余压：450Pa；风机功率：3KW；制冷量84.5KW；制热量65.5KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 19 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：5500m³/h；余压：450Pa；风机功率：3KW；制冷量77.4KW；制热量60.1KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 20 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：3600m³/h；余压：450Pa；风机功率：2.2KW；制冷量50.7KW；制热量39.3KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 21 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：3000m³/h；余压：450Pa；风机功率：2.2KW；制冷量42.2KW；制热量32.8KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 22 | 吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：3000m³/h；余压：300Pa；风机功率：4KW；制冷量16.9KW；制热量11KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 6 | 2 |
| 23 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：2500m³/h；余压：450Pa；风机功率：1.1KW；制冷量35.2KW；制热量27.3KW 2、规格：功能段详设计图纸 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 24 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：1500m³/h；余压：450Pa；风机功率：1.1KW；制冷量21.1KW；制热量16.4KW 2、安装形式：落地式 3、隔振垫（器）、支架形式、弹簧减振 4、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 25 | 水平吊挂式空气处理机组 落地式 | 1、型号：风量：1000m³/h；余压：450Pa；风机功率：1.1KW；制冷量14.1KW；制热量10.9KW 2、安装形式：落地式 3、隔振垫（器）、支架形式、弹簧减振 4、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 26 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、风量：13000m³/h；余压：450Pa；风机功率：5.5KW；全热183.0KW；供回水温度7/13℃；进风温度34.4/28.3℃；水压力降60KPA；供热能力142KW；供回水温度50/40℃； 2、规格：包含功能段：进风段+板式粗效过滤段（G4）+平板式电子空气净化机（F8）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 3、安装形式：吊挂式 4、隔振垫（器）、支架形式、弹簧挂钩 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 27 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、型号：风量：8000m³/h；余压：450Pa；风机功率：4.0KW；全热112.6KW；供回水温度7/13℃；进风温度34.4/28.3℃；水压力降50KPA；供热能力87.4KW；供回水温度50/40℃； 2、规格：包含功能段：进风段+板式粗效过滤段（G4）+平板式电子空气净化机（F8）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 3、安装形式：吊挂式 4、隔振垫（器）、支架形式、弹簧挂钩 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 28 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、型号：风量：7000m³/h；余压：450Pa；风机功率：3.0KW；全热98.6KW；供回水温度7/13℃；进风温度34.4/28.3℃；水压力降50KPA；供热能力76.5KW；供回水温度50/40℃； 2、规格：包含功能段：进风段+板式粗效过滤段（G4）+平板式电子空气净化机（F8）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 3、安装形式：吊挂式 4、隔振垫（器）、支架形式、弹簧挂钩 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 29 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、型号：风量：5000m³/h；余压：450Pa；风机功率：2.2KW；全热70.4KW；供回水温度7/13℃；进风温度34.4/28.3℃；水压力降50KPA；供热能力54.6KW；供回水温度50/40℃； 2、规格：包含功能段：进风段+板式粗效过滤段（G4）+平板式电子空气净化机（F8）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 3、安装形式：吊挂式 4、隔振垫（器）、支架形式、弹簧挂钩 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 30 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、规格：风量4500m3/h，450Pa，2.2KW，全热63.4KW，供回水湿度7/13℃，进风湿度34.4/28.3℃，出风温度15.0/13.94℃，水流量9.09m3/h，供热49.2KW，供回水温度50/40℃，进风温度32℃，水流量4.23m3/h，进风段+板式粗效过滤段（G4）+袋式中效过滤段（F7）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 2、安装形式：吊装安装，支吊架安装 3、隔振垫（器）、支架形式、弹簧减振 | 台 | 17 | 2 |
| 31 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、型号：风量：4000m³/h；余压：450Pa；风机功率：2.2KW；全热56.3KW；供回水温度7/13℃；进风温度34.4/28.3℃；水压力降30KPA；供热能力43.7KW；供回水温度50/40℃； 2、规格：包含功能段：进风段+板式粗效过滤段（G4）+平板式电子空气净化机（F8）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 3、安装形式：吊挂式 4、隔振垫（器）、支架形式、弹簧挂钩 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 2 | 2 |
| 32 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、规格：风量3500m3/h，400Pa，1.5KW，全热49.3KW，供回水湿度7/13℃，进风湿度34.4/28.3℃，出风温度15.0/13.94℃，水流量7.07m3/h，供热38.2KW，供回水温度50/40℃，进风温度32℃，水流量3.29m3/h，进风段+板式粗效过滤段（G4）+袋式中效过滤段（F7）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 2、安装形式：吊装安装，支吊架安装 3、隔振垫（器）、支架形式、弹簧减振 4、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 3 | 2 |
| 33 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、型号：风量：3500m³/h；余压：450Pa；风机功率：2.2KW；全热49.3KW；供回水温度7/13℃；进风温度34.4/28.3℃；水压力降30KPA；供热能力38.52KW；供回水温度50/40℃； 2、规格：包含功能段：进风段+板式粗效过滤段（G4）+平板式电子空气净化机（F8）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 3、安装形式：吊挂式 4、隔振垫（器） | 台 | 2 | 2 |
| 34 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | - 规格：风量3200m3/h，450Pa，1.5KW，全热45.1KW，供回水湿度7/13℃，进风湿度34.4/28.3℃，出风温度15.0/13.94℃，水流量6.46m3/h，供热35KW，供回水温度50/40℃，进风温度32℃，水流量3.01m3/h，进风段+板式粗效过滤段（G4）+袋式中效过滤段（F7）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 2、安装形式：吊装安装，支吊架安装 3、隔振垫（器）、支架形式、弹簧减振 4、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 35 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、规格：风量3000m3/h，450Pa，1.5KW，全热42.2KW，供回水湿度7/13℃，进风湿度34.4/28.3℃，出风温度15.0/13.94℃，水流量6.05m3/h，供热32.8KW，供回水温度50/40℃，进风温度32℃，水流量2.82m3/h，进风段+板式粗效过滤段（G4）+袋式中效过滤段（F7）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 2、安装形式：吊装安装，支吊架安装 3、隔振垫（器）、支架形式、弹簧减振 4、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 12 | 2 |
| 36 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、规格：风量2500m3/h，450Pa，1.5KW，全热35.2KW，供回水湿度7/13℃，进风湿度34.4/28.3℃，出风温度15.0/13.94℃，水流量5.05m3/h，供热27.3KW，供回水温度50/40℃，进风温度32℃，水流量2.35m3/h，进风段+板式粗效过滤段（G4）+袋式中效过滤段（F7）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 2、安装形式：吊装安装，支吊架安装 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振 | 台 | 2 | 2 |
| 37 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、规格：风量2500m3/h，400Pa1.5KW，全热35.2KW，供回水湿度7/13℃，进风湿度34.4/28.3℃，出风温度15.0/13.94℃，水流量5.05m3/h，供热27.3KW，供回水温度50/40℃，进风温度32℃，水流量2.35m3/h，进风段+板式粗效过滤段（G4）+袋式中效过滤段（F7）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 2、安装形式：吊装安装，支吊架安装 3、隔振垫（器）、支架形式、弹簧减振 4、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 3 | 2 |
| 38 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、规格：风量2200m3/h，450Pa，1.5KW，全热31KW，供回水湿度7/13℃，进风湿度34.4/28.3℃，出风温度15.0/13.94℃，水流量4.44m3/h，供热24KW，供回水温度50/40℃，进风温度32℃，水流量2.06m3/h，进风段+板式粗效过滤段（G4）+袋式中效过滤段（F7）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 2、安装形式：吊装安装，支吊架安装 3、隔振垫（器）、支架形式、弹簧减振 4、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 39 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、规格：风量2000m3/h，450Pa，0.75KW，全热28.2KW，供回水湿度7/13℃，进风湿度34.4/28.3℃，出风温度15.0/13.94℃，水流量4.04m3/h，供热21.8KW，供回水温度50/40℃，进风温度32℃，水流量1.87m3/h，进风段+板式粗效过滤段（G4）+袋式中效过滤段（F7）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 2、安装形式：吊装安装，支吊架安装 3、隔振垫（器）、支架形式、弹簧减振 4、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 3 | 2 |
| 40 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、型号：风量：1500m³/h；余压：450Pa；风机功率：1.1KW；全热21.1KW；供回水温度7/13℃；进风温度34.4/28.3℃；水压力降50KPA；供热能力16.4KW；供回水温度50/40℃； 2、规格：包含功能段：进风段+板式粗效过滤段（G4）+平板式电子空气净化机（F8）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 3、安装形式：吊挂式 4、隔振垫（器）、支架形式、弹簧挂钩 | 台 | 5 | 2 |
| 41 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、型号：风量：1100m³/h；余压：450Pa；风机功率：0.75KW；全热15.5KW；供回水温度7/13℃；进风温度34.4/28.3℃；水压力降30KPA；供热能力12.0KW；供回水温度50/40℃； 2、规格：包含功能段：进风段+板式粗效过滤段（G4）+平板式电子空气净化机（F8）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 3、安装形式：吊挂式 4、隔振垫（器）、支架形式、弹簧挂钩 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 1 | 2 |
| 42 | 水平吊挂式空气处理机组 吊挂式 | 1、型号：风量：1000m³/h；余压：450Pa；风机功率：0.75KW；全热15.5KW；供回水温度7/13℃；进风温度34.4/28.3℃；水压力降30KPA；供热能力12.0KW；供回水温度50/40℃； 2、规格：包含功能段：进风段+板式粗效过滤段（G4）+平板式电子空气净化机（F8）+冷热盘管段+检修段+风机段+出风段 3、安装形式：吊挂式 4、隔振垫（器）、支架形式、弹簧挂钩 5、备注：含设备自带控制柜 | 台 | 2 | 2 |

注：维护过程中包含水、电、气，除医疗设备以外所有要维护的内容。

2.1日常基本维护与保养：根据现代化医院管理要求，有效的管理，对通风系统（空调机房内的设备）定期维护与保养；保证洁净设施处于正常状态，各项指标符合要求。

（1）每周检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 巡回检查 |
| 2 | 洁净回风口过滤网清洗 |

（2）每半月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 比例调节阀 |
| 2 | 初、中效过滤器 |
| 3 | 设备内部清洁（空调机组） |

（3）每月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 控制箱 |
| 2 | 温湿度探头 |
| 3 | 冷凝水排放 |
| 4 | 检修门密封性能 |
| 5 | 清洗压缩空气干燥过滤器 |
| 6 | 检查风机电机传动附件 |
| 7 | 水盘清洗 |
| 8 | 压力表、温度计 |
| 9 | 加湿器 |
| 10 | 调整皮带松紧 |

（4）每三个月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗冷冻水过滤器 |
| 2 | 清洗电极式加湿器加湿桶 |

（5）每六个月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗热水过滤器 |
| 2 | 消音器清洁、检查 |
| 3 | 风机减震弹簧检查 |
| 4 | 检查风机电机机顶紧螺丝 |
| 5 | 检查风机轴承 |

（6）每年检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗风机 |
| 2 | 风机电机轴承加润滑油 |
| 3 | 检查清洗冷热水盘管 |
| 4 | 风机接口帆布口检查 |
| 5 | 机组内部、外部清洗 |

3、厨房区域设备清洗

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 清洗次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负一层面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 | 6900*1300*500 | 6.9 | 米 | 4 |
| 2 | 不锈钢风管（横管） | 600*600 | 7 | 米 | 4 |
| 3 | 不锈钢风管（横管） | 600*700 | 21 | 米 | 4 |
| 4 | 不锈钢风管（立管） | 600*700 | 60 | 米 | 4 |
| 5 | 排油烟风机 | 7.5KW | 1 | 台 | 4 |
| 6 | 油烟净化器 | 17000风量 | 1 | 台 | 4 |
| 负一层蒸饭间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集气罩 | 3100*1300*500 | 3.1 | 米 | 4 |
|  | 集气罩 | 11600*1300*500 | 11.6 | 米 | 4 |
| 2 | 不锈钢风管（横管） | 600*600 | 20 | 米 | 4 |
| 3 | 不锈钢风管（横管） | 1100*700 | 25 | 米 | 4 |
| 4 | 不锈钢风管（立管） | 1100*700 | 60 | 米 | 4 |
| 5 | 排油烟风机 | 18.5KW | 1 | 台 | 4 |
| 一层主厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩1 | 13700*1500*500 | 13.7 | 米 | 4 |
| 2 | 油网烟罩2 | 13700*1500*500 | 13.7 | 米 | 4 |
| 3 | 集气罩 | 2700*1300*500 | 2.7 | 米 | 4 |
| 4 | 不锈钢风管（横管） | 600*600 | 42 | 米 | 4 |
| 5 | 不锈钢风管（横管） | 1100*700 | 30 | 米 | 4 |
| 6 | 不锈钢风管（立管） | 1100*700 | 60 | 米 | 4 |
| 7 | 不锈钢风管（立管） | 1300*700 | 60 | 米 | 4 |
| 8 | 排油烟风机 | 18.5KW | 2 | 台 | 4 |
| 9 | 油烟净化器 | 42000风量 | 2 | 台 | 4 |
| 负一层配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（横管） | 1300*700 | 130 | 米 | 4 |
| 2 | 排油烟风机 | 18.5KW | 2 | 台 | 4 |
| 3 | 油烟净化器 | 40000风量 | 2 | 台 | 4 |

（三）项目人员配备及要求：

1、针对本项目配备运维服务团队，其中包括项目经理1人，其它专业服务人员若干。

2、工作日每天确保两人在岗值班，节假日每天确保一人在岗值班。

（四）伴随（售后）服务：成交单位须备常规部件（建立应急配件库）；紧急故障发生后，接采购单位通知后需在1小时内赶到故障现场进行维护修理；一般部件更换和故障排除需在2小时内完成；非常用部件更换和故障排除，须在备件到达后4小时内修复完毕。

（五）考核要求：采购单位每月对成交单位进行考核。

| 苏州市立医院总院维修及维保情况的考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  |  | 日期 | 年 月 日 |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 考核 情况 | 考核理由 |
| 1 | 工作流程及管理制度的执行 | 1、违反工作流程和管理制度的执行，扣款500~1000元。 |  |  |
|  |  | 2、违反工作流程和管理制度的执行，且给医院带来损失的，直接责任除赔偿损失外，扣款5000元；间接责任，扣款3000元。 |  |  |
| 2 | 响应的及时性 | 维修不及时视影响进度，扣款50~500元。 |  |  |
| 3 | 维修、维保的质量 | 维修不达标的，扣款200~2000元；维保没有达到考核标准的，每项扣款100~1000元；上级部门检查或重大活动中发现的问题，每项扣款100~1000元。 |  |  |
| 4 | 其它方面的工作情况 | 如：清场不及时，相互推诿，领导现场检查发现存在的问题等，每项扣款50~200元。 |  |  |
| 5 | 病区的满意度 | 根据病区反馈的情况，经查实视情节轻重，扣50~500元。 |  |  |
| 6 | 2880专线的满意度 | 根据实际情况，视情节轻重，扣50~200元。 |  |  |

五、综合说明：

1、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

3、报价包括完成该项目的人员工资、福利、应急抢修人工、各种税费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、服务期限：一年（具体以采购单位通知时间为准）。

5、服务地点：采购单位指定地点。

六、政府采购政策：

1、中、小企业：根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）的相关规定，对属于小型、微型企业的供应商且提供自有产品和服务的，对其报价给予20%的扣除。如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

1.1本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购。

1.2根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1.3若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业：根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购代理机构对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

2.3对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

四、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审时，磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。响应报价得分以各磋商单位最后磋商报价直接计算取得。评委评审得分和最后磋商报价得分相加为响应单位的综合评分。

3、如磋商小组认为磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本（如人员薪资低于苏州市最低工资标准），则磋商小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则视为无效响应。

4、如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最后磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果最后磋商报价也相同的，则按技术指标较优者优先作为成交供应商，如果技术指标也相同，则由磋商小组投票方式确定成交供应商。

二、评分标准

（一）报价得分（10分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低（未超采购预算）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

- 评定内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如供应商的响应报价中有漏项，则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分价格按所有参加磋商供应商中相应部分所报最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交总价不能调整，漏项部分价格需该磋商供应商自行消化，如漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，将不得成交。

（二）技术方案比较（60分）

1、维护方案：方案内容全面科学、操作性及实用性强，具有针对性的得10分；方案内容较全面科学、操作性及实用性较强，具有较强针对性的得7分；方案内容简单、操作性及实用性一般，具有一定针对性的得4分；未提供或与本项目无关的不得分。

2、系统日常保养计划、巡检方案：方案内容全面科学、操作性及实用性强，针对性强得10分；方案内容较全面科学、操作性及实用性较强，针对性较强得7分；方案内容简单、操作性及实用性一般，针对性一般得4分；未提供或与本项目无关的不得分。

3、油烟管道清洗方案：方案内容全面科学、操作性及实用性强，针对性强得10分；方案内容较全面科学、操作性及实用性较强，针对性较强得7分；方案内容简单、操作性及实用性一般，针对性一般得4分；未提供或与本项目无关的不得分。

4、质量、安全保障措施：保障措施考虑全面科学、具有合理性及可行性，针对性强得10分；保障措施较全面科学、具有合理性及可行性、针对性较强得7分；保障措施片面、合理性及可行性、针对性一般得4分；未提供或与本项目无关的不得分。

5、内部管理架构、管理规章制度（包括组织架构、各岗位人员的职责分工以及管理机制等方面）：管理机制合理科学、管理规章制度规范具有可行性得10分；管理机制比较合理科学、管理规章制度可行性较强得7分；管理机制、管理规章制度可行性一般得4分；未提供或与本项目无关的不得分。

6、突发事件的应急措施比较：应急措施考虑全面科学、具有合理性及可行性、针对性强得10分；应急措施较全面科学、具有合理性及可行性、针对性较强得7分；应急措施片面、合理性及可行性、针对性一般得4分；未提供或与本项目无关的不得分。

（三）人员配置比较（16分）

1、项目经理：6分

1.1具有一级建造师（机电专业）得3分；二级建造师（机电专业）得1分。

1.2具有中级及以上职称得3分；中级以下职称得1分。

2、拟派运维服务团队（项目经理除外）具有建筑电工、机械设备安装工、管道工的，建筑焊工、通风工的，每提供一个证书得2分，最高得10分。

注：响应文件中需提供以上人员的相关证书扫描件或复印件及投标单位为其缴纳的近期社保缴纳证明，否则不得分。

（四）响应单位综合履约能力比较（14分）

1、响应单位具有有效期内质量管理体系认证证书、售后服务认证证书，每提供1个得2分，本项最高得4分。

2、响应单位具有特种设备安装修理改造许可证（GC2或以上压力管道）得2分。

3、响应单位2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担的类似项目业绩，每提供一份合同得2分，最高8分（响应文件中须提供完整的合同扫描件或复印件，否则不得分）。

五、合同主要条款

根据苏州市立医院本部的净化空调、新风机组运维及耗材项目采购竞争性磋商文件（编号：JSZC-320500-HDPY-C2024-0017）、该项目的《成交通知书》、《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：净化空调、新风机组运维及耗材。

二、服务期限：一年（具体以甲方通知时间为准）。

服务地点：甲方指定地点。

服务进度：按竞争性磋商文件规定。

服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

三、服务内容及要求：详见磋商文件及乙方响应文件。

四、合同价款及支付方式：

1.合同总金额为（人民币）：          （¥    ），上述金额包括完成该项目的人员工资、福利、应急抢修人工、各种税费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款步骤：合同签订后，每季度为一个结算周期，根据每季度的考核结果进行结算。甲方在每个季度的下个月结算上季度的费用（扣除考核扣款）。乙方提供合格服务发票后由甲方向乙方支付每季度最终的结算款项。

3.乙方开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

4.甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6.付款方式：银行转账。

五、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

六、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

3.服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。一旦产生人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部责任。

七、伴随服务：乙方须备常规部件（建立应急配件库）。紧急故障发生后，接甲方通知后乙方应在1小时内赶到故障现场进行维护修理；一般部件更换和故障排除，应在2小时内完成；非常用部件更换和故障排除，须在备件到达后4小时内修复完毕。

八、违约责任：

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但至多不超过合同总价款的5%。

2.乙方违约责任：

2.1乙方未按合同规定提供服务或提供服务不合格，不能完成合同，从而影响甲方正常项目进度的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款10%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失。

2.2乙方在合同期限内不提供服务或提供服务不合格，影响甲方正常工作的，应当向甲方支付合同总价款10%的违约金并赔偿甲方因此产生的损失。

2.3乙方未能按照本合同约定提供伴随服务及相关的其他服务的，甲方有权责令乙方于3日内予以改正，乙方逾期不改正的或者经甲方责令改正超过3次的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金并赔偿甲方因此产生的损失。

2.4乙方有其他违反合同约定情形的，应当向甲方支付合同总价款5%的违约金。

九、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同修改：乙方不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十一、转让和分包：

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十二、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十三、合同的解除：

1.除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十四、其它约定事项：

1.下列文件为本合同不可分割部分：

1.1成交通知书；

1.2乙方的磋商响应文件；

1.3乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

1.4竞争性磋商文件及其附件；

1.5合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十五、合同的生效：

本合同（采购编号：JSZC-320500-HDPY-C2024-0017）经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后至网上备案。

十六、附则：

1.合同份数：本合同一式陆份，甲方叁份，乙方壹份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

六、附件格式

格式1：

磋商响应报价表

项目名称：净化空调、新风机组运维及耗材

采购编号：JSZC-320500-HDPY-C2024-0017

| 序号 | 项目名称 | 项目总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写） 小写： |  |  |

注：报价金额全部采用人民币表示，响应报价精确到元。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

- 格式2：分项报价明细表（若有）

分项报价明细表

| 序号 | 项 目 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |

注：此表“合计金额”与报价表“项目总价”须保持一致，否则以磋商报价表价格为准。可根据需要自行调整。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 格式3：磋商响应函

磋商响应函

苏州惠德普源企业咨询有限公司 ：

我方收到贵公司 （采购编号）号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

- 8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                               联系人：

地址：                               邮政编码：

联系电话：                           传真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

格式4：法定代表人授权委托书

法人授权委托书

采购编号：

日期：

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

本授权委托书声明：我（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现授权委托（响应单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州惠德普源企业咨询有限公司组织实施的编号为          号的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名：                       法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                            响应单位公章：

格式5：磋商响应单位情况表

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式6：供应商关于资格的声明函

供应商关于资格的声明函

采购编号：

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

我公司愿参加本次（项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式7：响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）                          采购编号：             号

| 序号 | 磋商响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期（2022年或2023年度）财务审计报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供书面声明 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供书面声明 |
| 7 | 合格磋商响应单位的特定条件（如有，按磋商公告要求） |  | 提供相关证明材料 |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式8：偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 采购服务要求 | 响应 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式9：项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式10：项目服务方案（参考格式）

项目服务方案

提示： 1、供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取的方案，包括服务方案、内部管理方案、人员配备方案、与其他单位、部门的综合协调方案以及遇重大、紧急事项的应急措施等。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

响应单位（公章）：

- 注：磋商响应单位可参照上述格式自拟。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式11：设备配备情况表（如有）

设备配备情况表

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式12：类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式13：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于      （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于      （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

格式14：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（全文完）