2025年建邺区泵站设备维保服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320105-JCEC-C2025-0050

采购人：南京市建邺区水务设施综合养护中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年3月

目录

第一章 竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章 评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

2025年建邺区泵站设备维保服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年3月31日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320105-JCEC-C2025-0050

1.2项目名称：2025年建邺区泵站设备维保服务项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：人民币100万元。

1.5最高限价：人民币94.274371万元。

1.6采购需求：采购建邺区内部分泵站设备维保服务，具体要求及内容详见竞争性磋商文件。

1.7合同履行期限：项目范围指定性任务在签订合同后25日历日完成。

1.8行业划分：水利、环境和公共设施管理业。

1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.10本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1缴纳税收的凭证；2缴纳养老保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）第六条规定的声明函；

（2）供应商符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）第八条规定的声明函。

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3获取方式：网上下载。

3.4售价：0.00元。

四、响应文件提交

4.1 截止时间：2025年3月31日9点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

5.1 时间：2025年3月31日9点30分（北京时间）

5.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场11楼“苏采云”网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

7.2供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.3 勘察现场或答疑：无

7.4 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.5 有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名称：南京市建邺区水务设施综合养护中心

联系人：孙义恒

联系方式：15305176414

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：任雨恒 唐大维

电话：025-83316480 025-86639285

电子邮箱：renyh@jcec.cn

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

8.3项目联系方式

项目联系人：任雨恒 唐大维

电话：025-83316480 025-86639285

第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章评标标准

第四章采购需求

第五章合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交与解密

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体（本项目不接受）

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，成交供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理招标收费基准费率计算，按照江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅《江苏省建设工程造价咨询服务收费标准》苏价服[2014]383号收费标准基准费率计算清单编制费，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价15分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15（小数点保留2位）。 （评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） | 15 |
| 2.1 | 技术方案 50分 | 维保服务总体设想和部署： 对维保服务总体设想和部署完整详细得10分； 对维保服务总体设想和部署较完整详细得7分； 对维保服务总体设想和部署不太完整详细得4分； 对维保服务总体设想和部署与项目需求有较大偏离得1分； 没有不得分。 | 10 |
| 2.2 |  | 质量、安全管理组织机构： 质量管理组织机构及安全管理机构满足项目需求得8分； 质量管理组织机构及安全管理机构基本满足项目需求得5分； 质量管理组织机构及安全管理机构与项目需求有较大偏离得2分； 没有不得分。 | 8 |
| 2.3 |  | 各泵站的维保方案及质量保证措施： 维保方案详细具体质量保证措施完备得8分； 维保方案较详细具体质量保证措施较完备5分； 维保方案和质量保证措施与项目需求有较大偏离得2分； 没有不得分。 | 8 |
| 2.4 |  | 项目进度计划和保证措施： 项目整体把控严谨，进度计划合理，符合时间要求，得8分； 项目整体把控严谨，进度计划基本符合时间要求，得5分； 项目整体把控一般，或进度计划不符合要求，得2分； 没有不得分。 | 8 |
| 2.5 |  | 安全文明及环境保护措施: 安全文明及环境保护措施完备得8分； 安全文明及环境保护措施较完备5分； 安全文明及环境保护措施与项目需求有较大偏离得2分； 没有不得分。 | 8 |
| 2.6 |  | 季节性施工措施: 季节性施工措施完备得8分； 季节性施工措施较完备5分； 季节性施工措施与项目需求有较大偏离得2分； 没有不得分。 | 8 |
| 3.1 | 配备的技术人员 17分 | 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验: 项目团队人员配备能够满足项目要求，经验丰富得5分； 项目团队人员配备能够基本满足项目要求得3分； 项目团队人员配备与项目需求有较大偏离得1分； 没有不得分。 | 5 |
| 3.2 |  | 项目组成员具有高级泵工证书的得3分，最多得6分。（提供相关证明材料） | 6 |
| 3.3 |  | 项目组成员具有电工进网作业许可证（高压）证书的得3分，最多得6分。（提供相关证明材料） | 6 |
| 4 | 业绩 18分 | 2022年1月1日以来组织过泵站的机泵、电气综合维保业绩，每提供一个合同得6分，最高得18分。（提供相关证明材料） | 18 |
| 5 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章采购需求

一、项目名称

2025年建邺区泵站设备维保服务项目

- 项目范围及对象

| 序号 | 泵站名称 | 计划实施项目 | 计划实施项目内容 | 项目特征描述及单位数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向阳泵站 | 1. 2号泵返厂解体维护保养（450KW）； 2. 4号泵返厂解体维护保养（450KW）。 | 1.1 2号泵返厂解体维护保养； 1.2 整机调试。 2.1 4号泵返厂解体维护保养； 2.2 整机调试。 | 1、电机保养2台 （1）电机拆除安装 （2）电机线圈绝缘浸漆 （3）电机干燥 （4）电机接线检查及除尘 （5）电动机带过流保护检查 （6）电机绝缘耐压测试 2、机械密封（FR59U-160 *2）4套 3、轴承NSK（NU2240EMC3）2套 4、轴承NSK（7240BG ）4套 5、轴承NSK（6238VVCM）2套 6、整机密封2项 7、更换机油2项 8、水泵拆装2台 （1）水泵拆除、安装 9、叉车费4次 10、运输费4次 11、水泵除锈、防腐、出新2项 （1）泵机内外壳体除锈 （2）刷防腐漆 12、整机测试（水检、耐压、动平衡）2台 13、水泵维修费2项 （1）转子导流体修复 （2）密封腔室气密试验 （3）叶轮及转子部件动平衡修复 （4）人工拆装费 | 170918.43 |
| 2 | 胡家闸泵站 | 1. 3号泵返厂解体维护保养（450KW）； 2. 6号泵返厂解体维护保养（220KW）。 | 1.1 3号泵返厂解体维护保养； 1.2 整机调试。 2.1 6号泵返厂解体维护保养； 2.2 整机调试。 | 一、3号泵 1、电机保养1台 （1）电机拆除安装 （2）电机线圈绝缘浸漆 （3）电机干燥 （4）电机接线检查及除尘 （5）电动机带过流保护检查 （6）电机绝缘耐压测试 2、机械密封（FR59U-160 *2）2套 3、轴承NSK（NU2240EMC3）1套 4、轴承NSK（7240BG ）2套 5、轴承NSK（6238VVCM）1套 6、整机密封1项 7、更换机油1项 8、水泵拆装1台 （1）水泵拆除、安装 9、叉车费2次 10、运输费2次 11、水泵除锈、防腐1项 （1）泵机内外壳体除锈 （2）刷防腐漆 12、整机测试（水检、耐压、动平衡）1台 13、水泵维修费1项 （1）转子导流体修复 （2）密封腔室气密试验 （3）叶轮及转子部件动平衡修复 （4）人工拆装费 二、6号泵 1、电机保养1台 （1）电机拆除 （2）电机按照 （3）电机绕组除尘 （4）电机绝缘测试 2、更换轴承4套 3、更换机封2套 4、整机密封1台 5、机油更换1台 6、水泵拆装费1台 （1）水泵拆除、安装 7、叉车费2次 8、运输费2次 9、水泵防腐、除锈1台 （1）泵机内外壳体除锈 （2）刷防腐漆 10、整机测试（水检、耐压、动平衡）1台 11、水泵维修费1台 （1）更换检修O型圈 （2）更换检修轴承 （3）更换检修轴套 （4）更换检修机械密封 （5）人工拆装费 | 178190.99 |
| 3 | 红旗泵站 | 1.6号泵返厂解体维护保养（185KW）; 2.7号泵返厂解体维护保养（185KW） | 1.1 电机维修； 1.2 更换动力电缆； 1.3 更换信号电缆； 1.4 整机调试。 2.1 电机维修； 2.2 整机调试。 | 1、电机保养2台 （1）电机拆除 （2）电机按照 （3）电机绕组除尘 （4）电机绝缘测试 2、更换轴承8套 （1）更换轴承机封 （2）更换润滑油 3、更换机油2台 4、水泵拆装2台 （1）水泵拆除 （2）水泵安装 5、叉车费4次 6、整机测试（水检、耐压、动平衡）2台 7、运输费4次 8、水泵除锈、防腐2台 （1）泵机内外壳体除锈 （2）刷防腐漆 9、水泵维修费2台 （1）更换检修O型圈 （2）更换检修轴承 （3）更换检修轴套 （4）更换检修机械密封 （5）人工拆装费 10、更换动力电缆（10m）2根 11、更换信号线（10m）2根 | 115419.94 |
| 4 | 莲花泵站 | 1.1号泵返厂解体维护保养（200KW）； 2.4号泵返厂解体维护保养（200KW）。 | 1.1 1号泵返厂解体维护保养； 1.2 整机调试。 2.1 4号泵返厂解体维护保养； 2.2 整机调试。 | 1、电机保养2台 （1）电机拆除 （2）电机按照 （3）电机绕组除尘 （4）电机绝缘测试 2、水泵拆装2台 （1）水泵拆除 （2）水泵安装 3、运输费4次 4、水泵除锈、防腐2台 （1）泵机内外壳体除锈 （2）刷防腐漆 5、整机测试（水检、耐压、动平衡）2台 6、更换水泵“喇叭口”2台 7、水泵维修费2台 （1）更换检修O型圈 （2）更换检修轴承 （3）更换检修轴套 （4）更换检修机械密封 （5）人工拆装费 | 111742.67 |
| 5 | 话园泵站 | 1.备用泵返厂解体维护（55KW）。 | 1.1 电机维修，更换转子、叶轮； 1.2 更换动力电缆； 1.3 更换信号电缆； 1.4 整机调试。 | 1、电机保养1台 （1）电机拆除安装 （2）电机线圈绝缘浸漆 （3）电机干燥 （4）电机接线检查 （5）电动机带过流保护检查 2、更换机械密封件1台 3、整机测试（水检、动平衡）1台 4、水泵拆装1台 （1）水泵拆除 （2）水泵安装 5、运输费2次 6、叉车费2次 | 25897.52 |
| 6 | 雨水一站泵站 | 1.高压配电房，更换进线开关、高压绝缘静触头 |  | 1、更换进线开关及静触头1项 | 56000.00 |
| 7 | 雨水二站泵站 | 1.3号泵返厂解体维护保养（185KW）。 | 1.1 电机维修； 1.2更换叶轮； 1.3更换导叶体； 1.4更换橡胶轴承； 1.5 整机调试。 | 1、电机维修保养1台 （1）电机拆除 （2）电机按照 （3）电机绕组除尘 （4）电机绝缘测试 2、更换叶轮1台 3、更换导叶体1台 4、更换橡胶轴承1台 5、水泵除锈、出新1台 （1）泵机内外壳体除锈 （2）刷防腐漆 6、水泵拆装维修费1台 （1）更换检修O型圈 （2）更换检修轴承 （3）更换检修轴套 （4）更换检修机械密封 （5）人工拆装费 （6）水泵拆除 （7）水泵安装 7、运输费2次 | 78950.07 |
| 8 | 黑桥泵站 | 1. 4号泵返厂解体维护保养（280KW）； 2. 7号泵返厂解体维护保养（280KW）。 | 1.1 4号泵返厂解体维护保养； 1.2 整机调试。 2.1 7号泵返厂解体维护保养； 2.2 整机调试。 | 1、电机保养2台 （1）电机拆除安装 （2）电机线圈绝缘浸漆 （3）电机干燥 （4）电机接线检查 （5）电动机带过流保护检查 2、水泵拆装2台 （1）水泵拆除、安装 3、叉车费4次 4、运输费4次 5、水泵除锈、防腐2台 （1）泵机内外壳体除锈 （2）泵机内外刷防腐漆 6、整机测试（水检、耐压、动平衡）2台 7、水泵维修2台 （1）更换检修O型圈 （2）更换检修轴承 （3）更换检修轴套 （4）更换检修机械密封 （5）人工拆装费 8、更换动力电缆（25m）2根 9、更换信号电缆（25m）2根 | 122859.29 |
| 9 | 莫愁进水渠污水泵站 | 1.2号泵更换（22KW） | 1.2号泵出水量小,需更换。 | 1、水泵更换1台 | 35354.40 |
| 10 | 江山泵站 | 1. 4号泵返厂解体维修（280KW） | 1.1.更换轴承机械密封； 1.2.叶轮做动平衡； 1.3.电机维修保养。 | 1、电机保养1台 （1）电机拆除安装 （2）电机线圈绝缘浸漆 （3）电机干燥 （4）电机接线检查及除尘 （5）电动机带过流保护检查 2、水泵拆装2次 （1）水泵拆除 （2）水泵安装 3、运输费2次 4、水泵除锈、防腐1台 （1）泵机内外壳体除锈 （2）刷防腐漆 5、整机测试（水检、耐压、动平衡）1台 6、水泵维修1台 （1）更换检修O型圈 （2）更换检修轴承 （3）更换检修轴套 （4）更换检修机械密封 （5）人工拆装 7、更换机油1套 8、更换机械密封2套 9、更换轴承4套 | 89646.69 |
| 11 | 总计（元） |  |  |  | 942743.71 |

说明：响应文件所报的各项投标单价不得超过综合单价最高限价，超过综合单价最高限价，响应文件按无效响应处理。

以上设施现状及项目实施内容、方案均为暂估量，请供应商自行勘察项目现场，采购人不组织统一踏勘。供应商报价应充分考虑项目现场各种可能性所带来的风险，达到至2025年建邺区泵站设备维保清单内所有设施均可正常运行并经采购人验收合格的维保成果要求。

三、相关技术参数及要求

1、水泵维修依据国家行业标准CJJ68—2007《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》实施。

2、维修与检测参照GB3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》、GB/T12785-2002《潜水电泵试验方法》、GB/T13468《泵类系统电能平衡测试与计算方法》、GB/T18149-2000《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》等规范性文件中的潜水泵试验，系统电能平衡、水力性能试验等内容实施。

3、本项目质保期为项目竣工验收合格后一年。在质保期内，成交供应商承担保修义务。

4、本次采购内容还应包含泵站等应急维修事宜，成交供应商须根据采购人要求完成指定工作内容。

5、水泵维修后，流量不应低于原设计流量的90%；机组效率不应低于原机组效率的90%；汛期雨水泵站除备用机组外，可运行率应为100%；成交供应商需出示相关检测报告。

四、项目服务期

项目范围指定性任务在签订合同后25日历日完成。

五、维保成果要求

成交供应商需维修实施完成至2025年建邺区泵站设备维保清单内所有设施均可正常运行并经采购人验收合格。

六、付款方式

1、维保实施完成并经采购人验收合格后支付至合同价款的70%；

2、本项目由审计单位按实际发生维保量进行决算审计，决算审计完成后，采购人支付至审计价款的100%。审计核减率在5%内的由采购人承担，超出部分的审计费由成交供应商承担。

3、说明：

1）2025年建邺区泵站设备维保清单内容如在实施过程中有所调整，成交供应商在完成设备更换或维保后，由监理及采购人验收合格并签字确认，全部维保服务完工后，根据实际完成的工作量，成交供应商按（参照）响应报价清单中的单价组成进行结算。

2）最终结算价格以审计审核出具报告数字为准。

第五章合同主要条款

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：2025年建邺区泵站设备维保服务项目

使用单位 ：南京市建邺区水务设施综合养护中心

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局 监 制

项目编号：

项目名称：

采购人（以下称甲方）：供应商（以下称乙方）：

地址：地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求，按照本次竞争性磋商文件的有关要求提供服务。

服务期限为：

服务的具体标准：（参照竞争性磋商文件和乙方响应文件修改）。

第二条 合同总价款

本合同项下人民币总价款为___________（大写），分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本项目的磋商文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后XX天内完成采购文件规定的经验收合格的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、2025年建邺区泵站设备维保清单内容如在实施过程中有所调整，乙方在完成设备更换或维保后，由监理及甲方验收合格并签字确认，全部维保服务完工后，根据实际完成的工作量，乙方按（参照）响应报价清单中的单价组成进行结算。

2、最终结算价格以审计审核出具报告数字为准。

3、本合同项下所有款项均以人民币支付。

4、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，每次付款前，乙方应向甲方开具相应发票，否则甲方有权不予支付。

5、付款方式：

1）维保实施完成并经甲方验收合格后支付至合同价款的70%；

2）本项目由审计单位按实际发生维保量进行决算审计，决算审计完成后，甲方支付至审计价款的100%。审计核减率在5%内的由甲方承担，超出部分的审计费由乙方承担。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额万分之五的违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额千分之一的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总金额5%的违约金。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。如乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

3、合同履行期间，一方存在任何违约行为，经另一方书面告知后仍未能整改到位的，守约方有权解除本合同并追究违约方的违约责任。

4、因一方违约导致另一方依法解除本合同的，守约方有权要求违约方支付合同总金额5%的违约金并赔偿守约方的损失（包括但不限于所有直接损失、守约方因此支出的诉讼费、保全费、律师费等）。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

第六章磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商名称：（加盖电子公章）

年 月 日

一、基本目录

1、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

2、分项报价表

分项报价表

（请严格按照第四章 采购需求中所列清单逐项报价）

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

3、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的报价详见报价一览表。

3、本项目服务时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：       年    月    日

4、授权书

法人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人的身份证明文件的复印件：

5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

6、采购需求条款偏离表

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件采购需求内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

7、其他文件

二、资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1缴纳税收的凭证；2缴纳养老保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

（8）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

1）供应商符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）第六条规定的声明函；

2）供应商符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）第八条规定的声明函；

（9）本项目不接受联合体投标。

（10）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

（11） 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、符合条件

（注：满足采购文件要求，详见竞争性磋商须知。）

四、综合评审评分项

（注：详见第三章 评审标准。）

附件1、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件2、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件3、项目技术说明或实施方案

附件4、其他

五、价格折扣文件格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）