招　标　文　件

项目名称：宝应县公安业务技术用房建设工程变配电工程变配电设备采购项目

项目编号：JSZC-321023-HCZX-G2024-0113

采 购 人：宝应县公安局

采购代理机构：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

2024年12月

目 录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	7

第三章合同条款及格式	19

第四章项目需求	25

第五章评标方法及评标标准	52

第六章投标文件格式	56

宝应县公安业务技术用房建设工程变配电工程变配电设备采购项目(JSZC-321023-HCZX-G2024-0113)公开招标公告

受宝应县公安局的委托，江苏汇诚投资咨询管理有限公司就宝应县公安业务技术用房建设工程变配电工程变配电设备采购项目(JSZC-321023-HCZX-G2024-0113 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

宝应县公安业务技术用房建设工程变配电工程变配电设备采购项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网” 自行下载招标文件，并于2025年1月16日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-HCZX-G2024-0113

2.项目名称：宝应县公安业务技术用房建设工程变配电工程变配电设备采购项目

3.预算金额：219.28万元；

4.本项目设定最高限价，最高限价219.28万元；投标报价超过最高限价的投标无效。

5.采购需求：10KV中置柜、0.4KV低压柜、密集型绝缘母线槽、干式变压器等的采购、供货及配合调试等。详见招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后30日历天。

## 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的仪器设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，本项目属于工业（不得修改），《中小企业声明函》不符合本次招标文件要求或未提供的，投标文件无效。

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载采购文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年1月16日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

2.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏汇诚投资咨询管理有限公司在“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

5.本次采购不收取投标保证金。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宝应县公安局

地    址：宝应县城南新城政法园

联系人：成岳

联系方式：13773334977

2.采购代理机构信息

名 称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地址：宝应县安宜东路588号

联系人：冷星春

联系方式：0514-88267725

3.项目联系方式

采购单位本项目联系人：成岳              联系电话：13773334977

招标代理机构联系人：冷星春              联系电话：18921918360

# 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标单位在领取中标通知书前按照苏招协【2022】002号文）货物类的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在采购报价中单列，包含在采购总价中，由成交单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行： 中国银行宝应县支行营业部

开户名称： 江苏汇诚投资咨询管理有限公司宝应分公司

开户账号： 539158204933

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

4.4在服务期间，如遇政策改变，规定必须增加的内容，中标方需增加相应服务内容，服务费用不变。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“政府采购网”、“扬州市政府采购网江苏省”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其被授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

#### 10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务（或产品）质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务（或产品）与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务或仪器设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投仪器设备、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务（或货物）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。投标报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 项目的总体安排与资源配置、对本项目总体思路的理解描述、项目重难点分析及应对措施、本项目的质量保证措施、进度保证措施、成本控制措施、项目的服务承诺。

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金

16.1本项目免收投标人投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1投标有效期为采购人规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

18.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

#### 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2投标人不足3家的，不得开标。

22.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购人将设专门工作人员与投标人联系。

24.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

若接受联合体投标的项目，两个及两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员必须同时满足本项目要求的资格条件。

26.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定中标人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 27、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

27.1.6未通过符合性检查的；

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

27.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

27.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、采购人改正后依法重新招标；

27.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在“扬州市政府采购网”、“宝应县政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人、代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 31、签订合同

31.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

项目名称：

编号：JSZC-321023-HCZX-G2024-0113

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、协助安装调试费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

- 履约保证金

履约保证金：无

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期3年。（自交货验收合格之日起计）

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：合同签订后30天内供货协助调试到位

9.2 交付方式：乙方负责运输搬运至甲方指定地点(供货前应勘查甲方指定地点货物存放现场,提供切实可行的供货方案)

9.3 交付地点：采购人指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3付款方式：合同签订后由乙方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款，供货完毕协助安装完成经甲方验收合格后由乙方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清余款。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

⑴退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在5小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后　30　天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在 3 工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 货到甲方后，甲方可对不同批次的产品抽样送检，由国家认可的专业检测机构出具质量检测报告。检测费用由乙承担。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：    /

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方准备接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，仪器设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用由乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方除履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%的赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向宝应仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏汇诚投资咨询管理有限公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执贰份。

甲方：　　　　　　　　				   乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

# 第四章 项目需求

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宝应县公安业务技术用房建设工程变配电工程变配电设备采购项目 | 工业 |

一、宝应县公安业务技术用房建设工程变配电工程变配电设备采购项目清单表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 10KV中置柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进线柜 1,2GP-1 | KYN28-12 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 计量柜 1,2GP-2 | KYN28-12 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 总柜 1,2GP-3 | KYN28-12 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 主变柜 1,2GP-4 | KYN28-12 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 直流屏 | DC110V/40AH | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 0.4KV低压柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出线柜 1DP-1 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 出线柜 1DP-2 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 出线柜 1DP-3 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 出线柜 1DP-4 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 受电柜 1DP-5 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 电容柜 1DP-6 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电容柜 1DP-7 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 出线柜 1DP-8 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 出线柜 1DP-9 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 出线柜 1DP-10 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 出线柜 2DP-11 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 出线柜 1DP-11 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 母联柜 1DP-12 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 出线柜 2DP-1 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 电容柜 2DP-2 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 电容柜 2DP-3 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 受电柜 2DP-4 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 出线柜 2DP-5 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 出线柜 2DP-6 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 出线柜 2DP-7 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 出线柜 2DP-8 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 出线柜 2DP-9 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 出线柜 2DP-10 | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 双电源挂墙箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 干式变压器 | SCB14-1600/10 | 台 | 2 |  |  |
| 三 | 密集型绝缘母线槽 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,3150A,四相。密集绝缘母线槽,铜 | 米 | 17.52 |  |  |
| 2 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,3150A,四相。密集绝缘母线槽连接铜排,铜,3150A,四相 | 米 | 7.1 |  |  |
| 3 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,3150A,四相。密集绝缘母线槽软连接,铜,3150A,四相 | 米 | 1 |  |  |
| 4 | 400V密集型绝缘母线槽 | 密集绝缘母线槽始端箱,铜排,3150A,四相,上进线,单体式(1800*1000*500) | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 400V密集型绝缘母线槽 | 密集绝缘母线槽始端箱,铜排,3150A,四相,上进线,单体式(800*950*500) | 套 | 4 |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |

二、配电设备详细技术要求

1、本次招标的浪涌保护器需符合现行国家防雷标准规范和本工程配电系统设计技术要求，并保证一次性通过扬州市行政主管机构验收。

2、配电柜的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑，涂层应附着颜色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离1米处观察无明显色差和反光，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。柜中使用的其它有镀层的零部件，也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象，外表质量都要达到以上同等要求。柜内应干净，除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外，柜内不得有杂物、灰尘等。

3、配电柜的机械要求。配电柜柜体选用不少于 2.0mm 厚度的铝锌铝锌复合钢板制成，铝锌复合钢板箱门、铝锌复合钢板盘面厚度不小于2.0mm，背板厚度不小于1.5mm，导轨必须结实，配电柜的结构应完整坚固。柜内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及柜的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求（相应图纸由我方提供），预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件，在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电柜的焊接、螺栓连接均应牢固，焊缝应均匀、光洁，无焊皮、焊穿、气孔等不良现象；螺栓连接应有平、弹簧垫圈，外露丝扣2-5扣。配电柜内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。柜的活动部件启闭灵活，在开闭过程中不得损坏涂层或镀层，开启角度不小于90°，门锁采用暗锁，门锁应牢固可靠，在锁上后不应有明显的晃动，门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时可采用两个，铰链应有足够的承重能力，在四倍自重时（但不小于10KG）保证不会产生永久性变形。配电柜的门与门、门与壳体之间的缝隙均匀一致，缝隙小于1mm，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm。

4、配电柜的铭牌和电路图：每台配电柜的铭牌须采用金属制铭牌，铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数、出厂编号、生产日期等五项。铭牌应固定在前面板显见处，具体位置应美观合理，固定要求牢固。箱、柜必须附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图等，电路图中各参数要求与实物相一致，并要过塑处理，用2mm 厚阻燃性透明板嵌于箱、柜门后，重要控制二次回路也需附图，随配电柜配套供货。

5、明装配电柜壳体采用冷轧铝锌复合钢板，表面采用静电喷塑（颜色由业主确定），进出线桥确定由投标单位与业主、监理对接根据现场要求。

6、柜内的电气元器件选用：所有元器件应严格按照招标参数要求及我方所提供的图纸型号参数进行选用。若有变动我方将另行通知，图纸上未注明的辅助性器件应选用取得生产许可证的厂家的合格产品。所有产品上的元器件均应保证能满足产品性能的要求，厂家应提供元器件强制CCC认证等的证明文件。元器件在柜内的安装应紧固，不得有打滑或损坏镀层现象，并有防松措施，紧固件（含后期接线用螺栓或螺钉）应配置齐全。

（一）高压开关柜技术要求

本技术规格书包括但不限于以下内容：

1、10KV金属铠装开关柜；微机型综合保护装置；与上述相关的设计、联络、制造、运输、安装督导、调试、验收、培训、质保期保障及其它相关服务。

2、投标人所提供的高压开关柜及配件必须在中国通过国家级电器质量监督机构的型式试验；投标人须以表格形式提供每台设备主要部件和其它部件的名称、型号、数量、产地等的清单。

3、任何与本技术规范及招标图纸的偏差都必须列入《差异一览表》中，本技术规格书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

4、投标人应充分理解并认真遵循本技术规范的要求，所提供设备的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是全新的、技术成熟的，软件版本是最新的。

▲5、框架及表面处理开关柜采用耐弧型金属铠装移开式开关柜，符合GB中压开关柜产品的全部标准，并符合全密封、全绝缘、全隔离、全工况、凝露、燃弧等要求。应提供开关柜凝露、燃弧试验报告。

6、高压成套开关柜的柜内主要元器件技术要求

1）真空灭弧断路器安装在铝锌复合钢板结构的柜内，柜体采用螺接，柜板面应齐平。柜体设计应严格满足 DL/T404-2007 或优于该标准的相关条款要求。柜体外壳及各功能单元的隔板均用厚度≥2mm 铝锌复合铝锌复合钢板，而且经LVD加工和弯折之后栓接而成。

2）必须提供主要元器件断路器和成套设备的国家高压电器检测中心出具的检测报告，提供产品出厂的试验报告及型式试验报告。

3）主母线采用圆弧角矩型母线，抗电动力强度高，电场均布。分支母线采用带圆角的铜母线，不会产生尖端放电，该母线强度高，抗拉性能好,弯折处不会产生裂缝；采用圆弧角矩形母排，铜纯度达99.95%,导电率不低于97%。

4）开关柜采用复合绝缘，主母线和分支母线均包裹热缩套管，裸露带电体部分有相应的绝缘措施，柜内各相间与对地间绝缘强度均符合相关标准的规定。

5）避雷器采用技术先进、性能可靠的无间隙氧化锌避雷器。避雷器的标称放电电流为10kA，具有吸收能量大、保护残压值低、保护距离远等特点。采用硅橡胶一次封装工艺，确保避雷器的优良特性及抗老化、免维护等特点。

6）开关柜包括：母线室、断路器室、电缆室、控制仪表室。各室之间的防护等级为IP2X，绝缘材料选用耐电弧，耐高温、阻燃、低霉、不吸潮且具有良好机械强度和电气绝缘性能材料。断路器采用真空开关。

7）开关柜采用国际标准色：RAL7032 国际浅驼灰色。

8）开关柜小车位置（试验、运行、退出）、接地刀闸位置，断路器分、合闸位置，在小车或柜门上均有明确的位置指示器，其所带动的辅助开关及限位开关接点均符合微机监控的要求。

9）断路器安装在可移动的小车上，相同参数及结构的元件具有良好的互换性。

10）开关柜的金属隔板通过接地排可靠接地，接地导体和接地开关能耐受大于25KA,4s的短时耐受电流和63KA的峰值耐受电流。

11）在运行位置的隔离插头均能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。

12）当小车位于试验位置时，隔离插头完全断开，活门自动关闭。

13）开关柜为金属外壳，壳体防护等级 IP4X，地板和墙壁均不作为壳体的一部分，电缆连接在柜体的下部进行，采用单根电缆出线，具有充裕的空间联接电缆。并标有相色及提供电缆进口的封板。

14）开关柜内部均采用铝锌复合钢板封闭母线室、仪表室、断路器室、电缆室并设有独立的过电压释放通道；开关柜宜从结构上考虑内故障电弧的影响，柜顶应设压力释放板。

15）金属部件的接地：所有金属部件（包括所有安装在开关柜上继电器、仪表等）外壳均接地，接地线为铜导体，其截面应为 30X8mm2。

16）接地设施：接地功能为开关柜整体设计的一部分，所有出线回路均配接地开关。

17）安全挡板：每台开关装配一套金属挡板，手车抽出时自动封住三相固定隔离插头，为满足试验要求，可将挡板置于打开位置，并能恢复到“合”的位置，装置在小车变位时移走，确保挡板自动开合的功能。

18）开关柜所有的各种一次元件、灯具、按钮、转换开关、端子排等均符合GB及IEC标准。

（二）低压柜技术要求

1、投标人应在招标文件中提供设备的详细技术性能、功能和指标、结构并必须提供一次系统图及平面布置图（如需）。

2、型式试验项目及要求

▲ 1）开关柜应按 GB7251-2005 “低压成套开关设备”有关规定进行型式试验。投标厂家需提供燃弧、盐雾等试验报告。

2）开关柜内主要元件应按各自的国家标准有关规定进行型式试验。

3）开关柜要求为通过充分检验检测的性能优异产品，包括但不限于以下性能的试验项目：温升试验、抗故障电弧试验、灼热丝试验、漏电起痕指数试验、振动试验、盐雾试验等。

4）卖方应邀请买方参加例行试验见证，买方对某一例行试验放弃见证，并不减轻卖方对开关柜所有元器件质量全面负责的责任。

5）卖方应提供开关柜及其元件的出厂合格证，供买方审查；卖方有权在设备生产过程中不定期进行来厂检查。

6）现场验收试验

现场验收试验在安装完毕后，在卖方代表在场时由买方进行。现场验收试验所得的结果，应与工厂例行试验所得的结果或买方规定的数据相似；现场验收试验报告应由双方代表签署。

（三）开关设备技术要求

1、投标的配电柜及主要元器件、干式变压器等产品质量需符合现行国家产品标准的规定，并提供有效的国家强制产品3C认证证书，其性能符合现行国家规范和本工程配电系统设计技术要求，并符合扬州市供电部门的入网要求和规定。

2、主要元器件技术要求：

▲ 1）框架断路器，需提供CCC认证证书。

a、Ics＝100％Icu≥66kA。

b、框架断路器要求本体带LCD液晶屏显示的控制单元。

c、框架断路器要求能测量显示电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、故障录波、谐波测量、双重整定等电气参数。

d、框架断路器的智能化控制单元具备蓝牙无线通讯功能，配合手机 APP 互联互通，能够在手机上快速检查电参量、断路器的状态及报警信息。

e、框架断路器保护全面，可实现故障录波，便于故障的分析与追溯，具有 10 次历史脱扣事件记录功能，及时排查故障，确保安全运行。

f、断路器要求为零飞弧产品。

g、框架断路器要求具有 LSI 三段保护功，具有 ZSI 区域选择性联锁功能。

▲ 2）塑壳断路器，需提供CCC认证证书。

低压塑壳断路器要求

a、Ics＝100％Icu ≥50kA

b、250A及以下采用热磁式脱扣器，要求热保护可调；400A及以上采用三段同时投入的电子式且5个参数可调。

c、必须满足双断点结构、限流性产品，以减小短路故障对系统的冲击。

3）真空断路器及操作机构：

a、断路器主回路必须采用环氧树脂固封极柱。

▲b、真空泡和断路器必须为同一品牌原厂生产的产品，不得采用贴牌或代工。

c、操动机构采用与真空断路器一体化的弹簧储能操动机构，应有机械或者电气防跳功能。

d、断路器配用真空灭弧室，真空灭弧室外壳是陶瓷材质。

e、真空泡的允许存储期不得低于 20 年。

f、真空泡出厂前需经过电压、电流试验，以保证其开断可靠性。

g、断路器应具备单个电容器组和背靠背电容器组的开合能力，并出具背靠背电容器组 800A 开合试验的试验报告，满足 C2 级的要求。

4）低压无功补偿装置主要技术参数及性能

控制方式及功能：采用集中或分散自动控制模式。自动控制模式根据安装点电压、电流、无功功率或功率因数的变化对电容器组按循环投切或程序投切进行自动控制，并要求实现电压过零时投入，电流过零时切除，以限制电容器投运时的合闸涌流及退运时的燃弧现象。

所有补偿核心元件必须具有国家级实验室的型式检验报告,确保设备的稳定、可靠以及补偿效果。

▲ 厂家应提供低压智能谐波抑制电力电容补偿装置的CQC证书，自我声明及国家级实验室的型式试验报告，以证明产品自主研发生产及稳定性能。

4.1无功补偿控制器

a、能够根据电网系统无功功率大小和电压控制要求自动投切与调节，不需要人工干预，快速补偿无功功率，提高系统功率因数，保证系统平均功率因数在0.95以上，不出现过补；

b、控制器能够智能控制无功补偿模块或回路的投切（循环投切、优化投切），可以显示电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、谐波畸变率、各路状态、断开报警等；

c、控制器应预留RS485通讯接口，采用Modbus通讯协议，能够便捷的接入厂内自控系统；

d、控制器应根据投切运行时间自动合理的分配每条补偿回路投入运行次数和时间；

▲ e、无功补偿装置控制器产品通过国家权威机构的认证（CQC），需提供相应的检测报告。

4.2电力电容器

a、电力电容器采用聚丙烯膜，介质型电容器，柜内安装；；

b、电容器要有内置放电电阻；当电容器组断开电源时，电容器上的电压能在1min内降至50V以下；

c、电容器须采用干式，具有自愈性能，电容器必须纯干式，不浸油、不渗漏、不发生燃烧、不产生爆炸；

d、电容器组件应带有过压力膨胀熔断器保护，使其具有过电流、过温度、过压力保护，防火、防爆功能；电容器由于发生故障时导致电容器内部压力过大，能够将故障电容器安全的退出投入运行，从而保证其他电容器组能够不受影响，正常工作；

▲ e、电容器产品通过国家权威机构的认证（CQC），需提供相应的检测报告。

4.3电抗器

a、电抗器绝缘等级：H级；

b、电抗器在工频额定电流下电抗值数允许偏差-5%~+5%；三相电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±5%；

c、低压串联电抗器具有 120℃超温自保护功能，保证在过热和过载情况下对电抗器提供可靠保护，以避免设备过热损坏。

4.4过零投切开

a、电寿命：≥10万次

b、涌流：≤3倍In

c、动态响应时间：≤100ms

5）多功能仪表：技术要求满足图纸要求。

6）变压器

- 1、结构及其他要求

1.1　10kV变压器技术参数

变压器空载损耗及负载损耗不得有正偏差。

1.2　10kV干式变压器主要技术要求

a）在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB 1094.5的试验规定。

b）变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于30年。

▲c）线圈采用铜导线或铜箔绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。(投标方提供铜箔、铜导线、环氧树脂相关试验报告)

d）变压器分接引线需包封绝缘护套。

e）变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，高温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。

▲f）要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。 (投标方提供气候试验C3、环境试验E3、燃烧性能试验F1的相关试验报告)

g）对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁芯和全部金属件均有防锈保护层。

h）变压器壳体选用易于安装、维护的优质非导磁材料，下有通风百叶或网孔，上有出风孔，出风口的总面积满足变压器满负载运行时的散热要求，外壳防护等级大于IP20。壳体设计应符合GB 4208的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。

i）铁芯结构及材质。

▲1）铁芯为硅钢片（包括卷铁式及叠铁式）。铁芯为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片（铁芯规格不低于30ZH120）；采用优质环氧树脂。变压器铁芯采用45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。(投标方提供硅钢片的相关试验报告)

2）铁芯为非晶合金变压器。铁芯由非晶合金带材卷制而成。预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。

        - ▲j）能耗要求：满足二级能耗。（投标方提供有效期内的2级能效节能认证证书）

1.3　通用要求

1.3.1　全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明确地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

▲1.3.2　耐地震要求：（投标方提供型式试验报告应包含抗震试验报告）

a）设备及设备支座应按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

b）卖方需提供设备在受到本合同规定的地震条件下产生荷载时仍能保持结构完整性能。可以采用以下其中一种方式或是综合几种方法来证明设备的抗震能力：

1）采用数学静态分析预测设备在地震荷载作用下的性能和反应。

2）测试设备在模拟地震条件下（静态或动态测试）的工作情况。

3）利用设备前一次的地震鉴定，来证明设备在合同规定的地震条件下的适应性。

c）支座设计不考虑水平剪切力产生的摩擦力。

d）在地震荷载及其他荷载综合作用下的材料最大应力应满足本技术规范中设计规范和标准的设计要求的正常允许应力。

e）需要检测正常运行荷载及地震荷载所引起的变形来证实其无损于结构完整性。

1.3.3　所有的设备应便于拆卸、检查和安装。

所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，以便简化现场的安装工作。

1.3.4　变压器应设计成低噪声，使其分别满足技术性能要求。

1.3.5　要求检查或更换的设备部件，应用螺栓与螺母固定，所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。

1.3.6　设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。

1.3.7　用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。

1.3.8　设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。

1.3.9　焊接：

a）焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

b）由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊，而且钢板的棱边应严格地成型，以使之能适应于各种焊接条件。

c）卖方应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。

d）导体连接采用磷铜焊，不应锡焊。

1.3.10　设备接线端子：

a）设备应配备接线端子，其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。

b）接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器低压出线要求配置铜质旋入式平板接线端子。

c）设备的接地端子应为螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

1.3.11　油漆和防锈：

a）所有外露的金属部件，除了非磁性金属外，均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀，最小镀锌层厚度为90m。镀锌前，需将所有焊渣清除干净。

b）按本部分提供的任何设备，在发运前，除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗，喷砂清除后应喷涂一层底漆。

c）所使用的底漆和面漆的材料与型号，应符合制造厂的标准。面漆应与底漆协调，对各种环境条件有良好的耐用性。

d）所有的外表面的面漆颜色应依照买方的要求。

e）在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施，尤其应防止不同金属之间的腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。

f）热镀锌。全部热镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。大面积的镀锌损伤将拒收。

g）设备清洁。在制造过程中需保持设备内部清洁。

1.3.12　铭牌：

a）变压器的铭牌应清晰，其内容应符合GB 1094.1的规定。

b）铭牌应为不锈钢材质，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

1.3.13　运输和存放：

a）应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b）如因卖方措施不当，导致运输过程中设备受损，卖方应负责修复或替换，费用自负。

c）变压器运输包装应满足运输的要求。

1.3.14　电气一次接口

1.3.14.1　套管布置

a）三相变压器套管排列顺序见图1。

图1　10kV联结组标号为Dyn11，Yyn0的双绕组变压器套管排列顺序

b）单相变压器高、低压套管排列顺序从左向右依次为A、X、a、x1（如果有）、x（面向高压侧），带气隙的密封式单相变压器低压接线端子一般应在箱壁引出。

1.3.14.2　接地

干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。

1.3.15　电气二次接口

1.3.15.1　干式变压器温度保护装置

干式变压器温度保护用于跳闸和报警，变压器应有高温报警和超温跳闸功能，见表1。

表1　干式变压器温度保护装置

| 序号 | 保护名称 | 接点内容 | 电源及触点容量 | 触点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度指示控制器 | 报警或跳闸 | DC 220V/110V 2.5A/5A | 报警1对 跳闸1对 |

1.3.15.2　干式变压器冷却装置。

a）变压器的冷却装置应按负载和温升情况，自动投切。

b）变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。

1.3.16　土建接口

各制造厂同容量变压器外形差异较大，考虑基础通用要求。变压器应装有底脚，其上应设有安装用的定位孔，孔中心距（横向尺寸）为300、400、550、660、820、1070mm。如对纵向尺寸有要求，也可按横向尺寸数值选取。

基础上预埋钢板，变压器底座固定在基础的预埋钢板上，如图2所示。

图2　箱底支架焊接位置（长轴方向）

注：C尺寸可按变压器大小选择为200、300、400、550、660、820、1070mm。

- 2、标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV三相干式变压器技术参数特性见表2。

表2　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |
| 1 | 变压器型号 |  | （供货方提供） |
| 2 | 铁心材质 |  | 冷轧取向硅钢片 |
| 3 | 线圈结构 |  | 环氧浇注式（包封式） |
| 4 | 高压绕组 | kV | 10/10.5，供货前与项目单位确认 |
| 5 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
| 6 | 联结组 |  | Dyn11 |
| 7 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 8 | 额定容量 | kVA | （供货方提供） |
| 9 | 相数 |  | 3 |
| 10 | 调压方式 |  | 无励磁 |
| 11 | 调压位置 |  | 高压侧 |
| 12 | 调压范围 |  | ±2×2.5% |
| 13 | 中性点接地方式 |  | 不接地 |
| 14 | 冷却方式 |  | AN/AF |
| 15 | 磁通密度 | T | （供货方提供） |
| 16 | 绝缘耐热等级 |  | F级及以上 |
| 17 | 局部放电水平 | pC | ≤10 |
| 二 | 绝缘水平 |  |  |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） | kV | 75 |
| 2 | 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  | 85 |
| 3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 35 |
| 4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 5 |
| 三 | 温升限值 |  |  |
| 1 | 额定电流下的绕组平均温升（F） | K | 100 |
| 2 | 额定电流下的绕组平均温升（H） |  | 125 |
| 四 | 空载损耗 |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 见附表1 |
| 五 | 空载电流 |  |  |
| 1 | 100%额定电压时 | % | 见附表1 |
| 六 | 负载损耗 |  |  |
| 1 | 主分接（120℃） | kW | 见附表1 |
| 七 | 噪声水平 | dB | 见附表1 |
| 八 | 质量和尺寸 |  |  |
| 1 | 总质量 | t | （供货方提供） |
| 九 | 变压器外壳 |  |  |
| 1 | 结构材料 |  | 不锈钢 |
| 2 | 进出线方式 |  | 下进上出/下进侧出 |
| 注：附表1是本表的补充部分。 |  |  |  |

附表1

| 变压器 容量 （kVA） | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （％） | 低压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 空载电流 （％） | 短路阻抗 （％） | 轨距A×B（mm×mm） | 噪声水平（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600 | 10/10.5 | ±2×2.5 | 0.4 | D,yn11 | 1.665 | 10.555 |  | 6.0 | 需满足GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》中规定的二级能效标准，轨距：1070×820 |  |

- 3、　使用环境条件表

10kV三相干式变压器使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 不接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | Ⅲ |
| 6 | 系统短路电流水平（高压侧） |  |  | kA | 20 |
| 7 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | 25 |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 30 |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | 20 |
| 8 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 9 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 |
| 10 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.1 |
| 11 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |
| 12 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振三个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 14 | 安装场所（户内/外） |  |  |  | 户内 |
| 注1：环境最低气温超过25℃的需要进行温度修正。 注2：污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。 |  |  |  |  |  |

- 4、　试验

4.1　型式试验

应符合GB 1094、GB/T 10228、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T 6451及GB 311.1的要求。型式试验有效期按照GB/T 1094.1执行。

4.2　出厂试验

a）绕组直流电阻互差：线间小于2%，相间小于4%（在引出线套管端部测量）。

b）电压比误差：主分接小于0.5%，其他分接小于0.5%。

c）绝缘电阻：用2500V绝缘电阻表，高压绕组不小于10000MΩ，其他绕组不小于5000MΩ。

d）局部放电测试（适用于干式变压器）。

e）工频耐压试验。

f）	感应耐压试验。

g）空载电流及空载损耗测试。

h）短路阻抗及负载损耗测试。

i）	绝缘油试验。

j）	噪声测试。

k）附件和主要材料的试验。

三、工期要求：30日历天

四、售后服务要求

投标人应根据自身条件和能力提交详细的售后服务计划。提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

1、免费质保期3年。

2、不论何种原因，供应商在接到招标人设备质量问题的通知后，应在半小时内响应3小时内赶到现场，及时处理。

3、供应商所提供的货物开箱后，对设备将进行抽检（送检测部门）不符合技术参数的将退回重新发货，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

4、保修服务：提供至少3年的免费保修，时间自交货验收合格之日起计。供应商应根据自身的条件和能力提交详细的售后保修计划，但其条件不得低于本款的规定。

5、在质保期内，如设备未达到技术标准的，须按采购文件中要求的设备技术标准及时更换。

6、货物验收后，在质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责。 招标人可对不同批次的产品抽样送检，由国家认可的专业检测机构出具质量检测报告。

五、商务条款

1.质保期：免费质保期3年。（自交货验收合格之日起计）

2.交货期：签订合同后30天内交付

2.1交货方式：由中标人提出申请，采购方组织验收后交付。

2.2交货地点：采购人指定点。

3.备品备件及耗材等要求：

3.1在免费质保期内，中标人提供日常维护和技术支持，如遇与所供产品有关的问题，中标人须在接采购人通知后3小时内赶到现场提供免费服务，并在24小时内完成修复工作，否则应提供相同性能的备用设备给用户免费使用；

3.2在质保期内，中标人应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品；

3.3设有长期固定的售后服务机构，提供24小时售后服务电话。

投标人必须按照招标文件要求的技术规格表中对车牌的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

3.4其他要求

具体技术要求详见设计图纸

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、本项目专门面向中小企业采购

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，并装订于投标文件中，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（3）本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术参数 | 15分 | 投标人所投产品完全满足或优于招标文件第四章项目需求【二、配电设备详细技术要求】得15分。标注“▲”的为重要技术指标，每有一项负偏离扣1分；其他非重要参数负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。 说明：标注“▲”的内容必须在投标文件内提供相关证明文件原件扫描上传，未按要求提供配套证明材料（生产厂商公开发行的产品彩页或产品说明书或产品白皮书或第三方检测机构的检测报告等，并将体现关键参数的相关内容醒目标识）视为负偏离，其他以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》的响应偏离情况为准。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 |
| 4 | 企业业绩 | 10分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的，有1个得2分，满分10分。(合同协议书原件扫描件上传，不提供不得分） |
| 5 | 企业荣誉 | 5分 | 投标供应商具有2021年以来获得过行政主管部门颁发的相关荣誉或奖项的，市级的每提供一个得1.25分，省级的每提供一个得2.5分，国家级的每提供一个得5分，本项目最多得5分。（提供证书或批文原件扫描件上传，不提供不得分） |
| 6 | 实施方案 | 40分 | （1）生产方案：根据生产方案进行评议（包含但不限于生产流程、生产安排、生产工艺说明、生产保障、生产成熟度）。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得8分； 以上内容针对性解释说明不完善或漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容针对性解释说明不完善或漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得3分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 - 供货方案：根据投标人对提供的供货方案进行综合评议（包含但不限于进度计划安排方案、可执行性、时间节点、安装调试及有关技术服务等）。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得9分； 以上内容针对性解释说明不完善或漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容针对性解释说明不完善或漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得3分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 - 质量保证措施：根据供应商提供的品质管理管控方案与采购需求的满足程度进行评议（包括但不限于有原辅材料采购质量把控、独立品管部门、专门品管人员、成本控制措施、项目的服务承诺，确保产品生产过程中的质量控制完善）。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得9分； 以上内容针对性解释说明不完善或漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容针对性解释说明不完善或漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得3分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 （4）售后服务方案：评标委员会根据供应商提供的售后服务制度措施、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力，售后服务响应时间、突发性事件的应急响应管理方案和制度等进行评议。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得8分； 以上内容针对性解释说明不完善或漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容针对性解释说明不完善或漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得3分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 （5）验收方案：方案合理，详细、规范全面，内容完整，完全满足要求的，得6分；方案合理性、详细及规范全面性、内容完整性较强，基本响应要求的，得4分；方案合理性、详细及规范全面性、内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得2分；未提供方案的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的仪器设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的仪器设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的仪器设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要仪器设备和主要专业技术能力：

主要仪器设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立采购人诚信守法形象，对我单位_____________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动；

三、按照“谁采购、谁负责”的原则，全面履行应尽的责任和义务；

四、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、严格按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）答复供应商质疑，积极配合财政部门处理投诉和举报；

六、严格遵守信用信息公示相关规定；

七、严格遵守并执行政府采购优化营商环境相关规定。

八、如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信重点关注名单，由财政部门负责管理；

九、本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业（不得修改） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |