- 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

- 本项目不接受进口产品

一、项目概况

泗阳县43所中小学校采购柜式空调，包括货物运输、装卸、安装、调试及售后三包服务等。

- 二、工期、售后服务期限、预算价及质量标准

1、合同履行期限：采购合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

2、售后服务期：6年（自验收合格之日起计算）；

3、预算金额：754万元。投标人投标报价高于最高限价按无效投标处理。

4、质量标准：投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，主材必须严格选用环保、无腐蚀性产品，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将报经财政监管部门终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

- 三、付款方式

款项的支付方式及进度安排：

预付款：签订合同后，自收到供应商发票10个工作日内采购人支付合同总价款的30%；

进度款：货物到现场安装、调试、交付完毕且稳定运行采购人支付合同总价款的30%，项目验收合格且收到供应商发票后 10 个工作日内付至合同价的90%（无息），剩余10%为维保费用，维保费用根据维保考核情况在维保期限内按年平均支付。

备注：（1）可以采用数字人民币支付。（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。（5）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 四、采购清单及技术参数要求（核心产品：空调）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P分体变频柜机 | ▲1、制冷量≥7300W 2、制冷功率：≤2000W ▲3、制热量：≥9800W 4、制热功率：≤3100W ▲5、电辅热功率：≥2000W 6、APF≥4.5 ▲7、室内机循环风量：≥1400m³/h； ▲8、室内机噪音：≤47dB ▲9、室外机噪音：≤56dB 10、电源：220V ～50Hz ★11、能效等级：一级能效 ▲12、遥控式，变频 以上标“★”部分提供第三方检测报告；“▲”部分提供相关证明材料，可以是产品说明书或者第三方检测报告或者官网截图或者产品彩页。注：含铜管、外接 UPVC 冷凝管、支架、出风口挡风板、调试、打孔、挂板等全部费用 | 台 | 284 |  |
| 2 | 5P分体变频柜机 | ▲1、制冷量≥12200W 2、制冷功率：≤4650W ▲3、制热量≥13700W 4、制热功率≤4600W ▲5、室内噪音≤52dB ▲6室外机噪音：≤60dB - ▲7、循环风量≥2000m³/h ▲8、电辅热功率：≥3100W 9、APF≥3.60 10、电源：380～50HZ ★11、能效等级：一级能效 ▲12、遥控式，变频 以上标“★”部分提供第三方检测报告；“▲”部分提供相关证明材料，可以是产品说明书或者第三方检测报告或者官网截图或者产品彩页。注：含铜管、外接 UPVC 冷凝管、支架、出风口挡风板、调试、打孔、挂板等全部费用 | 台 | 765 |  |
| 3 | 外机防护罩 | 1.所有一楼空调外机增加护罩（243台） 2.标准及要求:202不锈钢，壁厚不低于 1.2mm，离地40-50cm(具体以实际为准)，满足防锈防腐蚀标准，护罩边角打磨或防护，确保无安全隐患。 | 个 | 243 |  |
| 4 | 辅材及其他费用 | 1.辅材费 2.高空作业 3.吊车吊装 4.其他费用 | 项 | 1 |  |

备注：

★1、“3P分体变频柜机、5P分体变频柜机”属于政府强制采购产品，本次所投产品应符合以下要求：提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件。未提供或不满足要求的作无效标处理。

2、投标人需在投标文件中明确所选用空调品牌及型号，所有型号空调必须为同一品牌。

3、空调支架为全新、合格产品、满足《空调器室外机安装用支架》国家标准。

4、所有空调设备均为原厂、全新、合格产品、满足国家标准，投标人对所投空调设备的质量负责。

5、室外冷凝水须集中排放，充分考虑夏季、冬季室外机排水情况，竖向冷凝水管采用UPVC材质且直径不小于50mm，由投标人自行考虑包含在投标报价中。

6、室内外冷媒管采用纯铜材质，常用壁厚不小于0.8mm，3P空调外径不小于16mm，5P空调外径不小于19mm，长度根据安装现场实际需要自行考虑，安装时避免过度弯曲影响制冷效果，室内外冷媒管及冷凝管固定收纳管槽详见参考图，以上由投标人自行考虑包含在投标报价中。

7、空调以采购人提供的数量为准，中标人负责将所有空调按采购人要求配送至各个学校，并组织专业人员安装、调试。

8、教室电源插座距离地面高度≥1.8米，中标人应提供整根的适配国标电源线，并负责连接。

- 五、整体项目实施要求

1、投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括质量保证方案、进度安排、配送方案、现场管理、安装方案和突发事件处置方案等。

2、质量保障措施要求：投标人应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。

3、进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。

4、现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，进校施工的人员必须严格遵守学院规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。

5、突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性的制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。

6、配送要求：a.中标投标人在设备出厂前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；b.产品必需是正规厂家新品，不得以次充好；c. 中标人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；d. 中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。

7、安全责任：中标人应采取安全措施，确保施工安全。加强施工安全管理，严格操作规程，项目在安装、调试、运维过程中一切安全责任由中标人承担。因本项目施工产生的施工人员和校内人身安全问题由中标人承担全部责任。在质保期内，因空调设备坠落引发的人身安全事故，由中标人承担全部责任。

8、安装要求：空调外机安装稳固，支架挂墙安装的采用国标膨胀不锈钢螺栓固定，固定点≥6个，外机底脚与支架4个螺栓固定，有安装平台的外机必须用四个膨胀螺栓与平台固定，有百叶护栏的外机安装完成后需恢复原状；管路布置美观，扎带牢固；内机出风覆盖均匀，室内裸露冷媒管应做美化装饰；电源线与取电点连接可靠，连接线为整根线缆（无接头）；开凿墙孔应圆滑（采用一次性钻孔）、不破坏墙外观，室内套开孔管套、并用橡胶泥填封。

9、文明施工：由于施工现场为学校，施工期间不得影响学校师生日常工作与学习。每天施工结束后及时清理施工现场垃圾，对安装造成的墙面污迹进行修复。

10、人员配备要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 项目负责人负责组织协调，与采购人沟通，结合项目做好应急突发事件响应及处置等工作，把控组织项目整体的管理工作。 |
| 2 | 技术负责人 | 2 | 现场整体的技术管理，需具有相关证书：电工证、焊工证等，安装前向采购人提供证书原件。 |
| 3 | 安装人员 | 不限 | 安装调试等，其中高空作业人员需具有高空作业证书，安装前向采购人提供证书原件。 |

- 六、售后服务要求

1、本项目售后服务期不少于6年（自验收合格之日起计算）。根据招标人要求，每学期在规定时间免费巡检、保养及清洗滤网各一次。中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退（费用包含在本次报价中）。

2、投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。

3、中标方应提供7*24小时服务，接到临时性应急保障及故障报修电话后30分钟内电话响应，电话解决不了的，选派经验丰富的工作人员12小时内到现场进行保障、维修。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。设置本项目专门服务热线（2个以上7*24小时畅通的服务经理手机号码）具体处理采购服务等一切服务工作；采购人不承担所产生的任何费用。

4、质保期内，所有设施设备的更换、维修均为免费(易耗品电池除外，包括非故意人为损坏)，所有的上门服务产生的费用均不再收取。

5、售后服务保障不力的，甲方有权终止合同，停止支付项目相关费用。

- 七、验收

1、在发货前，乙方应对该批次货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验合格证书，但该证书不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责对货物的看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；货物进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收。

4、乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后，甲方组织验收并出具验收报告。如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

5、采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场，查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标投标人承担有可能产生的材料品牌检测费。

6.‌设备与辅材检查‌

①‌型号核对‌

确认空调型号、辅材（铜管、保温棉、冷凝水管等）与合同一致，避免串货机或材料替换‌。

检查配件完整性（遥控器、说明书、保修卡等）‌。

②‌外观检查‌

室内机、室外机及管道表面无破损、划痕或变形‌。

铜管保温层需连续严密，接口处用专用胶水粘合，避免冷凝水外露‌。

7.‌安装工艺验收‌

①‌室外机安装‌

位置要求：离墙≥30cm，通风良好，避开阳光直射/易燃物‌。

固定方式：基础或支架安装，底部加防震垫，螺栓固定牢固‌。

②‌管路与线路‌

铜管/冷凝水管：支架间距≤80cm，排水坡度≥1%，弯曲处用专业工具处理‌。

保温处理：铜管保温棉厚度≥15mm，冷凝水管无倒坡或软管弯曲‌。

8.‌功能与安全测试‌

①‌运行测试‌

制冷/制热：连续运行≥30分钟，检查温度达标及出风均匀性是否符合中标产品参数。

噪音测试：运行噪音≤中标设备最高分贝，无异常振动或异响。

②‌气密性检测‌

保压测试：氮气加压至40kgf/cm²，保压24小时压降≤0.01kgf/cm²为合格‌。

检漏操作：用肥皂水检查铜管焊接处，无气泡则为密封合格‌。

9.项目验收分为校级和县级两级验收，校级验收由校方对数量、现场安装质量、试运行情况等进行核验并在校级验收单盖章签字确认；校级验收全部完成后，由采购人组织相关部门及专家进行县级验收，验收采取抽验方式进行。验收不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

- 八、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

- 九、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 十、其他

1、本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括:空调设备本身(含空调遥控器)、安装调试费、运输、辅材费、开孔、支架、增加铜管、冷凝管、排水管、外机固定基础、外机护罩、需要做的防水、成品保护、修复、保洁等，其他费用(包括但不限于人工费、机械费、服务费、售后服务、税金等)及涉及到的一切费用。投标人充分考虑所有可能影响到报价的因素。如发生漏、缺、少项，损失自负，含招标文件规定的所有一切责任、义务和可能风险的全部费用。

2、若本项目设备在质保期内损坏，在返修期间，中标人应针对此项目提供备用设备(备用设备性能参数不影响整体性能和安全性)。

3、中标人所提供产品为原厂全新正品，品牌、型号、参数与投标文件所投产品一致，否则采购人有权退货并对中标人处以中标金额5%的处罚，由此造成设备调整工期延误的,每逾期1天按成交金额的千分之二进行处罚，逾期达1个月的，甲方有权解除合同，且中标人支付采购人成交额的 20%作为违约金。

4、空调内外机安装、走线等须横平竖直规划，整个项目确保外观统一、美观，达到招标人要求。

5、空调室内具体安装位置须经采购单位或学校同意后方可施工。

6、泗阳县中小学空调设备采购及安装项目空调分配明细表

| 序号 | 单位 | 3P分体变频柜机（台） | 5P分体变频柜机（台） | 备注（安装在 一楼的空调数量（台） （需增加外机防护罩）） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门实验中学 | 20 |  | 4 |
| 2 | 里仁初级中学 |  | 4 | 1 |
| 3 | 如皋泗阳北京路实验学校 |  | 98 | 26 |
| 4 | 裴圩初级中学 |  | 12 |  |
| 5 | 南刘集初级中学 |  | 16 | 1 |
| 6 | 穿城初级中学 | 3 |  | 1 |
| 7 | 三庄初级中学 | 12 |  | 4 |
| 8 | 爱园初级中学 |  | 15 | 5 |
| 9 | 临河初级中学 | 6 | 15 | 4 |
| 10 | 新袁镇小学 |  | 23 | 8 |
| 11 | 王集镇南刘集小学 |  | 17 | 6 |
| 12 | 穿城镇张家圩小学 |  | 12 | 3 |
| 13 | 爱园镇里仁小学 |  | 16 | 4 |
| 14 | 西康实验小学 | 12 |  | 2 |
| 15 | 新袁中学 |  | 6 | 3 |
| 16 | 卢集镇小学 |  | 18 | 6 |
| 17 | 第二实验小学 |  | 108 | 16 |
| 18 | 第二实验小学西校区 |  | 89 | 18 |
| 19 | 城厢街道小学 |  | 21 | 8 |
| 20 | 三庄镇小学 | 13 |  | 3 |
| 21 | 庄圩乡小学 |  | 17 | 4 |
| 22 | 爱园镇小学 | 18 |  | 4 |
| 23 | 三庄镇史集小学 |  | 11 | 3 |
| 24 | 双语实验学校 |  | 24 | 2 |
| 25 | 双语实验学校人民南路校区 | 68 |  | 9 |
| 26 | 李口镇小学 |  | 14 | 4 |
| 27 | 上海路小学 |  | 21 | 5 |
| 28 | 来安葛集小学 | 8 |  | 5 |
| 29 | 卢集镇高渡小学 | 8 |  | 2 |
| 30 | 南京路双语实验小学 | 23 |  | 13 |
| 31 | 来安街道小学 | 24 |  | 10 |
| 32 | 临河镇大兴小学 | 11 |  | 5 |
| 33 | 泗阳中专 |  | 120 | 20 |
| 34 | 裴圩镇小学 | 25 |  | 6 |
| 35 | 如皋泗阳相文路实验小学 | 5 |  |  |
| 36 | 王集镇小学 |  | 28 | 5 |
| 37 | 李口初级中学 |  | 11 | 1 |
| 38 | 临河镇小学 | 9 |  |  |
| 39 | 来安街道八集小学 | 13 |  | 5 |
| 40 | 海门实验小学 |  | 12 | 5 |
| 41 | 庄圩初级中学 |  | 9 | 3 |
| 42 | 北京路小学桃源校区 | 6 |  | 2 |
| 43 | 黄河路小学 |  | 28 | 7 |
| 总计 |  | 284 | 765 |  |

7、部分图片示意图（款式、材质报由采购人确认后实施）

（1）室内外铜管及冷凝管固定收纳管槽

- （2）空调外机罩参考图