招　标　文　件

项目名称：泗阳县大涧河支流在线监控安装(3个微型水质自动监测站建设)

项目编号：JSZC-321323-SWZX-G2024-0013

（服务类项目，本项目专门面向中小企业）

采购人：宿迁市泗阳生态环境局

采购代理机构：江苏四维工程咨询管理有限公司

2024年10月16日

目  录

第一章  投标邀请函	4

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	27

第五章   评标方法与评标标准	45

第六章  投标文件格式	50

- 第一章  投标邀请函

受[宿迁市泗阳生态环境局]的委托，[江苏四维工程咨询管理有限公司]就[泗阳县大涧河支流在线监控安装(3个微型水质自动监测站建设)]项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗阳县大涧河支流在线监控安装(3个微型水质自动监测站建设) 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月6日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321323-SWZX-G2024-0013

2.项目名称：泗阳县大涧河支流在线监控安装(3个微型水质自动监测站建设)

3.预算金额：120万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 120 万元。

5.采购需求（简介）：对大涧河支流3条河道上游来水水质实时预警，及时管控，亟需建设水质自动监测站，以便实时监控来水水质。站点监测指标包括氨氮、高指、总磷等及站点三年运行维护服务，具体详见采购需求。

6.合同履行期限：180日历天

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位(须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》)。非中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月17日至2024年10月23日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月6日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-85229058。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市泗阳生态环境局

地址：泗阳县行政服务中心8楼

联系人：管林

联系方式：0527-85223015

2.采购代理机构信息

名 称：江苏四维工程咨询管理有限公司

地　址：泗阳县东方现代城北大门西侧

联系人：刘宇函

联系方式：15851176332

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：泗阳县公共资源交易中心 |
| 2 | 项目类别 | 本项目为 □ 货物 ☑ 服务 □ 工程 采购。 |
| 3 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 5 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 6 | 开标 | 按投标邀请函“投标文件接收及开标”中打勾项进行开标。 |
| 7 | 评标办法 | □ 最低评标价法； ☑ 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第五章。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |
| 8 | 分包要求 | □ 允许分包，/ ☑ 不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 采购人支付，具体方式及标准为：按照国家计委计价格[2002]1980号文标准计取，以现金或以转账或数字人民币的方式支付。 |
| 10 | 其他 | 本招标文件设置“□”的,以□内打√项内容为准。 1、请投标人在投标时，务必按招标文件给定的“明细报价表”格式进行完整填写。 2、投标人应该在投标文件中上传真实、有效、充分的证明材料，凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，由采购人取消其投标资格，并按有关规定予以处罚；对已经宣布中标的投标人则由采购人取消其中标资格，并按有关规定予以处罚。 |

- 一、总 则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2   种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：采购人按按照国家计委计价格[2002]1980号文标准计取，支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、相同品牌产品投标

5.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6、招标文件的约束力

6.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

8、招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期10日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

9、招标文件的修改

9.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

11.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

11.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：本项目采用固定单价合同（1）投标时按采购清单，分名称报出各名称“采购内容”的单价、合价、(品牌、型号、产地)（清单中标明无需填报的除外）、投标报价总计，其中单价在合同实施期间不予调整。清单中数量根据实际招标人接受合格的“采购内容”数量按实调整。（2）本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。包括完成该项目的成本、人工费、服务费、设备（含配件）费用、设备运输装卸、安装、调试、运维、材料损耗、检验费、管理、利润、保险、试验检测、验收、人员技术培训、税金、软件及其后期升级维护费用以及项目实施服务过程中涉及到的一切费用。采购人不再另行支付其他费用。（3）中标后至免费质保期内的各类市场价格的风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时不作调整。投标人应充分考虑项目实施期间各类风险系数并将其计入总报价，该报价应是完成招标项目范围的全部，投标人不得以任何理由予以重复计算。在采购过程中，如发现有漏项、缺件，中标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。（4）投标单位应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，并将之考虑计入投标报价中。（5）包装要求及费用承担：按规范的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标总价中，由中标单位承担与支付。（6）运输方式及费用承担（含保险）：运杂费及运输保险费包含在投标总价中，由中标单位承担。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、投标文件的提交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评委会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（本次采购产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.11评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

根据本项目的《委托代理协议》，本项目由宿迁市泗阳生态环境局/江苏四维工程咨询管理有限公司答复。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市泗阳生态环境局/江苏四维工程咨询管理有限公司

联系电话：0527-85223015/0527-85252350

通讯地址：泗阳县行政服务中心8楼/泗阳县东方现代城北大门西侧

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 （2）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式缴纳；

供应商也可选用数字人民币方式缴纳，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗阳县招标投标服务有限公司数字人民币钱包（钱包 ID:0092114689000006，银行：江苏银行泗阳支行），并备注为：泗阳县大涧河支流在线监控安装(3个微型水质自动监测站建设)，保证金应一笔缴纳到位。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：初验完成且收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额60%，运行维护期（售后服务期）结束，供应商提供项目完整技术文档，采购人3个工作日内组织终验并出具终验报告，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额100%。（以上款项均无息）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

项目

政府采购合同

采购单位（全称）：                      （简称甲方）

中标供应商（全称）：                    （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元的标的物。

标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物的名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间、地点

1、合同履行期限：   年

2、交货地点：按甲方指定的地点交货、安装、调试；

三、质量技术标准

1、质量标准：合格。

2、乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

（1）乙方应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。

（2）费用承担：按规范的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在合同价中，由乙方承担与支付。

五、验收

在货物进场并安装调试后7日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。甲方在验收中，如发现乙方提供的货物中有与招标文件采购需求规定不符的，甲方有权要求乙方退回整改，如乙方拒绝整改的，则甲方不予接收。

采购单位组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告。

甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在2天内予以处理。

六、付款方式

合同签订后，在收到供应商发票后10个工作日内支付合同总额30%的预付款；初验完成且收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额60%，运行维护期（售后服务期）结束，供应商提供项目完整技术文档，采购人3个工作日内组织终验并出具终验报告，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额100%。（以上款项均无息）。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费运行维护    年（运行维护期从本项目竣工验收之日起计算）。运维期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）运行维护期内：a、如出现招标内容中的设备（或备品备件）有损坏或老化，乙方对损坏或老化的设备（或备品备件），必须免费予以更换、安装、维护、保养及调试，由此产生的一切费用，均由乙方承担。b、如乙方对损坏或老化的设备（或备品备件），不予更换的，甲方将自行选择维护、维修单位和软件维护、升级单位，由此产生包括维护、设备更换和升级的一切费用，甲方将从乙方的合同价款中扣除，不足的，由乙方无条件补齐，否则甲方将上报招投标监管部门，记乙方不良记录。

（三）技术支持响应时间。一般问题24小时内电话支持，难点、重点问题2天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、履约保证金

1、履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式缴纳；

供应商也可选用数字人民币方式缴纳，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗阳县招标投标服务有限公司数字人民币钱包（钱包 ID:0092114689000006，银行：江苏银行泗阳支行），并备注为：泗阳县大涧河支流在线监控安装(3个微型水质自动监测站建设)，保证金应一笔缴纳到位。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

九、政府采购政策相关要求

（一）节能、环保产品要求

（1）供应商对照财政部、发展改革委、生态环境部制定的“节能产品品目清单”、 “环境标志产品品目清单”，如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投 强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书电子件）

（2）《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

（二）商品包装、快递包装要求

本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

（三）供应商对财库〔2023〕7号关于财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知，中标后涉及该文件内容的，按照此文件执行。

十、违约条款

（一）合同签订后，乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按1000元/天支付违约金；延期超过 10 日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

乙方在接到甲方通知后，必须确保在三个工作日内到位维修，否则甲方有权另行委派其他单位维修，由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失由乙方承担

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

1、乙方保证所提供的产品以及产品内涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担

2、乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及供应商在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、合同份数

本合同一式肆份，以中文书写，双方各执贰份.

十四、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分  通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即     。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即     。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按专用条款执行，直至交货和提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的20%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁，可向甲方所在地法院提起诉讼。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

地址：                           地址：

法定（授权）代表人：             法定（授权）代表人：

联系人：                         联系人：

联系电话：                       联系电话：

年月日                           年月日

第四章 采购需求

1、合同履行期限：180日历天

2、交付的地点：按采购人指定的地点交货、安装、调试、运维。

3、运行维护期：3年，投标人在“开标一览表”中承诺的运行维护期小于3年，则其投标为无效投标；运行维护期从本项目验收合格次日起计算

运行维护期（从本项目验收合格次日起）内：a、如出现招标内容中的设备（或备品备件）有损坏或老化，投标人对损坏或老化的设备（或备品备件），必须免费予以更换、安装、维护、保养及调试，由此产生的一切费用，均由投标人承担。b、如出现采购人要求的软件维护和升级，投标人必须免费予以维护和升级至最新状态，由此产生的一切费用，均由采购人承担。c、如投标人对损坏或老化的设备（或备品备件），不予更换，对采购需求的软件升级不予升级的，采购人将自行选择维护、维修单位和软件维护、升级单位，由此产生包括维护、设备更换和软件维护、升级的一切费用，采购人将从投标人的合同价款中扣除，不足的，由投标人无条件补齐，否则采购人将上报招投标监管部门，记投标人不良记录。

4、质量标准：合格

5、验收要求：在货物进场并安装调试后7日内，采购人根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，货物是否是全新、未使用过的原装合格正品，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。采购人在验收中，如发现中标单位提供的货物中有与招标文件采购需求规定不符的，有权要求中标单位退回整改，如中标单位拒绝整改的，则采购人不予接收。

货物最终验收后，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向中标单位提出书面意见，不签发验收单。中标单位在接到采购人书面意见后，应在2天内予以处理。

6、项目实施方案的要求：仪器设备和水质等情况提供完整的系统集成方案（包括水质自动监测系统中采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等各单元完整、全面的集成方案）、仪器设备安装调试和联网方案。系统集成方案按照技术要求响应，科学合理；仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确；联网方案能实现数据顺利传输至采购人统一的数据管理平台，方案细致合理

7、售后方案的要求：投标人提供的质量保证及售后服务方案服务承诺的全面性、可行性、针对性进行评价，针对本项目特点方案制定运行维护及售后服务基本要求，方案应尽可能详实，包括但不限于售后服务宗旨、运行维护期限、响应时间、售后服务保障措施、售后服务体系及管理制度、运行维护期内及运行维护期外的服务内容等：

8、服务保障措施：投标人提供的供水、供电保障，洪评等所需手续保障措施和承诺。保障措施合理、有效，措施具有针对性，内容清晰

9、应急预案的要求：针对技术要求提供应急预案(运维应急预案内容包括自然灾害、水电检修、 临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况，具备有效的预防和应急措施等)，方案完整、详细有效。

二、付款方式

合同签订后，在收到供应商发票后10个工作日内支付合同总额30%的预付款；初验完成且收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的60%，运行维护期（售后服务期）结束，供应商提供项目完整技术文档，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额100%。（以上款项均无息）。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

三、采购清单及产品质量要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮在线分析仪 | 3套 | 详见仪器技术参数部分 |
| 2 | 高锰酸盐指数分析仪 | 3套 | 详见仪器技术参数部分 |
| 3 | 总磷在线分析仪 | 3套 | 详见仪器技术参数部分 |
| 4 | 常规参数：（1）水温水质自动分析仪；（2）pH 水质自动分析仪；（3）溶解氧水质自动分析仪；（4）流量计 | 3套 | 详见仪器技术参数部分 |
| 5 | 采水单元 | 3套 | 详见系统集成技术要求部分 |
| 6 | 配水及预处理单元 | 3套 | 详见系统集成技术要求部分 |
| 7 | 控制单元 | 3套 | 详见系统集成技术要求部分 |
| 8 | 辅助单元 | 3套 | 详见系统集成技术要求部分 |
| 9 | 可移动式景观站房 | 3套 | 详见系统集成技术要求部分 |
| 10 | 质保、运行维护 | 1项 | ≥3年，具体详见质量保证、运行维护要求部分 |

- 1、仪器技术参数要求

- 1.1水质自动分析仪器基本功能

▲（1）高锰酸盐指数、氨氮和总磷分析仪具有自动标样核查、 自动校准等功能。（提供操作界面截图）

▲（2）高锰酸盐指数、氨氮和总磷分析仪具有远程触发标样测试功能，可以在手机和电脑上下发标样测试指令，避免人为因素影响，确保数据质量。（提供操作界面截图）

（3）高锰酸盐指数、氨氮和总磷分析仪器具有远程软件升级功能，方便仪器维护，提高数据质量。

▲（4）高锰酸盐指数、氨氮和总磷分析仪器提供自动诊断功能，对于加液管路、测量、消解模块能自动判断故障，以便快速响应和维修。（提供操作界面截图）

▲（5）高锰酸盐指数、氨氮和总磷分析仪器具有远程管道操作、硬件模块控制、传感器信号显示功能，便于远程人工诊断，以便快速响应和维修。（提供操作界面截图）

▲（6）自定义功能：可针对不同水样提供定制化测量流程。（提供省级及以上计量院报告证明）

▲（7）可扩展双光源检测平台。（提供省级及以上计量院报告证明）

▲（8）采蠕动泵抽样，双光电计量模式，保证计量可靠性。（提供省级及以上计量院报告证明 ）

▲（9）进试剂管路应采用旋转阀、切阀等电机驱动的阀门。不得采用单排或双排电磁阀等维护量大的阀门。（提供仪器实物照片及适用性监测报告证明）

（10）具有计量灯光强、测量灯光强自动调节功能，无需手动调节。

▲（11）仪器具备浊度抗干扰、色度抗干扰、盐度抗干扰功能。（提供省级及以上计量院报告证明）

▲（12）为了方便操作和查看数据，数据存储量大于等于40000条。（提供省级及以上计量院报告证明）

（13）高锰酸盐指数、氨氮和总磷分析仪器具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

（14）高锰酸盐指数、氨氮和总磷具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

（15）具有 RS-232 或 RS-485 标准通讯接口。

- 1.2 氨氮在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |  |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |  |
| ▲24h低浓度漂移 | ≤0.003mg/L |  |
| ▲24h高浓度漂移 | ≤0.03% |  |
| ▲示值误差 | 标液浓度为量程的20% | ≤±0.6% |
|  | 标液浓度为量程的50% | ≤±0.6% |
|  | 标液浓度为量程的80% | ≤±0.4% |
| ▲重复性 | ≤0.8% |  |
| ▲记忆效应 | 80%→20% | ≤±0.01% |
|  | 20%→80% | ≤±0.03% |
| ▲定量下限 | ≤0.03mg/L |  |
| pH干扰试验 | ±6.0% |  |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |
| （以上▲项技术参数需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的产品检测报告原件扫描件） |  |  |

- 1.3  高锰酸盐指数分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| ▲零点漂移 | ≤±1.5% |
| ▲量程漂移 | ≤±1.5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| ▲重复性 | ≤±1.0% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| （以上▲项技术参数需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的产品检测报告原件扫描件） |  |

- 1.4 总磷在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| ▲零点漂移 | ≤±0.1% |
| ▲量程漂移 | ≤±0.1% |
| 直线性 | ±10% |
| ▲重复性 | ≤±0.1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| （以上▲项技术参数需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的产品检测报告原件扫描件） |  |

- 1.5 常规参数技术参数要求

（1）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 铂热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～55℃，可调 |
| 测量偏差 | <0.5℃ |
| MTBF | ≥720h/次 |

- pH 水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH0～14 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ≤±0.1pH |
| ▲重复性 | ≤±0.01pH |
| 响应时间 | ≤0.5min |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH |
| MTBF | ≥720h/次 |
| （以上▲项技术参数需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的产品检测报告原件扫描件） |  |

- 溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3mg/L |
| ▲重复性 | ≤±0.03mg/L |
| 响应时间 | ≤2.0min |
| 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| （以上▲项技术参数需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的产品检测报告原件扫描件） |  |

（4）流量计技术参数要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 类型 | 多普勒流量计 |
| 流速范围 | ±6m/s双向 |
| 流速测量精度 | ±1.0%±1mm/s |
| 流量范围 | （0.001～65）m3/s |
| 数据输出 | 不少于流向（双向）流速、流量、累计流量 |
| 防护等级 | 不少于IP68 |

2、系统集成技术要求

- 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、返控等多种控制；

- 具有仪器关键参数上传，能接受远程控制指令；

- 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

- 具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

- 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，可实现上传至中心平台；

- 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

- 具有扩展性：需要预留后期增加总氮、常规参数安装的空间和接口。

2.1 采水单元

包含取样泵、电缆、取水/排水管路（需延伸至河道中线外侧）、取水浮筒/浮球或取水构筑物等。投标人须结合水站所在地实际情况设计采水方案。具体需满足以下要求：

（1）采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜。

（2）取水采用潜水泵或自吸泵，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

（3）取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

（4）为减少泥沙的影响，可设立沉淀池以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换。

（5）采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

（6）采水单元设置采水单元清洗功能，不能产生环境污染。

（7）可自动识别水位、能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

（8）可在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。

（9）可采用连续或间歇方式工作，总水量可以满足所有仪器的用水要求。

2.2 配水及预处理单元

包含流通沉淀池、流通池、空压机、反冲洗单元、管路排空、配水及预处理管路等。配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为高锰酸盐指数、氨氮、总磷 分析仪器配备相应的预处理装置。投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求：

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的 水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，设计中不使用对环境 产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从配水单元取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他 仪器的测试；

（4）具备可扩展功能，水站预留不少于 4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需 要，并留有余量；

2.3 控制单元

含包含触摸屏控制单元、现场数据采集软件、PLC、 电气成套、 控制柜等。控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、 可靠和安全运行。具备远程查看数据、查询设备状态、应急启动流程、摄像头观察采水口周边情况、仪器设备校准、系统状态检查等远程功能。

2.3.1 功能要求

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、 集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动 识别；

（3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

（4）具备对自动分析仪器的启动测量控制功能；

（6）具备参数设置功能，能够对仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（7）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（8）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、系统日志流程信息。

2.3.2 数据采集与传输要求

2.3.2.1 数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

（3）能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

（4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2.3.2.2 数据传输与通讯

（1）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

（2）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

2.3辅助单元

包含UPS（保证4小时以上不间断供电）、视频监控、稳压电源、门禁系统、视频网络（投运即联网）、水电接入和开户等。

辅助单元应包含 UPS、稳压电源、废液收集、视频监控、门禁等部分，具体要求如下：

- 配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于4h）、单相稳压电源（功率≥15KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

- 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况；

- 配备废液收集单元，满足3月以上废液量的收集；废液需委托有资质单位进行处置，需在站房现场提供有效期内合同，危废流转需严格按照危废管理相关法律和规定执行。

- 具备系统集成机柜、维护专用成套工具等。

视频监控安防技术要求：

视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。实现24小时不间断监控，存储数据不低于1个月的高清全彩数据，不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放，竖直-5～185度旋转，可实现语音监听和通过平台软件对设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

2.4移动式景观站房

含景观站，试验台、防雷及每年四月底前开展检测，消防器材，危废贮存，文化建设，空气调节，其他辅配件等。
    站房承载平台均采用钢筋商品混凝土浇筑且满足建筑和安全等设计要求，3个点承载平台平面需高出堤坝30厘米；承载平台基础总高度160厘米，其中地面以下80厘米且根据现场地形进行增加，底座60*60厘米，立柱4根40*40厘米，立柱间圈梁连接，承载平台双层钢筋，浇筑厚度大于18厘米，承载平台四边距离站房外墙保留70厘米通道，从地面浇筑楼梯（宽1米）至平台（与平台连体浇筑）含扶手和门（可锁），四周不锈钢围栏扶手高度1.8米，做到整体美观大方得体。外部配套设施是指引入清洁水、通电、通讯和通路，以及周边土地的平整等。其他与站点建设有关的所有手续办理、三通一平（通水、通电、通网络，路平）、涉及水电网开户及运维期内等涉及的所有费用均包含在内，如现场不具备开通自来水则需要安排打井供应清澈水源，安装、调试、施工、人工、材料、文化建设等均含在内。

（1）站房外型需与当地环境相协调，外形美观，占地面积小，站房内部尺寸：4200mm*2200mm*2300mm（长*宽*高）

（2）本次招标站房为移动式小型站房，站房符合国家、省关于水站建设站房标准要求。

（3）站房结构：主柱：80mm*80mm镀锌方管焊接成型，副柱：60mm*60mm镀锌方管焊接成型，屋顶：钢构焊接成型+2 公分工程模板+耐候胶防水。外墙面板：金属雕花板烤漆，内墙面：户内彩钢夹芯板加5公分隔热层；

（4）实验台：为方便工作人员的安装、维护和测试工作，站房设有实验台，实验台长度定制，全钢理化台面，并配有专用水槽和滴水架等。

（5）空气调节，具有来电自启动功能。

3.运行维护要求

水站运行维护包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。中标单位需对本项目建设内容提供三年的运维服务（含从中标后开始安装调试之日起，三年内运维服务）。

运维服务范围包括：水站所有监测仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修等工作，以及站房维护、电力供应和网络通讯保障，承担运维有关所产生的电费、网络费、运维人员工资和差旅费、备品备件费和实验废液规范合法处置等，运维期间运维人员的一切安全责任全部由中标人负责，同时须接受采购人质控检查和考核，确保水站各项监测仪器正常稳定运行并与后台联网正常。

3.1远程维护要求

- 每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核；

- 对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录；

- 远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试；

- 通过运维管理平台对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维、巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行维护情况进行评价；

- 具备远程查看数据、查询设备状态、应急启动流程、摄像头观察采水口周边情况、启动质控程序（低标、跨度核查）、仪器设备校准、系统状态检查等远程功能。

3.2现场维护要求

现场维护包括运维技术人员到水站现场完成的例行巡检、定期养护。

3.3每周例行巡检

1）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

2）检查采配水单元是否正常，如采水固定情况，自吸泵/潜水泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

3）检查控制系统运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

4）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

5）检查电器及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水系统等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材；

6）检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

7）检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

8）做好废液收集并按相关规定做好处置工作；

9）保持水站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

3.4 定期养护

1）站房保证站房电器设备及取暖设施运行正常，定期对空气调节系统进行全面的清洗。

2）分析单元

应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天（低温保存60天）。根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。

3）采配水单元

定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

4）控制单元及通讯单元

定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

5）辅助设备

定期检查稳压电源及 UPS 的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。定期更换纯水系统滤芯。定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控制等。

6）其它

每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。

3.5应急运维要求

1） 针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，投标人必须建立一套完整的应急维护方案。

2）水站仪器发生故障时，中标人应及时响应（响应时间不超过8小时），并在 24小时内解决所有的故障。

4、质量保证要求

投标单位（及制造商）对投标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

为确保系统高质量，投标人应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

1、系统的完整性：投标人所提供设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。需要业主自行解决的设备、配件应在投标文件中列出。否则，由此引起的影响整个系统正常运行所需的人力和相关设备及部件，均视为由投标人免费及时提供。对于影响系统正常工作所必须的组成部分，无论指出与否，投标人都应提供。

2、设备的适应性：投标人所提供的设备应保证能在使用当地的水文、气候及水质条件下全天候正常运行。

3、设备的完好性：投标人所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

4、提供的整套设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单、管理方便的特点。

5、招标人不接受拼凑、组装的货物投标，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

6、在试运行和质量保修期内，由于系统中软件或者硬件、仪器设备自己本身的设计缺陷的，会影响或者将来可能影响正常使用的，供应商应提供免费升级、维修及更换。

7、若供应商有异议，招标人有权邀请省级以上权威第三方检测机构对其所投主要仪表设备进行检测，是否满足招标文件所列各项技术要求（相关检测费用由被检测人提供）

5、其他要求

1、安全责任：合同有效期内承担建设、运维服务方所派出的或外包的所有人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责交通、施工、运维等一切安全责任。在实施过程中，应注意用电等安全，防火防灾等安全，不违规操作。如未进行必要的安全防护、未及时巡查巡检或违规操作等安全事故，中标人须承担由此引起的一切后果与责任。

建设、运维单位应为建设、运维人员提供必要的安全防护用品，人员涉及高处安装、维护以及拆除作业时，应严格遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。涉及特种作业的人员必须持证上岗。一旦发生重大伤亡或其它安全事故，中标单位应按照有关规定上报相关管理部门并报告宿迁市泗阳生态环境局，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

- 与项目有关的一切软件、硬件，网络、水电等所有权终身为采购人所有，投标人不得以任何理由拒绝提供，如未按采购人要求提供，采购人有权自行选择他方提供，所需费用由中标人承担，中标人不得有异议。

6、政府采购政策相关要求

（一）节能、环保产品要求

（1）供应商对照财政部、发展改革委、生态环境部制定的“节能产品品目清单”、 “环境标志产品品目清单”，如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投 强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书电子件）

（2）《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

（二）商品包装、快递包装要求

本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

（三）供应商对财库〔2023〕7号关于财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知，中标后涉及该文件内容的，按照此文件执行。

第五章   评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)*30。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 30.00 | 投标人所投产品技术参数全部满足招标要求的得满分30.00分；招标文件采购需求中标有“▲”的技术参数，每有一项负偏离扣1.5分；招标文件采购需求中标未标“▲”的技术参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：以投标文件中《技术响应偏离表》和各项技术参数中要求提供的相关材料证明材料为评审依据。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 4.00 | 投标人自 2021年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似业绩的，每有一个得 2分，最高得4分； 注：业绩证明材料需提供中标（成交）通知书、业绩合同原件扫描件。业绩证明材料应能够明确反映出供应商名称、采购内容、合同签订时间等。未提供的或提供内容不能反映出上述要求的，不予加分。 中标人提供的业绩将随中标结果公告同步公开。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 14.00 | 投标人针对技术要求并结合仪器设备和水质等情况提供完整的系统集成方案（包括水质自动监测系统中采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等各单元完整、全面的集成方案）、仪器设备安装调试和联网方案。 系统集成方案按照技术要求响应，科学合理；仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确；联网方案能实现数据顺利传输至采购人统一的数据管理平台，方案细致合理的得14分； 系统集成方案基本按照技术要求响应，基本科学合理；仪器设备安装调试方案比较明确、细致、合理、技术路线比较清晰，时间进度安排比较明确；联网方案能实现数据顺利传输至采购人统一的数据管理平台，方案比较细致合理的得8分； 系统集成方案一般；仪器设备安装调试方案表述笼统，技术路线不清晰，时间进度安排略粗糙；联网方案存在瑕疵，但后期可以改进的得3分； 没有内容不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 6.00 | 根据投标人提供的质量保证及售后服务方案服务承诺的全面性、可行性、针对性进行评价，针对本项目特点方案制定运行维护及售后服务基本要求，方案应尽可能详实，包括但不限于售后服务宗旨、运行维护期限、响应时间、售后服务保障措施、售后服务体系及管理制度、运行维护期内及运行维护期外的服务内容等： 方案详实，思路清晰、内容完整、售后服务计划编制合理、可行，响应时间迅速，保障措施有力得6分； 方案基本详实，思路较清晰，内容较为完整、售后服务计划编制合理，响应时间一般，保障措施基本可行的得4分； 方案不具体，思路较为偏差，内容较少，须通过后期优化才能满足采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 服务保障措施 | 7.00分 | 投标人提供的供水、供电保障，洪评等所需手续保障措施和承诺。保障措施合理、有效，措施具有针对性，内容清晰，得7分；保障措施基本合理、可行，措施相对契合项目，承诺内容较清晰，得4分；保障措施过于简单，承诺不全面，得1分，不提供得0分。 |
|  | 应急方案 | 7.00 | 投标人针对技术要求提供应急预案(运维应急预案内容包括自然灾害、水电检修、 临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况，是否具备有效的预防和应急措施等)进行评审：方案完整、详细有效，具备有效的预防和应急措施，得7分；方案基本完整、较详细有效，具有预防和应急措施，得4分；方案简单，预防和应急措施较差，得1分； 其他或没有提供得0分。 |
| 其他 | 运行维护期 | 2.00 | 运行维护期在满足招标文件的基础上每增加一年加1分，最高加2分。 注：以投标文件中开标一览表所填报的内容作为评审依据。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2 、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”-“政府采购政策”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、法人授权书

四、开标一览表

五、报价明细表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

七、技术要求响应及偏离表

八、项目组成员

九、企业业绩

十、项目实施方案

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为JSZC-321323-SWZX-G2024-0013的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

三、法人授权书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人居民身份证。）

单位名称：（加盖CA电子公章）

年   月   日

法定代表人身份证电子件

2、授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321323-SWZX-G2024-0013号____________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附法定代表人身份证电子件

附被授权人身份证电子件

四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：泗阳县大涧河支流在线监控安装(3个微型水质自动监测站建设)

招标编号：JSZC-321323-SWZX-G2024-0013

投标总价： 元

合同履行期限： 日历天

运行维护期： 年

质量标准：

日期：       年   月   日

五、投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮在线分析仪 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 2 | 高锰酸盐指数分析仪 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 3 | 总磷在线分析仪 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 4 | 水温水质自动分析仪 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 5 | pH水质自动分析仪 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 6 | 溶解氧水质自动分析仪 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 7 | 流量计 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 8 | 采水单元 | / | 3 | 套 |  |  |  |
| 9 | 配水及预处理单元 | / | 3 | 套 |  |  |  |
| 10 | 控制单元 | / | 3 | 套 |  |  |  |
| 11 | 辅助单元 | / | 3 | 套 |  |  |  |
| 12 | 可移动式景观站房（含与项目有关的所有配套（保障）设施、不可控费用及所需各类手续办理等一切费用） | / | 3 | 套 |  |  |  |
| 13 | 质保、运行维护费用 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥: 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

注：

1. “投标报价明细表”中“报价总计”数额应当与“开标一览表”中“投标总价”数额一致。

2.   报价明细表中“/”部分不需要填报“品牌、型号、产地”，其他均需填报“品牌、型号、产地”。

单位名称：             （加盖CA电子签章）

六、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称），（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

七、响应偏离表

投标响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：             （电子签章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明具体偏离情况（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

- 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、项目实施方案（格式自拟）

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。