招　标　文　件

项目名称：桐昆污水输送专线工程运维项目

项目编号：JSZC-321322-RYDL-G2025-0005

（服务类项目，本项目非专门面向中小企业）

采购人：沭阳经济技术开发区管理委员会

采购代理机构：江苏容彦建设项目管理有限公司

2025年02月   日

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	32

第六章  投标文件格式	56

第一章  投标邀请

受［沭阳经济技术开发区管理委员会］的委托，［江苏容彦建设项目管理有限公司］就［桐昆污水输送专线工程运维项目］（［JSZC-321322-RYDL-G2025-0005］）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

桐昆污水输送专线工程运维项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年  月  日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-RYDL-G2025-0005

2.项目名称：桐昆污水输送专线工程运维项目

3.预算金额：140.768万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：140.768万元。

5.采购需求（简介）：桐昆污水输送专线工程内容包括38.2公里污水管网、尾水泵站1个、提升泵站1个、调压塔6个及排泥阀、排湿井、排气阀、闸阀等，需招聘运营维护单位负责运营维护工作，具体内容详见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：1年

7.本项目：不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分1个包。

投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年 月 日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-83559270。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：沭阳经济技术开发区管理委员会

地 址：沭阳县迎宾大道 611 号

联系人：王波

联系方式：15151140332

2.采购代理机构信息

名 称：江苏容彦建设项目管理有限公司

地 址：沭阳县沭城天下16号楼4层

联系人：荣敏

联系方式： 15151107092

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏容彦建设项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第（2）种方式执行

（1）无需支付；

（2）采购人支付，具体方式及标准为：按照“苏招协[2022]002号”文件规定标准收取招标代理费。支付方式可以通过转账、现金、数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身、人工费、服务费、设备费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：沭阳经济技术开发区管理委员会/江苏容彦建设项目管理有限公司

联系电话：王波  15151140332/荣敏  15151107092

通讯地址：沭阳县迎宾大道 611 号/沭阳县沭城天下16号楼4层

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，按采购合同总价的  5  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：按季度支付，每满一个季度支付合同价款的 22.5%，分4个季度支付合同价款的90%。

注：采购人可采用数字人民币支付，在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

政府采购合同（草案）

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

项目名称：

项目编号：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桐昆污水输送专线工程泵站及管网运营维护项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、项目内容

- 1、乙方根据甲方需求，提供下列服务：桐昆污水输送专线工程内容包括38.2公里污水管网、尾水泵站1个、提升泵站1个、调压塔6个及排泥阀、排湿井、排气阀、闸阀等，具体内容详见招标文件第四章。

- 2、项目实施地点：招标人指定地点。

- 二、合同金额及合同期限

1、本合同金额为（大写）：__________________元人民币（¥_____元）。

2、本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3、在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

4、 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

5 、本合同总金额为固定总价合同。

6、维护服务期限：__1__年。

7、服务保证

乙方保证设备正常运行，并达到项目要求，运行期至少为一年，期满后可续期。

三、货款支付

1 、合同签订后, 甲方支付乙方 10%预付款，剩余运维管理费按季度支付，每满一个季度支付合同价款的 22.5%，分4个季度支付合同价款的90%。

- 甲方在支付费用前，乙方应向甲方提交等额有效的工程所在地增值税专用发票，乙方迟延交付的发票，甲方有权顺延付款，并不视为甲方违约）、税费、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

注：采购人可采用数字人民币支付，在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

3、本项目履约保证金金额：按采购合同总价的 5%计取。由中标人向采购人缴纳。

履约保证金应在合同签订前提交，有效期为自合同生效之日起至约定的中标人主要义务履行完毕为止。项目完成后，凭采购人出具的验收报告、履约保证金收据和采购单位办理退付履约保证金手续。采购人未在规定的时间退还履约保证金的按银行同期贷款利率支付逾期利息。（因乙方自身原因导致无法按时退款的情形除外）

四、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

2、甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

4、乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5、乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合相应技术规范、合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

6、合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价  10 %的赔偿金。

7、乙方应确保出水水质达到相关要求。运营期间，主要指标不合格，乙方应立即采取相应措施整改。若一次验收不合格，乙方支付违约金十万元。

8、乙方需给施工人员购买第三方意外伤害险，确保货物安装调试及运维期间人安全，人员伤亡全部由乙方负责。

9、乙方应优先支付农民工工资，否则甲方有权双倍扣除应付工资代为支付。

五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

六、争议解决

1、因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向宿迁市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

七、合同其他

1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后立即生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受进口产品。

一、 项目概况

1、项目名称：桐昆污水输送专线工程运维项目

- 2、采购内容：桐昆污水输送专线工程内容包括38.2公里污水管网、尾水泵站1个、提升泵站1个、调压塔6个及排泥阀、排湿井、排气阀、闸阀等。

3、运营维护期：1 年

4、质量要求：执行国家相应的标准、规范

二、付款方式

合同签订后, 甲方支付乙方 10%预付款，剩余运维管理费按季度支付，每满一个季度支付合同价款的22 .5 %。

甲方制定考核办法对乙方进行考核，付款与考核直接挂钩，实行定期检查，详见附件1《沭阳县桐昆沭阳公司污水输送专线工程运营维护方案》文件。

三、运维要求

- 1.总 则

1.0.1 为规范桐昆污水输送工程泵站及管网的运行和维护,统一技术标准,保证设施完好 和安全稳定运行,充分发挥设施的功能,制定本规定。

1.0.2 桐昆污水输送工程泵站及管网的运行和维护宜采用机械化手段养护、电视声呐检 测与非开挖修理。

1.0.3 桐昆污水输送工程泵站及管网的运行和维护管理应实现科学化、规范化、精细化。 1.0.4 桐昆污水输送工程泵站及管网的运行和维护，除应符合本规定外,  尚应符合《城 镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）和《城镇排水管道与泵站运行、维护及安全技 术规程》（CJJ68）等国家现行有关标准的规定。

1.0.5 本规定仅适用于桐昆污水输送工程泵站及管网的运行和维护。

1.0.6 本规定所指桐昆污水输送工程泵站及管网的运行和维护，设施包括约 38.2公里 长污水管网，尾水泵站 1 个、提升泵站 1 个、调压塔 6个及各类排泥阀、排气阀、闸阀、排湿井等等，上述数据会随着工程建设不断变化和更新。

1.0.7 本规定解释权归沭阳经济技术开发区管委会所有。

2.排水管道

- 2.1 一般规定

2.1.1 排水管道的运行维护应包括下列内容：

1 管道巡视；

2 管道养护；

3 管道污泥运输与处理处置；

4 管道检查与评估；

5 管道修理；

6 管道封堵与疏通。

2.1.2 排水管道维护工作的安全操作应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术 规程》CJJ 6 及其他有关规定。

2.1.3 排水管道口径划分应符合表 2.1.3 的规定。 表 2.1.3 排水管道口径划分

| 类型 | 小型管 | 中型管道 | 大型管道 | 特大型管道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管径(mm) | <600 | ≥600, ≤ | >1000, ≤ | >1500 |
| 截面积(㎡) | <0.283 | ≥0.283, ≤ | >0.785, ≤ | >1.766 |

2.1.4 检查井应具备防坠落功能，井盖宜具备防盗窃功能。

2.1.5 排水设施运行维护单位应建立排水管道运行、巡视、养护、维修以及突发事件的 记录档案，并应进行统计分析，按月上报。

- 2.2 管道巡视

2.2.1 排水管道巡视对象应包括管道、各类检查井和排放口。 2.2.2 管道巡视应包括下列内容：

1 管道是否塌陷、淤堵；

2 检查井盖、防坠网是否缺失；

3 护栏、里程桩、警告牌、步道等附属设施是否完整；

4 管道控制范围内的污水管网有无污水溢流或倒灌；

5 其他应该检查的内容。

2.2.3 检查井外部巡视应包括下列内容:

1 污水是否冒溢；

2 井框盖是否变形、破损或被埋没；

3 井盖和井框之间高差和间隙是否超限；

4 井盖和井框之间是否突出、凹陷、跳动或有声响；

5 井盖标识是否错误；

6 井盖周边是否有施工；

7 附近是否存在堆物、搭建、垃圾等；

8 排放口淤积情况检查并及时组织清理。 2.2.4 检查井内部检查应包括下列内容:

1 井盖链条和锁具是否缺损；

2 爬梯是否松动、锈蚀或缺损；

3 井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落等；

4 管口是否破损；

5 井底是否存在积泥；

6 防坠设施是否缺失、破损，是否存有垃圾、杂物。

2.2.5 当发现下列行为之一时，应及时制止并报告：

1 向管道内、检查井内倾倒垃圾、粪便、残土、废渣等废弃物；

2 在管道控制范围内修建各种建（构）筑物；

3 在管道控制范围内挖洞、取土、采砂、打井、开沟种植及堆放物件；

4 擅自向管道内接入排水管，或架设、埋设跨越管线。

2.2.6 排水管道巡视中遇到井盖破损、污水外溢等紧急情况时，应专人值守并在 30 分钟内安放护栏和警示标志；雨季应 10 分钟内安放护栏和警示标志。

2.2.7  排水管道巡视频次按照表 2.2.7-1 规定执行。

表 2.2.7-1         管道巡视频次

| 序号 | 巡视项目 | 巡视频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 2 次/周 | 巡视过程中发现问题要 及时上报，自发现至上报 不得超过半小时 |
| 2 | 检查井外部 | 2 次/周 |  |
| 3 | 检查井内部 | 1 次/月 |  |
| 4 | 调节池淤积 | 1 次/月 |  |

- 2.3 管道养护

2.3.1  管道养护内容应包括下列内容：

1 管道和倒虹吸管的清淤、疏通；

2 检查井的清捞；

3 井盖及防坠网更换。

2.3.2 管道、检查井、排水口养护应符合下列规定：

1  管道、检查井、排水口内不得留有杂物，允许积泥深度、充满度、养护频率、 人员和车辆等要按照表 2.3.2-1 的规定；

表 2.3.2-1         管道养护标准

| 序 号 | 项目 名称 | 项目分 类 | 允许淤积 深度 （mm） | 最大 运行 充满 度 | 养护频 率 （次/ 年） | 畅通 率 （%） | 机械 化率 （%） | 功能性检 测 频率（次/ 年） | 结构性检 测 频次（次/ 年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水 管道 | 小型管 | ＜50 | 0.3 | 3 | ≥98% | ≥ 90% | 1 | 0.25 |
|  |  | 中型管 | ＜80 | 0.4 | 2 |  | ≥ 80% | 1 | 0.2 |
|  |  | 大型管 | ＜100 | 0.5 | 1 |  | ≥ 60% | 0.5 | 0.15 |
| 2 | 检查 井 | 污水 检查井 | 有沉泥 槽，管底 以下 50mm； | / | 6 |  | / | 0.5 | 0.1 |
|  |  | 雨水 检查井 |  | / | 4 |  | / | 0.5 | 0.1 |

|  |  |  | 无沉泥 槽，管径 的 1/5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 排水口 |  | 排水口周边不 得有杂物遮拦， 淤积不得超过 管径的 1/5 |  | 2 |  | / | 0.5 | 0.1 |

2.3.3 检查井井盖的养护应符合下列规定：

1  铸铁井盖应符合现行行业标准《铸铁检查井盖》CJ/T3012  的有关规定，混凝土 井盖应符合现行行业标准《钢纤维混凝土检查井盖》JC 889 的有关规定，检查井盖应 符合现行国家标准《检查井盖》GB/T 23858 的有关规定；

2  车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响，井盖与井框间的允许高低差应符合表 2.3.3 的规定；

表 2.3.3 井盖与井框间的允许高低差

设施种类

盖框间隙   井盖与井框 井框与路面高

(mm)               高低差       低差

检查井       <8             ≥-5，≤+5      ≥-5，≤+5

3 井盖的标识应与管道的属性相一致；

4  铸铁井盖宜具备防盗窃功能，或采用混凝土、塑料树脂等非金属材料的井盖， 承载能力应符合现行国家标准《检查井盖》GB/T 23858 的规定。

2.3.4 当巡视人员在巡视中发现井盖缺失或损坏后，应立即设置警示标志，并在 4h 内 修补恢复。

2.3.5 检查井防坠设施的养护应符合下列规定：

1 防坠设施上的垃圾和杂物应及时进行清理，不得将垃圾和杂物扔入检查井内；

2 发现防坠设施不牢固的，应及时修理或更换。 2.3.6 压力管的养护应符合下列规定：

1 压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗；

2 透气井内应无浮渣；

3 排气阀、压力井、透气井等附属设施应完好有效；

4 压力盖板应无锈蚀，密封垫应定期更换，井体应无裂缝。

2.3.7 排水管道疏通养护可釆用射水疏通、绞车疏通、推杆疏通、转杆疏通、水力疏通 和人工铲挖等方式，各种管道疏通方法及适用范围宜符合表 2.3.7 的规定。

表 2.3.7 排水管道疏通方法及适用范围

| 疏通 方法 | 小型管 | 中型 管 | 大型管 | 特大 型管 | 倒虹管 | 压力管 | 盖板 沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 射水 疏通 | √ | √ | √ | — | √ | — | √ |
| 绞车 疏通 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 推杆 疏通 | √ | — | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转杆 疏通 | √ | — | — | — | — | — | — |
| 水力 疏通 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 人工 铲挖 | — | — | √ | √ | — | — | √ |

注：表中“√”表示适用，“—”表示不适用

2.3.8 检查井的清掏宜采用机械设备清掏，并辅助人工实施。

2.3.9 管道养护单位应对养护质量进行控制，管道设施疏通清捞养护质量标准应符合表 2.3.9 的规定。

表 2.3.9    管道设施疏通清捞养护质量标准

| 检查项目 | 检查方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 残余泥污 | 绞车检查 | 第一遍绞车检查，铁牛内厚泥不应超 过铁牛直径的 1/2； 管道长度按 40m 计，超过或不足 40m 允许积泥按比例增减 |
|  | 电视监测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净 高的 1/8 |
|  | 声呐检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净 高的 1/8 |
| 检查井 | 目视、花杆 和量泥斗 检查 | 井壁清洁无结垢；井底不应有硬块， 不得有积泥 |
| 工作现场 | 目视检查 | 工作现场污泥、硬块不落地；作业面 冲洗干净 |

2.3.10 养护车辆和污泥盛器在道路上作业停放时，应设置安全警示标志，夜间应悬挂 警示灯；养护作业完毕后，应清理现场并及时撤离。

- 2.4 管道污泥运输与处理处置

2.3.1 管道污泥的运输应符合下列规定：

1 管道污泥应采用污泥运输车辆运输；

2 运输车辆驶出装载现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净；

3 管道污泥运输过程宜保持密闭状态；

4 管道污泥运输车辆应按指定路线运输，并应在指定地点卸倒；

5 管道污泥长距离运输宜进行脱水处理。

2.3.2 管道污泥处理、处置应符合下列规定：

1 应根据城市排水专项规划布局设置污泥中转站或处理站；

2 管道污泥中转站应对污泥进行脱水处理，管道污泥处理站应进行泥砂分离处理； 管道污泥填埋处置应符合填埋场接收 要求；

3 管道污泥处置运营单位应建立完善的检测、记录、存档和报告制度。

- 2.5 管道检查与评估

2.5.1  管道检查与评估应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ

181 的有关规定。

2.5.2 管道状况检查可分为功能状况检查和结构状况检查，检查内容应符合表 2.5.2 的 规定。

表 2.5.2 管道状况检查内容

| 检查类别 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 功能状况 | 检查井、排放口积泥，管道沉积、结垢、障碍物、树根、 洼水、残墙、坝头、浮渣， 水位和水流、井盖缺损、有毒有害 气体等 |
| 结构状况 | 管道脱节、变形、支管暗接、错位、渗漏、腐蚀、胶圈脱 落、破裂与空洞、异物侵入、倒坡、塌陷、异管穿入等 |

2.5.3 管道检查与评估应结合下列工作进行：

1 管道状况普查；

2 移交接管检查；

3 来自其他工程影响检查；

4 应急事故检查和专项检查。

2.5.4 功能状况检查和结构状况检查的普查周期应符合表 2.3.2-1  的规定；流砂易发地 区、湿陷性黄土地区等地质结构不稳定地区的管道、管龄 30  年以上的管道及施工质 量差的管道普查周期可缩短。

2.5.5 移交接管交接前应对功能状况和结构状况进行检查，并应核对竣工资料及相关的 地理信息数据。

2.5.6 管道检查可采用CCTV 检测、声呐检测、量泥斗检测、潜水检查、反光镜检查、 水力坡降检查、染色检查和烟雾检查等方法。 管道检查方法及适用范围宜符合表 2.5.6 的规定。

表 2.5.6 管道检查方法及适用范围

| 检查方法 | 中小型 管道 | 大型以 上管道 | 倒虹 管 | 检查井 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电视检测 | √ | √ | √ | — | √ | √ |
| 声呐检测 | √ | √ | √ | — | √ | √ |
| 量泥斗检测 | — | — | — | √ | √ | — |
| 潜水检查 | — | √ | — | √ | √ | √ |
| 反光镜检查 | √ | √ | — | √ | √ | — |
| 水力坡降检查 | √ | √ | √ | — | √ | — |
| 染色检查 | √ | √ | √ | — | √ | — |
| 烟雾检查 | √ | √ | √ | — | √ | — |

注：ℼ√”表示适用；“—”表示不适用。

2.5.7 采用CCTV 检测进行结构状况检查前，宜对检查管段进行清洗。

2.5.8 CCTV 检测不应带水作业，当现场条件不能满足时，应采取降低水位措施，使管 道内水深不大于管道直径的 20%,且不应大于 200mm；采用 CCTV 检测时管内最大淤积 深度不应大于 100mmo

2.5.9 采用声呐检测时，管内水深不宜小于 300mmo

2.5.10 潜水检查的管道管径或渠内高不得小于 1200mm,流速不得大于0.5m/s。

2.5.11 从事管道潜水检查作业的潜水员应经专门安全作业培训，取得相应资格，方可 上岗作业。

2.5.12 潜水员应实时向地面报告检查情况，并由地面记录员当场记录。

2.5.13 排水管道检查结束后应及时向管理方提交检查评估报告。

- 2.6 运行维护人员与设施设备

2.6.1 运行维护单位应聘用专业人员作为排水设施运维人员，签订劳动合同，购买 保险，作为单位正式员工，原则上男同志年龄不得超过 55 周岁，女同志年龄不得超 过 50 周岁；

2.6.2 运维人员数量应严格按照招标文件要求配置，即尾水泵站和提升泵站 4-6 人、 管网及调压塔巡检 4人、管理人员 2-3 人的标准配备，并为所有人员购置人身意外伤害保险；

2.6.3 运维设施设备应包括槽罐车或吸污车（60L 及以上）、管道疏通车、清洗吸污 车等管道养护机械，还应包括皮卡车、电动车等巡视交通工具和 QV 、CCTV 等检查设 备，应符合表 2.6.3 中的规定。

表 2.6.3 管道设施设备数量表

| 序 号 | 分类 | 设施设备名称 | 数量 （辆/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道养护 | 槽罐车或吸污车 | 1 | 容量不得低于 60L |
|  |  | 挖掏式管道疏通车 | 1 |  |
| 2 | 管道巡视 | 电动车 | 6 | 优质品牌 |
|  |  | 皮卡车 | 1 |  |
| 3 | 管道检查 | QV | 2 |  |
|  |  | CCTV | 1 |  |

- 2.6.4  管道运维设施设备采购应选择优质品牌，应按照相关规范和标准进行操作和保 养，单台设施设备年故障率不得高于 5%，即单台设备一年内不得有超过 19 天出现故 障。

- 3 排水泵站

- 3.1 一般规定

3.1.1 泵站的运行、维护应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB  14554、《声 环境质量标准》GB 3096 和《用电安全导则》GB/T13869 的有关规定。

3.1.2 维护泵站设施时，必须先对有毒、有害、易燃易爆气体进行检测与防护。

3.1.3 水泵维修后，流量不应低于原设计流量的 90%；机组效率不应低于原机组效率的 90%。

3.1.4 泵站机电、仪表和监控设备应根据原产品技术要求配备相应的易损零配件。

3.1.5 泵站设施、机电设备和管配件等表面应清洁、无锈蚀。气液临界部位应加强检查， 并应进行防腐蚀处理。除锈、防腐蚀处理维护周期，污水泵站应不少于 1 年一次。

3.1.6 泵站起重设备、压力容器、易燃、易爆、有毒气体监测装置必须定期检测， 合格 后方可使用。

3.1.7 围墙、道路、泵房等泵站附属设施应保持完好，应 2 年检查维护一次。

3.1.8 每年汛期前，应检查和维护泵站的自身防汛设施及器材。

3.1.9 应做好泵站的环境卫生和绿化养护工作。

3.1.10 泵站应做好运行与维护记录、安全用具检验保养记录,相关记录应定期纳入档案 管理。

3.1.11 宜采用计算机系统进行泵站的监控管理，相关数据应及时传至泵站控制中心，并应做好数据备份。

- 3.2 水 泵

3.2.1 水泵运行前应符合下列规定：

1 运行前宜盘车，盘车时水泵叶轮、电机转子不得有碰擦和轻重不匀。

2 弹性圆柱销联轴器的轴向间隙应符合国家相关规定。

3 机组的轴承润滑应良好。

4 泵体轴封机构的密封应良好。

5 蜗壳式水泵泵壳内的空气应排尽。

6 水润滑冷却机械密封的供水压力宜为 0.1MPa-O.3MPa。

7 集水池水位应符合水泵启动前最低水位的要求。

8 进出水管路应畅通，止回阀启闭应灵活。电磁阀应正常工作， 闸阀门应处于开启 状态。

9 仪器仪表显示应正常。

10 电气连接应可靠，电气桩头接触面不得烧伤，接地装置 应正常连接。

3.2.2 水泵运行应符合下列规定：

1 水泵机组应转向正确，运转平稳，无异常振动和噪声。泵的振动速度有效值的 限值应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275 的 有关规定；

2 水泵机组应在规定的电压、电流范围内运行；

3 水泵机组轴承润滑状态应良好，滚动轴承温度不应大于 80℃,滑动轴承温度不应 大于 60℃,温升不应大于 35℃;

4 轴封机构不应过热，机械密封不得有泄漏量，普通软性填料轴封机构泄漏量为

10 滴/min~20 滴/min；

5 水泵机座螺栓应紧固，泵体连接管道不得发生渗漏；

6 水泵轴封机构、联轴器、电机、电气器件等运行时，应无异常；

7 集水池水位应满足水泵正常运行的要求；

8 格栅前后水位差应小于 200mm；

9 水泵机组冷却系统应保持运行；

10 如发现有异常情况，应停机处理。

3.2.3 水泵停止运行时应符合下列规定：

1 轴封机构不得漏水；

2 各类止回阀或出水拍门闭合应有效，无异常；

3 停泵时泵轴应无明显卡阻；

4 冷却水及通风系统应停止或按水泵操作规定延时停止运行。

3. 2. 4 不经常运行的水泵应符合下列规定：

1 卧式泵应每周用工具盘动泵轴，改变相对搁置位置；

2 单台机组试泵周期不应大于 15d,试运行时间不宜小于 5min；

3 蜗壳泵不运行期间应放空泵内剩水；

4 高压电机运行前应测量绕组绝缘是否正常。

3.2.5 水泵日常养护应符合下列规定：

1 轴承润滑应良好，润滑剂的使用应符合要求；

2 联轴器的轴向间隙应符合国家相关规定；

3 轴封处应无积水和污垢，填料应完好有效；

4 机、泵及管道连接螺栓应紧固；

5 水泵机组外表应无灰尘、油垢和锈迹，铭牌应完整和清晰；

6 冰冻期间水泵停止使用时，应放尽泵体、管道和阀门内的积水；

7 水泵冷却水、润滑水系统的供水压力和流量应保持在规定范围内；抽真空系统 不得发生泄漏；

8 潜水泵温度、泄漏及湿度传感器应完好，显示值准确；电缆密封装置应完好，不应有泄漏；井外至中间接线箱、控制箱的电缆表皮应无破损现象；

9 井内的电缆应加装保护装置，宜每半年检查一次是否完好。

3.2.6 水泵定期维护应符合下列规定：

1 定期维护前应制定维修技术方案和安全措施；

2 弹性圆柱销联轴器同轴度允许偏差应符合相关规定；

3 维修后的技术性能应符合本规程第 3.1.4 条的规定；

4 定期维护后应有完整的维修记录及验收资料；

5 水泵及传动机构解体维护周期应符合表 3.2.6-2 的规定

表 3. 2. 6-2 水泵及传动机构解体维护周期

| 水泵类型 | 干式轴流泵 | 干式离心泵 及混流泵 | 潜水泵 | 螺旋泵 | 不经常运行 的水泵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期 | 3000h | 5000h | 8000h ~ 15000E | 8000h | 4 年~6 年 |

- 3.3 电气设备

3.3.1 电气设备巡视、检查、清扫应符合下列规定：

1 运行中的电气设备应每班巡视，并填写巡视记录，特殊情况应增加巡视次数；

2 低压电气设备每半年应检查、清扫一次，高压电气设备每年应检查、清扫一次， 环境恶劣时应增加清扫次数；

3 电气设备跳闸后，在未查明原因前，不得重新合闸运行;

4 变配电间应有防小动物措施，应定期检查封堵电缆洞。

3.3.2 电气设备试验应符合下列规定：

1 高、低压电气设备的维修和定期预防性试验应符合现行行业标准《电力设备预 防性试验规程》DL/T 596 的有关规定；

2  电气设备更新改造后，投入运行前应做交接试验。交接试验应符合现行国家标 准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 的有关规定。

3.3.3 电力电缆定期检查与维护应符合下列规定：

1 重要的电缆绝缘每年应至少测量一次，一般的电缆绝缘每 3 年~5 年应测量一次；

2 新作终端或接头后的电缆应进行直流耐压试验，正常每 5 年应至少进行一次直 流耐压试验测量；

3  电缆终端连接点应保持清洁，相色清晰，无渗漏油，无发热，破损、接地应完 好；

4 室内电缆沟内应无渗水、积水，无淤泥及杂物，电缆排放应整齐、牢固；

5 在埋地电缆保护范围内，不得有打桩、挖掘、植树以及其他可能伤及电缆的行 为；

6 发现树木生长和其他设施可能影响泵站供电安全的，应采取相应措施。

3.3.4 在每年汛期前，泵站和变配电房的防雷与接地装置应做预防性试验。

3.3.5 接地装置、接零装置和防雷装置的检查与维护应符合下列规定：

1 电气设备的金属外壳应与接地线或接零线可靠连接，接地线与接地干线或接地 网连接应完好；

2 接地装置、接零装置连接点不得有损伤、折断和腐蚀状况， 接地线或接零线每 年应至少检查两次；大电流接地系统的电阻值不应大于 0.5Ω,小电流接地系统的电阻 值不应大于 1.0Ω;

3 保护接零和保护接地不得混用；

4 10kV 以下的防雷装置每年应检查一次，但每次雷雨过后，应检查防雷装置；

5 屋顶避雷带维护检查应每年一次，接地电阻应小于 10Ω。

- 3.4 进水与出水设施

3.3.1 闸门或阀门的日常养护应符合下列规定：

1 应保持清洁，无锈蚀；

2 丝杆、齿轮等传动部件应润滑良好，启闭灵活；

3 启闭过程中出现卡阻、突跳等现象应停止操作并进行检查；

4  不经常启闭的闸门应每月启闭一次，阀门应每周启闭一次；

5 暗杆阀门的填料密封应有效，渗漏水每分钟不得超过 30  滴；

6 手动阀门的全开、全闭、转向、启闭转数等标牌显示应清晰完整；

7 手动、电动切换机构应有效；

8 动力电缆及控制电缆的接线、接插件应无松动，控制箱信号显示应正确；

9 电动装置齿轮油箱应无渗漏和异响；

10 现场控制箱应完好，无锈蚀。

3.3.2 闸门或阀门的定期维护应符合下列规定：

1 检查加注和更换齿轮箱和丝杆润滑油脂每年不应少于—次。

2 行程开关、过力矩开关及连锁装置应完好有效，检查和调整应每半年一次。

3 电控箱内电器元件应完好无腐蚀，并应每半年检查一次。

4 连接杆、螺母、导轨、门板的密闭性应完好，闭合位移余量适当，应每 3 年检 查一次。

5 闸门或阀门阀体应保持清洁，防腐蚀处理应每 2 年一次。

6 闸门或阀门电动操作机构的定期维护应符合下列规定：

1）加注齿轮箱润滑油脂应每年一次；

2）更换密封件应每年一次；

3）清洗或更换传动轴承应每年一次；

4）调整控制信号应每年一次；

5）调整行程限位、过力矩保护装置和电气联锁应每年一次；

6）解体调整电动装置应每 4 年一次。 3.3.3 液压阀门的日常养护应符合下列规定：

1 阀杆、阀体应保持清洁，无锈蚀；

2 液压控制回路、锁定油缸、工作缸体应无渗漏；

3 液压油缸连接螺母栓应紧固；

4 油箱油位应在规定的(1/2-2/3)油标范围内；

5 液压储能器压力应保持在额定值内，泵及电磁阀的运行工况应正常。 3.3.4 液压阀门的定期维护应符合下列规定：

1 阀体内的污物清除每半年不应少于一次；

2 主油泵过滤器滤油芯、控制油路和锁定油缸的油封更换应每半年一次；

3 油缸内活塞行程调整应每年一次；

4 压力继电器、时间继电器和储能器校验应每年一次；

5 电气控制柜元器件检查维护应每年一次；

6 液压站检查维护应每年一次；

7 液压系统检查维护应每 3 年一次。

3.3.5 真空破坏阀和复合排气阀的日常养护应符合下列规定：

1 阀体、电磁吸铁装置应保持清洁；

2 空气过滤器清洗应每月一次，并应保持进、排气通道畅通；

3 阀杆检查应每月一次，并应保持密封良好；

4 电气接线应保持完好。

3.3.6 真空破坏阀和复合排气阀的定期维护应符合下列规定：

1 电磁铁清扫应每年一次，并应更换密封件；

2 阀体和阀杆检查维护应每 3 年一次；

3 阀体渗漏校验应每 3 年一次。

3.3.7 止回阀的日常养护应符合下列规定：

1 应保持清洁、无锈蚀；

2 阀板运动应无卡阻；

3 连接螺栓与垫片应完好紧固，阀腔连接螺栓与垫片应完好紧固；

4 阀体应无渗漏，活塞式油缸应无渗油；

5 柔性止回阀透气管应保持畅通；

6 缓闭式止回阀阀杆平衡锤位置应合理。

3. 3.8 止回阀的定期维护应符合下列规定：

1 阀腔连接螺栓检查维护应每年一次；

2 旋启式止回阀旋转臂杆及接头检查维护应每年一次；

3 升降式止回阀轴套垫片和密封圈检查维护应每年一次；

4 缓闭式止回阀油缸内的机油检查维护应每年一次；

5 柔性止回阀支持吊索检查及调整的维护应每年一次。 3.3.9 防水锤装置的日常养护应符合下列规定：

1 下开式防水锤装置消除水锤后，应及时复位；

2  自动复位下开式防水锤装置消除水锤后，连杆和重锤应复位；

3 气囊式防水锤装置应保持气囊中的充气压力。 3.3.10 防水锤装置的定期维护应符合下列规定：

1 定位销、压力表、阀芯、重锤连杆机构检查维护应每年—次；

2 气囊的密封性检测应每年一次，电动控制系统应完好 有效；

3 进水闸阀、空压机检修应每 3 年一次。 3.3.11 沉砂池的维护应符合下列规定：

1 沉砂池积砂高度不应高于进水管管底；

2 沉砂池池壁的混凝土保护层应无剥落、裂缝、腐蚀；

3 沉砂清捞可采用人工清捞和机械泵送清捞，清捞出的沉砂应进行砂水分离；

4 沉砂池检查或清捞每年不应少于一次。 3.3.12 集水池的维护应符合下列规定：

1 应定期抽低水位，冲洗池壁，池面应无大块浮渣；

2 应定期校验水位标尺和液位计，并应保持标尺和液位计整洁；

3 池底沉积物不应影响流槽的进水；

4 池壁混凝土应无严重剥落、裂缝、腐蚀；

5 钢制扶梯、栏杆防腐处理每 2 年不应少于一次；

6 集水井清淤每年不应少于一次。 3.3.13 岀水井的维护应符合下列规定：

1 池壁混凝土应无剥落、裂缝、腐蚀，高位出水井不得渗漏；

2 密封橡胶衬垫、钢板、螺栓应无严重老化和腐蚀，压力井不得渗漏；

3 压力透气孔不得堵塞。

- 3.5 仪表与自控

3.5.1 仪表的检查应符合下列规定：

1 仪表应安装牢固，接线可靠，现场保护箱应完好；

2 检测仪表的传感器表面应清洁；

3 仪表显示应正常，显示值异常时应及时分析原因并做好记录；

4 供电和过电压保护设备应完好有效；

5 密封件防护等级应符合环境要求。

3.5.2 执行机构和控制机构的电动、液动、气动装置应保持工况正常； 定期维护项目和 周期应符合表 3.5.2 的规定。

表 3.5.2 定期维护项目和周期

| 维护项目 | 维护周期（年） |
| --- | --- |
| 执行机构的电动、液动、气动装置性能检查 | 0.5 |
| 控制机构的性能检查 | 1.0 |
| 执行、控制机构的信号、连锁、保护及报警装置 可靠性检查 | 1.0 |

3.5.3 检测仪表传感器定期清洗应符合下列规定：

1 超声波、雷达液位仪表传感器清洗每半年清洗不应少于一次，投入式液位仪表 传感器清洗每月清洗不应少于一次；

2 在线水质分析仪表传感器每周不应少于一次；

3 在线水质分析仪表传感器自动清洗装置检查每月不应少于一次。

3.5.4 仪表的定期校验应符合下列规定：

1 液位、温度、压力、流量、转速、振动检测等在线热工类检测仪表每半年应进 行一次零点和量程调整；

2 在线水质分析仪表校验应由有资质的单位进行，并应根据仪表使用维护说明定 期更换药剂，进行零点、量程调整；

3 流量计标定应由有资质计量机构进行，标定周期每（1~3）年一次；

4  气体分析类仪表检测装置标定应由有资质的单位进行,  标定周期应按产品使用 维护说明进行；

5 雨量仪维护和校验应每年一次。

3.5.5  自动控制系统设备定期维护应符合表 3.5.5 的规定。

表 3.5.5  自动控制系统设备的定期维护

| 序号 | 维护项目 | 维护周期 （年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可编程序控制（PLC）、远程终端（RTU）、通信设施及通信 接 口检查 | 0.50 |
| 2 | 触摸屏、监控工作站、数据库服务器检查和维护 | 0.25 |
| 3 | 网络设备检查和维护 | 1.00 |
| 4 | 就地（现场）控制系统各检测点的模拟量或数字量校验 | 1.00 |
| 5 | 自动控制系统供电系统检查、维护 | 1.00 |
| 6 | 手动和自动（遥控）控制切换按钮有效性 | 1.00 |
| 7 | 自动控制系统的接地、接零和防雷设施检查和维护 | 1.00 |
| 8 | 远程终端（RTU）的通信链路自切换功能、数据就地存储功 | 1.00 |
| 9 | 主机房内防静电设施检查 | 1.00 |
| 10 | 不间断电源切换时间、电池备用时间 | 1.00 |

3.5.6  自动控制系统功能的定期维护应符合表 3.5.6 的规定。

表 3.5.6  自动控制系统功能的定期维护

| 序号 | 维护项目 | 维护周期 （年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统监控、趋势图、报警、报表等系统功能检查 | 0. 25 |
| 2 | 数据采集准确性、及时性、完整性及控制指令执行可靠 性、及 时性检查 | 0. 25 |
| 3 | 数据库存储准确性、完整性及剩余存储空间、运行效率 | 0. 25 |
| 4 | 自动控制系统的自诊断、声光报警、保护及自启动、通 信等功 能测试 | 0. 50 |
| 5 | 故障声光报警设定值校验，电力监控及报警处置值校验 | 1. 00 |
| 6 | 通信系统的工况和性能校验 | 1. 00 |
| 7 | 网络速率、安全性检查 | 1. 00 |
| 8 | 手动和自动（遥控）控制功能优先权等检查 | 1. 00 |
| 9 | 数据传送到上级调度中心及时性、可靠性检查 | 1. 00 |

3.5.7 视频监控系统定期维护应符合下列规定：

1 摄像机防护罩人工清洗每半年不应少于一次，电缆进线密封应符合防护等级要 求；

2 摄像机旋转、变焦、夜视功能每月应至少检查一次；

3 摄像系统供电系统每年应检查、维护一次；

4 摄像系统的接地、接零和防雷设施每年应检查和维护一次；

5 视频显示装置的显示清晰度、流畅度每年应检查和维护一次；

6 硬盘录像机或视频存储装置的视频保存周期应根据运行管理要求确定，并应每 月检查一次。

- 4 档案与信息化管理

4.1  项目设施运行维护单位应建立健全排水管网、泵站设施的档案资料管理制度，配 备专职档案资料管理人员。

4.2  排水设施档案应包括工程竣工资料，巡查、维护、运行和维修资料，水质水量检 测资料，各类事故处理报告，相关电子文档、摄影和摄像等资料， 并应采用计算机管 理。

4.3 排水设施运行资料应包括下列内容：

1 排水设施概况及设施一览表；

2  排水设施服务图，包括汇水边界、路名、泵站位置，主要管道流向、管径、管 底标高；

3  排水设施平面、剖面图，包括进出水管的管径、标高、集水井、泵房、开停泵 水位；

4 泵站电气主接线图、自控系统图；

5 排水设施相关巡查、维护、运行、维修、泵站运行记录报表。

4.4  运维单位应绘制排水系统图、排水管道图，并应根据设施变化情况及时修订。

4.5 排水系统图内容应包括：排水系统边界、泵站及排放口、污水厂、泵站装机容量、 主管、管径、管道流向、道路、河流等。

4.6  排水管道图比例宜为(1:500)~(1:2000),应包括主管、支管、检查井、管径、 管道长 度、管道流向、管道底及地面高程、道路边线、沿街参照物等。

4.7  运维单位应编制排水设施量、运行技术经济指标等统计年报。

4.8  运维单位应建 立排水信息管理系统。排水信息管理系统的总体结构应包括基本地形图数据库、排水 管道与泵站空间信息数据库、排水管道与泵站属性信息数据库、数据库管理子系统和 空间信息分析处理子系统。

4.9 排水信息管理系统应包括下列基本功能：

1 数据输入、编辑功能；

2 信息查询、统计、分析功能；

3 信息维护和更新功能；

4 图形及报表的输出、打印功能。

4.10  运维单位应建立排水数据库数据维护和更新机制。数据库排水设施基础属性数据 内容应符合本规程附录 A 、B 的规定。

4.11 排水信息管理系统内的各类信息应具有统一性、精确性和时效性， 且应进行分类 编码和标识编码，编码应标准化、规范化。

- 附录 A 排水管道设施数据库基本属性信息

表 A  排水管道设施数据库基本属性信息

| 类 别 | 排水管道 |  | 检查井、雨水口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 注释 | 名称 | 注释 |
| 位 置 信 息 | 所在道路名称 | 管道所在道路 的名称 | 所在道路名称 | 所在管道道路的名 称 |
|  | 起点道路名称 | 管道起点道路 名称 | 起点道路名称 | 井起点道路名称 |
|  | 终点道路名称 | 管道终点道路 名称 | 终点道路名称 | 井终点道路名称 |
| 基 本 信 息 | 所在排水系统 | 管道所属排水 系统名称 | 所在排水系统 | 所属排水系统名称 |
|  | 管道类别 | 污水、其他 | 井类型 | 污水井、其他 |
|  | 管道等级 | 总干管、干管 （截流管〉、主 管、连管、其 他 | 井等级 | 主井（主管上的井）、 附井、其他 |
|  | 断面形式 | 圆形、梯形、 三角形、椭圆 形、矩形、不 规则形状 | 井类别 | 闸阀井、倒虹井、联 通井、监测井、 排 气井、排泥井、水封 井、调压塔井、其他 |
| 基 | 管径 | 单位： mm。 | 井形式 | 检查井：一通、二通 |

| 本信息 |  | 蛋形、矩形为 长×宽 |  | 直、二通转、三通、 四通、四通以上、暗 井（形式根据井上连 接的主管的数量而 定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管道长度 | 单位：m | 井室信息 | 井室平面形式及尺 寸 |
|  | 管道材质 | 混凝土、钢筋 混凝土、塑料 （PE 管、HOPE 管、UPVC 管 等）、铸铁管、 钢管、其他 | 井室材质 | 砖砌、混凝土、钢筋 混凝土、塑料等 |
|  | 接口形式 | 刚性（素混凝 土、带钢细石 混凝土）、柔性 （沥青类、橡 胶圈）、其他 | 落底深度 | 管底至井底深度 |
|  | 埋设方式 | 开槽埋管、顶 管、盾构、拖 拉管、其他 | 井底形式 | 平底、流槽、落底、 其他 |
|  | - | - | 井盖形状 | 圆形、三角形、矩 形、其他 |
|  | - | - | 井盖尺寸 | 圆形对应直径，三角 形对应任意边，矩 形对应长宽，单 位： mm |
|  | - | - | 井盖材料 | 水泥、铸铁、复合材 料、其他 |

续表 A

| 类别 | 排水管道 |  | 检查井、雨水口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 注释 | 名称 | 注释 |
| 状况 （状态） 信息 | 水力状 况 | 管道的水力状况，包 括功能性缺陷描述 |  |  |
|  | 结构状 况 | 按现行行业标准《城 镇排水管道检测与 评估技术规程》 CJJ181 执行 | 结构状况 | 按现行行业标准《城镇 排水管道检测与评估 技术规程》CJ]181 执行 |
|  | 功能状 况 | 按现行行业标准《城 镇排水管道检测与 评估技术规程》 CJJ181 执行 | 功能状况 | 按现行行业标准 《城 镇排水管道检测与评 估技术规程》CJJ181 执 行 |
| 标高 | 起点管 | 起点管底标高单位： | 地面高程 | 井盖所处位置的地面 |

| 信息 | 底标高 | m |  | 高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 终点管 底标高 | 终点管底标高单位： m | 起点井盖 标高 | 起点井盖标高 |
|  | 坡度 | 管段坡度 | 终点井盖 标高 | 终点井盖标高 |
|  | - | - | 排水井深 | 井盖至井底的深度 |
| 建设 信息 | 建设单 位 |  | 建设单位 |  |
|  | 设计单 位 |  | 设计单位 |  |
|  | 施工单 位 |  | 施工单位 |  |
|  | 施工方 法 | 开槽，顶管，非开挖 修复工艺，其他 | 施工方法 | 开槽，顶管，非开挖修 复工艺，其他 |
|  | 竣工日 期（年 代） |  | 竣工日期 （年代） |  |
| 改建 （修复） 信息 | 建设单 位 |  | 建设单位 |  |
|  | 设计单 位 |  | 设计单位 |  |
|  | 施工单 位 |  | 施工单位 |  |

续表 A

| 类 别 | 排水管道 |  | 检查井、雨水口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 注释 | 名称 | 注释 |
|  | 施工方法 | 开槽，顶管，非开挖 修复工艺，其他 | 施工方法 | 开槽，顶管，非开挖修 复工艺，其他 |
| 管 理 信 息 | 管理单位 |  | 管理单位 |  |
|  | 管护单位 |  | 管护单位 |  |

- 附录 B 排水泵站数据库基本属性信息

表 B    排水泵站数据库基本属性信息

| 类别 | 排水泵站 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 注释 |
| 基本 信息 | 名称 | 泵站名称 |
|  | 泵站地址 | 泵站的具体地址 |
|  | 联系电话 | 泵站的联系电话 |
|  | 邮政编码 | 泵站所在邮政区域的编码 |
|  | X 坐标 | 泵站格栅平台在城建坐标中的 X 坐标 |
|  | Y 坐标 | 泵站格栅平台在城建坐标中的 Y 坐标 |
|  | 所属排水系 统 | 泵站所属排水系统名称 |
|  | 泵站分类 | 雨水、污水、合流、雨污合建、立交、闸泵等 |
|  | 排入水体 | 泵站排入水体名称 |
|  | 占地面积 | 单位：m2 |
|  | 服务面积 | 单位：km2 |
|  | 服务范围 | 东南西北边界道路名称（河道名称） |
|  | 排放口口径 | 出水管口径 mm |
|  | 抗震设防烈 度 | 按照工程设计文件中确定的抗震设防烈度，选择 “6 度” 、 “7 度”和“8 度”之一，对于无法查阅 工程设计文件或工程设计文件中无抗震设防烈 度内容的选择“无抗震等级” |
|  | 设计污水排 水能力 | 设计污水输送流量，单位: m³ / s |

续表 B

| 类别 | 排水泵站 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 注释 |
| 基本 信息 | 现有污水排水能力 | 现有污水输送流量，单位:m³/ s |
|  | 污水最高运行水位 | 单位:m |
|  | 污水最低运行水位 | 单位:m |
|  | 技术水位 | 集水井最低检修水位，单位:m |
|  | 设计污水装机容量 | 单位:kW |
|  | 现有污水装机容量 | 单位:kW |
| 设施 信息 | 集水井标高 | 集水井顶标高，单位:m |
|  | 泵站底标高 | 泵站最低处标高，单位:m |
|  | 集水井容积 | 单位: m³ |
| 进 出 水 管信息 | 进水管管径 | 单位:mm |
|  | 进水管长度 | 集水井至之前第一个检查井，单位： m |

|  | 进水管管底标高 | 单位： m |
| --- | --- | --- |
|  | 出水管管径 | 单位:mm |
|  | 出水管长度 | 出水井（高位井）至之后第一个检查 井或排放 口，单位：m |
|  | 出水管管底标高 | 单位：m |
| 水泵 信息 | 水泵型号 | 水泵的型号 |
|  | 水泵类型 | 离心泵、轴流泵、混流泵 |
|  | 水泵类别 | 潜水泵、干式泵 |
|  | 水泵台数 | 同型号水泵的台数，单位:座 |
|  | 铭牌流量 | 水泵铭牌上的流量数据，单位: m³/s |
|  | 铭牌扬程 | 水泵铭牌上的扬程数据，单位:m |

续表 B

| 类别 | 排水泵站 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 注释 |
| 水泵 信息 | 转速 | 水泵铭牌上的转速数据，单位： r/min |
|  | 电机型号 | 电机型号 |
|  | 电机台数 | 同型号电机的台数，单位：台 |
|  | 额定电流 | 电机铭牌上的额定电流数据，单位： A |
|  | 额定电压 | 电机铭牌上的额定电压数据，单位： V |
|  | 电机转速 | 电机铭牌上的转速数据，单位： r/min |
|  | 电机轴功率 | 电机铭牌上的轴功率数据，单位： kW |
| 格栅 信息 | 格栅型号 | 格栅的出厂型号 |
|  | 格栅类型 | 钢索牵引式、钢索抓爪式、链传动回转式、 螺 旋式、粉碎式 |
|  | 格栅类别 | 固定式、移动式 |
|  | 台数 | 同型号格栅的台数，单位·台 |
|  | 栅距 | 泵前格栅的栅距，单位： mm |
|  | 格栅安装角 度 | 单位：。 |
|  | 格栅尺寸 | 宽度×高度，单位：m×m |
| 闸阀门信息 | 闸阀门型号 | 闸阀门出厂型号 |
|  | 闸阀门类型 | 切断阀（闸阀、截止阀、旋塞、球阀）、 止因 阀、蝶阀 |
|  | 规格 | 闸门规格，方闸阀门：长×宽，单位：m ×m 圆闸阀门：直径，单位：m |
|  | 材质 | 闸门材质 |
|  | 安装位置 | 闸门在泵站中的安装位置，如进水闸阀 门、出 安装位置 水闸阀门、回笼水闸阀 门、溢流闹阀门、中隔墙 闸阀门 |
|  | 台数 | 同型号闸门的数量 |

|  | 开闭方式 | 电动、液压、手动 |
| --- | --- | --- |

续表 B

| 类别 | 排水泵站 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 注释 |
| 建设 信息 | 建设单位 |  |
|  | 设计单位 |  |
|  | 施工单位 |  |
|  | 竣工日期 |  |
|  | 投运日期 |  |
| 改建 信息 | 建设单位 |  |
|  | 设计单位 |  |
|  | 施工单位 |  |
|  | 改建日期 |  |
|  | 竣工日期 |  |
|  | 投运日期 |  |
| 管理 单位 | 管理单位 |  |
|  | 维护单位 |  |

- 5     其他

5.1 尾水泵站具体运维要求（维保  2 人）

为了保证潜水泵的可靠运行，延长使用寿命，需定期对潜水泵及其控制系统进行 全面维护保养，每年至少一次全面预防性检修，内容主要包括:开机时振动声音及电压 电流有无异常、启动装置工作是否正常、超温漏水是否报警、计控设立的多重保护是 否经常动作、主电缆和控制电缆有无老化开裂、主接触器有无粘死氧化或毛刺、热继 电器设置是否正确、绕组绝缘层有无老化现场、对地绝缘申阳是否过低、三相绕组阴 值是否平衡、定子转子间是否扫堂或擦痕、控制系统液位计是否准确、上下限输出是 否正常可靠、浮球动作是否可靠、温度检测元件是否老化无误动作、油脂有无乳化、 机械密封是否完好、轴承有无麻损、叶轮有无磨损或气蚀、轴是否生锈变形或磨损、 电机内外紧固螺丝有无松脱、冷却套及循环水管中有无杂物、泵口及周围有无泥砂沉 积或堵寒等。

在预防性维修及潜水泵运行过程中，应正确区分超温报警，报警时是否真正超温 还是元件老化无动作。如属元件老化，则只需将其信号接入报警信号中，不让其直接 参与控制，以减少潜水泵的频繁启动。

维护周期及注意事项：

1、潜水泵在水中浸泡不运行时，每月需瞬时开动最少一至二次。

2、潜水泵从水中提出保养后应存放在清洁通风干燥的房间处，每月最少盘动一 至二次，以防止机械互相粘连。

3、潜水泵提出后进行除锈、涂漆、油室充油，清除叶轮杂物，电机电缆加密封 套防潮等保养。

4、潜水泵在重新投入使用前要对其进行全面检查，检查内容:

(1)电气装置是否灵敏可靠。

(2)电机绕组的对地和三相之间绝缘电阻值不低于 20MQ(500V 表)。

(3)电缆无破损现象。

(4)机械密封室和轴承盒内是否缺油变质。

(5)潜污泵叶轮与密封环的间隙不得大于 2mm。

5.2 提升泵站具体运维要求（门卫 2 人、维保  2 人）

1、检查离心泵管路及结合处有无松动现象，用手转动离心泵，试看离心泵是否 灵活。

2、向轴承体内参加轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及 时更换或补充。

3、拧下离心泵泵体的引水部件，灌注引水(或引浆)。

4、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

5、点动电机，试看电机转向是否正确。

6、开动电机，当离心泵正常运转后，翻开出口压力表和进口真空泵视其显示出 适当压力后，逐渐翻开闸阀，同时检查电机负荷情况。

7、尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证离心泵在最高 效率点运转，才能获得最大的节能效果。

8、离心泵每 1000 小时一保:3000 小时二保:10000 小时大修。

9、离心泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度 35℃，最高温度不得超过 80℃。

10、如发现离心泵有异常声音应立即停车检查原因。

11、离心泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。

12、离心泵在工作第一个月内，经 100 小时更换润滑油，以后每个 500 小时，换 油一次。

13、经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。

14、定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

15、离心泵长期停用， 需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油 脂装好，妥善保管。

16、要定期诊断泵的工况，严禁泵带病工作;

17、不允许非本岗人员单独操作机泵，不允许无证上岗。

18、机泵附件的压力表，过滤器应及时检定清洗，以免造成泵带病工作。

19、每日对泵体卫生进行清洁，外表无油污;

20、操作工结合操作规程和检查要点，每一小时巡回检查一次作好原始记录和每 班作好交接班记录。

5.3 管网、检查井及调压塔巡检具体运维要求(≧4 人）

管网长度合计约 38.2公里，双管运行，调压塔 6 座，各类检查井等。

管网、检查井及调压塔巡检必须保证每天巡查一次，并做好巡查记录（包括巡查 图片、记录表等），按月整理上报。

1.经常检查压力管道的防护措施，保证其完好无损； 2.减少管道表面腐蚀；

3.阀门的操作部件要经常除锈上油；

4.停用的压力管道应及时排除内部介质，并进行置换、清洗和干燥，必要时作惰 性气体保护。外表面应进行油漆防护，有保温的管道注意保温材料完好；

5.检查管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位，发现问题及时采取措施；

6.及时消除管道系统存在的跑、冒、滴、漏现象； 7.配合压力管道检验人员对管道进行定期检验；

8.对生产流程的重要部位的压力管道、穿越公路、桥梁、铁路、河流、居民点的 压力管道、输送易燃、易爆、有毒和腐蚀性介质的压力管道、工作条件苛刻的管道、 存在交变载荷的管道应重点进行维护和检查；

9.当操作中遇到下列情况时，应立即采取紧急措施并及时报告有关管理部门和管 理人员：

①介质压力、温度超过允许的范围且采取措施后仍不见效；

②管道及组成件发生裂纹、鼓瘪变形、泄漏；

③压力管道发生冻堵；

④压力管道发生异常振动、响声，危及安全运行；

⑤安全保护装置失效；

⑥发生火灾事故且直接威胁正常安全运行；

⑦压力管道的阀门及监控装置失灵，危及安全运行。

除了进行巡线检查外，对于重要管道线路或管道的重点部位，还可利用现代检测 技术进行在线检测，即可利用工业电视系统、声发射检漏技术、红外线成像技术等对 在线管道的运行状态、裂纹扩展动态、泄漏等进行不间断监测，并判断管道的安全性 和可靠性，从而保证压力管道的安全运行。

5.4 运维管理（2-3 人）

负责对整个管网、泵站系统的综合协调、调度、管理，维修保养物料、配件的采购；日常运营台账记录；组织应急抢修等。

5.5 考核管理

5.5.1 人员考核

中标单位必须按照本规定内容聘用合格的人员，签订劳动合同、缴纳相关保险， 并实行正常考勤制度，每月将考勤结果上报管理部门。其中： 专业维保人员必须持证 上岗，且具备丰富的操作能力。

5.5.2 设备考核

中标单位必须按照本规定内容购置相应的机械设备、维修备品备料备件，所有的 维修费、材料费、机械费、人工费、管理费、税金等均包含在投标报价内。

5.5.3 中标单位必须按照本规定内容，正常组织维保活动，建立台账和信息化管理 系统，正常按月上报维保资料（每月 5 号前上报上月资料，遇节假日顺延；资料要求 签字盖章后上报，延迟上报罚款 500 元/天），否则招标人有权拒付维保费用，并视情 况给予一定经济处罚、解除维保合同处理。

5.5.4 中标单位必须按照国家相关规定，抓好安全、质量管理。运维期间，不得出 现安全、质量事故。否则，一切安全、质量事故造成的经济损失均由中标人承担， 与 招标人无关。

5.5.5 中标单位必须按照本规定内容，正常按月接受招标人的管理、考核。考核合 格，招标人将按季支付维保费用；若考核不合格，中标人必须限期整改到位，否则招 标人有权拒付维保费用，并视情况给予一定经济处罚；若因中标人原因造成重大影响、 或重大经济损失的，招标人有权解除维保合同，并保留向中标人追诉的权利。

5.5.6 本项目中标的维保费用包括材料费、人工费、机械费、备品备件备料费、抢 修费、管理费、各类保险费、利润、税金等一切费用，以及其他因本项目产生的一切 费用，如报修电话费（按月缴纳）、管理人员生活生产设施费、夜班费等。设备运营 电费除外。

附件1：

《沭阳县桐昆沭阳公司污水输送专线工程运营维护方案》

- 一 、运维要求

- (一)尾水泵站(2人)

为了保证潜水泵的可靠运行，延长使用寿命，需定期对潜水泵及其控制系统 进行全面维护保养，每年至少一次全面预防性检修，内容主要包括：开机时振动  声音及电压电流有无异常、启动装置工作是否正常、超温漏水是否报警、计控设 立的多重保护是否经常动作、主电缆和控制电缆有无老化开裂、主接触器有无粘 死氧化或毛刺、热继电器设置是否正确、绕组绝缘层有无老化现场、对地绝缘申 阳是否过低、三相绕组阴值是否平衡、定子转子间是否扫堂或擦痕、控制系统液 位计是否准确、上下限输出是否正常可靠、浮球动作是否可靠、温度检测元件是 否老化无误动作、油脂有无乳化、机械密封是否完好、轴承有无麻损、叶轮有无 磨损或气蚀、轴是否生锈变形或磨损、电机内外紧固螺丝有无松脱、冷却套及循 环水管中有无杂物、泵口及周围有无泥砂沉积或堵寒等。

在预防性维修及潜水泵运行过程中，应正确区分超温报警，报警时是否真正 超温还是元件老化无动作。如属元件老化，则只需将其信号接入报警信号中，不 让其直接参与控制，以减少潜水泵的频繁启动。

维护周期及注意事项：

1、潜水泵在水中浸泡不运行时，每月需瞬时开动最少一至二次。

2、潜水泵从水中提出保养后应存放在清洁通风干燥的房间处，每月最少盘 动一至二次，以防止机械互相粘连。

3、潜水泵提出后进行除锈、涂漆、油室充油，清除叶轮杂物，电机电缆加 密封套防潮等保养。

4、潜水泵在重新投入使用前要对其进行全面检查，检查内容：

(1)电气装置是否灵敏可靠。

(2)电机绕组的对地和三相之间绝缘电阻值不低于20MQ(500V 表)。

(3)电缆无破损现象。

(4)机械密封室和轴承盒内是否缺油变质。

(5)潜污泵叶轮与密封环的间隙不得大于2mm。

- (二)污水提升泵站(门卫2人、维保2人)

1、检查离心泵管路及结合处有无松动现象，用手转动离心泵，试看离心泵 是否灵活。

2、向轴承体内参加轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油 应及时更换或补充。

3、拧下离心泵泵体的引水部件，灌注引水(或引浆)。

4、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

5、点动电机，试看电机转向是否正确。

6、开动电机，当离心泵正常运转后，翻开出口压力表和进口真空泵视其显 示出适当压力后，逐渐翻开闸阀，同时检查电机负荷情况。

7、尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证离心泵在 最高效率点运转，才能获得最大的节能效果。

8、离心泵每1000小时一保：3000小时二保：10000小时大修。

9、离心泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35C,   最高温度不得 超过80C

10、如发现离心泵有异常声音应立即停车检查原因。

11、离心泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。

12、离心泵在工作第一个月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时， 换油一次。

13、经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。

14、定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

15、离心泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂 以油脂装好，妥善保管。

16、要定期诊断泵的工况，严禁泵带病工作；

17、不允许非本岗人员单独操作机泵，不允许无证上岗。

18、机泵附件的压力表，过滤器应及时检定清洗，以免造成泵带病工作。

19、每日对泵体卫生进行清洁，外表无油污；

20、操作工结合操作规程和检查要点，每一小时巡回检查一次作好原始记录

和每班作好交接班记录。

- (三)管网及调压塔巡检(4人)

管网长度合计约38.2公里，双管运行，调压塔6座。

1.经常检查压力管道的防护措施，保证其完好无损； 2.减少管道表面腐蚀；

3.阀门的操作部件要经常除锈上油；

4.停用的压力管道应及时排除内部介质，并进行置换、清洗和干燥，必要时 作惰性气体保护。外表面应进行油漆防护，有保温的管道注意保温材料完好；

5.检查管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位，发现问题及时采取 措施；

6.及时消除管道系统存在的跑、冒、滴、漏现象； 7.配合压力管道检验人员对管道进行定期检验；

8.对生产流程的重要部位的压力管道、穿越公路、桥梁、铁路、河流、居民 点的压力管道、输送易燃、易爆、有毒和腐蚀性介质的压力管道、工作条件苛刻 的管道、存在交变载荷的管道应重点进行维护和检查；

9.当操作中遇到下列情况时，应立即采取紧急措施并及时报告有关管理部门 和管理人员：

①介质压力、温度超过允许的范围且采取措施后仍不见效；

②管道及组成件发生裂纹、鼓瘪变形、泄漏；

③压力管道发生冻堵；

④压力管道发生异常振动、响声，危及安全运行；

⑤安全保护装置失效；

⑥发生火灾事故且直接威胁正常安全运行；

⑦压力管道的阀门及监控装置失灵，危及安全运行。

除了进行巡线检查外，对于重要管道线路或管道的重点部位，还可利用现代 检测技术进行在线检测，即可利用工业电视系统、声发射检漏技术、红外线成像 技术等对在线管道的运行状态、裂纹扩展动态、泄漏等进行不间断监测，并判断 管道的安全性和可靠性，从而保证压力管道的安全运行。

- 二 、运维管理(2- 3人)

负责对整个管网、泵站系统的综合协调、调度、管理，维修保养物料、配件 的采购；日常运营台账记录；组织应急抢修等。

第五章   评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 本项目的特定资格要求 | 无 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 10.00分 | 投标人自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）承担过泵站及管网运营维护项目业绩，每有一个得 5分，最多得 10 分。 注：1、业绩证明材料提供中标（成交）通知书、合同扫描件 上传至投标文件中，提供的材料中须能体现供应商名称、合同签订时间，不提供不得分。 |
|  | 企业综合实力及信誉 | 4.00 分 | 1、投标企业具有在有效期内的 ISO9001、 ISO14001、ISO45001:2018 体系认证证书的，每个 得 1 分，最高得 3分。（需提供证书原件扫描件上 传至投标文件中） 2、投标人具有售后服务认证证书（五星级）得 1 分；（提供证书原件和提供在中国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn 上的查询结果截图，否则不得分）。 |
| 项目实施方案 | 运维能力及方案 | 24.00 分 | 1、运维流程（含巡检周期、巡检、操作、检修或 故障处理章程等）到位并合理可行得6 分；较为合理可行的得4分；合理可行程度一般的得2分；最高 6 分。 2、安全管理章程到位并合理可行性比较，合理可行得 6 分；较为合理可行的得 4 分；合理可行程度一般的得2分；最高6分。 3、运维数据记录及档案管理制度比较，合理可行得 6分；较为合理可行的得4分；合理可行程度一般的得 2分；最高6分。 4、培训制度比较，合理可行得 6分；较为合理可行的得4分；合理可行程度一般的得2分；最高6分。 |
|  | 运维人员配备 | 6.00 分 | 1 、投标人须具备相应规模的运营团队，其中：项目服务人员为具有市政公用工程二级或以上建造师证书，同时具有住建行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书（B 类证），得 3 分。 2 、技术负责人具有高级工程师职称证书得 3 分。 (注：以上人员需提供证书原件扫描件及社保证明，以劳动保障部门的社保证明为准，须提供招标公告发布前1个月在投标人公司社保证明。） |
|  | 运维管理先进性 | 8.00 分 | 投标人采用互联网运维平台等先进性管理手段，结合系统自动运行报表生成种类、历史数据分析、远程设备控制、图像视频采集等功能比较，由评委在区间内评定；管理手段先进，较好得8分；管理手段良好，得6分；管理手段陈旧，得2分；未提供不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 18.00 分 | 1、对招标单位提出的运维服务承诺响应程度比较 （9分）：投标单位能完全响应招标文件要求，且运维服务方案完善、合理可行的得9 分；投标单位能完全响应招标文件要求，且运维服务方案较为完善、合理可行的得6分；投标单位能基本 响应招标文件要求，运维服务方案一般的得3分；未提供不得分。 2、质量保证措施到位及合理可行性比较（9分）：质量保证措施综合评定优秀的得9分；综合评定良好的得6分；综合评定一般的得3分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“评审标准”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、项目实施方案

十二、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：桐昆污水输送专线工程运维项目

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

备注：

日期：       年   月   日

- 六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括本项目服务过程中所发生的一切费用，包括：服务本身、人工费、服务费、设备费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 七、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、项目实施方案

- 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。