第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：  工业（制造业）

本项目  不接受  进口产品。

一、项目概况

1、为加强监所安全管理，现拟实施泗阳县看守所技防及信息化改造项目，该项目包括监所实战平台、应急报警系统、高压电网控制系统、监区门禁系统、被监管人员报告系统、视频监控系统、巡视管理系统、现场会见系统、智能宣教系统、信息交互终端系统、同步录音录像系统、能源管理系统、防误放系统、机房系统、网络系统、综合布线系统、AI智能监控系统、移动警务系统等。

2、

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目完成经验收合格且在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的75% ，验收合格后每满1年付审计后余款的20%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 合同履行期限：采购合同签订后 90 日历天内全部供货安装完毕并交付使用

4、免费质保期：五年；

5、交货地点：采购人指定地点。

6、质量标准：合格

7、本项目核心产品为： 红外高清半球摄像机

二、采购标的执行依据

根据有关国家标准、规范，结合本项目所需实现的功能、环境等具体特点本次系

统建设，遵循但不限于以下规范标准：

《<公安装备建设“十四五”规划>重点项目建设任务书》

《公安监管场所装备建设和保障规范》     GA1033-2013

《看守所技术建设规范》               　JJ001-2002

《江苏省公安机关讯（询）问室全程同步录音录像系统建设标准（试行）》

《公安监管场所监区门禁系统标准》       GA1209-2016

《公安监管场所监控系统建设规范》(公监管[2015]73号)

《江苏省公安监管场所监控系统建设和维护管理指导意见(试行)》(苏公监[2015]25号)

《关于加强看守所内部工作信息管理的通知》     公监管[2014]437号－公安部－20140929

《关于印发〈加强看守所监管执勤安全工作实施方案〉的通知》   苏公监[2015]100号－江苏省公安厅监管总队、武警江苏省总队司令部－20151207

《关于印发〈江苏省看守所建设方案审核要点〉（修订版）的通知》  苏公监[2015]102号－江苏省公安厅监管总队－20151215

《两看单位报警联动和视频互通的整改规范》   武警司令部－20160523

《人民检察院派驻看守所检查室与看守所监控系统联网建设规范》

《印发《关于加强看守所安全工作的指导意见》    公监管[2015]27号－公安部监所管理局、中国人民武装警察部队司令部－2015016

《中华人民共和国公安部关于印发《看守所技术建设规范》的通知》  公监管[2002]160号

《关于印发《关于推进智慧监管建设的指导意见》和《智慧监管建设技术指南》的通知》 公监管〔2018〕209号

《江苏公安 智慧监管建设标准 （试行）》 2018年9月

《智能建筑设计标准》                   GBT50314-2015

《建筑智能化系统工程设计规范》         DGJ32\D01-2003

《民用建筑电气设计规范》               JGJ16-2008

《低压配电设计规范》                   GB50054-2011

《公共建筑节能设计标准》               GB50189-2005

《绿色建筑评价标准》                   GB/T50378-2014

《信息技术互联国际标准》               ISO/IEC11801-2002

《综合布线系统工程设计规范》           GB50311-2007

《公共广播系统工程技术规范》           GB50526-2010

《LED电子显示屏通用规范》             SJ/T11141-2012

《有线电视系统工程技术规范》           GB50200-94

《电子会议系统工程设计规范》           GB50799-2012

《厅堂扩声系统设计规范》               GB50371-2006

《会议电视会场系统工程设计规范》       GB50635-2010

《电子信息系统机房设计规范》           GB50174-2008

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》     GB50343-2012

《建筑物防雷设计规范》                 GB50057-2010

《火灾自动报警系统设计规范》           GB50116-2013

《安全防范工程设计规范》               GB50348-2004

《视频安防监控系统工程设计规范》       GB50395-2007

《安全防范数字高清监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB/T 28181-2011

《视频显示系统工程技术规范》           GB50464-2008

《入侵报警系统工程设计规范》           GB50394-2007

《出入口控制系统工程设计规范》         GB50396-2007

《手持式金属探测器通用技术规范》       GB12899-2003

《通过式金属探测门通用技术规范》       GB15210-2003

《数字化审讯(讯问)记录系统技术要求》   GA/T 882-2010

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》   GA/T 670-2006

《安全防范系统通用图形符号》           GA/T 74-2000

《安全防范工程程序与要求》             GA/T 75-1994

《视频安防监控系统技术要求》           GA/T 367-2001

《出入口控制系统技术要求》             GA/T 394-2002

《入侵报警系统技术要求》               GA/T 368-2001

《电子巡查系统技术要求》               GA/T 644-2006

以上规范有最新出版年份的按照新版本的要求执行。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）智慧监管应用

1、监所实战平台

根据公安部监管局提出的“强化监所安全保障为核心的智慧防控，规范执法执勤行为核心的智慧管理，服务打击违法犯罪为核心的智慧服务，多维研判科学决策为核心的智慧指导”四大体系建设要求，针对监所安全隐患、风险点、难点，结合业务工作目标，整合执法业务应用、安防防范应用、指挥调度应用，实现功能界面的集中控制，底层数据的融汇贯通，用户及权限的统一管理，接入上级实战平台，实现数据资源共享，管理流程再造，提高实战效能及监所安全防控能力。智慧监所实战平台建设整合包括视频监控、门禁控制、应急报警、报告、周界防范、生物特征采集等安防系统，全面实现监所前端感知层网络化和数字化。

★平台软件部署后须实现与原有监所实战应用平台、宿迁市监管支队平台、江苏省厅公安智慧监管大数据实战应用平台的信息共享、业务融合，须提供加盖投标人公章的承诺函原件（格式自拟），未提供承诺函作无效文件处理。

2、应急报警系统

要求将应急报警、周界报警等统一，并与门禁、视频监控、AB门等系统联动，通过声光报警设备进行报警，并可设置不同的警报级别，根据不同警报级别采取相应同的措施。

要求在监区、各办案用房、巡视通道、提讯会见通道走道等区域设置一键报警装置。

3、高压电网控制系统

监区围墙安装高压电网，实现周界控制全天候、大范围的立体防范，确保看守所的安全。电网触网、断网报警信号应分别引至武警、民警的监控指挥中心及各个岗楼。

4、监区门禁系统

采用人脸识别、指纹识别等生物识别技术，实现出入管控，满足监区、办公场所、武警等不同业务功能管理需求。

5、被监管人员报告系统

具有可视对讲、紧急呼叫、报警联动、视频联动等功能，实现被监管人员实时情况上报功能。

6、视频监控系统

视频监控系统是整个集成系统的基础，又是核心，主要用于对被监管人员行为实施监视、监控。为保障公安监管场所安全和掌握被监管人员动态，对整个公安监管场所进行无死角监控，并在智慧监管可视化实战管控平台管理下，实现与报警、门禁、对讲、巡更、电网、智能周界等多个子系统的协同联动。

视频监控系统分为监区监控、公共活动区监控和周界环境监控等部分。系统前端监控点位的部署设计根据公安监管场所的建筑布局，合理布置摄像机，实时有效地对整个公安监管场所进行视频监控“全覆盖，无死角”的图像记录。监控前端的设计要结合公安监管场所实际监控需要选择合适的产品和技术方法，保障视频监控的效果。本方案中全部采用高清网络摄像机，可显著提升监控画面的质量，使监控系统由“看得见”向“看得清”跨越，更好地服务于公安监管场所管理人员，加强公安监管场所安防的监控力度。

系统存储采用中心存储保存在监控中心机房内。以“7×24小时实时存储”策略，设计实时视频存储保存90天。

系统显示设计采用目前主流的1.25mLED，显示面积约20㎡，可显示实时视频、录像视频、报警视频、轮巡视频、电子地图、报警信息等。

7、巡视管理系统

根据江苏省监管总队2018年9月下发的《江苏公安智慧监管建设标准（试行）》的要求建设，用于规范、提示、辅助、记录和考核巡视民警工作，便于巡视民警掌握监所动态。固定终端巡视管理系统终端屏幕尺寸 19 英寸或以上，支持指纹等生物识别以及RFID 等识别技术。公安部要求看守所巡视民警每间隔20分钟，对监区进行巡视，并在巡视过程中对重点监室进行观察，发现违规情况要进行记录。巡视民警还需随时查看监室概况，在巡视通道建立固定终端管理系统，规范、提示、辅助、记录和考核巡视民警工作，便于巡视民警掌握监所动态。同时也建立了巡控岗位、医生、管教、提讯等岗位之间及时有效的信息互通渠道，加强整个监所各岗位间信息实时交互。

8、现场会见系统

对犯罪嫌疑人、被告人与近亲属、监护人会见、通信管理。包含审批及会见过程的语音、视频管理。实现会见通信的视频、语音、图像、信件等多媒体信息进行分析，通过专业的业务分析模型对关键数据进行挖掘、分析、运算等管理。

9、智能宣教系统

智能宣教系统主要本着对在押人员再教育的目的。具有被监管人员一日生活作息提示、大课教育、协助破案、提醒通知等辅助管理功能。实现电教直播室实现网络电视、广播、现场直播、大课教育、信息推送等功能，按照被监管人员一日生活制度要求，实现自动播放相应音视频内容，支持视频字符叠加等功能。

10、信息交互终端系统

信息交互终端系统供监所民警和被监管人员使用，具备信息展示、交互管理和信息采集等功能。

11、同步录音录像系统

同步录音录系统作为对公安监管场所被监管人员案件审理过程的重要环节，是提取犯罪活动相关信息的重要手段。通过对计算机技术、图像数字化技术和信息技术的应用，使得询问过程中产生的视音频资料能有效地规范公安部门及公安监管场所在开展询问犯罪嫌疑人时的执法办案流程，实现询问过程的有效监督和管理，为案件分析、经验总结、改进工作等提供帮助，从而有效提高侦查办案、协查办案的效率，加强办案、取证过程的真实性和有效性。

12、能源管理系统

根据江苏省监管总队2018年9月下发的《江苏公安智慧监管建设标准（试行）》的要求建设，能源管理系统用于对监室内水、电、照明、电视、电扇、空调等设备的智能化管理。可根据监室类型、关押对象，按照不同时间和管理要求预先设置不同的预案，对水、电、照明、电视、电扇、空调等自动进行调节，具有单开、群开、远程和手动控制功能，实现解放警力、节省能源的目的。

13、防误放系统

根据江苏省监管总队2018年9月下发的《江苏公安智慧监管建设标准（试行）》及公安部《公安监管部门智慧监管装备建设指引》的要求建设，用于对看守所 AB 门实施电子控制、双门互锁，进行身份识别，严守出入口，防误放人。系统采用人像和指纹等生物识别等电子标签技术，检测识别民警、外来人员、工勤人员、被监管人员等人员身份，将进出人员的人像比对信息推送至 AB 门执勤哨兵。被监管人员出所应与监所管理信息系统中被监管人员信息进行比对核实，仅允许已进行出所登记并审核通过的被监管人员出所。

14、机房系统

本次看守所监区一层设置弱电机房，面积约54平方米。二层设置监控中心，面积约104平方米。

废除原有所有设备及清除所有老旧线路，重新布置并满足新建独立机房要求线路规划，废除所有老旧服务器及核心。满足现阶段新建服务器、交换机、存储及设备对温度、湿度、噪音、安全保卫、防漏、电源、防雷和接地等要求。

机房机柜设备排列与安放应便于维护和操作，各系统的设计装机容量应留有适当

的扩展冗余，机柜（架）排列和间距应符合相关标准规定，且安装的设备具有良好的通风散热措施。

机房应设置空调设施，且具有良好的照明和通风环境，安装烟感火灾报警、灭火

装置，可选择通过短信或声光报警方式提醒。机房需安装监控摄像机，覆盖所有布置设备的区域，并传至监所监控指挥中心。设备间应设置具有防破坏的安全门，并安装门禁控制装置。

机房应配置在线式 UPS 供电，为监控、服务器、网络、门禁、对讲、报警等系

统设备提供不小于 2 小时的供电。UPS 主机宜放置于机房。机房设备应根据情况选择合适的接地方式，其接地电阻等参数符合国家规范要求。

15、网络系统

本项目网络系统包括公安网、互联网二套网络。各网络系统应根据看守所的业务性质、应用功能、环境安全条件及使用需求，进行系统组网的架构规划，建立各类用户完整的公用和专用的信息通信链路，支撑看守所内公安网、互联网及智能设备信息的端到端传输，并应成为建筑内各类信息通信完全传递的通道，保证建筑内信息传输与交换的高速、稳定和安全，同时，根据信息接入方式和网络子网划分等配置路由设备，并应根据用户工作业务特性、运行信息流量、服务质量要求和网络拓扑架构形式等，配置服务器、网络交换设备、信息通信链路、信息端口及网络系统等。本项目监控等安防设备依据监管总队发布的《关于进一步规范和加强全省公安监管数据安全工作的通知》(苏公监[2021]13号)文件规定部署在公安网内，杜绝网中网。通过等保二级要求。

网络整体架构建设采用核心-接入两层架构，简化网络节点，传输率应达到骨干万兆，桌面千兆速率。

16、综合布线系统

看守所现有综合布线系统已严重老化，无法满足看守所内语音、数据、图像和多媒体等信息传输的需求；根据看守所的业务性质、各使用功能、管理维护、环境安全条件和使用需求等，进行系统布局、设备配置和缆线设计；应遵循集约化建设的原则，并应统一规划、兼顾差异、路由便捷、维护方便，并应成为建筑内整合各智能化系统信息传递的通道；应根据缆线敷设方式和安全保密的要求，选择满足相应安全等级的信息缆线；应根据缆线敷设方式和防火的要求，选择相应阻燃及耐火等级的缆线；应配置相应的信息安全管理保障技术措施；应具有灵活性、适应性、可扩展性和可管理性；系统设计应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）的有关规定。

根据公安监管行业对信息化管理和服务功能的极高要求，将通过现代化的网络平台，实现办公、通信的集中管理，资源共享。综合布线系统采用开放式结构，适用于主流网络拓扑结构，并能适应不断发展的网络技术的需求，能支持综合信息传输和连接。综合布线系统采用模块化结构，保证系统能很容易的扩充和升级。系统中任何一个信息点都能够连接不同类型的计算机设备和其它信息设备。对任一个分支单元的改动都不会影响系统的其它单元。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理主要包括语音信息和数据信息。

本项目综合布线系统分为以下几个部分：

l、机房与监区间主干布线，采用 1根12 芯光缆，电话布线采用50对大对数电缆；

- 监区管教室、医务室、提讯室、门卫室等功能房间的终端布线，各终端采用六类非屏蔽网线布线。

3、本次系统设计1台核心交换机。核心交换机具有万兆光口≥4，千兆光口≥20；千兆电口≥24，端口预留充足，满足以后扩容要求。核心交换机放置在监区设备机房，实现公安信息网的扩展及所内局域网的构建。接入交换机采用24口千兆交换机20台，48口千兆交换机6台。

17、AI智能监控系统

智能视频分析系统主要分为前端视频图像数据采集层及后端数据处理层。在监室、值班室等室内场所部署高清视频监控摄像机，通过后端的监所专用智能分析服务器对值班室、监室、监区通道、重点区域等的视频数据进行行为智能分析，且可灵活选择和更改视频分析通道。

18、移动警务系统

移动警务系统用于管教、巡控、医疗、所领导、值班勤务等岗位实时采集数据、实时处理业务、实时信息交互，实现勤务联动，满足移动岗位工作需求。系统通过5G形式及管理平台软件在移动终端设备上实现对监所的管理。主要由移动警务终端、移动警务终端软件、管理平台等组成。

- 采购清单及参数

注：下列技术要求中要求提供“检测报告证明”等证明、承诺材料的，投标人按招标文件要求提供并以电子扫描件形式上传至投标文件中以供评标委员会评审。

| 监所实战平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧监管平台网关 | 基本参数： 1)软硬一体化设备，具备较强的扩展能力，支持集群负载均衡，能实现多台堆叠扩容。单台允许接入链接数：5000; 2)集成 1Gb 双口 RJ45 网络；支持电源冗余设计；支持数据冗余备份；可以满足高并发、高可用、高稳定和高安全等性能要求； 3)支持穿越网闸或安全接入边界； 4)提供统一接入接口和转发服务，能无缝接入“智慧监管平台”,实现各种显示、控制、查询和下载等服务功能; 5）电源性能：功率（W） 支持单/双电550W/800W/1300W 6）主机尺寸：446mm宽*87.5mm高*805深（mm） 7）工作温度：室内常温 8）重量：26.8kg ▲提供统一接入口和转发服务，能无缝接入“智慧监管平台”，实现各种显示、控制、查询和下载等服务功能。投标人须提供承诺。 | 3 | 台 |
| 2 | 基础模块 | 平台系统基于B/S架构，模块化设计,系统支持主流操作系统、Web中间件、数据库产品以及其它第三方标准中间产品的开发和运行环境，具有很强的环境适应能力。平台基于三层或多层分布式结构，前后端分离，能承载集中调度、管理、协调、相互集成、联动、远程操控等功能模块，支持门户功能，实现一次登录，可进行多个子系统的配置管理；平台能兼容多种不同品牌、不同型号的视频设备；可支持视频监控点5000，可管理监室数量大于300间。 | 1 | 套 |
| 3 | 监所基础数据对接开发 | 支持通过RESTful Web Api、WebServices、视图、镜像库等多种数据对接方式，须提供相关数据接口和数据权限，对接内容为：监所基本信息数据、监室信息数据、在押人员基本信息数据、在押人员照片信息数据、民警信息数据、民警照片数据等。 | 1 | 套 |
| 4 | 一体化整合 | 根据各地实际情况，可与省市级平台进行一体化整合，为用户提供“一站式”访问入口。提供统一账号和权限的管理，统一应用的管理，以一个单一的软件系统展示给用户。可以查看风险分析页面，显示当前人员动态、所内警情记录列表、每日监所风险趋势折线图、监室风险排行折线图、监所各维度不同种类风险评分。 | 1 | 套 |
| 1、安防集成 |  |  |  |  |
| 1 | 安防基础模块 | 1) 支持应急报警、门开、对讲、门禁、视频分析、电网、限高、防自杀、四色报警、声强报警等监所常用报警数据接入 2) 每个报警点可按不同时间定义不同报警警情，不同的警情具有不同的联动方式（比如白天放风场门打开可定义为事件，同时联动门灯，若在放风时间打开可定义为撤防，若是夜间打开可定义为报警，联动门灯的同时可联动警号等相关设备），同时警情的设置支持批量复制功能 3) 支持门禁进出时记录开门人员姓名、卡号等相关信息，支持对同一设备具有多种报警类型（名称）进行详细区分（如对讲上呼、下呼、侦听等，视频分析如剧烈运动、滞留、越线等） 4) 支持设备批量撤、布防操作 5) 支持多厂商视频联动，支持同一报警可进行多种设备联动（如警号、门灯、警灯、地图板、监室电视媒体播放、短消息发送等） 6) 支持一个报警多分控室同时联动，任一报警信号可联动视频输出至任意分控室大屏 7) 报警记录可按时间、类型、区域、警情类型进行查询，同时可自动关联并回放报警发生时的视频监控图像（提前回放时间可自设置） 8) 支持平台实现监控分组管理、可通过平台直接进行单画面、多画面浏览、回放，支持截图、录像、暂停、快放、慢放等功能 9) 可针对不同的用户可以分配不同的监控设备、报警设备权限。 | 1 | 套 |
| 2 | 平面电子地图制作 | 按照监所提供的布局图或CAD图设计和制作电子地图，通过电子地图可以直观查看监所的布局以及监区、监室等位置。在视频监控大屏中实现。 | 1 | 套 |
| 3 | 安防报警联动展示 | 1报警视频联动 （独立部署在专用电脑上）支持单屏、四分屏、九分屏、十六分屏窗口方式进行视频图像轮流切换联动，当报警发生联动视频时自动抓拍并在右侧显示最近的报警图片，点击图片可自动回放报警发生时的视频录像。支持不同分控室可按不同权限进行显示与联动。 2电子地图联动 （独立部署在专用电脑上）在电子地图上直观显示各报警点位置，支持多图层选择，报警发生时自动切换图层、显示报警点相关位置，报警点以不同报警图像区分正常与报警状态，支持报警时报警点位的动画效果，具有语音播报、文字提醒，可以设置报警时语音播报语速，可以在地图上按类型显示或隐藏设备，支持门禁刷卡弹照片、门开超时提醒等功能，可设置门开超过多长时间未关闭时提醒等功能。支持在电子地图上显示各监控点位位置，支持点击可查看实时监控图像。支持不同分控室可按不同权限进行显示与联动。 3安防报警记录 可根据报警时间段、监室号、报警类型、设备类型查询相关的报警记录，双击可回放报警时相关的视频监控图像，支持多个关联图像同步回放，支持对讲录音直接关联回放。 | 1 | 套 |
| 2、安防子系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 监控平台集成 | 1监控平台对接 根据监控平台厂家提供的SDK，对监控平台的常用功能进行封装。主要实现监控平台中的监控视频预览、视频回放、云台控制以及视频播放过程中可以进行截图、录像等功能。 2监控地图 按照监所布局制作电子地图，将所有监控点位进行明确标注。整个监所所有添加的地图以缩略图方式显示，可直接点击进入指定地图，可以在地图上直观查看监控摄像头的位置以及摄像头类型，支持框选或单选方式调用摄像头实时监控，支持实时抓图、录像、全屏显示等功能。 3实时监控 可以通过平台统一设定监控节点目录，不同人员登录具有不同的视频监控图像权限，可以对图像进行单屏、四分屏、九分屏、十六分屏播放，支持不同分屏可打开不同厂家、不同型号的视频监控图像，支持自定义分组，监控点名称关键字查询等功能。 4监控回放 可以通过平台统一设定监控节点目录，不同人员登录具有不同的视频监控图像权限，可以对图像进行单屏、四分屏、九分屏、十六分屏同步回放，支持不同分屏可打开不同厂家、不同型号的视频监控图像，支持自定义分组、多路图像同时间回放、监控点名称关键字查询等功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 应急报警系统集成 | 根据厂家提供的SDK，与应急报警系统进行对接，实时采集应急报警系统触发的报警时间、报警地点、报警类型数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台中。 | 1 | 套 |
| 3 | 报告系统集成 | 根据厂家提供的SDK，与报告系统进行对接，实时采集报告系统中的呼叫、报告、侦听时间、地点等数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台中。 | 1 | 套 |
| 4 | 门禁系统集成 | 根据厂家提供的SDK，与门禁系统进行对接，实时采集门禁系统中的人员、时间、地点等数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台中。 | 1 | 套 |
| 5 | 门开系统集成 | 根据厂家提供的SDK，与门开系统进行对接，实时采集门开系统中的开、关门的时间、地点等数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台。 | 1 | 套 |
| 6 | 周界防范系统集成 | 根据厂家提供的SDK，与周界防范系统（高压电网）进行对接，实时采集电网系统中发生触网、开路、短路、通讯故障的时间、防区等数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台。 | 1 | 套 |
| 3、业务子系统对接 |  |  |  |  |
| 1 | 室内智能交互终端子系统集成 | 1、押员信息采集 补充采集在押人员指纹、腕带信息，可采集任意一个或多个手指指纹，对已采集的手指进行标识，可以查看已采集的指纹图片。通过输入监室号或者在押人员姓名检索押员信息采集情况，可通过条件过滤已经采集指纹、已绑定腕带和未采集指纹、未绑腕带人员。采集后的在押人员信息可应用于室内外智能交互终端的监室点名、监室消费、服药确认、查看个人台账等功能模块的身份验证。 2、民警信息采集 可对监所民警信息进行编辑管理，包括基本信息、民警照片、指纹采集、门禁卡绑定等功能，可过滤查询无照片或无指纹民警记录。采集后的民警信息可应用于室内外智能交互终端的两下监室、巡视签到等模块。 3、三固定表编排 可对在押人员床位、值班、值日表进行编排，通过拖放形式进行操作，对床位表、值班表可以实现自动编排，编排完成后可在监室智能终端上同步显示，支持三固定表的在线打印。 （1）铺位表 显示当前监室在押人员以及床位编排情况，自动列出空床位以及未排床位人员，可直接拖动未分配床位人员到空床位，即可完成床位编排，对已安排床位人员可以直接拖放到空床位中直接调整床位，其中风险人员按公安部要求的颜色进行了区分。以周为单位编排本周、下周人员床位，可以实现系统自动分配床位功能。 （2）值班表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值班表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，排班表可以根据管理要求自动安排值班表，不同监室可以设置不同的值班时间段，值班表编配完成后以表格形式显示一周各时间段内值班人员安排情况。 （3）值日表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值日表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，值日表编配完成后以表格形式显示一周值日人员安排情况。 4、管教留言 管教民警可以向监室发布留言信息，在押人员通过监室智能终端随时点击查看留言信息，留言信息以监室为单位，不同监室可发布不同的留言内容，支持对管教留言信息进行增、删、改、信息复制等功能操作。 5、监室通知 民警可以向监室智能终端发送时间消息通知提醒，可以指定向一个或多个监室发送，信息发送后，监室智能终端将闪屏提醒押员及时查看。 6、两下监室统计 可根据时间段统计分析民警两下监室情况的签到记录及统计图，自动过滤无关押人员监室，签到记录包括日期、监室号、时间段（上、下午）、签到情况、签到民警、签到时间等内容，两下监室记录或异常数据可导出到excel。 7、诉求保障 可以通过时间段、关键字等查询在押人员在监室终端发出约见诉求，内容包括监室号、在押人员姓名、诉求保障内容、原因、申请时间等相关信息。 8、值班签到计划 根据管教民警发布的三固定值班时间，配置在押人员双人值班签到计划。可进行增删改查及批量操作，系统根据配置计划自动提醒监室内值班的在押人员，通过监室交互终端进行值班签到确认。 9、值班签到记录 根据指定的签到时间段，自动统计分析在押人员值班签到情况，以图表形式对在押人员值班签到异常占比、异常监室统计、在押人员签到异常统计等进行展示，可以查看具体的未签到人员。 10、监室点名 按监区进行分组，可分别显示每个监区、监室的总人数、外出人数，监室人员全部签到终端可主动上传数据并关闭点名，可发送提交数据通知，监室终端可实时上送已签到押员数据，可刷新显示各监室押员签到信息同时以进度条形式体现，对已完成点名签到的监室以不同颜色区分，对未完成点名监可点击进入查看该监室人员签到情况，可以手动进行人员缺勤原因选择，关闭点名系统可自动等待终端上送数据并自动分析本次点名数据。与监室交互智能终端配套使用，当点名开启时，监室交互智能终端自动切换到点名界面并提醒在押人员进行点名签到。 11、点名统计 根据时间段查询并统计每次的点名结果，包括显示点名时间、本次点名的监室数量、总共要点名的人数、已点人数、未点到的人数等，可查看每次点名详情，详情可按照监区进行分组分别显示每个监区、监室的总人数、外出人数，签到人数并有不同颜色区分已完成监室和未完成监室，可查看每个监室人员签到详情。 12、终端媒体发布 管理监室终端媒体资源，可按照类型进行媒体上传，支持的媒体类型包括音频、电影、百科信息、急救视频等，支持超大文件上传。 13、协查通报 可新增协查通报记录，填写标题，内容，可上传多个视频或者图片，保存后监室内室内终端可查看平台录入的协查通报记录，押员如有线索可通过生物识别或者腕带的方式提交反馈，反馈后平台可查看对应记录，支持通过是否有效状态查询协查通报记录。 14、公示栏 平台可对监室智能交互终端发布各种公示信息，可自定义按多层文件夹方式进行管理，可自行编排与调整内容、字体、颜色、布局，可直接粘贴word的文字内容，发布后在押人员通过监室智能交互终端可以进行查看。 15、签名捺印 后台管理软件可推送相关法律文书，考核评定表等，被监管人员可通过监室交互终端查看，支持被监管人员签名捺印功能，可进行签字、捺印，提交后可在后台查看签名捺印信息，支持签名捺印文件审核管理。 | 1 | 套 |
| 2 | 室外智能交互终端子系统集成 | 1、基础信息 平台可维护监室、在押人员、民警基本信息，可采集在押人员和民警的指纹、人脸、卡号等数据，数据通过接口方式与室外智能交互终端子系统进行共享，可应用在民警登录验证、人员信息调看、在监天数、超期羁押等功能模块。 2、违规查询 民警发现违规情况后，平台可发布违规信息并同步展示在室外智能交互终端。违规信息可选择是否监室集体违规，可根据违规人员、违规时间、违规动态、处理情况，支持对违规情况进行查询、统计、导出，支持调用监控回放查看违规详情。 3、三固定表编排 可对在押人员床位、值班、值日表进行编排，可通过拖放形式进行操作，对床位表、值班表可以实现自动编排，编排完成后可在监室智能终端上同步显示，支持三固定表的在线打印。 （1）铺位表 显示当前监室在押人员以及床位编排情况，自动列出空床位以及未排床位人员，可直接拖动未分配床位人员到空床位，即可完成床位编排，对已安排床位人员可以直接拖放到空床位中直接调整床位，其中风险人员按公安部要求的颜色进行了区分。以周为单位编排本周、下周人员床位，可以实现系统自动分配床位功能。 （2）值班表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值班表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，排班表可以根据管理要求自动安排值班表，不同监室可以设置不同的值班时间段，值班表编配完成后以表格形式显示一周各时间段内值班人员安排情况。 （3）值日表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值日表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，值日表编配完成后以表格形式显示一周值日人员安排情况。 4、当前病员 针对生病的在押人员，医生可填写所内就医信息，就医信息将同步展示在押员所在监室的室外智能终端。所内就医信息可填写押员的生命体征、主诉、诊断情况，治疗起止时间，用药名称，服药次数等，可查询统计就医记录，用药详情，服药情况。 5、预警信息 平台支持收押、管教、巡控、所领导实时发布预警信息，并同步展示到室外智能交互终端，提醒各岗位民警注意相关情况。预警信息可设置有效时间，超过时间后系统自动失效，可根据监室号、有效时间、预警状态对信息进行检索，可对预警信息进行增、删、改操作。 6、巡视签到 平台支持设置指定室外智能交互终端为巡视点，巡视民警通过指纹、人脸、刷卡签到后，数据及时推送到平台。 7、监控查看 支持接入主流监控厂家 监控，平台具有配置监室绑定监控点位功能，配置后室外智能交互终端可查看当前监室的实时监控信息，也可选择时间段回放监控。 8、设备管控 支持接入主流厂家的门禁、电动门、电源板设备。平台具有配置监室门禁、电动门、电源板设备地址功能，支持新增，修改，删除操作，设定后，室外智能交互终端可控制对应监室的门禁、电动门、电源板设备 | 1 | 套 |
| 3 | 巡视管理子系统集成 | 1、巡视提醒 平台支持配置多个巡视组，支持不同巡视组配置不同的巡视时间段和巡视时间间隔，支持提醒时间。巡视提醒按照巡视点位定时提醒民警进行巡视，巡视完成后，各巡视点分别自动进行倒计时, 展示巡视点需要再次巡视的时间，同时展示本次巡视点签到的民警姓名、巡视时间、巡视时长、是否超时情况，支持查询、统计、导出巡视记录的功能。 2、巡视记录 平台可根据指定时间段、巡视地点、巡视民警、巡视结果查询相关的巡视记录，可显示每次巡视点位、巡视民警以及是否超时情况，支持导出巡视记录到EXCEL，支持关联相关监控视频。 3、巡视统计 平台可根据时间段、巡视民警对巡视记录进行查询统计，统计结果以图表方式进行展示，包括巡视结果统计图（含完成、超时）、每个小组的巡视次数统计图以及每个小组巡视超时情况统计图，统计图可自动关联相关的巡视记录，通过不同颜色区分巡视结果是否超时。 | 1 | 套 |
| 4 | 智能宣教子系统集成 | 可根据监室的日常表现情况，如：违规情况、值班签到情况、点名情况来评定监室等级，从而控制监室播放电视。 | 1 | 套 |
| 5 | 能源管控子系统集成 | 1、电源控制 （1）支持对监所灯、电视、风扇、空调等用电设备进行集中管控 （2）支持按设置好的计划时间自动开、关控制 （3）支持自行定义分组模式，一键控制设备的开关 （4）支持查看当前各设备的开、关、在线状态 （5）支持查看当前设备状态打开、关闭数量 2、控制模式 支持对电源的分组控制模式进行管理，可自定义分组，可对选择分组内的所有设备进行一键控制。 3、电控计划 平台可自由编辑组合各种电源设备的开、关计划任务，支持按一周时间进行设定，可指定一周中的任意一天或多天按该计划执行，可设置该计划是否有效，设置完成后可实时通知服务立即生效。 | 1 | 套 |
| 6 | 防误放人子系统集成 | 1、信息数据集成 平台可提供在押人员和民警的腕带、指纹、人脸信息给防误放子系统进行识别认证，并可通过平台业务数据（需要数据支撑）判断当前在押人员是否具有通行权限。 2、防误放人记录 平台支持对AB门进出记录根据时间、进出人员类型、姓名等条件进行查询，统计。 | 1 | 套 |
| 7 | 消费集成子系统集成 | 1、账户管理 平台可根据监室号、押员姓名/拼音/身份证号、在押状态、账户状态筛选在押人员账户信息，支持不同账户的状态在记录中显示不同的操作按钮；可查看押员账户详情，包含押员基本信息，账户余额，绑卡信息，账户状态，账户可充金额等，可以根据时间查询账户金额变动记录和变动详情，可对充值记录详情进行打印；可对未开户人员进行开户，对押员账户进行充值，具有充值上限限制功能，可以快速选择办单单位，律师，历史人员作为付款人信息，可手动选择入所套装并进行提示，充值成功可以自动提示打印收款单据；可以跟押员进行发卡绑定；可以对出所人员进行退款。 2、出所退款 平台可根据监室号、押员姓名/拼音/身份证号、在押状态、账户状态筛选在押人员账户信息，可查看押员账户详情，包含押员基本信息，账户余额，账户状态等，可根据时间查询账户金额变动记录和变动详情并进行打印；可以对出所人员进行退款，退款成功可以自动提示打印退款凭证。 3、预约开启 平台可以按照监区划分显示所有监室，可以选择一个或多个监室进行批量开启消费和关闭，消费开启可以实时通知终端进行语音提示，以不同的颜色标记监室消费状态。 4、套装领取 平台可根据监室号、押员姓名/拼音/身份证号、在押状态、账户状态筛选在押人员套装领取信息；可以查看未领取套装人员的基本信息，账户余额，账户状态等，领取选择的套装后，自动进行挂账状态，系统将在账户充值时自动扣除挂账套装费用。 5、商品发货 平台可按照树形结构显示预约商品的押员信息，可以自动检测押员的在所状态和账户余额情况并显示出所人员，余额不足醒目提示，可以选择监所，监区，监室，押员查看商品预约统计信息和商品预定明细，可以选择一个或多个押员进行预定信息删除，发货支持选择多个商品进行批量操作，发货后系统可以自动进行扣款，可以根据监所，监区，监室，个人进行发货清单打印，可以查看历史发货记录，可以打开记录详情包含预定人员信息，商品信息。 6、商品管理 1）商品管理 平台可按照商品类型，商品名称筛选商品信息，具有商品和商品类型的增删改功能，可以选择一个或多个商品进行上下架，可打印商品库存。 2）库存管理 平台可根据出、入库类型，出库，时间段，商品名称/品牌，变动类型筛选商品库存信息，可进行商品登记入库、出库，根据选择商品可自动加载库存。 3）套装管理 平台可根据套装名称筛选套装信息，具有套装的增删改功能，支持设置套装的使用周期以及对应的商品信息。 7、消费统计 1)流水记录 平台可通过充值记录，退款记录，退错记录，时间段，押员姓名，操作人筛选充值，退款，退错记录，系统可自动计算查询结果的总金额，具有查询结果导出Excel，打印，统计功能，并可显示大写金额。 2)收支统计 平台可根据指定时间段统计上期押员账户总余额，本期充值总额，消费总额，退款总额以及本期账户总余额等，统计结果按照收、支分成两部分，可分别进行收、支统计，可统计结果进行打印。 3)销售明细 平台可根据监区，监室，时间，批次号，押员姓名，操作人查询商品销售明细，可自动统计已查明细销售总额，查询结果可导出Excel。 4)销售统计 平台可根据日期段，商品名称，操作人查询统计商品销售数量，商品金额，可查看商品的销售明细，可自动统计已筛选商品销售的总金额，可将查询统计结果导出Excel或进行打印。 5)个人明细 平台可根据时间段、指定押员、金额变动类型查询账户的金额变动明细记录，支持查询结果导出Excel或进行打印的功能。 6)个人统计 平台可根据监室号、时间段查询统计每个押员账户上期余额，充值总额，消费总额，出所退款总额，本期余额等, 支持查询结果导出Excel或进行打印的功能。 7)每日统计 平台可根据时间段查询统计每天充值总额、退款总额、消费总额。 8、消费审核 押员在监室终端预约商品后，相关的预约信息将提交到监室对应的管教进行审核，管教可查看监区监室以及个人的统计信息，可一键审核通过，也可对监室在押人员的预约记录进行编辑和删，除限制其购买。 9、押员账户 平台可统计在押人员账户状态、账户余额情况、账户金额变动情况，可对每个在押人员当月消费最高额度进行限制。 10、消费限额 可以设置账户充值限额，当充值超出限额时可以给出提示，不允许进行充值。 11、余额提醒 可以设置余额不足提醒。 | 1 | 套 |
| 8 | 智能医疗子系统集成 | 1、药品管理 可对药品的名称、条码、剂型、生产厂家、有效期、进价、药品类别、规格、产地、批准文号、单位等进行增删改查的管理。 2、所内就医 记录在押人员的所内就医情况，包括就医时在押人员身体情况以及用药记录，医生开药支持历史用药一键提取。所内就医数据保存后自动推送到管理通道与巡视通道终端，医生巡诊时可调看记录，在押人员可通过监室智能终端进行服药确认。 3、就医记录 可根据指定时间段、在押人员姓名快速查询历史就医记录，可以查看在押人员就医的情况包括人员信息、开药信息以及服药确认情况。 4、医务预警 医生在巡诊或者所内就医过程中发现重点在押人员病情、需重点关注人员等需要发布预警信息，包括集体或具体在押人员、预警类型、预警内容、有效时间、是否撤销等内容进行发布与修改。发布完成后，该信息自动推送到巡视通道与管理通道终端，方便民警实时、动态了解监室及在押人员情况。 5、消毒记录 登记医生消毒信息形成消毒记录档案，内容包括消毒医生、消毒时间、消毒品名、配比浓度、配比人、消毒范围、污水消毒、备注等信息，可根据消毒时间、配比人、消毒医生、是否污水消毒等条件进行查询。 6、长期医嘱管理 对长期医嘱进行增删改查的管理，记录在押人员疾病情况、用药情况和用药时间段，生成当日用药记录，在室内终端、管理终端显示，用于押员服药确认验证。 7、长期医嘱记录 可根据监室号、姓名、发药时间、服药时段、服药状态快速查询长期医嘱服药记录，记录包括在押人员信息、疾病信息和用药情况。 8、医疗档案 自动汇聚在押人员从入所到出所的所有医疗信息数据，包括健康档案、病程记录、出所就医等相关信息。 可以医疗巡诊、药品管理、监所防疫、一人一档管理 | 1 | 套 |
| 9 | 子系统应用数据上报 | 将所内家属会见管理系统、智能谈话子系统、智能医疗子系统、消费管理子系统、两下监室、违规录入等各类数据，按照提供的数据标准进行上报。 | 1 | 套 |
| 应急报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络报警处理系统（模块） | 1、16路开关量输入,4路继电器输出；（每路最大支持30V1A） 2、可灵活配置各路输入输出之间的对应关系，可一对多，也可以多对一设置报警联动关系； 3、可以配置灵活设置继电器输出时间，也可以限定为持续输出； 4、具备多模块之间的硬件级联功能； 5、具备通过监所综合管理平台软件进行远程设置报警联动输出及直接通过平台软件开关继电器； 6、具有3种以上传服务类型；定时上传、输入变化上传、定时上传+输入变化上传； 7、具有RJ45 10/100M 接口，具有远程配置功能； 8、电源：内置开关电源 DC 12V； 9、外置保护壳。 10、可接入报警按钮、声光报警器、门磁、门灯等设备。 11、在视频监控大屏中实现。 | 10 | 台 |
| 2 | 有线紧急按钮 | 86面板式紧急按钮，用于防盗防抢触动开关；报警输出常开常闭可选。 250VDC 300MA 钥匙复位 常开常闭可选 | 46 | 只 |
| 3 | 门磁开关 | 铁门门磁，暗装 | 56 | 对 |
| 4 | 门灯 | 12V，单色，闪灯次数每分钟120次 | 28 | 套 |
| 5 | 警号 | 输入电压：12V/24V，报警声：130分贝 | 3 | 台 |
| 6 | 报警软件 | 1、电子地图、系统设置、系统控制等，实现可视化的操作界面； 2、具备报警集成、报警联动等功能； 3、免费提供对接SDK程序，投标人须要提供承诺函。 | 1 | 套 |
| 7 | 报警电子地图显示 | 55寸，3840*2160； 显示报警电子地图。 | 1 | 台 |
| 8 | 智能监室主机（信息发布模块） | 1、CPU：四核，主频1.5G； 2、内存：DDR3 ≥1G (最大可支持到2G)； 3、内置存储器：EMMC FLASH ≥8G； 4、存储器扩展：最高支持32GB的SD/TF卡扩展； 5、外部接口：1个RJ45，1个HDMI接口，1个3.5mm音频输出接口，2个USB接口； 6、视频输出：最大支持HDMI1080P全高清输出； 7、音频格式：支持WAV、MP4、MP3等音视频格式； 8、软件功能：具有应急报警信息发布展示功能，门开报警信息发布展示功能。 | 1 | 台 |
| 9 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 六类，非屏蔽，4对 | 300 | 米 |
| 10 | 电源线 | RVV 2*1.0 | 1800 | 米 |
| 11 | 报警信号线 | RVV2*0.5 | 3000 | 米 |
| 12 | 管路 | PVC管20 | 500 | 米 |
| 13 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 400 | 米 |
| 14 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 高压电网控制系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高压电网主机（含升压箱） | 1、系统处理器216MHz以上运行频率,FLASH 128m。 2、插拔式光耦隔离通讯模块,具有GDT和TVS等多级防雷保护。 3、每100毫秒对各高压箱进行巡检,发送、接收指令,监测系统运转情况,接收不到各高压箱指令和数据时,可发出故障报警提醒; 4、系统配备10寸工业触摸屏,可提供报警复位、系统配置、防区撤(布)防、报警存储等功能。存储的报警记录和操作记录可直接查询或导出到U盘并打印。 5、实时显示各高压箱运行状态、对地电压、电流数值等; 6、当各高压箱触网、短网、断网、通讯故障时发出声光报警指示; 7、主机与高压箱的通信采用RS485、网络或光纤通信(或选一种或同时使用)。 8、预留联动接口,能与外围设备联动,提供控制信号; 9、独立的主机电源开关、分机电源开关、应急电源开关等; 10、系统可存储、查询、导出历史报警数据,报警记录数大于10000条,存储时间大于1年; 11、系统可单独调整每一个区域的报警阀值,适应各种不同的使用环境。 ▲12、系统具有晴雨天自动识别功能,可自动切换晴雨天模式,减少系统误报。（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 13、系统发生任何报警时,系统应发出语音提示。 14、电网主机可通过网络外接岗楼报警器,便于武警岗楼了解电网运行状态。 15、系统提供TCP网络和RS485两种通讯接口可以同时连接公安网络和武警网络,做到网络物理隔离。 16、每个防区配备两台独立高压分机,当一台分机发生故障时,外网仍然有电,不会使防区失去全部防范功能。 17、具有报警复位解除功能 | 1 | 台 |
| 2 | 智能周界高压电网控制分机（每台含两台前端升压器和智能分机盒） | 1、系统处理器216MHz以上运行频率,FLASH 128m。 2、电网的输入为正弦交流 50HZ、220V 电压,输入电压可在 180V-240V 范围内波动,输入电压不应超过 250V。 3、为电网提供高压输出 4000V~6000V,相邻带电金属线间输出电压(有效值)范围应为8000V~12000V。 4、电网打击电流在 >500mA, 打击电量在 30mC-60mC(可调)。 5、电网打击间隔在300ms~1000ms,并可调节。 ▲6、电网在触网短路状态时间达到180min ,短网原因消除后，电网的段网部分能恢复正常工作。（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 7、可提供触网、断网、短网、通讯故障报警，触网每次打击量：40MC 8、设备提供RS485、网络或光纤通讯接口。 9、高压箱可显示警戒和报警时的电压、电流。 10、当出现多处同时触网、断网、短路的情况时,电网的打击功能应不受影响。 11、提供报警联动输出,输出容量220V/3A; 12、可脱离主机独立工作; 13、分机具有抗线间短路功能,当线间短路时仍可保持线路对地电压5000V左右。 14、分机具有抗断线功能,当外网线路断开,仍可给断线部分通电并报警。 15、系统采用多个隔离变压器直接对外网进行电压、电流数据采样,确保数据真实准确。 | 5 | 台 |
| 3 | 高压双色警示灯 | LED双层高亮警示灯 DC:220V 内置蜂鸣器，声压（dB）：≥70dB | 5 | 个 |
| 4 | 智能周界高压电网控制系统联动软件平台 | 1、可显示各区电网运行状态电压、电流值显示。 2、可显示各区电网报警状态下电压、电流值显示。 3、具有触网、短网、断网、故障报警状态显示和语音提示功能。 4、电网报警复位、各防区布防、撤防功能。 5、联网功能,将数据传输至局域网及远程监控平台。 6、可中文语音报警。 7、模拟围墙电子地图，显示监狱围墙分段电子图形及电网设备的工作状况，当围墙电网发生警情时，通过计算机显示器上的电子图形立即提示警情发生区段、警情种类、警情发生时间，同时进行声光报警、存储、记忆。 8、和主机通讯故障时产生报警。 9、可监控控制最多10台主机。 10、免费提供对接SDK程序，投标人须提供承诺函。 | 1 | 套 |
| 5 | 高压网 | 含瓷瓶、角铁、金属网线、电源线等利旧。 接线调试等服务。 | 400 | 米 |
| 6 | 管路 | PVC管25 | 50 | 米 |
| 7 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 50 | 米 |
| 8 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 监区门禁系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 门禁控制器 | 操作系统：嵌入式Linux系统； 管控门数：单门； 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2； 通信接口：网口、RS485、韦根； 其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 状态指示：具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯； 采用SM2、SM3进行信息通信加密 必须是国密芯片。 | 28 | 台 |
| 2 | 人脸认证终端 | 7英寸，比例9:16，分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 可视对讲：室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； | 33 | 台 |
| 3 | 门禁读卡器 | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：国密CPU卡(含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 | 24 | 台 |
| 4 | 门禁卡 | 国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 支持国密SM1、SM4算法加密； 容量为80K byte； 标准白卡外形； 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm | 200 | 张 |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 28 | 个 |
| 6 | 钥匙电机锁 | 工作电流：直流。宽电压12-24V通用,额定电压：DC12V±10% 静态电流：16mA。 开锁时间：<1秒。 外型尺寸：127mm*95mm*40mm。 锁舌尺寸：64mm*29mm*22mm。 工作温度：-20℃-45℃。 开锁电流：＜300mA。 双锁头内带钥匙开起功能，一把钥匙通开。 门状态信号输出:NO/COM 锁舌伸出长度≥20㎜，符合GA/T 73-2015 B级标准； 无须辨认区分门的安装方向，左开、右开、内开、外开通用、金属齿轮 | 10 | 把 |
| 7 | 单门磁力锁 | 工作电压:DC12V 适用范围:木门、玻璃门、金属门、防火门产品 防护功能:内置反向破坏保护功能 单门磁力锁280KG静态直线拉力 | 24 | 把 |
| 8 | 双门磁力锁 | 工作电压:DC12V 适用范围:木门、玻璃门、金属门、防火门产品 防护功能:内置反向破坏保护功能 双门磁力锁280KG*2静态直线拉力 | 8 | 把 |
| 9 | 门禁电源 | 门禁电源模块DC12V | 52 | 个 |
| 10 | 门禁控制主机 | 国产化处理器：8核2.5GHz 内存：16G 存储硬盘：512G SSD 显卡：2G独显 23.8英寸 | 1 | 台 |
| 11 | 门禁管理软件 | 1、标准版管理软件，可联网亦可单独使用，最多可连256台控制器，提供16000持卡者使用。 2、控制器工作状态设置； 3、支持报警事件选择； 4、图形用户界面； 5、系统进出安全； 6、实时活动监控； 7、时间表和时限； 8、持卡者权限； 9、可设置双门互锁； 10、免费提供对接SDK程序，投标人须提供承诺函 | 1 | 台 |
| 12 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 六类，非屏蔽，4对 | 2500 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.0 | 2600 | 米 |
| 14 | 信号线 | RVV4*0.75 | 1000 | 米 |
| 15 | 信号线 | RVV2*0.5 | 300 | 米 |
| 16 | 墙柜 | 600*650*450mm | 5 | 台 |
| 17 | 管路 | PVC管25 | 500 | 米 |
| 18 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 600 | 米 |
| 19 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 被监管人员报告系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 被监管人员报告分机 | 电压： DC9V-15V； 功耗:最小0.08A（待机状态），最大0.5A（扬声器提供满功率1K正弦波输出）； 频率响应：80-3400Hz； 失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa）； 回声抑制：>26dB； 噪声抑制：>6dB； 延时：<32mS； 网络接口：标准RJ45接口； 音频采样位宽：16位； 摄像头:200万像素； 谐波失真：< 0.5% 信噪比：> 70dB； 内置扬声器阻抗功率：8Ω，3W； MIC输入灵敏度：10mV； 音频码流：16Kb～192Kb； 工作温度： -10℃ ～ 55℃； 工作湿度：10% ～ 90%； | 38 | 台 |
| 2 | 主机 | 屏幕参数：10.1寸，16：9，IPS，85度宽视角； CPU：4核 Cortex-A17 2.2GHz； GPU：Arm Mali-T764 双精度浮点64位； 内存：1G DDR3 高性能双通道存储器； 闪存：8G Nand Flash； 回传的视频信号在处于实时监看和回放状态下，图像画面中的信息应无明显缺损，物体移动时画面边缘不应有明显的锯齿状和拉毛现象。 提供TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口，方便与其他系统进行联动。 供电电压：DC12V/2A； 功 耗：12W； 工作温度：0℃~40℃； 存储温度：-10℃~55℃； 湿度范围：10%~85%； | 11 | 台 |
| 3 | 被监管人员报告系统软件 | 1、系统软件支持通过点击图标方式选择网络对讲分机，进行呼叫、监听，可查看网络对讲分机在线状态，可查看历史呼叫记录，可对网络对讲分机分区进行语音或者音频广播。可灵活设置来电铃声。可进行呼叫转移设置。主机支持调节摄像头角度，支持管理 100 路分机。 2、支持 ICR 红外滤片自动切换，支持夜间录像和可视对讲，支持绑定 IPC,主分机通话时主机能同步显示 IPC 画面和分机画面。 3、应能设定网络可视对讲主机的转移和托管顺序，占线或无人接听时自动转接。应能记录报警信息、通话信息、呼叫未接等信息，应能对接听过程进行录音录像，应可按关键字进行查询。 4、免费提供对接SDK程序，投标人须提供承诺函。 | 1 | 套 |
| 4 | 被监管人员报告系统控制主机 | 国产化处理器：8核2.5GHz 内存：16G 存储硬盘：512G SSD 显卡：2G独显 23.8英寸 | 1 | 台 |
| 5 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 六类，非屏蔽，4对 | 1800 | 米 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1800 | 米 |
| 8 | 管路 | PVC管25 | 700 | 米 |
| 9 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 600 | 米 |
| 10 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、 | 前端 |  |  |  |
| 1 | 单目全景摄像机 | 500W监舍超广角一体化半球，设备中心水平分辨力不小于2000线（分辨率设置为2560×1920、帧率设置为30fps、码率设置为8Mbps，RJ45输出）。 ▲水平视场角不小于172°，垂直视场角不小于130°。（提供CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白: ≤0.0002 lx。（提供CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 传感器类型：不低于1/2.8" Progressive Scan CMOS 支持三码流技术，主码流50Hz：2560x1920、25帧/秒，子码流50Hz：704x576、25帧/秒，第三码流50Hz：704x576、25帧/秒。 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。 红外补光不小于20米 。 设备内置1颗GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。 可通过扫描预览界面上生成的二维码获取设备资料。 内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。 ▲设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级。(提供CMA机构检测报告复印件并加盖投标人公章) 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。 IP67防尘防水等级，IK10碰撞防护等级。 电源电压的DC12V±20%范围变化时，设备正常工作。设备支持POE供电方式。 | 80 | 台 |
| 2 | 高清智能球型摄像机 | 不低于400w像素 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 支持30倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能，样机可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标 信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 35 | 台 |
| 3 | 红外高清半球摄像机 | 不低于400w像素 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 具有1个音频输入接口，1个音频输出接口，具有1个报警输入接口，1个报警输出接口。 支持IP66防尘防水。 支持IK10碰撞防护等级。 能在额定电源电压±25%范围内正常工作，支持PoE供电. 支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB 在2688 × 1520下分辨力可达到1500TVL 支持红外补光，可识别距离30m处人体轮廓 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 最低照度彩色：0.005 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 通过IE浏览器控制镜头的Zoom和Focus，并支持自动聚焦功能。 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 | 116 | 台 |
| 4 | 网络红外枪式摄像机 | 不低于400w像素 支持2路码流，主码流2560*1440@25fps，子码流640×480@25fps。 内置麦克风。 最低照度彩色0.005lx。 红外开启可识别距设备50m处的人体轮廓。 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％。 外壳防护能力应符合IP67要求。 | 132 | 台 |
| 5 | 球机支架 | 球机配套 | 35 | 个 |
| 6 | 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 132 | 个 |
| 7 | 电源适配器 | DC12V电源模块 | 363 | 个 |
| 8 | 电源模块 | AC24V，球机电源模块 | 35 | 个 |
| 9 | 监听器 | 拾音范围：5～100平方米 音频传输距离：3000米 灵敏度：-32dB 频率响应：20Hz～20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 电源功耗：＜1W @DC 12V,60mA 保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 | 62 | 台 |
| 10 | SD卡 | TLC晶元，擦写次数3000次 标称容量32GB Class10，UHS-I（读99MB/s，写82MB/s）; | 70 | 张 |
| 二、 | 存储 |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0 具有48个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡 ▲每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章) 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗 设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒） BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web | 2 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：7200 平均读写功率（W）：8.35W 缓存：512MiB 标称容量：16TB 提供五年质保，维修不返还。 | 70 | 块 |
| 三、 | 控制设备 |  |  |  |
| 1 | 中心管理平台 | 1.B/S端支持针对基础目录进行新建、修改、管理区域，并支持根据区域业务属性针对区域添加标签，帮助用户根据实际业务需要和区域特性针对区域进行分类管理 2.支持针对基础目录创建次级区域目录，最多支持11级区域（包括根节点），同时支持模板批量导入基础目录及基层单位，支持基础目录数据导出 3.支持根据名称或IP模糊搜索资源 4.要求支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致； 5.要求具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入； 6.支持上下级平台级联，如国标协议级联等 7.B/S端支持用户名密码登录方式，用户首次登录或重置密码后登录需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能 8.支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲（国标（GB/T 28181-2016）设备级联对讲） 9.支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、音频播放、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进 10.支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能 11.支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、1+12、4+9、1+16屏幕分屏，支持全屏播放 12.支持针对实时预览画面，进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息、一键上墙、切换录像回放、关闭画面等功能 13.支持高权限用户抢占云台控制权限，并支持云台锁定，可设置云台锁定时长 14.支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段 15.▲支持多画面同步播放，可针对多个画面进行统一的时间控制；也支持多画面异步播放，即多个画面播放时间不一致，可分别控制(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章) 16.支持针对一段录像进行标签标注 17.C/S端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警上墙，支持客户端所在PC机的系统桌面上墙功能 18.支持电视墙单窗口按1/2/4/6/8/9/12/16/25/36多画面分割显示 19、免费提供对接SDK程序，投标人须提供承诺函。 | 1 | 台 |
| 2 | 视频运维服务 | 1.B/S端支持可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率等数据概况 2.支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率等 3.支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下监控点在线率及图像正常率数据 4.支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下视频异常项及图像异常项数据 5.B/S端支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名 6.B/S端支持针对监控点进行在线检测，支持查看监控点总数、在线数、离线数、未检测数、高清数、标清数、未检测数、在线率、高清率等信息，支持查看监控点状态及详情，针对离线点位，支持查看离线原因。同时支持统计结果导出，支持监控点在线状态重巡 7.支持以在线状态、IP地址、监控点名称、录制状态、点播状态、接入场景、是否包含下级查询在线检测结果 8.▲支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章) 9.B/S端支持监控点进行视频诊断，支持统计展示监控点总数、图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数等数据；支持针对异常项的异常数量进行统计，并支持结果导出 10.支持诊断图片查看，同时支持点位图像重巡及级联点位图像质量巡检 11.支持诊断详情查看，展现包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道号、设备厂商、诊断结果、在线状态、所属设备状态、清晰度（展示具体的宽*高）、视频巡检时间、在线巡检时间、异常原因、资源编码）、图像诊断截图（异常项展现）、历史诊断结果查看（以日历图方式展现） 12.支持以诊断结果、IP地址、监控点名称、异常原因、在线状态、清晰度维度查询视频诊断结果 | 1 | 项 |
| 3 | 管理主机 | 处理器：8核2.5GHz 内存：16G 存储硬盘：512G SSD 显卡：2G独显 23.8英寸 | 3 | 台 |
| 4 | 中心平台管理主机 | CPU：配置1颗 C86架构HYGON 7360处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2 GHz，末级缓存容量≥64 MB，线程数≥48线程，热设计功耗≥180 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥8，位宽≥64； 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块960 SSD硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； | 1 | 台 |
| 四 | 显示设备 |  |  |  |
| 1 | 智慧指挥中心终端 | 面积：12.15m²，尺寸：6m×2.025m 产品类别：室内 像素间距不大于1.25 mm 箱体材质：压铸铝箱体 ★封装：金线(提供CMA机构检测报告复印件并加盖投标人公章) 白平衡亮度：600 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：16 bit 通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） | 12.15 | ㎡ |
| 2 | 支架 | 拼接安装定制支架 | 12.15 | ㎡ |
| 3 | 解码拼控一体机 | 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，6路HDMI输入+12路HDMI输出 支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限; 最大可设置 32个用户。 支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏； 单子板解码能力:2路3200W/2路2400W/4路1600W/5路1200W/8路800W/10路600W/12路500W/16路400W/20路300W/32路200w/64路720P及以下分辨率; ▲支持虚拟字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿;字幕内容输入支持中英文字符，支持换行;(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章) | 1 | 台 |
| 4 | 发送卡 | 输入：HDMI1.4×1、USB2.0×1、DEBUG×1、控制网口×2、RS485×1、IR IN×1。输出：3.5mm Line out×1，带载网口×4。按键：开关×1、功能按键×3 控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 信号输入：1路HDMI1.4,每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096，支持HDCP 单网口带载最大65W像素，设备总带载最大260W像素。 | 6 | 块 |
| 5 | HDMI线 | HDMI视频线 50米 | 6 | 根 |
| 6 | 配电柜 | 20KW 配电柜; 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：20KW 定制 | 1 | 台 |
| 7 | 电源线 | RVV3*2.5 | 100 | 米 |
| 8 | 5P制冷 | 1、5P柜式空调，一级能效 2、风量≥2500m³/h 3、制冷量≥12Kw，制热量≥13Kw 4、制冷功率≤3.8Kw，制热功率≤4.4Kw 5、内机最大噪音≤55dB（A），外机最大噪音≤58dB（A） 6、额定功率3.2Kw 7、其余配件包括系统冷媒管道保温层、保护层、冷媒剂充注等，检查、接线、调试等。 | 1 | 台 |
| 9 | 辅材 | 显示屏内部排线、安装配件等 | 1 | 项 |
| 五 | 武警对接 |  | 0 |  |
| 1 | 武警对接终端 | 27英寸 亮度 250nits(TYP) 对比度 1000:1 色彩 16.7M 显示比例 16:9 分辨率 1920x1080 | 2 | 台 |
| 2 | HDMI线 | 5米 | 4 | 根 |
| 3 | HDMI光纤延长器 | 名 称: HDMI光纤延长器 传输距离: ≤20公里 分辨率: 1080P@60Hz(向下兼容) | 2 | 对 |
| 4 | 光纤 | 8芯室外光纤 护套:PE聚乙烯外被 | 200 | 米 |
| 六 | 配套设备 |  | 0 |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 六类，非屏蔽，4对 | 13000 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV 2*1.0 | 13000 | 米 |
| 3 | 主干电源线 | RVV 3*2.5 | 2100 | 米 |
| 4 | 配电箱 | 定制 | 10 | 台 |
| 5 | 壁挂机柜 | 600*450*22U | 10 | 个 |
| 6 | 室外落地箱 | 室外落地箱，含基础接地等 | 4 | 个 |
| 7 | 8口交换机 | 8个千兆电口，2个千兆光口,含光模块 | 10 | 台 |
| 8 | 管路 | PVC管20 | 800 | 米 |
| 9 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 800 | 米 |
| 10 | 室外梅花管 | 室外7孔梅花管 | 500 | 米 |
| 11 | 手孔井 | 室外手孔井，400*400，定制 | 38 | 个 |
| 12 | 室外开挖 | 综合路面开挖、恢复、开挖满足使用要求。 | 500 | 米 |
| 七 | 会议显示 |  |  |  |
| 1 | 会议显示终端 | 画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 像素间距不大于1.538mm 像素密度：422500点/㎡ 模组尺寸：320mm × 160mm 模组分辨率不小于208 × 104 封装：铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度不小于3000：1 | 6.14 | ㎡ |
| 2 | 室内支架 | 钢结构支架 定制 | 6.14 | 台 |
| 3 | 同步控制器 | 提供3路视频信号输入接口 ，任选1个接口进行视频输入。1个HDMI 2.0接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个 DP 1.2 接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个DVI接口支持分辨率1920 × 1200@60 Hz。 支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。 图像带载输出RGB、YUV444无损画质。 支持20路网口带载输出，每网口最大带载65W像素，产品最大带载1300W像素。 支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出。 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放。 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。 | 1 | 台 |
| 4 | 配电柜 | 定制 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW | 1 | 台 |
| 5 | 专业音频话筒产品 | 一拖四无线鹅颈话筒 换能原理：电容式 指向性：心形 供电：2 × AA电池 连续工作时间：约8小时 载波频率范围：UHF 602~634 MHz 调制方式：FM调频 音频频率响应：80 Hz~15 kHz ± 3 dB 总谐波失真：< 0.7 % @1 kHz 信噪比：≥ 65 dBA@1 kHz（声测法） 有效工作距离：30米 通道数量：双通道 可用带宽：每通道30 MHz 信道数目：2 × 100 频率稳定性：± 0.005 % 天线接口：BNC座 天线阻抗：50 Ω 供电电压：DC 12 V/1 A | 1 | 套 |
|  | 专业音箱产品 | 两分频会议音箱，语言清晰度 峰值功率：320 W 高音扬声器：HF:1 × 1.35" 覆盖角度：60°× 40°（H×V） 额定功率：80 W 灵敏度：91 dB 中低音扬声器：LF:1 × 6.5" 额定阻抗：8 Ω 连续声压级：110 dB 额定频率范围：75 Hz~20 kHz 最大声压级：116 dB | 2 | 只 |
|  | 功率放大器产品 | 指示灯：电源 、保护、失真 电源电压：AC 220 V，50/60 Hz 最大功耗：300W 机身尺寸：480×44 ×300 mm(L×H×W) 冷却方式：风扇冷却 毛重：3.2 kg 输出功率：立体声：2 × 100 W/8 Ω；2 × 150 W/4 Ω；桥接：1 × 300W/8 Ω 输入连接座：XLR卡侬接口 电压增益：32dB(@1KHz) 输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 kΩ 频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 信噪比：≥ 96 dB 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 分离度：≥70dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 1 | 台 |
|  | 机柜 | 19寸标准机柜，1.2米 | 1 | 台 |
|  | 音箱线 | EVJV2*2.5 | 100 | m |
|  | 音频线 | RVPE2*0.5 | 100 | m |
|  | 音频调音台 | 8路模拟调音台 频率响应：麦克风输入至主输出： <10Hz～90kHz：-0dB/-1dB <10Hz～160kHz：+0dB/-3dB 立体声输入：6.3mm 立体声道，平衡式；20kQ；+22dBu；80Hz/±15dB EQ单通道： 低：80Hz/±15dB 中：100Hz～8kHz/±15dB 高：12kHz/±15dB EQ立体声通道 低：80Hz/±15dB 中：2kHz/±15dB 高：12kHz/±15dB 音频输出：主输出：XLR平衡式；240Ω平衡/120Ω非平衡式；+22dBu 耳机输出：6.3mm 立体声道，+19dBu 150Ω(+25dBm) 工作电源：230V~50/60Hz 标准IEC插座 电源功耗：35W 麦克风：麦克风输入 E.I.N.(20Hz-20kHz) 类型：XLR电子平衡、离散输入电路 @0Ω源电阻：-134dB/135.7dB A-加权的 @50Ω源电阻：-131dB/133.3dB A-加权的 @150Ω源电阻：-129dB/130.5dB A-加权的 频率响应：<10Hz～150kHz(-1dB) <10Hz～200kHz(-3dB） 增益：+10dB～+60dB 最大输入：+12dBu@+10dB Gain 阻抗：2.6kΩ 信噪比：110dB/112dB 0dBu In @+22dB gain) 失真度：0.005%/0.004% 工作温度和湿度：环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90% 通道推子@0dB：-83dB 工作温度和湿度：环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90% | 1 | 台 |
| 6 | 会议显示终端 | 画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 像素间距不大于1.538mm 像素密度：422500点/㎡ 模组尺寸：320mm × 160mm 模组分辨率不小于208 × 104 信号接口：HUB320 防护等级不小于IP30 封装：铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ | 7.32 | ㎡ |
| 7 | 室内支架 | 钢结构支架 定制 | 7.32 | 台 |
| 8 | 同步控制器 | 提供3路视频信号输入接口 ，任选1个接口进行视频输入。1个HDMI 2.0接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个 DP 1.2 接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个DVI接口支持分辨率1920 × 1200@60 Hz。 支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。 图像带载输出RGB、YUV444无损画质。 支持20路网口带载输出，每网口最大带载65W像素，产品最大带载1300W像素。 支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出。 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放。 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。 | 1 | 台 |
| 9 | 专业音频话筒产品 | 一拖四无线鹅颈话筒 换能原理：电容式 指向性：心形 供电：2 × AA电池 连续工作时间：约8小时 载波频率范围：UHF 602~634 MHz 调制方式：FM调频 音频频率响应：80 Hz~15 kHz ± 3 dB 总谐波失真：< 0.7 % @1 kHz 信噪比：≥ 65 dBA@1 kHz（声测法） 有效工作距离：30米 通道数量：双通道 可用带宽：每通道30 MHz 信道数目：2 × 100 频率稳定性：± 0.005 % 天线接口：BNC座 天线阻抗：50 Ω 供电电压：DC 12 V/1 A | 1 | 套 |
|  | 专业音箱产品 | 两分频会议音箱，语言清晰度 峰值功率：320 W 高音扬声器：HF:1 × 1.35" 覆盖角度：60°× 40°（H×V） 额定功率：80 W 灵敏度：91 dB 中低音扬声器：LF:1 × 6.5" 额定阻抗：8 Ω 连续声压级：110 dB 额定频率范围：75 Hz~20 kHz 最大声压级：116 dB | 4 | 只 |
|  | 功率放大器产品 | 指示灯：电源 、保护、失真 电源电压：AC 220 V，50/60 Hz 最大功耗：300W 机身尺寸：480×44 ×300 mm(L×H×W) 冷却方式：风扇冷却 毛重：3.2 kg 输出功率：立体声：2 × 100 W/8 Ω；2 × 150 W/4 Ω；桥接：1 × 300W/8 Ω 输入连接座：XLR卡侬接口 电压增益：32dB(@1KHz) 输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 kΩ 频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 信噪比：≥ 96 dB 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 分离度：≥70dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 3 | 台 |
|  | 机柜 | 19寸标准机柜，1.2米 | 1 | 台 |
|  | 音箱线 | EVJV2*2.5 | 100 | m |
|  | 音频线 | RVPE2*0.5 | 100 | m |
|  | 音频调音台 | 8路模拟调音台 频率响应：麦克风输入至主输出： <10Hz～90kHz：-0dB/-1dB <10Hz～160kHz：+0dB/-3dB 立体声输入：6.3mm 立体声道，平衡式；20kQ；+22dBu；80Hz/±15dB EQ单通道： 低：80Hz/±15dB 中：100Hz～8kHz/±15dB 高：12kHz/±15dB EQ立体声通道 低：80Hz/±15dB 中：2kHz/±15dB 高：12kHz/±15dB 音频输出：主输出：XLR平衡式；240Ω平衡/120Ω非平衡式；+22dBu 耳机输出：6.3mm 立体声道，+19dBu 150Ω(+25dBm) 工作电源：230V~50/60Hz 标准IEC插座 电源功耗：35W 麦克风：麦克风输入 E.I.N.(20Hz-20kHz) 类型：XLR电子平衡、离散输入电路 @0Ω源电阻：-134dB/135.7dB A-加权的 @50Ω源电阻：-131dB/133.3dB A-加权的 @150Ω源电阻：-129dB/130.5dB A-加权的 频率响应：<10Hz～150kHz(-1dB) <10Hz～200kHz(-3dB） 增益：+10dB～+60dB 最大输入：+12dBu@+10dB Gain 阻抗：2.6kΩ 信噪比：110dB/112dB 0dBu In @+22dB gain) 失真度：0.005%/0.004% 工作温度和湿度：环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90% 通道推子@0dB：-83dB 工作温度和湿度：环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90% | 1 | 台 |
| 10 | 配电柜 | 定制 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW | 1 | 台 |
| 11 | 电源线 | RVV3*2.5 | 50 | 米 |
| 12 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 100 | 米 |
| 13 | 辅材 | 安装配件辅材 | 1 | 项 |
| 巡视管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 监室信息交互终端 | CPU：四核1.5GHz或以上； 内存：2G；可配扩展至4G 内置存储：8GB，可配扩展至16G，32G,支持最大128G扩展卡本地存储； 通讯方式：TCP/IP，可跨网段； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 电源：DC12V,5A； 工作温度：-20℃～55℃； 显示（19寸）： 分辨率：1440*900，19寸标准16：10宽屏； 内置人脸识别模块参数: ▲设备具有摄像头，具备人脸识别功能，抓拍图片分辨率≥400万像素。（提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） | 58 | 台 |
| 2 | 控制主机 | 处理器：8核2.5GHz 内存：16G 存储硬盘：512G SSD 显卡：2G独显 23.8英寸 | 1 | 台 |
| 3 | 基础模块 | 锁屏：显示该室外屏所属监室的监区和监室，以及该监室里在押人员的数量与外出人数，各风险等级风险人数，和该监室的主协管民警，同时也会显示驻所检察官 登录：民警可通过指纹、人脸、刷卡登录进入系统 首页：民警可以直观的查看各个功能应用，用户根据实际情况可以配置相应功能模块，灵活方便，易于应用 | 1 | 套 |
| 4 | 综合管理模块 | 人员信息：民警可查看当前监室内关押的在押人员信息，包括在押人员照片、风险等级（以公安部标准用颜色标注出不同风险人员）、番号以及每个在押人员的详细信息：入所情况、案件情况、违规情况等内容；可查看当前监室外出人员情况，包括外出人数、外出人员姓名、外出原因、外出时间等信息，可对外出人员进回监情况进行确认登记。 三固定表：三固定表：显示管教民警后台发布的在押人员监室内床位排布信息、值班信息、值日信息；床位表：民警可通过室外终端查看当前监室内在押人员所在的床位情况，包括床位编号以及该床位上相关的在押人员照片等信息；值班表：民警可通过室外终端查看本周的值班人员，同时明显标识出当前时间段值班人员；可通过室外终端直接编辑修改值班人员，编排人员时支持人员的单选、多选，编排结束后数据自动提交到平台；值日表：民警可通过室外终端查看本周的值日人员，同时明显标识出当前值日人员；可通过室外终端直接编辑修改值日人员，编排人员时支持人员的单选、多选，编排结束后数据自动提交到平台。 消费记录：民警可通过室外终端查看在押人员代购的消费记录，方便民警进行货物发送时进行核实 进出验证：在押人员提出或提回监室时登记其出监室原因等，提出或提回要在监室内智能终端上进行身份验证。 | 1 | 套 |
| 5 | 医务管理模块 | 所内巡诊：医务民警在巡诊时可通过室外终端给在押人员开药，可选择详细病情，药物名称和服用剂量等内容，开药信息在押人员可在室内智能终端上查看； 当前病员："民警通过室外终端可查看监室内所有的在押人员，包括照片、风险等级、番号等信息，同时单独显示本监室当前需服药的病员，包括照片、姓名、性别、年龄、诊断结果等相关信息；选择在押人员后可查看押员的详细信息，包括照片、姓名、番号、性别、年龄、当前医嘱及历史医嘱等内容，医生可通过监室智能终端对当前需服药的在押人员发送服药确认，在押人员通过监室智能终端确认完成后，当前界面会同步显示该在押人员已确认服药，服药数据自动推送到平台；" | 1 | 套 |
| 6 | 巡视管理模块 | 巡视签到 巡视民警可通过室外智能终端的进行刷卡、指纹、虹膜、人脸等方式进行巡视签到登记，巡视数据实时传送到平台； 监室点名 巡视民警可通过室外终端启动监室内智能终端对在押人员进行点名，实时显示点名结果 违规录入 民警可通过室外终端录入监室或在押人员违规情况，可录入具体违规事由和处理方式； 违规查询 民警可通过室外终端查看该监室所有的违规信息，包括违规在押人员姓名、违规等级、违规情况等内容。 | 1 | 套 |
| 7 | 设备管控模块 | 监门控制：民警可根据权限控制手动监室门的开关（指定设备），记录开门人、开门时间、开门原因等数据回传至平台； 监室门禁对接：对第三方监门设备进行对接 风门控制：民警可根据权限手动控制放风场电动门的开、关、停（指定设备）； 放风场电动门对接：对第三方风门设备进行对接 电源控制：民警可根据权限手动控制监室内电灯、风扇等开关（指定设备） 电控设备对接：对第三方电源板设备进行对接 | 1 | 套 |
| 8 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 六类，非屏蔽，4对 | 1200 | 米 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1 | 1200 | 米 |
| 10 | 管路 | PVC管 25 | 250 | 米 |
| 11 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 250 | 米 |
| 12 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 现场会见系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 通话分机 | 1、高强度阻燃ABS外壳，坚固耐用； 2、可挂装或桌面安装； 3、高灵敏度话筒； 4、低失真扬声器； 5、频率响应：300-3400Hz； 6、发送响度评定值： 5-15dB； 7、接收响度评定值： -7-2dB； 8、测音掩蔽评定值： >7dB。 | 10 | 对 |
| 2 | 分控主机 | 1、屏幕参数：≥13.3寸液晶触摸屏，16：9，最大分辨率：1920*1080 2、CPU：≥4核 1.8GHz； 3、内存：≥1G；闪存：≥8G； 4、视频编解码：H.263/H.264/H.265/MPEG-1/2/4/AVS硬件编解码； 5、摄像头像素：≥200万； 6、具有1个HDMI接口、1个USB接口、1个10/100M自适应RJ45网口、1路音频输出接口、1个DC12V电源输入接口、1个TF卡槽； 7、具有免提、手柄和外置桌面鹅颈话筒三种全双工对讲方式； 8、支持对分机进行插话、断话、监听等功能； 9、在线检测：支持对会见终端的工作状态进行自检，并显示在线/离线状态； 10、支持会见录音调阅回放。 | 1 | 套 |
| 3 | 会见接入终端 | 1、全金属外壳，隐藏式壁挂安装在会见窗口台下。 2、支持接收会见管理软件、监听主机的插话提醒。 3、可外接3个会见通话分机。 4、支持会见双方/三方的通话上传至录音服务器 5、先进的双方/三方消测音功能，确保多方通话无干扰 6、10/100M网络接口 7、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 8、音频采样率：8K～48K Hz 9、音频模式：16位PCM无损 10、音频码流：16Kb～512Kb 11、视频码流：512Kb～4Mb 12、频率响应： 300-3400Hz 13、失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa） 14、网络监听/插话延时： <32mS 15、双方/三方通话延时： <0.1uS 16、功耗：<2W 17、输入电源：DC12V 18、工作温度：-20℃ ～ +60℃ 19、工作湿度：10% ～ 90% | 10 | 台 |
| 4 | 控制主机 | 1、屏幕参数：≥13.3寸液晶触摸屏，16：9，最大分辨率：1920*1080； 2、CPU：≥4核 1.8GHz； 3、内存：≥1G；闪存：≥8G； 4、视频编解码：H.263/H.264/H.265/MPEG-1/2/4/AVS硬件编解码； 5、摄像头像素：≥200万； 6、具有1个HDMI接口、1个USB接口、1个10/100M自适应RJ45网口、1路音频输出接口、1个DC12V电源输入接口、1个TF卡槽； 7、具有免提、手柄和外置桌面鹅颈话筒三种全双工对讲方式； 8、支持对分机进行插话、断话、监听等功能； 9、在线检测：支持对会见终端的工作状态进行自检，并显示在线/离线状态； 10、支持会见录音调阅回放。 | 1 | 台 |
| 5 | 会见登记主机 | 1、设备箱体：冷轧钢材质，表面烤漆，防磁防锈防静电，符合人体工程学； 2、打印机：集成小票打印机 3、摄像头：≥200万像素摄像头 4、二代证读卡器：集成二代证读卡器 5、二维码扫描仪：集成条码扫描仪； 6、指纹仪：集成指纹仪； | 1 | 台 |
| 6 | 会见登记软件 | 1、登记家属会见信息，并推送给民警审批。 | 1 | 套 |
| 7 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 六类，非屏蔽，4对 | 100 | 米 |
| 8 | 壁挂箱 | 600*450*22U | 1 | 个 |
| 9 | 16口交换机 | 16千兆电口交换机 | 1 | 台 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.0 | 100 | 米 |
| 11 | 管路 | PVC管 20 | 100 | 米 |
| 12 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 100 | 米 |
| 13 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 智能宣教系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清电教盒 | 1、CPU：≥四核，主频1.5GHz； 2、内存：DDR3 ≥1G (最大可支持到2G)； 3、内置存储器： ≥16G； 4、存储器扩展：最高支持32GB的SD/TF卡扩展； 5、操作系统：Android 系统； 6、外部接口：1个RJ45，1个HDMI接口，1个3.5mm音频输出接口，2个USB接口； 7、视频输出：最大支持HDMI1080P全高清输出； 8、音频格式：支持WAV、MP4、MP3等音视频格式； 9、软件功能：通过与平台软件配合，可以实现电视、广播的直播；支持电教平台的统一管理，可以手动或定时自动播放电教节目及一日生活制度；能够实现大课教育功能，让领导能对所有监室进行单独或者全部的视频大课教育； 10、自检功能：系统发生故障时，应能自动重启； 11、可对单个、多个监室或所有监室进行音、视频直播操作； 12、支持终端电源或网络恢复后，视频从断点继续播放功能； | 30 | 台 |
| 2 | 壁挂有源音箱 | 功率:15W； 灵敏度: 93dB； 响应频率:80Hz-18KHz； 电源电压: 220V； 信号输入电压: 350mv； 外壳材料:ABS； 体积: 285X110X200MM 外壳材料:ABS 外观简洁时尚，自带功放推入式连接器，安装方便灵活 音质细腻，高度保真 具有音量调节功能，电源指示灯。 | 30 | 台 |
| 3 | 监室播放终端 | 尺寸：55英寸； 分辨率：4K（3840*2160）； 响应时间≥8ms； 屏幕比例:16:9 AV输入接口、HDMI口； 电源电压：220V； 断电开机后保持上一次信号输入源状态，不需采用遥控开机及选择输入信号源。 | 27 | 台 |
| 4 | 监室播放终端 | 尺寸：32英寸； 分辨率：4K（3840*2160）； 响应时间≥8ms； 屏幕比例:16:9 AV输入接口、HDMI口； | 3 | 台 |
| 5 | 防悬挂 | 定制，尺寸 | 30 | 个 |
| 6 | HDMI线 | 1.5米 | 30 | 根 |
| 7 | 智能宣教管理软件 | 1、具有对电教系统编码设备、媒体服务器、升级服务器及时间管理服务器的配置管理功能； 2、具有对电教播放终端的管理功能； 3、具有音、视频文件的管理功能； 4、具有电视广播的播放计划管理功能，可以根据监所一日作息时间编辑播放计划； 5、具有实时电视直播功能，实现电视信号或实时授课的管理要求； 6、具有视频文件的播放、点播功能，支持多种文件格式的播放； 7、具有字幕叠加，紧急通知，协查通报的管理功能。 8、具有权限管理功能，能实现对平台功能配置的权限进行配置； 9、具有可以对所有监室进行点对点播放管理。 | 1 | 套 |
| 8 | 电教控制主机 | 处理器：8核2.5GHz 内存：16G 存储硬盘：512G SSD 显卡：2G独显 23.8英寸 | 1 | 台 |
| 9 | DVD | 视频输出端口: 复合视频；功率: 10W；视频制式: PAL/NTSC/AUTO；设备利旧； 安装调试服务； | 1 | 项 |
| 10 | 有线电视机顶盒 | 接入有线电视信号，具备音视频输出；设备利旧； 安装调试服务； | 1 | 项 |
| 11 | 智能监室主机（电教模块） | 处理器：双核四线程处理器； RAM/ROM：8G/64G； 接口：HDMI+VGA接口； 音频：双声道音频口(ACR3.5)； 电源：DC12V,2A； 工作温度：-10℃—+55℃； | 1 | 台 |
| 12 | 高清编码器 | 支持H.265/H.264 BP/MP/HP新一代高效视频编码； 支持AAC/AAC+/MP3/G.711高级音频质编码格式； CBR/VBR码率控制，16Kbps～32Mbps； 支持1080P@60 输出； 网络接口采用100M、1000M 全双工模式； 支持高达720P，1080P@60HZ的高清视频输入； 支持图像参数设置； HDMI编码支持HDCP协议，支持蓝光高清； 支持HTTP，FLV，HLS，UDP，RTSP，RTMP，ONVIF 协议； WEB操作界面，中英文配置界面可选； 支持流分辨率自定义输出设置； 支持码流插入中英文字功能，字体背景、颜色可选； 电源：DC 12V，2A； | 1 | 台 |
| 13 | 大课教育摄像机(桌面式一体机） | 分辨率：1920×1080； 镜头：5.5mm～110mm； 音频输入:1路,RCA输入； 音频压缩标准:G.711a;G.711Mu;PCM； 音频码率:8Kbps/16Kbps； 视频压缩标准:H.264;MJPEG； 视频码率:16Kbps～8Mbps视频帧率； 采用标准H.264 视频压缩技术； 支持采集现场图像声音，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现远程监控、暂停、拍照等功能，可与高清编码器结合形成多节目源切换、视频融合管理；常用于智能宣教系统的视频直播、预览、拍照等。 | 1 | 台 |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1000 | 米 |
| 15 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 六类，非屏蔽，4对 | 1000 | 米 |
| 16 | 管路 | PVC管20 | 1000 | 米 |
| 17 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 1000 | 米 |
| 18 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 信息交互终端系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 监室信息交互终端 | CPU：四核1.5GHz 内存：2G；可配扩展至4G； 内置存储：8GB，可配扩展至16G，32G,支持最大128G扩展卡本地存储； 屏幕尺寸：10.1寸； 分辨率：1280x800； 触摸屏:多点电容触摸屏； 摄像头：低照度CMOS 200万高清摄像头； ▲终端表面边角做安全钝化处理。（提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 通讯方式：TCP/IP 可跨网段； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 输入电压：DC12V； 内置可视对讲模块参数: 音频采样率：16K～48K Hz； 音频模式：16位立体声CD音质； 谐波失真：< 0.5%；信噪比：> 70dB； 内置扬声器阻抗功率：8Ω，2W； MIC输入灵敏度：10mV； 音频码流：16Kb～192Kb； | 30 | 台 |
| 2 | 终端预埋底壳 | 1、配套底盒和电源。 | 30 | 个 |
| 3 | 温湿度钟 | 外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 支持温度、湿度信息检测； 支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 默认显示时间精确到秒，可通过配置修改成精确到分 支持RS485协议上传环境数据、校时； 支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 采用防反光磨砂面板设计； 采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用） 测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： 12VDC 外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出 温湿度协议：leicai | 30 | 台 |
| 4 | 基础模块 | 锁屏：显示当前时间和管教留言信息，提醒在押人员关注 首页：可以直观的查看各个功能应用，用户根据实际情况可以配置相应功能模块，灵活方便，易于应用 日历：多功能日历，可以显示农历、阳历、节日等信息 | 1 | 套 |
| 5 | 押员模块 | 诉求保障：在押人员可以选择申请约见律师、约见检察官、约见所长、约见管教民警、预约心理咨询等，选择完成后进行身份验证，验证成功后将该预约申请提交 个人台账：在押人员通过身份验证（验证方式根据智能终端型号可支持指纹、虹膜、刷卡、人脸等方式，以下简称身份验证），可以查看押员自己的余额、入所日期、身份证号信息和提审记录、消费记录、谈话记录 三固定表：显示在押人员三固定表信息，床位、值班、值日表，值班表默认显示当天值班信息，也可以上下滑动翻看其他日期的值班信息 | 1 | 套 |
| 6 | 收押模块 | 回监确认：显示当前出监人员的相关信息，含照片、姓名、外出原因、外出时间等信息。在人押员回到监室后通过刷卡、或指纹、人脸验证后确认已回监，回监确认后数据实时提交到平台 信息预告：当有提讯、会见等信息时，自动向监室智能终端发送相关预告信息，以闪屏的方式提醒在押人员提前进行准备。 | 1 | 套 |
| 7 | 管教模块 | 两下监室：民警可通过室内智能终端按指纹或刷人脸进行两下监室签到验证，签到数据实时回传至平台，超时未签到的作为异常数据记录至平台； 管教留言：在押人员可查看管教民警给监室发布留言信息、讲评信息 | 1 | 套 |
| 8 | 巡控模块 | 监室点名：民警从平台或室外终端发起在押人员点名，点名开启时，监室智能终端会自动弹出并语音提醒在押人员进行点名，显示当前监室的所有在押人员，点名签到成功后语音提醒签到成功，同时界面以不同状态显示该签到成功在押人员。支持腕带、指纹或者人脸等进行身份验证，当管理通道或巡视通道终端发起的监室点名时，自动反馈相关点名人员信息给室外终端。 值班签到：民警根据在押人员值班表信息，结合设置的时段提醒间隔签到时间（例如晚上每15分钟签到一次），当到达提醒时间时，终端屏幕自动闪烁或语音提醒值班人员要进行签到确认，签到数据自动汇总统计至平台 | 1 | 套 |
| 9 | 医务模块 | 申请就医：在押员出现身体不适时可通过室内终端申请就医，通过两级字典方式方便在押人员选择具体不适部位，验证身份后提交就医申请。申请就医数据实时推送到平台的医生岗位，同时在管理通道终端可查看本监室申请就医人员相关信息 服药确认：医生在巡诊过程中，在管理通道终端可查询到该监室所有需要用药的在押人员信息，通过管理通道终端向监室智能终端发送提醒信息，提醒在押人员进行服药确认，监室智能终端自动弹出该在押人员照片、姓名、症状以及服用相关药物的药品名称、剂量、用药方式、用药时间、用药天数信息。在押人员可在监室智能终端上刷卡、指纹、人脸等方式进行验证后提交确认服药，平台自动记录在押人员的服药确认情况。 长期医嘱：在押人员验证身份后，可查看医生巡诊后发布的长期医嘱信息，系统根据长期医嘱提醒在押人员服药。巡诊医生可通过室外终端随时发布长期医嘱信息，便于医生巡诊开药，同时便于通知押员服药。 所内巡诊：医务民警在巡诊时可通过室外终端给在押人员开药，可选择详细病情，药物名称和服用剂量等内容，开药信息在押人员可在室内智能终端上查看； 当前病员：民警通过室外终端可查看监室内所有的在押人员，包括照片、风险等级、番号等信息，同时单独显示本监室当前需服药的病员，包括照片、姓名、性别、年龄、诊断结果等相关信息； 选择在押人员后可查看押员的详细信息，包括照片、姓名、番号、性别、年龄、当前医嘱及历史医嘱等内容，医生可通过监室智能终端对当前需服药的在押人员发送服药确认，在押人员通过监室智能终端确认完成后，当前界面会同步显示该在押人员已确认服药，服药数据自动推送到平台； | 1 | 套 |
| 10 | 后勤模块 | 物品代购:界面显示后台已开启的在售商品列表，包括商品分类、图片、名称、价格等，在押人员可自行添加需要代购的物品至购物车，购物车中会自动计算购买商品数量及总价，同时可以对购物车中的商品进行快速增加数量或删除等操作，选择完成后在押人员验证身份即可提交预定的商品信息到平台；对本监室未开户在押人员进行明确标注 消费确认:在押人员可以查看申请购买、待确认的商品信息，包括商品名称、单价、数量信息，通过身份验证确认收到物品，确认完成后将自动清空待确认商品信息 信息公示:在押人员可以查看民警发布的各类文章、通告、通知、杂志等信息，文件支持word格式 | 1 | 套 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 550 | 米 |
| 12 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 六类，非屏蔽，4对 | 1100 | 米 |
| 13 | 管路 | PVC管25 | 100 | 米 |
| 14 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 100 | 米 |
| 15 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 同步录音录像系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一 | 询问室、会见室 |  |  |  |
| 1 | 高清数字讯问主机 | 基本规格满足：6个SATA接口、3个VGA接口、4个HDMI接口、1个RS-232接口、4个RS485接口、4个USB接口、2个千兆以太网接口、8个报警输入、4个报警输出接口、具有4个RCA音频输入接口、1个line in和1个mic in音频接口，2个音频输出接口 支持SDI、网络、HDMI、VGA信号接入，插拔后不需要重启设备 4路SDI和4路网络接入，支持模拟和网络互转，最大支持8路IPC接入；支持最大4K（4096*2160）IPC 采用H.264或H.265压缩技术，画中画通道分辨率可达4K，单画面通道分辨率可达1920x1080 支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、4分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项。 支持两路4K高清HDMI输出 音频压缩标准采用AAC、G711u、G711a，音频采样率为8KHz、16KHz、48kHz可选，码率最大128Kbps 支持4个SATA硬盘接入，每个SATA口容量支持14TB硬盘，支持raid0、raid1、raid5、raid10 支持2个SATA口接入2个光驱，支持DVD光驱或蓝光光驱 采用7寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等；可完成一键刻录，参数配置等操作。 支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，刻录时间可选1至12小时 长时间审讯提醒功能，当审讯时间达到11.5小时和12小时进行提醒 具备电源、刻录、打点、切换按钮，支持一键式开始/结束审讯，切换画面，打点（重点标记） 支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改 音频输入和输出音频可调，支持声音波形显示，可控制一键静音，具备最大10路音频混音 ▲启用无声通道，可对无声音权限的人员传输屏蔽声音的视频(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章) 审讯记录支持本地查询，并可选择恢复重新刻录到光盘上；具备权限的用户支持对本地案件信息及视频删除 证据展示功能，支持2路本地展示（HDMI或VGA输入）和1路远程证据展示。 对视频质量实时检测分析，包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。可设置阈值，超过阈值可联动报警弹窗、声音警告。 支持NTP、GB/T28181、RTSP、RTMP、DDNS、HTTP等网络协议 USB存储介质安全管控功能，开启后，普通用户无法使用U盘、移动硬盘拷贝音视频数据 支持查看通道在线/离线状态、光驱使用时长、光盘当前状态等信息 | 10 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 10 | 块 |
| 3 | 温湿度钟 | 具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口 最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息 支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用 支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。 支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能及联动 支持HTTP、NTP、手动校时 支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息 支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％ 支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7” 支持屏幕亮度调节 支持温度、湿度实时检测 温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出 湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出 接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作 扫频：80MHz～1000MHz；场强：3V/m；幅度调制：1kHz、调制深度80%；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作 常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ 0.5kV，1min 试验期间无飞弧或击穿 设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障 | 10 | 台 |
| 4 | 插卡取电控制器（机架式） | 2U机架式，5路16A插座输出； 主控供电电压：AC220V； 识读器供电电压：DC12V； 主控功耗：5W，最大16W（输出继电器全部吸合）； 识读器功耗：0.5W； 输出触点容量：30A@220V，COS>0.8； 输出触点电阻：0.1Ω@0.5A； 识读速度：0.6秒；识读器至主控距离 <500米（使用RVVP4*0.75线缆）； 射频卡类别：IC,CPU； 通讯方式：10\100M网络接口； | 10 | 套 |
| 5 | 插卡取电通讯器 | 插槽式,与插卡取电控制器连接； 供电电压：DC 12V，50mA； 识读器功耗:0.5W； 识读速度：0.6秒； 识读器至主控距离：<500米（使用RVVP4*0.75线缆）； 射频卡类别：16种； | 10 | 套 |
| 6 | 授权终端（IC） | 支持卡型：支持Mifare S50、S70； 读卡距离：5CM； 国密CPU卡 | 1 | 套 |
| 7 | 卡片 | IC卡 | 10 | 套 |
| 8 | 门禁控制器 | 操作系统：嵌入式Linux系统； 管控门数：单门； 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2； 通信接口：网口、RS485、韦根； 其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 状态指示：具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯； 采用SM2、SM3进行信息通信加密。 | 10 | 台 |
| 9 | 磁力锁 | 工作电压:DC12V 适用范围:木门、玻璃门、金属门、防火门产品 防护功能:内置反向破坏保护功能 单门磁力锁280KG静态直线拉力 | 10 | 把 |
| 10 | 读卡器 | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：国密CPU卡(含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 | 10 | 个 |
| 11 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 10 | 个 |
| 12 | 门禁电源 | 门禁电源模块DC12V | 10 | 个 |
| 13 | 特写摄像机 | 主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。 最低照度彩色0.005lx。 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦。 支持红外补光距离不小于30米。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 可手动对镜头进行水平0°-355°，垂直0°-75°，旋转0°-355°调节。 机械碰撞防护等级IK10。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 | 10 | 台 |
| 14 | 全景电动变焦摄像机 | 视频输出分辨率不低于2560×1440 内置GPU芯片 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最低照度可达彩色0.0003Lux 支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° 支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，实现预置位视频冻结功能 可在配置的 8个场景中进行巡航检测报警，实现对检测区域内人员玩手机、睡岗、抽烟的行为进行检测并触发报警联动,报警联动支持抓拍人员头肩照 支持7x24h 布防，每天最多可配置16个时间段，每个布防时间段最多可配置8个巡航点;巡航时间最小可设置为 300s 以内，最大不超过布防时间段。场景停留时间最小可设置为 5min以内 支持人数异常检验，可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中告警人数达到设置的阈值且满足按照报警模式设置的条件时，可触发报警。 | 10 | 台 |
| 15 | 高灵敏度拾音器 | 灵敏度：-32dB 频率响应：20Hz～20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 | 10 | 个 |
| 16 | 壁挂机柜 | 600*450*22U | 10 | 个 |
| 17 | 提讯会见管理终端 | 尺寸：55英寸； 分辨率：全高清（1920×1080）； 响应时间≥4ms； 对比度：10000：1； VGA接口、AV输入接口、HDMI口； 电源电压：220V； | 1 | 台 |
| 二 | 配套 |  |  |  |
| 1 | 8口交换机 | 传输速率10/100/1000M； 端口：8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 | 10 | 台 |
| 2 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 六类，非屏蔽，4对 | 700 | 米 |
| 3 | 电源线 | RVV 3*1.0 | 600 | 米 |
| 17 | 管路 | PVC管20 | 400 | 米 |
| 19 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 400 | 米 |
| 6 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 能源管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能监室控制器 | 基本参数： 工作温度：-15℃~60℃； 环境湿度：10% ~ 95% R.H； 工作电压：DC 24V； 工作电流：0.15A-0.47A； 额定功率：2W~10W； 断电存储：6年； ▲8通道输出，动作时间可调节（提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 存储器容量 64Mb； 输入灌出电流：7mA； 输入隔离电压：1.5KV； 输入采样周期：1-4000mS； 抗抖动滤波系数：1-4096； 输出触点容量：1A@36V； 输出触点电阻：0.2Ω@0.5A； 输出触点容量：10A@220V，COS>0.8； 输出触点电阻：0.2Ω@0.5A； 调速电压范围：30V-220V； 调速电流：<=2A@ COS>0.6； 调速级数：100； 电压测量精度：0.1V； 电压测量准确度：1V； 电流输入：4+20mA； 电压输入：1-10V； 分辨率：1/4000； 温度分辨率：0.1℃； 温度准确度：1℃； 温度重复性：0.5℃； 温度范围：-40 - 80℃； 温度响应时间：6秒； 湿度分辨率：0.1%RH； 湿度准确度 ：3%RH； 湿度重复性 ：1%RH； 湿度响应时间：2秒； RS485波特率：2400 – 115200bps； 帧格式：8,N,1； 网络速率：10/100M自适应； 通讯方式：TCP/IP，UDP/IP； 通讯距离：≤100米； | 28 | 台 |
| 2 | 能源管理控制主机 | 处理器：8核2.5GHz 内存：16G 存储硬盘：512G SSD 显卡：2G独显 23.8英寸 | 1 | 台 |
| 3 | 智能电控管理软件 | 1、可针对接入的用电设备进行集中管理控制； 2、可针对设备电源采用分步上电，分步关电，同时也可以对某一路电源进行控制； 3、具有短路自动保护，数据掉电记忆功能； 4、可以显示系统的运行状态，可以设置时间计划运行模式，使设备根据预设计划时间自动运行。 | 1 | 套 |
| 4 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 六类，非屏蔽，4对 | 800 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV 3*1.0 | 800 | 米 |
| 6 | 电源线 | BV1.5mm²（红、蓝、黄） | 1000 | 米 |
| 7 | 电源线 | BV2.5mm²（红、蓝、黄） | 1000 | 米 |
| 8 | 控制线 | RVV4*1.0 | 60 | 米 |
| 9 | 管路 | PVC管25 | 500 | 米 |
| 10 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 300 | 米 |
| 11 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 防误放系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 监所智能业务管理终端 | CPU：四核1.8GHz 内存：2G；可配扩展至4G； 内置存储：8GB，可配扩展至16G，32G,支持最大128G扩展卡本地存储； 通讯方式：TCP/IP 可跨网段； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 电源：DC12V,5A； ▲支持自检功能，遇到系统故障能够自动重启。（提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 18.5寸电容触摸屏； 内置指纹模块参数： 内置人脸识别模块参数: 人脸识别算法: 兼具近红外和可见光两种识别算法，可实现不同光线环境下的精准人脸识别，图像数据交换格式遵循ISO/IEC 19794-5标准，支持1:1和1：N识别方式，脸部转动在上下左右30度内可精确识别，识别速度最高可达每秒100万次。 ▲支持输出应急开锁信号，支持在线升级功能。（提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 2 | AB门动态人脸识别比对防误放系统软件 | 1、支持人脸信息的注册、采集、审核功能，具有比对、查询等功能。 2、身份确认：被监管人员到达指定区域后，通过人脸识别验证身份，屏幕显示被监管人员基本信息。 3、记录查询：被监管人员带出带入时间、管理民警等对应信息能在前端显示，也能通过后台进行查询。 4、人员业务关联查看，能显示被监管人员目前是否有出所业务信息。 5、查询统计AB门通道、监区通道实时出所记录，并统计出所流量。 | 1 | 套 |
| 3 | HDMI线缆 | HDMI 10米 | 1 | 根 |
| 4 | 门禁控制器 | 操作系统：嵌入式Linux系统； 管控门数：单门； 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2； 通信接口：网口、RS485、韦根； 其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 状态指示：具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯； 采用SM2、SM3进行信息通信加密。 | 2 | 台 |
| 5 | 人脸认证终端 | 基本参数： 摄像头:双目高清彩色摄像头\红外鉴伪摄像头； 补光灯:LED高亮补光灯（根据环境光线自动控制）； 供电要求:DC-12V 1~5A； 环境光线:0-50000Lux； 静态工作电流:320mA； 工作电流:460mA； 液晶显示:7英寸液晶屏，电容式触摸屏； 人脸/密码/卡:2000/2000/2000 （可选配：2000枚指纹）； | 2 | 台 |
| 6 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 2 | 台 |
| 7 | 网络讲分机 | 电压： DC9V-15V； 功耗:最小0.08A（待机状态），最大0.5A（扬声器提供满功率1K正弦波输出）； 频率响应：80-3400Hz； 失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa）； 回声抑制：>26dB； 噪声抑制：>6dB； 延时：<32mS（该参数可能会由于实际网络环境而发生变化）； 网络接口：标准RJ45接口； 音频采样位宽：16位； 摄像头:200万像素； 谐波失真：< 0.5% 信噪比：> 70dB； 内置扬声器阻抗功率：8Ω，3W； MIC输入灵敏度：10mV； 音频码流：16Kb～192Kb； | 2 | 台 |
| 8 | 双门磁力锁 | 工作电压:DC12V 适用范围:木门、玻璃门、金属门、防火门产品 防护功能:内置反向破坏保护功能 双门磁力锁280KG*2静态直线拉力 | 2 | 把 |
| 9 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 六类，非屏蔽，4对 | 100 | 米 |
| 10 | 电源线 | RVV3*1.0 | 100 | 米 |
| 11 | 信号线 | RVV4*0.75 | 50 | 米 |
| 12 | 信号线 | RVV2*0.5 | 20 | 米 |
| 13 | 管路 | PVC管20 | 50 | 米 |
| 14 | 管路 | PVC管25 | 20 | 米 |
| 15 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 70 | 米 |
| 16 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 机房系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、机房部分 |  |  |  |  |
| 1门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 甲级钢制防火单开门 | 成品钢质甲级防火门 定制 | 1 | 樘 |
| 2 | 辅材 | 含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 1 | 项 |
| 2地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 1.名称：找平层 2.参数：水泥砂浆找平层(厚40mm) | 55 | M2 |
| 2 | 全钢防静电地板 | 1.名称：全钢静电地板 2.参数：600*600*35 含基础支撑附件 | 55 | M2 |
| 3 | 亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线 | 100mm×1.2mm拉丝不锈钢踢脚线 | 30 | m |
| 4 | 防尘漆 | 1.名称：抹灰面涂料(防尘涂料) 2.参数：打磨处理 防尘涂料 | 55 | M2 |
| 5 | 地面涂膜防水 | 1.5厚JS(三 型)聚合物水泥防水涂料 | 55 | M2 |
| 6 | 电子驱鼠器 | 超声波驱鼠器 | 1 | 套 |
| 7 | 辅材 | 木工板、胶等 | 1 | 项 |
| 3照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双端LED灯 | 双端LED灯具，18W | 8 | 套 |
| 2 | 墙面维护五孔插座 | 1.名称：86型 2.额定电流：10A 3.材质：PC | 4 | 个 |
| 3 | 照明开关 | 1.名称:双联双控 2.安装方式:暗装 | 1 | 个 |
| 4 | 电源线 | 1.名称:电气配线 2.型号:BV-1.5 3.配线部位:管内穿线 | 200 | m |
| 5 | 电气配管 | PVC管20 | 100 | m |
| 6 | 辅材 | 电工胶带、安装小五金配件等 | 1 | 项 |
| 4防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锡紫铜排 | 30x3 | 30 | m |
| 2 | 等电位接地线 | 25平方毫米软铜编制带 | 90 | 米 |
| 3 | 等电位联结LEB端子箱 | 250×150×100 | 1 | 只 |
| 4 | 接地母线 | BVR-16mm2 | 60 | m |
| 5 | 连接线 | BVR-6mm2 | 50 | m |
| 6 | 绝缘子支撑 | M8 | 50 | 只 |
| 7 | 辅材 | 铜鼻子、连接件等辅材 | 1 | 项 |
| 5配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 供电主机 | 1、30KVA主机 2、功率30KVA 3、 整流输入电压范围：138-485VAC，输入功率因数：≥0.99，输入频率范围（Hz）：40～70； 4、输出功率因数：输出功率因数=1，输出电压（Vac）：380/400/415±1%，输出过载能力：负载≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min。 | 1 | 台 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 1、电池容量：12V100AH 蓄电池； 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、阻燃性能：蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性。 4、内阻一致性：要求同组蓄电池内阻偏差应≤5%。 5、蓄电池连接条压降：5.5I10放电条件下，电压差≤10mV。 6、容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于95%。 | 64 | 节 |
| 3 | 电池柜 | （WDH):780*885*1205 | 1 | 套 |
| 4 | 电池连接线 | 32节电池连结线，规格：16mm2。加配3根2m线,2根1m线 | 2 | 套 |
| 5 | 电池开关箱 | 定制，配套电池柜使用 | 1 | 套 |
| 6 | 市电输入电缆 | ZR-YJV-4*16+1*10 | 300 | 米 |
| 7 | 配电箱 | 市电总电源输入柜，定制，功率60KW，含空调、供电主机电源输入、照明回路、备用回路等。 | 1 | 台 |
| 8 | 输出柜 | 输出柜，含机房内机柜回路、安防机柜供电回路、备用回路等 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 42U，19英寸标准机柜 | 5 | 台 |
| 10 | 主电缆 | ZR-YJV-4*35+1*16 | 20 | 米 |
| 6制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 制冷系统 | 精密空调 总冷量要求(kW)：12 送风方式：上/下送风 室内AC风机数量：≥1 压缩机系统数量：≥1 风量（m3/h）：≥3000 加湿量（kg/h）：≥1.5 室内机尺寸最大值（宽×深×高mm）：650×550×2000 1．机房精密空调机组的机械性能 1）外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 2）操作及维修安全、方便。 3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理， 布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要； 具备抗震措施。 4） 标牌、标记：应平整清晰。 2．机房精密空调机组的电气性能 1)机房精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2)输入电压允许波动范围：220/380V -10% ~ +10% 3)频率：50HZ ± 2HZ 3 .机房精密空调机组的适用的使用环境 温度：室内 0℃ ~ 40℃ 室外 -15℃~45℃ 湿度：≤95%RH 4 .机房精密空调机组的温度、湿度控制性能 1) 机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2) 温度调节范围：18℃ ~ 35℃ 1）温度调节精度： ±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 2）湿度调节范围：20% ~ 55%RH 湿度调节精度： ±5 %RH 3）温、湿度波动超限应能发出报警信号 5 机房精密空调机组的机组性能 1）每台机房精密空调的送风量≥3000m3/h。 2）每台精密空调总制冷量≥12kW。 3）机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 4)机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应采用独立的AC风机。 5) 机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。提供环保制冷剂环保合格证明。 | 1 | 台 |
| 7气体消防. |  |  |  |
| 1 | 电力电池区七氟丙烷灭火装置 | 压力容器120L，焊接瓶，2.5mpa | 1 | 钢瓶 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 1.名称:七氟丙烷药剂 | 120 | kg |
| 3 | 泄压口 | 泄压口、定制 | 1 | 套 |
| 4 | 智能光电感烟探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 4 | 个 |
| 5 | 智能感温探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 6 | 个 |
| 6 | 智能探测器底座 | 参数：配接编址探测器 | 10 | 个 |
| 7 | 紧急起停按钮 | 参数：编址型，用于气体灭火系统紧急启动、停止控制， | 1 | 个 |
| 8 | 声光报警器 | 二总线设备，电子编码，具有两种不同音调，具有声和光的独立设置功能，配接底座。 | 2 | 个 |
| 9 | 放气指示灯 | 二总线设备，可根据不同设置为编址或是非编制模式，IP65防护等级。 | 2 | 个 |
| 10 | 气体灭火控制盘 | 壁挂式单区报警、灭火控制器，2.8液晶屏，1个报警回路，1个联动回路。最大满载80点，内置WIFI模块，支持APP无线调试及云端报警功能。带打印、联网功能，含备电。 | 1 | 台 |
| 11 | 输入/输出 | 二总线设备，电子编码，内置MCU，有源脉冲输出DC30V/1.5A/100ms或持续有源输出控制DC24V继电器。具有线路检测功能。 | 1 | 个 |
| 12 | 信号线 | RVS 2*1.0mm² | 100 | m |
| 13 | 电源线 | BV2.5mm² | 150 | m |
| 14 | 走线管 | PVC管20 | 250 | m |
| 15 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 30 | 米 |
| 16 | 辅材 | 螺丝、小五金等安装辅材 | 1 | 项 |
| 网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 核心交换机 | 1、包转发率≥76000Mpps,交换容量≥454Tbps，以官网公布信息为准，提供官网截图和链接； 2、设备支持主控引擎≥2，总槽位≥8个 3、单台设备配置：万兆光接口≥8个，千兆光接口≥40个，千兆电接口≥48个，实配冗余电源模块、冗余主控引擎，实配交换网板。 ▲4、设备可被泗阳公安现网的网络安全管理平台集中管理，并能通过网络安全管理平台进行策略配置的下发，提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟。 | 1 | 台 |
| 2 | 24口监控交换机 | 1、交换容量≥6.6Tbps，整机转发性能≥140 Mpps，以官网公布信息为准，提供官网截图和链接； 2、整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； 3、支持黑洞MAC、支持源MAC地址过滤 4、支持实时温度检测和告警 5、支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN 6、为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃-55℃宽温工作（提供具备CMA标识的第三方检测报告并盖章）。 | 11 | 台 |
| 3 | 48口交换机 | 1、交换容量≥5.9Tbps，整机转发性能≥248Mpps，以官网公布信息为准，提供官网截图和链接； 2、整机可用端口数≥48，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4 ▲3、支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散，提供第三方权威机构出具的测试报告复印件并盖章； 4、支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为，提供第三方权威机构出具的测试报告复印件并盖章； 5、支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络； | 18 | 台 |
| 4 | 光模块 | 1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 2、光模块必须与交换机兼容适配，投标人须承诺所有模块序列号可在官网查询。 | 58 | 块 |
| 5 | 防火墙(国产化) | 1、国产化防火墙，标准1U架构，≥8个千兆电口,2个千兆SFP光接口；（满足上述端口情况下留有）扩展槽数量≥2个，冗余电源； 2、整机吞吐量≥9Gbps，每秒新建连接数≥23万，最大并发连接数≥1200万； 3、访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 4、支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式 ▲5、产品入围公安部组织测试的接入平台安全产品名单，提供证明材料并盖章 ▲6、须提供防火墙产品的中央处理单元（CPU）为国产化元器件的（具备CMA标识的）第三方检测报告权威机构检测报告并盖章，所投产品型号须与检测报告型号完全一致 7、支持自动生成安全策略。可联动网络安全管理平台，通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率（提供具备CNAS标识的第三方检测报告并盖章） 8、提供5年入侵防护和病毒特征库升级服务 | 1 | 台 |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 六类模块 | 1、规格：六类非屏蔽信息模块，180度，向下兼容超五类、五类、三类； 2、特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1和IEEE802.3an六类规范；带宽达到250MHz；旋扭式免工具卡线； 3、绝缘强度：1000V RMS / 1分钟； 4、额定电流：最大1.5AMP； 5、绝缘阻抗：最小1000MΩ； | 94 | 只 |
| 2 | 网络跳线 | 1、规格：2米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，可定制跳线长度，带宽达到250MHz； 2、导体：30AWG；可定制颜色：红，绿，黄，蓝等四种颜色可供选择，方便区分网络、监控等不同网络。 3、外径：3.6+±0.2mm，8根芯线采用7*0.13mm多股软铜线，极细多股高纯度无氧铜双绞线。 | 61 | 根 |
| 3 | 电话跳线 | 1、规格：RJ11-RJ45，2米 2、导体：26AWG； 3、芯线：2*2，线径0.4mm； | 33 | 根 |
| 4 | 双口面板 | 1、规格：双口86型信息面板； 2、材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； | 44 | 只 |
| 5 | 单口面板 | 1、规格：单口86型信息面板； 2、材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； | 6 | 只 |
| 6 | 六类非屏蔽四对双绞线 | 1、导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2、芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3、特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范； 4、护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能。 5、特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω 6、最大直流电阻不平衡：≤2.5% 7、直流电阻：最大9.38Ω/100m 8、工作电容：5.6nF/100米 9、额定电压：最大72VDC 10、不平衡电容：＜330pF/100米 11、延迟偏差:(max)45ns/100m 12、额定传输速率(NVP): 69% ▲13、（投标人提供本项所投产品20年质保承诺并加盖公章） | 3000 | 米 |
| 7 | 12芯单模光缆（低烟无卤） | 12芯单模光缆 低烟无卤 | 2100 | 米 |
| 8 | 50对大对数电缆 | 50对大对数电缆 | 210 | 米 |
| 9 | 机架式100对110配线架 | 100对110配线架 | 3 | 台 |
| 10 | 网络跳线 | 1、规格：2米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，可定制跳线长度，带宽达到250MHz； 2、导体：30AWG；可定制颜色：红，绿，黄，蓝等四种颜色可供选择，方便区分网络、监控等不同网络。 3、外径：3.6+±0.2mm，8根芯线采用7*0.13mm多股软铜线，极细多股高纯度无氧铜双绞线。 | 61 | 根 |
| 11 | 电话跳线 | 1、规格：鸭嘴-RJ45，2米 2、导体：26AWG； 3、芯线：2*2，线径0.4mm； | 33 | 根 |
| 12 | 理线架 | 1、金属材料制作，优质喷漆。 2、适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3、深度提供：55mm，加上盖板60mm方便跳线整理 4、圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 6 | 只 |
| 13 | 24口光纤配线架 | 1.采用模块化结构，节约空间，操作方便； 2.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘绕空间； 3.巧妙的设计为光缆端接和光纤适配器的安装提供坚固的保护； 4.规格，1U最大支持48芯 LC； | 18 | 台 |
| 14 | 48口光纤配线架 | 1.采用模块化结构，节约空间，操作方便； 2.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘绕空间； 3.巧妙的设计为光缆端接和光纤适配器的安装提供坚固的保护； 4.规格，1U最大支持96芯 LC； | 2 | 台 |
| 15 | 光纤藕合器 | 1、插入损耗：≤0.15dB/每接口 回波损耗：≥50dB 2、重复性：≤0.15dB 互换性：≤0.1dB 3、拔插次数：≥1000次，工作温度：-20～+60℃ 储存 | 528 | 只 |
| 16 | 千兆光纤尾纤 | 1、规格：9/125单模单芯光纤尾纤 2、符合YD/T 1258.4标准； 3、提供长度1.5米； 4、接头类型：LC 5、平均连接损耗：≤ 0.15 dB 6、重复插拔：< 0.15 dB，每500次插拔 7、最小反射损耗：20 dB 8、最大回损：-50 dB 9、直径选择：0.9mm | 528 | 条 |
| 17 | 光纤跳线 | 1、规格：9/125单模单芯光纤跳线 2、符合YD/T 1258.4标准； 3、提供长度3米； 4、接头类型：LC-LC 5、平均连接损耗：≤ 0.15dB 6、重复插拔：< 0.15 dB，每500次插拔 7、最小反射损耗：20 dB 8、最大回损：-50 dB 9、直径选择：2.0mm | 528 | 条 |
| 18 | 镀锌槽式桥架 | 1、名称：镀锌槽式桥架 2、规格：200*100 | 630 | 米 |
| 19 | 管路 | PVC管20 | 600 | 米 |
| 20 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 250 | 米 |
| 21 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| AI智能监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | AI全天候执法安全动态预警系统 | 功能模块： 1、室内监控设备管理模块； 2、任务时间管理模块； 3、任务策略管理模块，可根据不同场景，不同任务属性创建策略； 4、工作任务管理模块，集合多任务时间、任务策略、任务设备、敏感区域划定及相关联动功能实现任务的创建、修改、删除、启动及停止功能； 5、视频流管理，用于获取分配视频流信息为算法运行提供支持； 6、报警任务管理模块，通过算法分析得出报警信息，通过策略进行分类分级报警输出； 7、系统集群模块，用于多视觉分析的资源分配管理； 8、动态监测预警模块，用于动态预警执法安全异常。研判模型有32项，包括：规范执法类3项（民警陪同如分饭、发药、民警两下监室未满5分钟）、规范值班类4项（监控中心长时间值守人数不足或无人值守、民警值班时打瞌睡、长时间不看监控大屏、值班未着警服）、规范着装类4项（进入监区人员未佩戴标识挂牌、民警未着警服进入监区、被监管人员在监室内未着识别服）、规范提押类6项（未在监室内加戴械具/手铐、未在监室内解除械具/手铐、提押时民警站位错位、一名民警提押多人、非民警提押被监管人员、视频会见时提押2人及以上）、提讯规范类1项（单人提讯或提讯未着警服）、规范监门管理类5项（一名民警打开多个监室门、医务人员打开监室门且无民警在场、非警察和医生打开监室门且无民警在场、过道门长时间未关、夜间监室外门长时间未关）、被监管人员日常行为管理类9项（夜间监室值岗员未走动巡视、夜间监室值岗员人数不足、大声喧哗、单独滞留、蒙头睡觉、攀高、多人聚集、如厕超时、区域徘徊） | 1 | 套 |
| 2 | 国产算力平台1（执法安全） | 国产化算力平台（算力提供采用国产化AI芯片），≧40核CPU，≧80GB内存，≧512GB存储（EMC），≧8TB额外存储；每算力平台配置4个算力单元；每算力单元：包含八核64位处理器*1，最高主频≧2.3GHz；算力平台AI算力：128TOPS（INT8峰值），64TFLOPS （FP16/BF16） ；编解码能力：H.265/H.264 1080p@3200fps视频解码、1080P@3200fps高清视频全流程处理（解码+AI分析）、H.265/H.264 1080p@1200fps 视频编码；主流深度学习框架支持：TensorFlow / PyTorch / Paddle / Caffe / ONNX / MXNet / DarkNet等。工作温度：0ºC ~ 50ºC，工作湿度：10%～90%RH（无凝露）；网络接口：SFP 10GE × 2、千兆以太网（RJ45） × 2（控制节点口 1 个，普通网口 1 个）；适配国产化操作系统；支持软硬件解耦；支持模型下发、算法下发更新； 每算力单元：支持适配规则、模型和算法，简单场景运行支持≧15路监控；复杂模场景运行支持≧8路监控；综合运行≧10路监控。 外部接口支持数量：网络：SFP 10GE × 2、千兆以太网（RJ45） × 2（控制节点口 1 个，普通网口 1 个）；USB3.0*2/USB2.0*2/HDMI*1/RS-232*1/RS-485 *1/MicroSD *1 支持使用易操作界面进行部署程序包、算法独立升级和服务状态查看。 | 1 | 套 |
| 3 | 全天候AI生命体征监测报警系统 | AI研判功能包括：一、白天时段：一级风险人员异常；重点区域（监室门、窗位置，室外活动场）异常；重点时段（一日三餐时间和民警换班时间）人员姿势异常；被监管人员就寝前，监室人数和门、窗、厕所部位异常；二、睡觉时段：被监管人员心率异常；普通被监管人员心率检测跳过异常；重点被监管人员心率检测跳过异常；被监管人员微动作异常（呼吸微动作和肢体微动作）；被监管人员心率趋势异常。 检测满足技术参数如下： 1、系统支持实时心率检测，单人单次心率检出时长<10秒； 2、心率检测误差<±3bpm; 3、心率检测头部识别参数：头部旋转角度：±30度； 头部俯仰角度：±30度； 目标分辨率: >= 80*80; 识别率：>98%;拒识率：<1%;误识率：<2%; 处理速度：25帧/秒； 4、单人单次检测总时长<30秒，单路所有铺位检测一次时长<15分钟。 5、实时检测被监管人员睡觉时的呼吸微动作,误检率<1%; 6、实时检测被监管人员肢体动作，误检率<1%; 7、支持根据个体差异设定安全阈值； | 1 | 套 |
| 4 | 国产算力平台2（生命体征监测） | 国产化算力平台，采用国产化AI芯片，≧32核CPU，≧64GB内存，≧1TB存储（EMC），≧8TB额外存储；每算力平台配置4个算力单元；每算力单元：包含八核64位处理器*1，最高主频≧2.3GHz；NPU最高算力≧6TOPS。适配国产化操作系统，支持软硬件解耦；支持模型下发、算法下发更新；每算力平台同时运行生命体征检测路数≧4路 外部接口支持数量：不小于：10/100/1000Mbps自适应*2；USB3.0*2/USB2.0*2/HDMI*1/RS-232*1/RS-485 *1/MicroSD *1 支持使用易操作界面进行部署程序包、算法独立升级和服务 | 1 | 台 |
| 5 | 有源音箱 | 工作电压：220 V/50 Hz 频率范围：80 Hz~20 kHz 额定功率：30 W | 1 | 台 |
| 6 | AI平台对接 | AI平台对接模块、定制开发 | 1 | 套 |
| 7 | 通讯线 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 100 | 米 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 100 | 米 |
| 9 | 辅材 | 螺丝、RJ45水晶头、扎带、胶布等 | 1 | 批 |
| 移动警务系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 移动警务终端 | Cortex 四核 1.3GHz 内存 RAM 2G ROM 16G 摄像头 800万像素，带闪光灯 扬声器 内置 8Ω/0.8W 喇叭 x 1 触摸屏 电容屏，多点触控 电池 内置锂电池 电容量 3.7V / 10000mAH 工作时长 10 小时 三防等级 IP65 屏幕LCD 材质 IPS高清硬屏 分辨率 1280×720 网络通信：4G GSM 支持单北斗 数据接口：支持64G TF卡外置存储 Micro SIM卡 Micro USB 2.0 内置低频（125K)模块 提供五年流量费、五年卡 | 3 | 台 |
| 2 | 角色分配基础模块 | 根据工作岗位等层级进行角色分配，根据不同角色授予相应权限 | 1 | 项 |
| 3 | 实名登录基础模块 | 民警刷脸验证登录，登录显示用户个人信息、设备信息、当前版本、数据的上传和下载以及退出登录功能。 | 1 | 项 |
| 4 | 移动查询基础模块 | 人员搜索：可根据人员姓名，监室号，进行精确查询或模糊查询，也可根据搜索历史进行快速搜索，搜索历史可删除 人员详情：包括姓名、照片、风险等级、番号、监室号、案件类型、案件详情、办案单位、诉讼环节、羁押期限、违规信息、就医记录、个人账户、家属会见、律师会见、提讯记录、提押记录、所外就医、风险评估记录等； | 1 | 项 |
| 5 | 当日动态公共模块 | 今日入所、今日出所、当前提审、严重违规、所外就医记录、当前提解、律师会见 | 1 | 项 |
| 6 | 监所概况公共模块 | 展示监所关押的人数，风险登记，风险人员，超期羁押，外出人员，女性押员，所外就以记录，加戴械具，单独关押 | 1 | 项 |
| 7 | 监室信息公共模块 | 监室列表展示：分监区列出主协管监室列表，显示基本监室信息，包括监室号，总人数，各风险人数，监室风险颜色区分 监室详细内容查看：显示该监室的基本情况，包括主、协管民警信息、监室风险、监室类型、监室人数、重大风险人员、人员具体信息、床位表信息、值班信息、值日信息、违规信息、警情提示等 | 1 | 项 |
| 8 | 违规录入巡控模块 | 巡控民警对发现违规行为可进行快速记录，具备在押人员搜索功能，违规录入是可显示违规在押人员的姓名、性别、民族、监室号、诉讼阶段、案件类型，录入内容包括：违规详细情况、违规时间(默认当前时间)、违规等级、处理结果等内容，登记完成后数据回传至平台 | 1 | 项 |
| 9 | 违规查询巡控模块 | 以列表展示严重违规、一般违规、轻微违规的违规记录，显示违规人员姓名，违规等级，违规情况，处理情况，违规日期以及记录民警姓名 | 1 | 项 |

五、政府采购政策相关要求

（一）节能、环保产品要求

（1）供应商对照财政部、发展改革委、生态环境部制定的“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”，如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书电子件）

（2）《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

（二）商品包装、快递包装要求

本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

(三) 绿色数据中心要求

绿色数据中心需执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知》（财库〔2023〕7号）的要求。 在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商在投标文件中出具响应承诺函，格式自拟。

六、售后服务：投标人须拟定针对本项目的售后服务管理体系、拟投入设备、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间、应急处理方案、服务期满后的售后服务范围等方面的售后服务方案。

七、人员培训

为确保本系统的正常运转，根据本项目采购需求及设备使用中可能遇到的重点、难点问题，投标人提供详细的人员培训方案。

（1）供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸等材料。

（2）本项目具体培训内容、培训人员、培训地点由采购人确定，所有培训所涉及的全部费用应由供应商负责。定期培训至少每年培训一次，其他可根据甲方需求安排培训场次。培训内容至少包含终端及系统的使用维护、安全事项，故障排查和处理等内容。培训人数根据甲方需求进行安排。费用包含在本次报价中。八、勘察现场

★由于本项目现场较为复杂，为了更好的准确完成本次项目，本项目组织集中勘察，请投标人及时勘察现场，并提供勘察现场证明由采购人予以盖章确认。投标人勘察现场须提供法定代表人授权委托书、法定代表人及授权委托人身份证（复印件加盖公章）、保密协议书（加盖公章）供招标人查看确认，勘察现场时严禁携带任何通讯设备，方可参加集中勘察。实施图纸中标后由招标人提供。现场勘察的费用由投标人自行承担。（统一踏勘时间为：2025 年    月  日上午 10:00，地点：泗阳县看守所门口集合，过时不候。凡因投标人未及时参加勘察现场导致的相关风险，各投标人自行承担。投标人因勘察现场发生车祸、事故等一切风险由各投标人自行承担。联系人：15152865279 ）。（勘察证明、保密协议书格式详见招标文件）

九、验收标准

中标方提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

本项目实际建成后，由中标单位准备资料，提交申请后，采购人组织有关单位成立验收小组，3个工作日内组织开展验收，按照国家或行业标准、中标人投标文件及合同要求进行，必要时可以聘请专业人员，并出具验收报告。

验收内容对货物型号、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。如发现有与合同规定不符的,向中标单位提出书面意见,不签发验收单，中标单位接到书面意见立即予以处理，达到整改要求后方为验收通过。

保密协议书（格式）

采购方(以下简称甲方)   泗阳县公安局

供货商(以下简称乙方)

乙方在项目编号：001，项目名称：泗阳县看守所磐石信息化、智能化设备采购项目的招投标及项目合同执行期间，为加强对国家秘密和警务工作秘密的保护，维护国家安全和利益，严防失、泄密事件的发生，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和公安机关有关保密工作规定，约定本保密协议如下：

一、本协议中所指的秘密事项是指，以文字、数据、符号、图形、视频、音频以及其它任何形式记载的国家秘密、警务工作秘密以及公安机关的其他应当保密的事宜。

二、甲方应当对乙方的基本情况（公司名称、公司地址、公司法人等资料）进行审查备案。乙方应当如实提供上述基本情况。

三、甲方应当对乙方保密制度的执行情况进行监督检查，及时发现问题、纠正错误。

四、乙方应当严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关的保密法律、法规和甲方保密工作纪律、有关规章制度，保守国家秘密和警务工作秘密，自觉维护国家安全和利益。严禁有下列行为：

1、以抄录、复制、下载、编写、发布、传递或其它任何方式泄露工作中接触或知悉的秘密事项。

2、将甲方的秘密事项带出工作场所；与无关人员谈论有关甲方的秘密工作情况；使用私人存储介质进入公安机关网络系统；擅自在甲方工作场所摄像、照相；私自打听甲方秘密事项。

五、乙方未经甲方批准不得查看使用公安信息网、计算机、纸介质、光电磁介质等存储记载的内容。

六、招投标程序结束或合同期满后，对在此期间获知的秘密事项应当严格保守，不得以任何方式对外泄露。

七、乙方违反上述规定，甲方一经发现，立即取消其投标资格或解除其施工合同，并依法追究其相关责任。

乙方泄露在项目招投标或项目施工期间获知的秘密事项的，甲方应当根据相关法律法规追究乙方法律责任。

乙方造成严重失、泄密事故的，甲方应当将其移送司法机关依法追究刑事责任。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）                      乙方：（法人签字并盖公章）

2025年　月　日                      2025年　月　日

勘察证明（格式）

已按招标文件要求，就泗阳县看守所磐石信息化、智能化设备采购项目（编号：001），已到我处现场勘察。

特此证明。

投标人：（盖章）

招标人：（盖章）