## 1.1 封-1 封面
|  | 国家白酒产品质量检验检测中心大楼15-16楼改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025-02-08

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 国家白酒产品质量检验检测中心大楼15-16楼改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年01月07日 | 复 核 时 间： | 2025年01月07日

## 1.3 表-01 总说明
总说明
工程名称：国家白酒产品质量检验检测中心大楼15-16楼改造项目 |  | 第1页 共1页
一、工程概况： 国家白酒产品质量检验检测中心大楼15-16楼改造项目。 二、清单编制依据： 1、建设单位提供的施工图纸电子版； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其配套文件； 3、本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。 三、编制说明 根据设计回复，火灾报警系统配管均改为KBG20，图中DC线为WDZN-BYJ-2*1.5； 根据设计回复，PLC在相应的QK-PF1~3启动控制柜中，故而不另计； 根据设计回复，新风管材用彩钢酚醛复合风管，具体要求可详见清单项目特征； 根据设计回复，不锈钢风管采用焊接形式，PP风管承压参考连接风机的压力； 根据设计回复，新风管上的阀门为碳钢材质；不锈钢风管上的阀门均为不锈钢材质；PP风管上除了防火阀为碳钢材质，其余为PP材质； 消防水管防腐刷漆暂按刷防锈漆二道,银粉二道计入； 根据设计回复，消防水和给排水系统不需要保温； 根据设计回复，气路系统报警主机至报警器探头信号线为RVS-2*0.5，穿塑料线槽30*15mm； 根据设计回复，给水平面图中预留水源1寸的阀门按截止阀DN25计入。 根据设计回复，按设计提供家具参数计入本造价。 四、其他说明 工程量清单编制总说明未尽之处，详见设计施工图纸，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0116 拆除工程
1 | 011601001001 | 拆除 |  | 拆除 1.原有矿棉板吊顶、灯具（保护性拆除）及线管、砌体、地砖（以及修复）、全玻隔断拆除、墙面乳胶漆铲除，及其他需要拆拆除的项目，具体位置详见图纸 2.垃圾清运 3.各投标单位综合考虑报价 |  | 项 | 1
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
2 | 011210006001 | 其他隔断 |  | 双层石膏板隔断 1.75系列轻钢龙骨 2.内填充隔音棉 3.双层12厚石膏板 4.清油封底 5.板缝自粘胶带 6.板面钉眼封点防锈漆 7.批腻子三遍 8.双面刷白色乳胶漆三遍 9.遇门洞，门边及门上方加60*30*3热镀锌方管固定 10.具体做法详见图纸 |  | m2 | 142.94
3 | 011210006002 | 其他隔断 |  | 石膏板隔断 1.75系列轻钢龙骨 2.内填充隔音棉 3.单层12厚石膏板 4.清油封底 5.板缝自粘胶带 6.板面钉眼封点防锈漆 7.批腻子三遍 8.双面刷白色乳胶漆三遍 9.遇门洞，门边及门上方加60*30*3热镀锌方管固定 10.具体做法详见图纸 |  | m2 | 952.74
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 011210006030 | 其他隔断 |  | 耐火石膏板隔断 1.75系列轻钢龙骨 2.内填充50mm岩棉 3.单层12厚耐火石膏板 4.清油封底 5.板缝自粘胶带 6.板面钉眼封点防锈漆 7.批腻子三遍 8.双面刷白色乳胶漆三遍 9.遇门洞，门边及门上方加60*30*3热镀锌方管固定 10.具体做法详见图纸 |  | m2 | 86.96
5 | 011210006025 | 钢化玻璃隔断 |  | 1.成品定制铝合金玻璃隔断 2.8mm玻璃，铝合金型材 3.具体做法及样式详见图纸 |  | m2 | 42.56
6 | 011210006026 | 其他隔断 |  | 手工岩棉洁净板 1.手工岩棉洁净板 2.具体做法详见图纸 |  | m2 | 279.86
7 | 011210006027 | 半玻隔断 |  | 1.半玻隔断 2.8mm玻璃，铝合金型材 3.不锈钢包边 4.具体做法及样式详见图纸 |  | m2 | 181.34
8 | 011210006028 | 半玻隔墙系统 |  | 1.半玻隔墙系统 2.8mm玻璃，铝合金型材 3.不锈钢包边 4.具体做法及样式详见图纸 |  | m2 | 143.4
9 | 011210006029 | 成品一体50mm金属面岩棉手工夹芯板 |  | 成品一体50mm金属面岩棉手工夹芯板 1.成品一体50mm金属面岩棉手工夹芯板 2.具体做法详见图纸 |  | m2 | 264.4
10 | 010401008001 | 填充墙 |  | 1.墙体类型:100厚内墙 2.填充材料种类及厚度:混凝土加气块 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4.按规范要求设置构造柱、过梁、圈梁、植筋、钢筋等 |  | m3 | 9.23
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 010504001001 | 纤维水泥复合钢板防爆墙 |  | 纤维水泥复合钢板防爆墙 1.170厚纤维水泥复合钢板防爆墙 2.具体做法及样式详见图纸 |  | m2 | 22.31
分部小计
0113 天棚工程
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 金属板（铝板）吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆、M8膨胀螺丝固定，装配式U型简单吊顶（不上人型） 2.龙骨材料种类、规格、中距:38t型主龙骨@1200，T型次龙骨@600 3.金属板（铝板）600*600*0.8mm 4.具体做法详见图纸 |  | m2 | 908.84
13 | 011302001002 | 吊顶天棚 |  | 石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆、M8膨胀螺丝固定，装配式U型复杂吊顶（不上人型） 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载龙骨CB60*27,中间距≤1200，U型轻钢次龙骨CB50*20,中间距≤400，U型轻钢横撑龙骨CB60*27,中间距≤1200 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板，清油封底、板缝自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆、批腻子、面涂无机涂料三遍 4.具体做法详见图纸 |  | m2 | 528.32
14 | 011302001003 | 吊顶天棚 |  | 铝方通吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆、M8膨胀螺丝固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝方通配套专用龙骨，间距≤1200 3.铝方通吊顶L50*50 4.具体做法详见图纸 |  | m2 | 279.08
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 011302001004 | 吊顶天棚 |  | 手工玻美洁净顶板 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆、M8膨胀螺丝固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:通配套专用龙骨，间距≤1200 3.手工玻美洁净顶板L1180*50mm 4.具体做法详见图纸 |  | m2 | 17.4
16 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 无机涂料（黑） 1.喷刷涂料部位:顶面 2.刮腻子要求:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料（黑）3遍 |  | m2 | 69.3
17 | 011302001005 | 矿棉板吊顶修复 |  | 矿棉板吊顶修复 1.原有矿棉板吊顶修复 2.原有灯具及管线修复 3.各投标单位勘察现场综合考虑报价 4.具体做法详见图纸 |  | 项 | 1
18 | 010810002015 | 木窗帘盒 |  | 窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:10mm阻燃板、防火防腐三度处理 2.防护材料种类:9.5mm石膏板，清油封底、板缝自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆、批腻子、刷白色无机涂料三遍 3.尺寸：200+200 4.具体做法详见图纸 |  | m | 213
19 | 010810001001 | 窗帘 |  | 遮光卷帘 1.遮光卷帘，h=2.8M 2.具体做法详见图纸 |  | m | 213
分部小计
0111 楼地面装饰工程
20 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 |  | 同质透心PVC卷材 1.2mm厚PVC卷材建筑胶粘贴 2.3mm水泥自流平界面剂 3.原地砖地面打磨 |  | m2 | 642.91
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 防滑地砖 1.800*800*10防滑地砖 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料，上翻立墙柱300mm高 4.1:3水泥砂浆找皮层磨平，最薄处20mm |  | m2 | 360.88
22 | 011102003002 | 地砖修复 |  | 地砖修复 1.原有地砖修复 2.各投标单位勘察现场综合考虑报价 3.具体做法详见图纸 |  | 项 | 1
23 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 门槛石 1.门槛石面层 2.30mm后1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.地面基层处理，水泥浆一道 4.6-8厚不发货水泥基自流平砂浆 |  | m2 | 13.5
24 | 011105006025 | 金属踢脚线 |  | 金属踢脚线 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2拉丝不锈钢 |  | m | 235.7
25 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 |  | PVC踢脚线 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 |  | m | 237.8
分部小计
0115 其他装饰工程
26 | 011508004001 | 金属字 |  | 亚克力定制字体 1.成品亚克力定制字体 2.具体规格以及做法详见图纸 3.投标单位综合考虑报价 |  | 项 | 1
27 | 011508004002 | 金属字 |  | 亚克力定制字体（发光） 1.成品亚克力定制字体（发光） 2.具体规格以及做法详见图纸 3.投标单位综合考虑报价 |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 011501001001 | 定制展柜 |  | 定制展柜 1.成品定制展柜h=2.6m 2.具体做法详见图纸 |  | m | 11.56
分部小计
0108 门窗工程
29 | 010801001001 | 成品单开洁净门 |  | 成品单开洁净门 1.门代号及洞口尺寸:JM1022 2.成品单开洁净门,门上带视窗 3.含门头、门套、五金、门锁、自动柔和闭门器等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 3
30 | 010801001002 | 成品单开复合木门 |  | 成品单开复合木门 1.门代号及洞口尺寸:M1022 2.成品单开复合木门安装 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 22
31 | 010801001003 | 成品单开复合木门 |  | 成品单开复合木门 1.门代号及洞口尺寸:M0922 2.成品单开复合木门安装 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 4
32 | 010801001005 | 成品单开洁净门 |  | 成品单开洁净门 1.门代号及洞口尺寸:JM0922 2.成品单开洁净门安装，门上带视窗，钢化玻璃≥5mm， 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 1
33 | 010801001004 | 成品双开复合木门 |  | 成品双开复合木门 1.门代号及洞口尺寸:M1522 2.成品双开木门安装 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 11
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 010801001006 | 成品单开制钢门 |  | 成品单开制钢门 1.门代号及洞口尺寸:GM0822 2.成品单开制钢门,门上带视窗 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 2
35 | 010801001007 | 成品单开制钢门 |  | 成品单开制钢门 1.门代号及洞口尺寸:GM1022 2.成品单开制钢门安装,门上带视窗 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 7
36 | 010801001008 | 成品双开制钢门 |  | 成品双开制钢门 1.门代号及洞口尺寸:GM1522 2.成品双开制钢门安装,门上带视窗 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 11
37 | 010801001009 | 成品电动玻璃移门 |  | 成品电动玻璃移门 1.门代号及洞口尺寸:YM2022 2.成品电动玻璃移门安装,25mm防火玻璃（A级）自带红外感应功能。 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 4
38 | 010801001010 | 成品电动玻璃移门 |  | 成品电动玻璃移门 1.门代号及洞口尺寸:YM1022 2.成品电动玻璃移门安装,自带红外感应功能。 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 1
39 | 010801001011 | 成品暗门 |  | 成品暗门 1.门代号及洞口尺寸:AM1022 2.成品暗门安装 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 010801001012 | 成品暗门 |  | 成品暗门 1.门代号及洞口尺寸:AM0722 2.成品暗门安装 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 1
41 | 010801001013 | 成品单开抗暴门 |  | 成品单开抗暴门 1.门代号及洞口尺寸:FBM1022 2.成品单开抗暴门安装 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 1
42 | 010801001014 | 成品单开玻璃门 |  | 成品单开玻璃门 1.门代号及洞口尺寸:BM1022 2.成品单开玻璃门安装 3.含门头、门套、五金、门锁等 4.具体做法详见图纸 |  | 樘 | 1
分部小计
0115 家具
43 | 011501003001 | 衣柜 |  | 衣柜 1.成品衣柜 2.具体样式采购师需与业主沟通确认 |  | m | 1.8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
44 | 011501003002 | 活动台 |  | 活动台 1.成品活动台900*800 2.活动台总体性能及技术要求结构要求:全钢落地结构。颜色要求:与实验室整体风格要求统一 ,颜色做到美观大方 。 规范要求:要求实验台满足 SEFA 8M-2016标准。五金配件要求:合页、把手、滑轨、地脚门扣件等均应满足国家相关标准要求 3.实验室等级钢制家具钢材表面处理要求基本柜体为冷轧钢板 ,厚度为1-1.2mm,表面经过环氧树脂静电喷涂 处理,耐潮,耐腐蚀。涂层平整光光滑 ,不允许有喷涂层脱落 、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 、麻点、裂痕、崩角和刃口等 4.台面及相关要求台面:采用厚度不小于 12.7mm的实芯理化板。实芯理化板台面性能要求 :满足规范GB/T17657 -2013性能测试, 符合GB6566-2010材料放射性核素限量要求 |  | m | 0.9
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
45 | 011501003003 | 仪器台 |  | 仪器台 1.仪器台:L*900*850 2.仪器台总体性能及技术要求结构要求:全钢落地结构。颜色要求:与实验室整体风格要求统一 ,颜色做到美观大方 。 规范要求:要求实验台满足 SEFA 8M-2016标准。五金配件要求:合页、把手、滑轨、地脚门扣件等均应满足国家相关标准要求 3.实验室等级钢制家具钢材表面处理要求基本柜体为冷轧钢板 ,厚度为1-1.2mm,表面经过环氧树脂静电喷涂 处理,耐潮,耐腐蚀。涂层平整光光滑 ,不允许有喷涂层脱落 、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 、麻点、裂痕、崩角和刃口等 4.台面及相关要求台面:采用厚度不小于 12.7mm的实芯理化板。实芯理化板台面性能要求 :满足规范GB/T17657 -2013性能测试, 符合GB6566-2010材料放射性核素限量要求 |  | m | 32.7
46 | 011501003004 | 万向排气罩 |  | 万向排气罩 1.管径D75,口径D350 2.主体:总长度(四段式)1650mm±5%%% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质:聚丙烯(PP) 工作温度范围:-15℃-90℃。 型式:圆形半碗状集气罩材质:聚丙烯(PP) |  | 个 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
47 | 011501003005 | 高温台 |  | 高温台 1.高温台:L*900*500 2.结构要求:框架式结构,整体高度500mm,钢制框架应采用至少40×60×1.5mm厚矩形钢管整体焊接成型制作 。 3.台面要求:采用单片均质厚 ≥20mm黑色大理石制作 ,外侧上缘采圆弧处理 。 4.地脚要求:镀锌钢与高强尼龙组合地脚 ,具有0-35mm的水平调节功能 。 |  | m | 6.3
48 | 011501003022 | 原子吸收罩 |  | 原子吸收罩 1.500*500 2.主体材质:整体为拉丝饰面 304不锈钢1.2mm折弯焊接成型后打磨抛光处理 风口/导管规格:110;管伸缩范围:1.1-1.4m,在导风管上 配有手动调节阀 ,开启度可以0°到180°,可调节风量。 |  | 个 | 5
49 | 011501003006 | 气瓶柜(单) |  | 气瓶柜(单) 1.气瓶柜(单)450*500*2000 2.气瓶柜总体性能及技术要求 : 柜体:采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板 ,整体结构采用双层制造 ,经酸洗磷化处理,表面通过环氧树脂静电喷涂 ,达到防酸碱及防锈之效果 。门板、视窗、拉手:采用可脱卸铰链 ,5mm厚度玻璃,嵌入式高强度拉手 。踏板和固定链条 :柜体底部设有可调节踏板 ,方便气瓶装卸,链条防止气瓶倾倒 。声光系统:当柜内传感器检测到气体泄漏 ,自动触发红灯闪烁和轰鸣声 ,自动排风。 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
50 | 011501003023 | 货架 |  | 货架 1.货架：200*500*2000 2.货架总体性能及技术要求 : 框架:采用≥1.5mm优质冷轧钢板,表层环氧树脂粉沫喷涂 。层板:采用≥1.0mm优质冷轧钢板,表层环氧树脂粉沫喷涂 ;折弯成型, 同时全部焊接钢制承重筋 ;四层,活动隔板(可减少层数),每层高度50cm, 每20mm可自由上下调节高度 ,每平米隔板的承载不小于 2 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
51 | 011501003007 | 中央台 |  | 中央台 1.中央台:L*1500*850 2.中央台总体性能及技术要求结构要求:全钢落地结构。 3.颜色要求:与实验室整体风格要求统一 ,颜色做到美观大方 。 4.规范要求:要求实验台满足 SEFA 8M-2016标准。 5.五金配件要求:合页、把手、滑轨、地脚门扣件等均应满足国家相关标准要求 。 6.实验室等级钢制家具钢材表面处理要求基本柜体为冷轧钢板 ,厚度为1-1.2mm,表面经过环氧树脂静电喷涂处理,耐潮,耐腐蚀。涂层平整光光滑 ,不允许有喷涂层脱落 、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 、麻点、裂痕、崩角和刃口等 7.台面及相关要求台面:采用厚度不小于 12.7mm的实芯理化板。实芯理化板台面性能要求 :满足规范GB/T17657 -2013性能测试, 符合GB6566-2010材料放射性核素限量要求 |  | m | 6.3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
52 | 011501003008 | 边台 |  | 边台 1.边台:L*750*850 2.边台总体性能及技术要求结构要求:全钢落地结构。 3.颜色要求:与实验室整体风格要求统一 ,颜色做到美观大方 。 4.规范要求:要求实验台满足 SEFA 8M-2016标准。 5.五金配件要求:合页、把手、滑轨、地脚门扣件等均应满足国家相关标准要求 。 6.实验室等级钢制家具钢材表面处理要求基本柜体为冷轧钢板 ,厚度为1-1.2mm,表面经过环氧树脂静电喷涂处理,耐潮,耐腐蚀。涂层平整光光滑 ,不允许有喷涂层脱落 、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 、麻点、裂痕、崩角和刃口等 7.台面及相关要求台面:采用厚度不小于 12.7mm的实芯理化板。实芯理化板台面性能要求 :满足规范GB/T17657 -2013性能测试, 符合GB6566-2010材料放射性核素限量要求 |  | m | 10.6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
53 | 011501003009 | 天平台 |  | 天平台 1.天平台:900×600×800 2.结构要求:框架式结构,整体高度500mm,钢制框架应采用至少40×60×1.5mm厚矩形钢管整体焊接成型制作 3.台面要求:采用单片均质厚 ≥20mm黑色大理石制作 ,外侧上缘采圆弧处理 4.地脚要求:镀锌钢与高强尼龙组合地脚 ,具有0-35mm的水平调节功能 |  | 个 | 3
54 | 011501003010 | 超净台 |  | 超净台 1.超净台:1200×750×800 2.结构要求:框架式结构,整体高度500mm,钢制框架应采用至少40×60×1.5mm厚矩形钢管整体焊接成型制作 3.台面要求:采用单片均质厚 ≥20mm黑色大理石制作 ,外侧上缘采圆弧处理 4.地脚要求:镀锌钢与高强尼龙组合地脚 ,具有0-35mm的水平调节功能 |  | 个 | 1
55 | 011501003011 | 文件柜 |  | 文件柜 1.文件柜:900*450*1800 2.门板拉手可选:128mm铝合金喷塑拉手 . 门板吸合方式采用塑料包覆强磁碰起到防撞降音作用 |  | 个 | 4
56 | 011501003012 | 圆形展台 |  | 圆形展台 1.φ2050mm*900mm 高 2.具体样式采购师需与业主沟通确认 |  | m2 | 17.38
57 | 011501003013 | 酒类展示柜 |  | 酒类展示柜 1.成品酒类展示柜h=2.6m 2.具体样式采购师需与业主沟通确认 |  | m2 | 46.28
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
58 | 011501003014 | 屏风 |  | 屏风 1.成品金属镂空屏风 (4800*2600) 2.具体样式采购时需与业主沟通确认 2.具体样式采购师需与业主沟通确认 |  | 个 | 1
59 | 011501003015 | 准备区台 |  | 准备区台 1.准备区台:L*750*850 2.准备区台总体性能及技术要求结构要求:全钢落地结构。 3.颜色要求:与实验室整体风格要求统一 ,颜色做到美观大方 。 4.规范要求:要求实验台满足 SEFA 8M-2016标准。 5.五金配件要求:合页、把手、滑轨、地脚门扣件等均应满足国家相关标准要求 。 6.实验室等级钢制家具钢材表面处理要求基本柜体为冷轧钢板 ,厚度为1-1.2mm,表面经过环氧树脂静电喷涂处理,耐潮,耐腐蚀。涂层平整光光滑 ,不允许有喷涂层脱落 、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 、麻点、裂痕、崩角和刃口等 7.台面及相关要求台面:采用厚度不小于 12.7mm的实芯理化板。实芯理化板台面性能要求 :满足规范GB/T17657 -2013性能测试, 符合GB6566-2010材料放射性核素限量要求 |  | m | 4.1
60 | 011501003016 | 全钢通风橱 |  | 全钢通风橱 1.全钢通风橱1500*850*2350 2.通风橱总体性能及技术要求颜色要求:与实验室整体风格要求统一 ,颜色做到美观大方 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
。移门要求:使用厚度≥6mm的双层夹膜安全玻璃 ,滑轨采用专用型材 ,移门最大开启高度不得低于 720mm,移门开启/关闭轻便灵活,无卡阻,并可任意 位置停止留。开启移门的力量不应大于 15N。照明与电气要求 :两个节能LED灯管,无频闪、快速启动类型。照明装置上有安全玻璃面板与柜体密封 ;操作台面的平均照度不应小于 500Lx。电气设施安装在通风柜的功能面板上 。同时安装有漏电保护装置 。平均面风速要求 :通风柜的平均面风速为 0.3m/s-0.5m/s; 可视化-小烟雾:无可见外溢或逃逸 ; 可视化-大烟雾:无可见外溢或逃逸 ; 示踪气体浓度、视窗移动影响、周边扫描泄露浓度平均值不得大于 0.01ppm; 其他要求:产品上柜挡板具为可快速拆卸结构 ,检修维护等无需整体拆卸 ;前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能 ,灵活性强 3.全钢通风橱结构 、台面及内衬板、导流板相关要求结构要求:为双层全钢结构 ,自支撑坚固构造 。外层为钢板,内层为抗腐蚀内衬材 , 两层之间为全钢框架 、全钢固定件和公用设备管道 、配件等。台面要求:采用厚度≥12.7mm的实芯理化板。内衬板要求:采用内衬材
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
料厚度为 ≥5mm厚陶瓷纤维板 4..其他说明通风橱底部柜体部分及五金配件要求与实验台柜体 、五金配件要求保持一致 。桌面型、步入型通风橱不带下部柜体 ,步入型为全落地形式
61 | 011501003017 | 转角台 |  | 转角台 1.转角台:L*750*850 2.实验台总体性能及技术要求 3.结构要求:全钢落地结构。 4.颜色要求:与实验室整体风格要求统一 ,颜色做到美观大方 。 5.规范要求:要求实验台满足 SEFA 8M-2016标准。 6.五金配件要求:合页、把手、滑轨、地脚门扣件等均应满足国家相关标准要求 。 7.实验室等级钢制家具钢材表面处理要求基本柜体为冷轧钢板 ,厚度为1-1.2mm,表面经过环氧树脂静电喷涂处理,耐潮,耐腐蚀。涂层平整光光滑 ,不允许有喷涂层脱落 、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 、麻点、裂痕、崩角和刃口等 。 8.台面及相关要求台面:采用厚度不小于 12.7mm的实芯理化板。实芯理化板台面性能要求 :满足规范GB/T17657 -2 |  | m | 0.9
62 | 011501003018 | 实验椅 |  | 实验椅 1.成品定制,国产优质 2.具体样式采购师需与业主沟通确认 |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
63 | 011501003019 | 功能柱 |  | 功能柱 1.L*300*150 2.采用≥1mm优质冷轧钢板，带检修门（可拆装式固定型），管线槽内的强、弱电、水、气等因具各自独立的区隔。 |  | m | 3
64 | 011501003020 | 器皿柜:900*450*1800 |  | 器皿柜:900*450*1800 1.高柜(带玻璃)性能及技术要求 : 采用≥1.0实厚冷扎钢板,表面处理方式经酸洗 、磷化、烘干、抛光、打磨工序。 |  | 个 | 2
65 | 011501003021 | 试剂柜 |  | 试剂柜 1.高柜性能及技术要求 : 采用≥1.0实厚冷扎钢板,表面处理方式经酸洗 、磷化、烘干、抛光、打磨工序。 |  | m | 4
分部小计
分部分项合计
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 天棚吊顶装饰脚手架 1.层高3.8米 2.脚手架材质由投标单位自行考虑 |  | m2 | 1830.96
2 | 011701003001 | 里脚手架 |  | 砌墙脚手架，砌筑高度在3.6米以内，脚手架材质由投标单位自行考虑 |  | m2 | 92.32
3 | 011701003002 | 里脚手架 |  | 高度在3.6米内抹灰脚手架 脚手架材质由投标单位自行考虑 |  | m2 | 2116.51
4 | 011704001001 | 超高施工增加 |  | 超高施工增加 |  | 项 | 1
5 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 垂直运输 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.11 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：15APLZ楼层配电箱 2、规格：600*1200*400mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、安装方式：底边做200mm基础,[10槽钢落地安装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：15ALZ楼层配电箱 2、规格：600*1800*400mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、安装方式：底边做200mm基础,[10槽钢落地安装 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：16ALZ楼层配电箱 2、规格：600*1600*400mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、安装方式：底边做200mm基础,[10槽钢落地安装 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：APW楼层配电箱 2、规格：600*1200*400mm(宽X高X厚)，箱体采用室外防雨型，防护等级不低于IP55，具体配置详见图纸 3、安装方式：底边做200mm基础,[10槽钢落地安装 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 |  | 1、名称：15AL配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,挂墙明装 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 |  | 1、名称：15AL1配电箱 2、规格：600*800*250mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4/6mm2 4、安装方式：底边距地1.2m,挂墙明装 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 |  | 1、名称：15AL-ZM配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,挂墙明装 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 |  | 1、名称：15AL01配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,挂墙明装 |  | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 |  | 1、名称：15AL02配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,挂墙明装 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 |  | 1、名称：15AL03配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,挂墙明装 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 |  | 1、名称：15AL04配电箱 2、规格：600*800*250mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 4、安装方式：底边距地1.2m,挂墙明装 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030404017012 | 配电箱 |  | 1、名称：15AL05配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,挂墙明装 |  | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 |  | 1、名称：15AL06配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,挂墙明装 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 |  | 1、名称：15AL07配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,挂墙明装 |  | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 |  | 1、名称：15AL08配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,挂墙明装 |  | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱 |  | 1、名称：16AL配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,挂墙明装 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 030404017017 | 配电箱 |  | 1、名称：16AL1楼层配电箱 2、规格：600*1200*400mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 4、安装方式：底边做200mm基础,[10槽钢落地安装 |  | 台 | 1
18 | 030404017018 | 配电箱 |  | 1、名称：16AL2配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,嵌墙暗装 |  | 台 | 1
19 | 030404017019 | 配电箱 |  | 1、名称：16AL3配电箱 2、规格：500*600*200mm(宽X高X厚)，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 4、安装方式：底边距地1.5m,嵌墙暗装 |  | 台 | 1
20 | 031101007001 | 不间断电源设备 |  | 1、名称：UPS 2、规格：80KVA，30min |  | 套 | 1
21 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：GC 3、规格：DN100 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 10.47
22 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：GC 3、规格：DN70 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 4.82
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：GC 3、规格：DN50 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 10.9
24 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：GC 3、规格：DN32 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 4.77
25 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：GC 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 4.83
26 | 030411001006 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：GC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 60.21
27 | 030411001007 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN50 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 1.11
28 | 030411001008 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN40 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 3.77
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 030411001009 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 53.81
30 | 030411001010 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 238.37
31 | 030411001011 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 1854.83
32 | 030411001012 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 131.38
33 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：电气防火金属桥架 2、规格：300x100x1.2mm，内设隔板 3、含支吊架制作安装 |  | m | 158.76
34 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、名称：电气防火金属桥架 2、规格：200x100x1.2mm，内设隔板 3、含支吊架制作安装 |  | m | 22.66
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 030411003003 | 桥架 |  | 1、名称：室外型热浸镀锌防腐桥架 2、规格：200x100x1.2mm，中间设隔板 3、含500mm高支架敷设，预制水泥支座固定安装 |  | m | 34.69
36 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*120+1*70 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 33.3
37 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*95+1*50 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 10.95
38 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 126.63
39 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 49.74
40 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 45.28
41 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 65.35
42 | 030408001007 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 78.07
43 | 030408001008 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 292.79
44 | 030408001009 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 49.92
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
45 | 030408001010 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*2.5 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 234.57
46 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：4*120+1*70 |  | 个 | 2
47 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：4*95+1*50 |  | 个 | 2
48 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：4*50+1*25 |  | 个 | 8
49 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：4*35+1*16 |  | 个 | 2
50 | 030408006005 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：4*25+1*16 |  | 个 | 4
51 | 030408006006 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：5*16 |  | 个 | 4
52 | 030408006007 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：5*10 |  | 个 | 6
53 | 030408006008 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：5*6 |  | 个 | 26
54 | 030408006009 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：5*4 |  | 个 | 8
55 | 030408006010 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：5*2.5 |  | 个 | 40
56 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 3649.44
57 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZC-BYJ-4 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 3415.05
58 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZC-BYJ-6 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 18.68
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-BYJR-16 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 131.38
60 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5 3、配线部位：桥架内穿线 |  | m | 2105.38
61 | 030411004006 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZC-BYJ-4 3、配线部位：桥架内穿线 |  | m | 4894.94
62 | 030411004007 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZC-BYJ-6 3、配线部位：桥架内穿线 |  | m | 66.86
63 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED防爆灯 2、规格：20W 3、安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 9
64 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED面板灯 2、规格：600*600 48W 3、安装形式：嵌顶安装 |  | 套 | 85
65 | 030412001003 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED应急面板灯 2、规格：600*600 48W 3、安装形式：嵌顶安装 |  | 套 | 32
66 | 030412001004 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED应急洁净灯 2、规格：600*300 24W 3、安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 4
67 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：LED筒灯 2、规格：φ130 12W 3、安装形式：嵌顶安装 |  | 套 | 54
68 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：LED应急筒灯 2、规格：φ130 12W 3、安装形式：嵌顶安装 |  | 套 | 13
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
69 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：成品灯 2、规格：定制,100W 3、安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 1
70 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：成品吊灯 2、规格：20W 3、安装形式：吊顶安装 |  | 套 | 1
71 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1、名称：成品线灯 2、规格：8W 3、安装形式：吊顶安装 |  | 套 | 3
72 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1、名称：成品灯带 2、规格：1200*100 24W 3、安装形式：嵌顶安装 |  | 套 | 45
73 | 030412004007 | 装饰灯 |  | 1、名称：灯带 2、规格：7W/M 3、安装形式：嵌顶安装 |  | m | 392.46
74 | 030412004008 | 装饰灯 |  | 1、名称：LED线条灯 2、规格：7W/M 3、安装形式：嵌顶安装 |  | m | 121.83
75 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：双管LED支架灯 2、规格：1200*100 2*18W 3、安装形式：吊顶安装 |  | 套 | 3
76 | 030412006001 | 医疗专用灯 |  | 1、名称：紫外线杀菌灯 2、规格：20W 3、安装形式：悬吊安装(安装高度距地面1.8-2.2m) |  | 套 | 4
77 | 030412004009 | 装饰灯 |  | 1、名称：紫外线杀菌指示灯 2、安装形式：门上0.2m壁装 |  | 套 | 2
78 | 030412004010 | 装饰灯 |  | 1、名称：灯光软膜 2、含光源 |  | m2 | 3.98
79 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：底边距地1.3m,嵌墙安装 |  | 个 | 14
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
80 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：双联单控开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：底边距地1.3m,嵌墙安装 |  | 个 | 26
81 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1、名称：三联单控开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：底边距地1.3m,嵌墙安装 |  | 个 | 8
82 | 030404034004 | 照明开关 |  | 1、名称：四联单控开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：底边距地1.3m,嵌墙安装 |  | 个 | 2
83 | 030404034005 | 照明开关 |  | 1、名称：单联双控开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：底边距地1.3m安装 |  | 个 | 14
84 | 030404034006 | 照明开关 |  | 1、名称：双联双控开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：底边距地1.3m安装 |  | 个 | 4
85 | 030404034007 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控防爆开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：底边距地1.3m安装 |  | 个 | 3
86 | 030404034008 | 照明开关 |  | 1、名称：三联单控防爆开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：底边距地1.3m安装 |  | 个 | 1
87 | 030404034009 | 照明开关 |  | 1、名称：延迟开关 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：洁净、消毒区域外布置底边距地1.8m暗装 |  | 个 | 2
88 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：单相二极加三极安全型暗装插座 2、规格：86系列 250V/10A 3、安装方式：边台处距地0.95m暗装，线槽处为线槽上安装，其他区域为0.3m |  | 个 | 209
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
89 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：带防溅盒单相二极加三极安全型暗装插座 2、规格：86系列 250V/10A 3、安装方式：底边距地1.5m,嵌墙安装 |  | 个 | 1
90 | 030404035003 | 插座 |  | 1、名称：单相二极加三极安全型防爆插座 2、规格：86系列 250V/10A 3、安装方式：边台处距地0.95m暗装(其他区域为0.3m) |  | 个 | 1
91 | 030404035004 | 插座 |  | 1、名称：单相二极加三极安全型桌面塔式插座 2、规格：86系列 250V/10A 3、安装方式：桌面安装 |  | 个 | 3
92 | 030404035005 | 插座 |  | 1、名称：单相三极安全型暗装插座 2、规格：86系列 250V/16A 3、安装方式：边台处距地0.95m暗装，线槽处为线槽上安装，其他区域为0.3m |  | 个 | 37
93 | 030404035006 | 插座 |  | 1、名称：带防溅盒单相三极安全型暗装插座 2、规格：86系列 250V/16A 附带定时器功能 3、安装方式：底边距地2.0m,嵌墙安装 |  | 个 | 4
94 | 030404035007 | 插座 |  | 1、名称：单相三极安全型桌面塔式插座 2、规格：86系列 250V/16A 3、安装方式：桌面安装 |  | 个 | 1
95 | 030404035008 | 插座 |  | 1、名称：单相二极加三极安全型地插 2、规格：86系列 250V/10A 3、安装方式：地面安装 |  | 个 | 34
96 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、安装形式：明装 |  | 个 | 321
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
97 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：开关盒 2、安装形式：暗装 |  | 个 | 364
98 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1、名称：防爆型接线盒 2、安装形式：明装 |  | 个 | 4
99 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、材质：热浸镀锌扁钢 3、规格：-40X4mm 4、安装形式：具体详见图纸 |  | m | 300.56
100 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：局部等电位端子箱 2、规格：采用紫铜,端子数不少于5位 3、安装形式：底边距地0.5m,嵌墙安装 |  | 台 | 28
101 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地装置系统调试 |  | 系统 | 1
102 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
103 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：防火堵洞 |  | 项 | 1
分部小计
智能化控制系统
104 | 030404016001 | 控制箱 |  | 1、名称：QK-PFJ1启动柜 2、规格参数：内置通排风控制模块，具体详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 |  | 台 | 1
105 | 030404016002 | 控制箱 |  | 1、名称：QK-PFJ2启动柜 2、规格参数：内置通排风控制模块，具体详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 |  | 台 | 1
106 | 030404016003 | 控制箱 |  | 1、名称：QK-PFJ3启动柜 2、规格参数：内置通排风控制模块，具体详见图纸 3、无端子外部接线4mm2 |  | 台 | 1
107 | 030507014001 | 显示设备 |  | 1、名称：空调触摸显示单元 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 台 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
108 | 030501001001 | 输入设备 |  | 1、名称：系统故障诊断与管理单元 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 台 | 3
109 | 030501001002 | 输入设备 |  | 1、名称：用户管理单元 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 台 | 3
110 | 030501001003 | 输入设备 |  | 1、名称：手机远程监测单元(软件) 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 台 | 3
111 | 030501001004 | 输入设备 |  | 1、名称：安全报警微信推送单元 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 台 | 3
112 | 030501001005 | 输入设备 |  | 1、名称：通风柜联动控制单元 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 台 | 4
113 | 030404031001 | 小电器 |  | 1、名称：变频器 2、0.75KW |  | 台 | 1
114 | 030404031002 | 小电器 |  | 1、名称：变频器 2、1.5KW |  | 台 | 1
115 | 030404031003 | 小电器 |  | 1、名称：变频器 2、2.2KW |  | 台 | 1
116 | 030404031004 | 小电器 |  | 1、名称：变频器 2、4KW |  | 台 | 1
117 | 030411001013 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：GC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 510.1
118 | 030411001014 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 57.98
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
119 | 030411001015 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 10.46
120 | 030411003004 | 桥架 |  | 1、名称：室外型热浸镀锌防腐桥架 2、规格：100x50x1.2mm，中间设隔板 3、含500mm高支架敷设，预制水泥支座固定安装 |  | m | 17.03
121 | 030408001011 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-3*2.5 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 147.21
122 | 030408001012 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*2.5 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 |  | m | 272.53
123 | 030411004008 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYY-2*1.0 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 201.62
124 | 030411004009 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYY-3*1.0 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 126.92
125 | 030411004010 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYY-4*1.5 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 110.6
126 | 030411004011 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYYP-3*1.0 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 117.49
127 | 030411004012 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYSP-2*1.0 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 28.16
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
128 | 030411004013 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYYP-4*1.0 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 1.17
129 | 030411004014 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYY-6*1.0 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 7.34
130 | 030411004015 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYY-2*1.0 3、配线部位：桥架内穿线 |  | m | 94.37
131 | 030411004016 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYY-3*1.0 3、配线部位：桥架内穿线 |  | m | 517.45
132 | 030411004017 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYY-4*1.5 3、配线部位：桥架内穿线 |  | m | 92.53
133 | 030411004018 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYYP-3*1.0 3、配线部位：桥架内穿线 |  | m | 90.4
134 | 030411004019 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYSP-2*1.0 3、配线部位：桥架内穿线 |  | m | 33.53
135 | 030411004020 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYYP-4*1.0 3、配线部位：桥架内穿线 |  | m | 16.65
136 | 030411004021 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYY-6*1.0 3、配线部位：桥架内穿线 |  | m | 55.44
137 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1、规格：WD-UTP6 2、敷设方式：管内穿线 |  | m | 16.32
138 | 030502005002 | 双绞线缆 |  | 1、规格：WD-UTP6 2、敷设方式：桥架内穿线 |  | m | 31.53
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
139 | 030502007001 | 光缆 |  | 1、名称：4芯光缆 2、敷设方式：管内/桥架内敷设，根据实际情况确定 |  | m | 43.94
140 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称：排风机就地控制按钮 |  | 个 | 12
141 | 030904003002 | 按钮 |  | 1、名称：排风机就地控制按钮(防爆型) |  | 个 | 6
142 | 030404033001 | 风扇 |  | 1、名称：散热风扇 |  | 台 | 5
143 | 030503006001 | 传感器 |  | 1、名称：过滤器压差开关 2、规格：50-500Pa |  | 支 | 3
144 | 030503006002 | 传感器 |  | 1、名称：风机压差开关 2、规格：20-200Pa |  | 支 | 3
145 | 030503006003 | 传感器 |  | 1、名称：风管静压传感器 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 支 | 4
146 | 030503006004 | 传感器 |  | 1、名称：房间压差传感器 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 支 | 1
147 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 |  | 1、名称：电动风阀执行器 2、类别：开关量,24VAC供电 |  | 个 | 2
148 | 030404001001 | 控制屏 |  | 1、名称：实验室智控终端 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 台 | 2
149 | 030503003001 | 控制器 |  | 1、名称：通风柜专用控制器 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 台 | 4
150 | 030503006005 | 传感器 |  | 1、名称：调节窗高度传感器 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 支 | 4
151 | 030404031005 | 小电器 |  | 1、名称：通风柜液晶显示面板 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 套 | 4
152 | 030703005001 | 塑料阀门 |  | 1、名称：流量传感一体变风量蝶阀 2、规格参数：具体详见图纸 |  | 个 | 4
分部小计
弱电
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
153 | 030502001001 | 机柜、机架 |  | 1、名称：弱电机柜（第15层） 2、规格：22U，内配光纤配线架、交换机、配线架、跳线等，具体详见图纸 3、安装方式：落地式 |  | 台 | 1
154 | 030502001002 | 机柜、机架 |  | 1、名称：弱电机柜（第16层） 2、规格：22U，内配光纤配线架、交换机、配线架、跳线等，具体详见图纸 3、安装方式：落地式 |  | 台 | 1
155 | 030411001016 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 492.61
156 | 030411003005 | 桥架 |  | 1、名称：弱电防火金属桥架 2、规格：100x50x1.2mm 3、含抗震支吊架制作安装 |  | m | 243.01
157 | 030502005003 | 双绞线缆 |  | 1、规格：WD-UTP6 2、敷设方式：管内穿线 |  | m | 504.93
158 | 030502005004 | 双绞线缆 |  | 1、规格：WD-UTP6 2、敷设方式：桥架内穿线 |  | m | 2217.81
159 | 030502007002 | 光缆 |  | 1、名称：6芯光缆 2、敷设方式：桥架内敷设 |  | m | 6.2
160 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1、名称：网络信息插座 2、安装方式：边台处距地0.95m暗装，线槽处为线槽上安装，其他区域为0.3m 3、底盒材质、规格：86系列 |  | 个 | 74
161 | 030502012002 | 信息插座 |  | 1、名称：外网桌面网络塔式插座 2、安装方式：桌面安装 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
162 | 030507014002 | 显示设备 |  | 1、名称：55寸LED液晶显示屏 2、配置如下： 屏幕尺寸:55英寸 分辨率:4K(3840*2160) 操作系统:VIDAA AI人工智能系统 CPU:双核MAX1.2GHz 64位 GPU:五核Mali-450 电源性能:220V/50Hz 产品功耗:120W RAM:1.5GB ROM:8GB 3、具体详见图纸 |  | 台 | 1
163 | 030507014003 | 显示设备 |  | 1、名称：50寸LED液晶显示屏 2、配置如下： 屏幕尺寸:50英寸 分辨率:3840*2160 可视视角:178° CPU: Cortex A35四核 GPU:G31 MP2 电源性能:220V/50Hz 功耗:110W 工作温度:0℃-40℃ 待机:≤0.5W 3、具体详见图纸 |  | 台 | 3
164 | 030507014004 | 显示设备 |  | 1、名称：定制液晶一体显示屏2.8m*1.5m 2、配置如下： P1.875小间距LED全彩显示屏总体性能及技术要求: 平方像素点(m2):284444 亮度(cd/m2):≥800 可视角度:120°-140° 模组尺寸:240mm*120mm 刷新频率(hz):3840 扫描方式:32s 最大功率(m2):1200w 平均功率(m2):240w 箱体重量(kg):7 3、含框架、模块、线缆、电源、控制卡等成套配置 4、其他详见图纸 |  | m2 | 4.2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
165 | 030507014005 | 显示设备 |  | 1、名称：定制液晶一体显示屏3.2m*1.8m 2、配置如下： P1.667小间距LED全彩显示屏总体性能及技术要求: 平方像素点(m2):360000 亮度(cd/m2):≥800 可视角度:120°-140° 模组尺寸:200mm*150mm 刷新频率(hz):3840 扫描方式:30s 最大功率(m2):1200w 平均功率(m2):240w 箱体重量(kg):4 3、含框架、模块、线缆、电源、控制卡等成套配置 4、其他详见图纸 |  | m2 | 5.76
分部小计
门禁系统
166 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 |  | 1、名称：人脸门禁一体机 |  | 台 | 4
167 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称：双门电磁锁 |  | 台 | 4
168 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称：出门按钮 |  | 台 | 4
169 | 030411001017 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 40.15
170 | 030502005005 | 双绞线缆 |  | 1、规格：WD-UTP6 2、敷设方式：管内穿线 |  | m | 17.32
171 | 030502005006 | 双绞线缆 |  | 1、规格：WD-UTP6 2、敷设方式：桥架内穿线 |  | m | 101.49
172 | 030411004022 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYY-2*1.0 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 21.53
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
173 | 030411004023 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RYY-4*1.0 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 20.76
174 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 |  | 1、名称：门禁系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
多媒体会议系统
175 | 030506001001 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：调音台 2、规格参数：详见图纸 |  | 台 | 1
176 | 030506001002 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：数字音箱处理器 2、规格参数：详见图纸 |  | 台 | 1
177 | 030506001003 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：反馈抑制器 2、规格参数：详见图纸 |  | 台 | 1
178 | 030506001004 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：8电源时序器 2、规格参数：详见图纸 |  | 台 | 1
179 | 030506001005 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：无线双手持无线话筒 2、规格参数：详见图纸 |  | 套 | 1
180 | 030506001006 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：天线信号放大器 2、规格参数：详见图纸 |  | 台 | 1
181 | 030506001007 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：有线数字会议主机 2、规格参数：详见图纸 |  | 台 | 1
182 | 030506001008 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：主席单元 2、规格参数：详见图纸 |  | 台 | 1
183 | 030506001009 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：代表单元 2、规格参数：详见图纸 |  | 台 | 3
184 | 030506001010 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：10寸主扩全频音箱 2、规格参数：详见图纸 |  | 台 | 2
185 | 030506001011 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：8寸辅助全频音箱 2、规格参数：详见图纸 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
186 | 030506001012 | 扩声系统设备 |  | 1、名称：专业双通道功放 2、规格参数：详见图纸 |  | 台 | 2
187 | 030506001013 | 多媒体会议系统其他零星工程 |  | 1、名称：多媒体会议系统其他零星工程 2、含设备壁挂件、连接线缆、配管等 |  | 项 | 1
分部小计
给排水
188 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、介质：给水 2、材质、规格：S4系列的PPR给水管 DN50 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 29.43
189 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、介质：给水 2、材质、规格：S4系列的PPR给水管 DN40 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 27.09
190 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、介质：给水 2、材质、规格：S4系列的PPR给水管 DN32 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 15.31
191 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、介质：给水 2、材质、规格：S4系列的PPR给水管 DN25 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 165.22
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
192 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1、介质：给水 2、材质、规格：S4系列的PPR给水管 DN20 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 23.55
193 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1、介质：给水 2、材质、规格：S4系列的PPR给水管 DN15 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 63.22
194 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1、介质：热水 2、材质、规格：PPR热水管 DN15 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 12.99
195 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1、介质：污水 2、材质、规格：UPVU排水管 De110 3、连接形式：粘接连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 29.22
196 | 031001006009 | 塑料管 |  | 1、介质：污水 2、材质、规格：UPVU排水管 De75 3、连接形式：粘接连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 26.91
197 | 031001006010 | 塑料管 |  | 1、介质：污水、通气 2、材质、规格：UPVU排水管 De50 3、连接形式：粘接连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 138.29
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
198 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 8
199 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 1
200 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 16
201 | 031003001004 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
202 | 031003001005 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
203 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 4
204 | 031003013001 | 水表 |  | 1、型号、规格：DN50 2、连接形式：螺纹连接 |  | 组 | 2
205 | 031003001007 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 6
206 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、成套安装，含水嘴、角阀、金属软管等 |  | 组 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第25页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
207 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、名称：坐便器 2、材质：陶瓷 3、成套安装，含座便器桶盖角阀、金属软管等 |  | 组 | 4
208 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 1、名称：成品淋浴花洒 |  | 套 | 4
209 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：地漏 2、型号、规格：DN50 |  | 个 | 8
210 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：地面清扫口 2、型号、规格：DN100 |  | 个 | 2
211 | 031004004001 | 洗涤盆 |  | 1、名称：中号水槽 2、规格：550*450*310 3、材质：采用高密度PP新料注塑成型,耐腐蚀耐酸碱;稳定性强,并具弹性、韧性,不易老化耐划。 |  | 组 | 3
212 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 |  | 1、名称：单面滴水架(52孔) 2、规格：500*700*120 3、材质：采用高密度的PP注塑成型,12mm高分子材料 4、安装方式：台式、挂壁式,可拆卸滴水棒,组合方便,底部有去水孔 5、颜色：灰色、黑色 |  | 组 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第26页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
213 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 |  | 1、名称：单面台式洗眼器 2、PP杯槽总体性能及技术要求： 主体:加厚铜质H59-1; 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛; 莲蓬头护罩:Φ70橡胶质护杯,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害; 防尘盖: PP材质,平常可防尘,使用时可随时被水冲开 |  | 组 | 3
214 | 031004004002 | 洗涤盆 |  | 1、名称：不锈钢水龙头台盆(带感应水龙头) 2、水池深度打磨、抛光处理,无死角,易于清洁和消毒,有效防止细菌滋生。无缝焊接,检修门,内扣拉手,人体工程学设计,外形美观,经久耐用。 |  | 组 | 5
215 | 031006012001 | 热水器、开水炉 |  | 1、名称：壁挂热水器 2、容量：60L |  | 台 | 4
分部小计
暖通
216 | 030108003001 | 新风机 |  | 1、名称：新风机PAU-16-1 2、规格：新风量(m3/h)6920，机外余压(Pa)400，风机功率-极数(kW)2.2，风机变频 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第27页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
217 | 030108001001 | 离心式通风机 |  | 1、名称：离心风机箱PF-15-1 2、规格：风量（m3/h）1490，静压（Pa）320，电机功率（kW）0.75，电源（V/Ph/Hz）380/3/50，变频、带H14高效过滤 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
218 | 030108001002 | 离心式通风机 |  | 1、名称：离心风机箱PF-15-2 2、规格：风量（m3/h）1070，静压（Pa）150，电机功率（kW）0.2，电源（V/Ph/Hz）220/1/50，定频、事故排风 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
219 | 030108001003 | 离心式通风机 |  | 1、名称：离心风机箱PF-15-3 2、规格：风量（m3/h）110，静压（Pa）150，电机功率（kW）0.75，电源（V/Ph/Hz）380/3/50，定频、防爆 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
220 | 030108001004 | 离心式通风机 |  | 1、名称：单进离心风机PF-15-4 2、规格：风量（m3/h）2770，静压（Pa）1015，电机功率（kW）1.5，电源（V/Ph/Hz）380/3/50，变频、防腐 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第28页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
221 | 030108001005 | 离心式通风机 |  | 1、名称：离心风机箱PF-15-5 2、规格：风量（m3/h）1550，静压（Pa）150，电机功率（kW）0.75，电源（V/Ph/Hz）380/3/50，定频、事故排风 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
222 | 030108001006 | 离心式通风机 |  | 1、名称：离心风机箱PF-16-1 2、规格：风量（m3/h）250，静压（Pa）150，电机功率（kW）0.75，电源（V/Ph/Hz）380/3/50，定频、防爆 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
223 | 030108001007 | 离心式通风机 |  | 1、名称：离心风机箱PF-16-2 2、规格：风量（m3/h）160，静压（Pa）150，电机功率（kW）0.242，电源（V/Ph/Hz）220/1/50，定频、事故排风 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
224 | 030108001008 | 离心式通风机 |  | 1、名称：离心风机箱PF-16-3 2、规格：风量（m3/h）140，静压（Pa）150，电机功率（kW）0.75，电源（V/Ph/Hz）380/3/50，定频、防爆 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第29页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
225 | 030108001009 | 离心式通风机 |  | 1、名称：离心风机箱PF-16-4 2、规格：风量（m3/h）340，静压（Pa）150，电机功率（kW）0.242，电源（V/Ph/Hz）220/1/50，定频 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
226 | 030108001010 | 离心式通风机 |  | 1、名称：单进离心风机PF-16-5 2、规格：风量（m3/h）1000，静压（Pa）200，电机功率（kW）0.2，电源（V/Ph/Hz）220/1/50，定频 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
227 | 030108001011 | 离心式通风机 |  | 1、名称：单进离心风机PF-16-6 2、规格：风量（m3/h）5640，静压（Pa）900，电机功率（kW）4，电源（V/Ph/Hz）380/3/50，变频、防腐 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
228 | 030108001012 | 离心式通风机 |  | 1、名称：单进离心风机PF-16-7 2、规格：风量（m3/h）3800，静压（Pa）1050，电机功率（kW）4，电源（V/Ph/Hz）380/3/50，定频、防腐 3、含橡胶隔振垫、减振器或减振吊架 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第30页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
229 | 030701010001 | 过滤器 |  | 1、名称：混合气体处理装置PF-15-4 2、规格：处理风量2770m3/h 3、类型：SDG+活性炭过滤 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
230 | 030701010002 | 过滤器 |  | 1、名称：混合气体处理装置PF-16-6 2、规格：处理风量5640m3/h 3、类型：SDG+活性炭过滤 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
231 | 030701010003 | 过滤器 |  | 1、名称：混合气体处理装置PF-16-7 2、规格：处理风量3800m3/h 3、类型：SDG+活性炭过滤 4、其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
232 | 030108006001 | 其他风机 |  | 1、名称：换气扇 |  | 台 | 4
233 | 030702007001 | 复合型风管 |  | 1、名称：新风管 2、材质：彩钢酚醛复合风管 3、形状：矩形 4、规格：周长4500以下 5、板材厚度：厚度不小于25mm，导热系数≤0.032W /(m.k)，热阻≥0.81m2.K/W 6、接口形式：插条或专用法兰连接 7、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 3.95
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第31页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
234 | 030702007002 | 复合型风管 |  | 1、名称：新风管 2、材质：彩钢酚醛复合风管 3、形状：矩形 4、规格：周长3200以下 5、板材厚度：厚度不小于25mm，导热系数≤0.032W /(m.k)，热阻≥0.81m2.K/W 6、接口形式：插条或专用法兰连接 7、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 114.73
235 | 030702007003 | 复合型风管 |  | 1、名称：新风管 2、材质：彩钢酚醛复合风管 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：厚度不小于25mm，导热系数≤0.032W /(m.k)，热阻≥0.81m2.K/W 6、接口形式：插条或专用法兰连接 7、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 15.22
236 | 030702007004 | 复合型风管 |  | 1、名称：新风管 2、材质：彩钢酚醛复合风管 3、形状：矩形 4、规格：周长1300以下 5、板材厚度：厚度不小于25mm，导热系数≤0.032W /(m.k)，热阻≥0.81m2.K/W 6、接口形式：插条或专用法兰连接 7、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 34.96
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第32页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
237 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 |  | 1、名称：排风管 2、材质：不锈钢 3、形状：矩形 4、规格：长边500mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：焊接 7、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 3.76
238 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 |  | 1、名称：排风管 2、材质：不锈钢 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：焊接 7、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 0.69
239 | 030702005001 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：排风管 2、材质：耐酸碱的PP风管 3、形状：矩形 4、规格：周长1300mm以下 5、板材厚度：3mm 6、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 93.34
240 | 030702005002 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：排风管 2、材质：耐酸碱的PP风管 3、形状：矩形 4、规格：周长1300mm以下 5、板材厚度：4mm 6、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 79.53
241 | 030702005003 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：排风管 2、材质：耐酸碱的PP风管 3、形状：矩形 4、规格：周长1300mm以下 5、板材厚度：5mm 6、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 5.91
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第33页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
242 | 030702005004 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：排风管 2、材质：耐酸碱的PP风管 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：5mm 6、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 93.61
243 | 030702005005 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：排风管 2、材质：耐酸碱的PP风管 3、形状：矩形 4、规格：周长3200mm以下 5、板材厚度：6mm 6、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 65.27
244 | 030702005006 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：排风管 2、材质：耐酸碱的PP风管 3、形状：圆形 4、规格：直径300mm以下 5、板材厚度：3mm 6、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 1.14
245 | 030702005007 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：排风管 2、材质：耐酸碱的PP风管 3、形状：圆形 4、规格：直径300mm以下 5、板材厚度：4mm 6、含吊托支架及除锈刷漆，具体要求详见图纸 |  | m2 | 7.63
246 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1、名称：防火节能软接 2、规格：长度宜为150~250mm,其接缝处应严密牢固 |  | m2 | 8.27
247 | 030703014001 | 塑料风帽 |  | 1、名称：锥形防雨帽 2、规格：根据风管尺寸确定 |  | 个 | 2
248 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动蝶阀 2、规格：1000*320 |  | 个 | 1
249 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动蝶阀 2、规格：500*250 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第34页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
250 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：1000*320 |  | 个 | 1
251 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：630*200 |  | 个 | 3
252 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：400*200 |  | 个 | 5
253 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：320*200 |  | 个 | 2
254 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：VAV变风量调节阀 2、规格：800*320 |  | 个 | 1
255 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：机械式压力无关型定风量阀 2、规格：500*250 |  | 个 | 1
256 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀（阀体手动） 2、规格：200*200 |  | 个 | 1
257 | 030703001010 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀（阀体手动） 2、规格：320*250 |  | 个 | 3
258 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀（阀体手动） 2、规格：500*320 |  | 个 | 2
259 | 030703001012 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀（阀体手动） 2、规格：800*320 |  | 个 | 2
260 | 030703001013 | 不锈钢阀门 |  | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、材质：不锈钢 3、规格：200*200 |  | 个 | 2
261 | 030703005002 | 塑料阀门 |  | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、材质：PP 3、规格：200*200 |  | 个 | 17
262 | 030703005003 | 塑料阀门 |  | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、材质：PP 3、规格：320*200 |  | 个 | 2
263 | 030703005004 | 塑料阀门 |  | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、材质：PP 3、规格：400*250 |  | 个 | 1
264 | 030703005005 | 塑料阀门 |  | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、材质：PP 3、规格：400*320 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第35页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
265 | 030703005006 | 塑料阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、材质：PP 3、规格：200*200 |  | 个 | 5
266 | 030703005007 | 塑料阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、材质：PP 3、规格：320*200 |  | 个 | 2
267 | 030703005008 | 塑料阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、材质：PP 3、规格：320*250 |  | 个 | 1
268 | 030703005009 | 塑料阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、材质：PP 3、规格：400*250 |  | 个 | 1
269 | 030703005010 | 塑料阀门 |  | 1、名称：机械式压力无关型定风量阀 2、材质：PP 3、规格：200*200 |  | 个 | 5
270 | 030703005011 | 塑料阀门 |  | 1、名称：机械式压力无关型定风量阀 2、材质：PP 3、规格：320*200 |  | 个 | 1
271 | 030703005012 | 塑料阀门 |  | 1、名称：机械式压力无关型定风量阀 2、材质：PP 3、规格：400*320 |  | 个 | 1
272 | 030703005013 | 塑料阀门 |  | 1、名称：手动调节阀 2、材质：PP 3、规格：φ250 |  | 个 | 4
273 | 030703005014 | 塑料阀门 |  | 1、名称：VAV蝶阀 2、材质：PP 3、规格：φ250 |  | 个 | 4
274 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：送风散流器 2、规格：300*300 |  | 个 | 3
275 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：送风散流器 2、规格：400*400 |  | 个 | 4
276 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：送风散流器 2、规格：600*600 |  | 个 | 3
277 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：单层百叶排风口 2、规格：200*300 |  | 个 | 20
278 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：单层百叶排风口 2、规格：300*500 |  | 个 | 1
279 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：单层百叶排风口 2、规格：400*600 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第36页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
280 | 030703020001 | 消声器 |  | 1、名称：消声器 2、风管规格：1000*320 3、XZP100消声器选用与制作参考图集15K116-1做法 |  | 个 | 1
281 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶 2、规格：1600*630 3、形式：雨防虫百叶自带过滤网,过滤网等级为G4 (90% Arr) |  | 个 | 1
282 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶 2、规格：400*200 3、形式：雨防虫百叶自带过滤网,过滤网等级为G4 (90% Arr) |  | 个 | 1
283 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶 2、规格：320*200 3、形式：雨防虫百叶自带过滤网,过滤网等级为G4 (90% Arr) |  | 个 | 1
284 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶 2、规格：200*200 3、形式：雨防虫百叶自带过滤网,过滤网等级为G4 (90% Arr) |  | 个 | 4
285 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶 2、规格：φ100 3、形式：雨防虫百叶自带过滤网,过滤网等级为G4 (90% Arr) |  | 个 | 4
286 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1、风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。风管电加热器前后各0.8m范围内的风管应采用不燃绝热材料 。 2、具体详见图纸 |  | m3 | 0.5
287 | 010803002001 | 挡烟垂壁 |  | 1、名称：挡烟垂壁 2、采用无机防火布,耐火极限不小于1.5h 3、具体详见图纸 |  | m2 | 5.04
288 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1、名称：通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第37页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部小计
其他
289 | 030413001001 | 抗震支架 |  | 1、名称：水、电、暖通等各个系统所需抗震支架 2、规格：投标单位根据图纸和规范综合考虑 |  | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.11 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN65 2、连接形式：采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接 3、含沟槽/法兰连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 17.23
2 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：SN65 3、配置详见图纸设计说明 |  | 套 | 8
3 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、每组设二具MF/ABC5型手提式磷酸盐干粉灭火器，手提灭火器设置在灭火器箱内或挂钩托架上 |  | 组 | 8
4 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、明设钢管刷防锈漆二道,银粉二道 |  | m2 | 4.09
分部小计
喷淋系统
5 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN150 2、连接形式：采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接 3、含沟槽/法兰连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 45.57
6 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN125 2、连接形式：采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接 3、含沟槽/法兰连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 10.79
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN100 2、连接形式：采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接 3、含沟槽/法兰连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 40.11
8 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN80 2、连接形式：采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接 3、含沟槽/法兰连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 60.76
9 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN65 2、连接形式：采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接 3、含沟槽/法兰连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 24.98
10 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN50 2、连接形式：螺纹和卡压连接 3、含连接管件 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 28.82
11 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN40 2、连接形式：螺纹和卡压连接 3、含连接管件 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 147.56
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN32 2、连接形式：螺纹和卡压连接 3、含连接管件 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 235.95
13 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN25 2、连接形式：螺纹和卡压连接 3、含连接管件 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 671.99
14 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 1、名称：闭式喷头 2、材质、型号、规格：DN15/68℃ |  | 个 | 294
15 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
16 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1、材质、规格：DN150 2、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
17 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
19 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、明设钢管刷防锈漆二道,银粉二道 |  | m2 | 195.31
分部小计
气体灭火
20 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 |  | 1、名称：柜式七氟丙烷 2、规格型号：GQQ150/2.5-EI 3、成套配置，含容器瓶、柜体、喷嘴、压力表、连接管等 |  | 套 | 5
21 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 |  | 1、气体灭火系统装置调试并配合检测、验收 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
应急照明系统
22 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：ALE配电箱 2、规格：320x600x250，箱体带消防明显标志，具体配置详见图纸 3、无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：壁挂 |  | 台 | 2
23 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：ACE1应急照明集中电源控制箱 2、规格：带手动开启按钮，具体配置详见图纸 3、安装方式：配电箱旁明挂,顶部与之齐平 |  | 台 | 2
24 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 468.84
25 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 945.03
26 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：安全出口(中型) 2、型号：A-BLJC-1OEⅡ1W-A401-XW，IP30 3、安装形式：门框上0.1m壁装 |  | 套 | 7
27 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：带疏散指示复合信息标志灯(中型) 2、型号：A-BLJC-1OEⅡ1W-A401F-XW，IP30 3、安装形式：据地2.5m吊装 |  | 套 | 5
28 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：吊挂单向疏散标志灯具(中型) 2、型号：A-BLJC-2LEⅡ1W-A420L-XW，IP30 3、安装形式：吊挂安装 |  | 套 | 29
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：吊挂双向疏散标志灯具(中型) 2、型号：A-BLJC-2LRE1W-A420LR-XW，IP30 3、安装形式：吊挂安装 |  | 套 | 1
30 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1、名称：吸顶应急灯(中型) 2、规格：10W,LED 3、安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 1
31 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、安装形式：明装 |  | 个 | 70
分部小计
火灾自动报警
32 | 030411005001 | 接线箱 |  | 1、名称：接线端子箱 2、规格：产品配套 3、安装形式：下边距地1.5m壁装 |  | 个 | 2
33 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：KBG 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 1004.84
34 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-BYJ-1.5 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 691.09
35 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJ-2X1.5 3、配线部位：管内穿线 |  | m | 722.29
36 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 |  | 1、名称：气体灭火报警主机 |  | 台 | 1
37 | 030904008001 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：短路隔离器 |  | 个 | 4
38 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称：感烟探测器 |  | 个 | 104
39 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1、名称：感温探测器 |  | 个 | 5
40 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1、名称：可燃气体探测器 |  | 个 | 1
41 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称：手动报警按钮带电话插孔 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
42 | 030904003002 | 按钮 |  | 1、名称：消火栓启泵按钮 |  | 个 | 8
43 | 030904003003 | 按钮 |  | 1、名称：气体灭火的启停按钮 |  | 个 | 10
44 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1、名称：编址型声光报警器 |  | 个 | 4
45 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） |  | 1、名称：火灾应急广播 |  | 个 | 14
46 | 030904008002 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：输入输出模块 |  | 个 | 10
47 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1、火灾自动报警系统调试并配合检测、验收 |  | 系统 | 1
分部小计
气体探测报警系统
48 | 030904009001 | 区域报警控制箱 |  | 1、名称：气体探测报警控制器 |  | 台 | 2
49 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：GC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内配管/墙地面暗配，具体根据实际情况确定 5、若暗配，含墙地面开槽及恢复 |  | m | 47.45
50 | 030411004004 | 配线 |  | 1、规格：WDZ-RYYP-4*1.0 2、配线部位：管内敷设 |  | m | 47.45
51 | 030411004005 | 配线 |  | 1、规格：WDZ-RYYP-4*1.0 2、配线部位：桥架内敷设 |  | m | 226.16
52 | 030904001004 | 点型探测器 |  | 1、名称：气体探测器 |  | 个 | 3
53 | 030904001005 | 点型探测器 |  | 1、名称：气体探测器(防爆型) |  | 个 | 5
54 | 030904005002 | 声光报警器 |  | 1、名称：声光报警器 |  | 个 | 3
55 | 030905001002 | 自动报警系统调试 |  | 1、气体探测报警系统调试并配合检测、验收 |  | 系统 | 1
分部小计
气路工程
56 | 030803003001 | 高压不锈钢管 |  | 1、材质：SS316L 2、规格：1/2"英寸 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 169.59
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
57 | 030803003002 | 高压不锈钢管 |  | 1、材质：SS316L 2、规格：1/4"英寸 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计和规范要求 |  | m | 108.99
58 | 030806002001 | 高压不锈钢管件 |  | 1、材质、压力等级：SS316L 2、规格：1/2"英寸 3、含三通、大小头、末端接头等 |  | 个 | 12
59 | 030806002002 | 高压不锈钢管件 |  | 1、材质、压力等级：SS316L 2、规格：1/4"英寸 3、含三通、大小头、末端接头等 |  | 个 | 18
60 | 030809003001 | 高压焊接阀门 |  | 1、名称：球阀 2、材质：SS316L 3、型号、规格：1/2" |  | 个 | 6
61 | 030809003002 | 高压焊接阀门 |  | 1、名称：阻火器 2、材质：SS316L 3、型号、规格：1/2" |  | 个 | 2
62 | 031008004001 | 自动切换汇流排 |  | 1、名称：自动切换汇流排 2、材质：SS316L 3、含自动切换器、膜片阀、排空膜片阀、压力表等，具体详见图纸 |  | 套 | 6
63 | 031003010001 | 高压软管 |  | 1、名称：高压软管 2、不锈钢材质，内衬特氟龙 3、配钢瓶接头 |  | 根 | 12
64 | 031008004002 | 气路终端模块 |  | 1、名称：气路终端模块 2、材质：SS316L 3、含终端球阀、终端调压器、压力表等，具体详见图纸 |  | 套 | 24
65 | 030411002001 | 线槽 |  | 1、名称：塑料线槽 2、规格：30*15mm |  | m | 41.35
66 | 030411004006 | 配线 |  | 1、名称：信号线 2、规格：RVS-2*0.5 3、配线部位：线槽内敷设 |  | m | 45.35
67 | 030904001006 | 点型探测器 |  | 1、名称：氢气报警器探头 |  | 个 | 4
68 | 030904001007 | 点型探测器 |  | 1、名称：乙炔报警器探头 |  | 个 | 2
69 | 030904001008 | 点型探测器 |  | 1、名称：氧气浓度报警器探头 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
70 | 030602001001 | 显示仪表 |  | 1、名称：报警器主机 |  | 台 | 2
71 | 030815001001 | 零星工程 |  | 1、名称：气路工程零星项 2、含管道支吊架制作安装、管夹、钢瓶固定架等 3、具体要求及做法详见图纸 |  | 项 | 1
分部小计
其他
72 | 030413001001 | 抗震支架 |  | 1、名称：消防等各个系统所需抗震支架 2、规格：投标单位根据图纸和规范综合考虑 |  | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.11 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：消防 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】